[image: image5.jpg]La fuerza que transforma Bolivia




p
	ELABORADO POR
	REVISADO POR
	APROBADO POR 

	
	
	


	[image: image1.jpg]



	Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos                                                                                
	[image: image2.jpg]La fuerza que transforma Bolivia







CRONOGRAMA DE PLAZOS

	
	ACTIVIDAD
	FECHA y HORA
	DIRECCIÓN



	
	
	
	

	1
	Invitación a Empresas. (*)
	Fecha:

13/05/2015
	Calle Bueno N° 185 Edificio YPFB Piso 1° Gerencia Nacional de Contrataciones 

La Paz –Bolivia 

	
	
	
	

	2
	Consultas Escritas. (*)
	Fecha:

15/05/2015
	Horas:

18:30
	Vía correo electrónico al correo: consultacontrataciones@ypfb.gob.bo

	
	
	
	
	

	3
	Reunión de Aclaración. (*)
	Fecha:

18/05/2015
	Horas:

15:00
	Calle Bueno N° 185 Edificio YPFB Piso 1° Gerencia Nacional de Contrataciones 

La Paz –Bolivia

	
	
	
	
	

	4
	Presentación de Ofertas. (*)
	Fecha:

25/05/2015
	Horas:

15:00
	Calle Bueno N° 185 Edificio YPFB Piso 1° Gerencia Nacional de Contrataciones 

La Paz –Bolivia

	
	
	
	

	5
	Apertura de Ofertas. (*)
	Fecha:

25/05/2015
	Horas:

15:30
	Calle Bueno N° 185 Edificio YPFB Piso 1° Gerencia Nacional de Contrataciones 

La Paz –Bolivia 

	


Fechas Fijas (*)

	[image: image3.jpg]



	Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos                                                                                
	[image: image4.jpg]La fuerza que transforma Bolivia







 PRECIO REFERENCIAL

El precio referencial del presente proceso de contratación es de Bolivianos: 

	N°
	Descripción
	Cantidad
	Precio UNITARIO en Bs.
	Precio en Bs.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS
	1
	1.271.029,00
	1.271.029,00

	2
	DATACENTER DE TELECOMUNICACIONES
	1
	436.839,00
	436.839,00

	TOTAL (
	1.707.868,00


PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCIÓN I

GENERALIDADES
1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación para la adquisición de bienes, obras, servicios generales y servicios de consultoría se rige por el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – RE-SABS-EPNE- YPFB. 
2. PROPONENTES ELEGIBLES

En la presente convocatoria podrán participar empresas legalmente constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia.

3. IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Están impedidos de participar, directa o indirectamente, en los Procesos de Contratación las personas naturales y jurídicas comprendidas en los siguientes incisos:

a) Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados. 

b) Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio. 

c) Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

d) Que se encuentren asociados con consultores que hayan asesorado o prestado servicios para la elaboración del contenido de Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, con excepción de las EPNES. 

e) Que hubiesen declarado su disolución o quiebra. 

f) Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE o los designados por este en los procesos de contratación, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme con lo establecido por el Código de Familia. 

g) Los ex servidores públicos que ejercieron funciones en YPFB, hasta un (1) año antes  del inicio de la contratación, así como las empresas controladas por éstos. 

h) Los servidores públicos que ejercen funciones en YPFB, así como las empresas controladas por éstos.

i) Los proveedores adjudicados que hayan desistido de suscribir el contrato, órdenes de compra y/o servicio, no podrán participar hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento; salvo causas de fuerza mayor, caso fortuito debidamente justificadas, o aceptadas por la entidad convocante, de acuerdo a la información registrada en el SICOES.

j) Los proveedores con los que se hubiese resuelto el contrato por causales atribuibles a estos, no podrán participar durante tres (3) años después de la fecha de la resolución. Asimismo aquellos proveedores que hubieran incumplido la orden de compra y/o servicio no podrán participar durante un (1) año después de la fecha de incumplimiento, de acuerdo a la información registrada en el SICOES y/o página de YPFB

4. PREPARACIÓN DE OFERTAS 

Las ofertas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente DCD, utilizando obligatoriamente los formularios establecidos en el DCD.

5. MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACION

Todo el proceso de contratación debe expresarse en Bolivianos.

6. COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de ofertas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son total y exclusivamente propios de cada proponente, bajo su total responsabilidad.

7. IDIOMA

Todos los documentos de la oferta y los Formularios del presente DCD, deberán presentarse en idioma Español.

8. CANCELACION DEL PROCESO DE CONTRATACION 

El RPC podrá cancelar, el proceso de contratación, de acuerdo a lo establecido en Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – RE-SABS-EPNE- YPFB
9. DEVOLUCION DE DOCUMENTOS PRESENTADOS EN EL PROCESO DE CONTRATACION 

Para fines de control gubernamental toda la documentación presentada por el proponente permanecerá en custodia de YPFB, no siendo sujeta a devolución.

SECCIÓN II

GARANTIAS
10. TIPOS DE GARANTIA

Las garantías cuando sean requeridas deberán estar emitidas a la orden de YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS o YPFB.

Asimismo se establecen los siguientes tipos de garantía:

Boleta de Garantía: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Garantía a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier compañía aseguradora, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable e irrevocable.

11. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Con el objeto de garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato, se aplicarán los siguientes parámetros:

a) Hasta Bs. 200.000.- (Doscientos Mil 00/100 Bolivianos) el proponente  definirá el tipo de garantía a presentar.

b) De Bs. 200.001.- (Doscientos Mil Uno 00/100 Bolivianos) hasta Bs. 1.000.000.- (Un millón 00/100 bolivianos) YPFB definirá el tipo de garantía

c) Superiores a Bs. 1.000.000.- (Un millón 00/100 Bolivianos) las empresas deberán presentar Boleta de Garantía Bancaria.

d) Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato, se podrá prever una retención del 7% de cada pago.

Cuando el proceso de contratación se formalice a través de Orden de Servicio no se requerirá la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato.

12. GARANTÍA DE CORRECTA INVERSION DE ANTICIPO

NO CORRESPONDE
SECCIÓN III

ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACION DE OFERTAS
13. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS
Se contemplan las siguientes actividades previas a la presentación de ofertas:

13.1 Inspección Previa 

NO CORRESPONDE
13.2 Consultas Escritas sobre el DCD 

Los potenciales proponentes podrán formular consultas a través del siguiente correo electrónico habilitado: consultacontrataciones@ypfb.gob.bo hasta la fecha y hora señalada en el cronograma de plazos del presente DCD, en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia
13.3 Reunión de Aclaración  

Se realizará una reunión de aclaración, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del  presente DCD, en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el contenido del DCD, las mismas serán atendidas en la Reunión de Aclaración.

El Acta de la Reunión de Aclaración, será remitida a las empresas invitadas. 

14. AJUSTE AL DCD O AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 
Se podrá ajustar el DCD o ampliar el plazo de presentación de ofertas, por las siguientes causas debidamente justificadas:

a) Producto de la Reunión de Aclaración.

b) Hechos de fuerza mayor o caso fortuito.
c) A iniciativa de YPFB.
SECCIÓN IV
DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA

15. DOCUMENTOS DE LA OFERTA
Todos los Formularios de la oferta, solicitados en el presente DCD, se constituyen en Declaraciones Juradas.
Los documentos que deben presentar los proponentes, según sea su constitución legal y su forma de participación, son:

a) Formulario A-1 Carta de Presentación de Ofertas.

b) Formulario (s) Presentación Oferta Económica.
c) Formulario (s) Presentación de la Oferta Técnica.
16. OFERTA PARA ADJUDICACIONES POR ITEMS O LOTES 
Cuando un proponente presente su oferta para más de un ítem o lote deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa, y una oferta técnica y económica para cada ítem o lote. 

SECCIÓN V
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
17. PRESENTACIÓN DE OFERTAS, PLAZO, CAUSALES DE RECHAZO
17.1. Forma de presentación: La oferta deberá ser presentada en sobre cerrado dirigido a YPFB citando el objeto de la contratación y presentada en un ejemplar original.
17.2. Plazo y lugar de presentación:  Las ofertas  deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DCD.

17.3. Las ofertas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courrier).  En todos los casos el proponente es el responsable de que su oferta sea presentada dentro el plazo y lugar establecido.

17.4. El sobre podrá ser rotulado de la siguiente manera:

	CODIGO DEL PROCESO DE CONTRATACION

EPNE-01-DNTI-138-2015
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

NOMBRE DEL PROPONENTE:____________________________________________ 

NIT DEL PROPONENTE:_________________________________________________ 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CABLEADO DE RED HORIZONTAL, VERTICAL, INSTALACION  DE DATACENTER Y ENERGIA ELECTRICA REGULADA DEL EDIFICIO NUEVO VPACF VILLAMONTES


17.5. Retiro de ofertas
17.5.1
Las ofertas presentadas solo podrán retirarse hasta antes del plazo límite establecido para la presentación de ofertas.

Para este propósito el proponente, a través de su Representante Legal, deberá solicitar por escrito la devolución total de su oferta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

17.6. Las causales de rechazo son:

a) Cuando la oferta fuese presentada fuera del plazo (fecha y hora) y/o en lugar diferente al establecido en el presente DCD.

18. APERTURA  DE OFERTAS 
  
La apertura de las ofertas será efectuada en acto público por el o los funcionarios integrantes del Comité de Contratación, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos.


El acto de apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la presencia de los proponentes o de sus representantes que hayan decidido asistir, representantes de la sociedad civil, o personas que quieran participar. 

El acto se efectuará así se hubiese recibido una sola oferta.

Durante el Acto de Apertura de ofertas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución del  Comité de Contratación, el Comité así como los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las ofertas.

En caso de no existir ofertas, el comité de contratación suspenderá el acto, emitiendo el respectivo informe al RPC.

SECCIÓN VI
EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN
19. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
Concluido el acto de apertura, en sesión reservada el Comité de Contratación procederá a la evaluación de las ofertas presentadas, aplicando el siguiente procedimiento:

1st. Verificación en el SICOES.

2nd. Evaluación de las ofertas de acuerdo al método de evaluación establecido en las especificaciones técnicas, cumpliendo el procedimiento establecido en el Manual de Procesos del RE-SABS-EPNE-YPFB

3rd. Emisión del Informe de Recomendación al RPC.

En caso de existir aspectos subsanables, el Comité de Contratación solicitará en un determinado plazo sean subsanados los mismos.

20. DESCALIFICACIÓN DE OFERTAS

20.1 Las causales de descalificación son:

a) Cuando la oferta técnica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DCD y las Especificaciones Técnicas.
b) Cuando el oferente se encuentre dentro de los impedidos establecidos en el presente DCD.
c) Cuando la oferta económica exceda el Precio Referencial.

d) Cuando producto de la revisión aritmética de la oferta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la oferta y el monto revisado por el Comité de Contratación, sea esta diferencia positiva o negativa.

e) Cuando el proponente presente ofertas alternativas en una misma oferta.

f) Cuando la oferta presente errores no subsanables.

g) Cuando el proponente, en el plazo establecido no presentara la documentación que será subsanada, el Comité de Contratación, procederá a descalificar la oferta.

h) Si el proponente adjudicado no presenta la documentación solicitada para la elaboración y firma de contrato u orden de compra/servicio, dentro del plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso y el RPC autorice la ampliación de plazo para la presentación o complementación de los documentos solicitados.

i) Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa, tácita o verbal de suscribir el contrato u orden de compra/servicio.

j) En caso de comprobarse falsedad en la información presentada por el proponente.
21. ERRORES NO SUBSANABLES  Y ERRORES SUBSANABLES 

a. Se consideran errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:

a) La falta de presentación del formulario A-1. 

b) La falta de la oferta técnica.

c) La falta de la oferta económica.

b. Errores Subsanables

Los errores considerados subsanables deben estar descritos en el informe de evaluación emitido por el Comité de Contratación.

22. ETAPA DE CONCERTACION

Para procesos mayores a Bs.1.000.000.-, en procura de mejores condiciones técnicas y/o económicas, el Comité de Contratación  procederá a la Etapa de Concertación con él o los proponentes cuyas ofertas hubieran cumplido las condiciones del Documento de Contratación Directa, y estén incluidos en el informe Recomendación emitido por del Comité de Contratación.

Cuando se lleve adelante la Etapa de Concertación, el Comité de Contratación detallará los resultados de esta etapa en un informe final de Recomendación de Adjudicación  dirigido al RPC, debiendo expresar las nuevas condiciones técnicas y/o económicas conseguidas para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

23. ADJUDICACIÓN 

La adjudicación será efectuada por el RPC a través de Nota Expresa y notificada al o los proponente (s) ganador (es).
En caso de no adjudicarse el proceso de contratación el RPC, a través de nota, comunicara a la unidad solicitante.

SECCIÓN VII
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO
24. SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

24.1 El o los proponente (s)  adjudicado (s), deberá presentar para la suscripción de contrato u orden de servicio, los originales, fotocopias simples o fotocopias legalizadas de los documentos señalados en el Formulario A-1.

24.2  Los documentos deberán ser presentados en el plazo que establezca la nota de solicitud emitida por Y.P.F.B. Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar. En casos excepcionales y de manera justificada el proponente podrá solicitar la ampliación de plazo de presentación de los documentos que será aprobado por el RPC.
24.3  Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentación de los documentos requeridos para la firma del contrato, se adjudicará a la siguiente oferta mejor evaluada.  

25. MODIFICACIONES AL CONTRATO

Se podrán efectuar modificaciones al contrato de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios RE-SABS-EPNE-YPFB.
PARTE II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

I. OBJETO Y CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS
A. OBJETO

El edificio nuevo de la VPACF en Villamontes, requiere la instalación de un cableado estructurado de datos e instalación de un Datacenter que incluye cableado de energía eléctrica para lo cual se precisa contratar los servicios de una empresa responsable para realizar la instalación del “CABLEADO DE RED HORIZONTAL Y VERTICAL, INSTALACION DE DATACENTER Y ENERGIA ELECTRICA  REGULADA DEL EDIFICIO NUEVO VPACF VILLAMONTES”

B. DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS: SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS HORIZONTAL Y VERTICAL, INSTALACION DE UN DATACENTER Y UN CIRCUITO DE ENERGIA ELECTRICA REGULADA EXCLUSIVAMENTE PARA EL DATACENTER
Tabla 1  DESCRIPCION DE LOS ITEM A SER EJECUTADOS( Ubicación y Cantidad de puntos)

	Ítem
	Detalle 
	Unid.
	Detalle 
	Unid.
	Cant.
	Estado actual 
	Observaciones 

	1
	CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS
	1
	1.1 Puntos de Red de Datos Categoría 6A a ser concluidos
	Puntos
	125
	Estos 252 puntos de Categoría 6A (125) y 5E (127) se encuentran instalados en cajas dobles a lado del usuario (6A/5E) detalladas en los planos.
	El proveedor deberá concluir el trabajo que se dejó sin terminar o en su caso si el cable no cumple con los estándares solicitados deberá reemplazarlo

	
	
	
	1.2 Puntos de Red de Datos Categoría 5E a ser reemplazados
	Puntos
	127
	
	Los 127 puntos categoría 5E deben ser reemplazados

	
	
	
	1.3 Puntos de Red de Datos Categoría 6A Simples a ser concluidos
	Puntos
	75
	Estos 75 puntos se encuentran instalados en el edificio en cajas dobles detalladas en los planos.
	El proveedor deberá concluir el trabajo que se dejó sin terminar o en su caso si el cable no cumple con los estándares solicitados deberá reemplazarlo

	
	
	
	1.4 Puntos de Red de Datos Categoría 6A Dobles a ser concluidos
	Puntos
	24
	Estos 24 puntos se encuentran instalados en el edificio en cajas dobles detalladas en los planos.
	El proveedor deberá concluir el trabajo que se dejó sin terminar o en su caso si el cable no cumple con los estándares solicitados deberá reemplazarlo

	
	
	
	1.5 Puntos de Red de Datos Categoría 6A nuevos
	Puntos
	200
	
	

	
	
	
	1.6 Puntos de Red de Datos Categoría 6A a ser definidos durante la instalación
	Puntos
	18
	
	Estos puntos deben ser instalados en cajas simples y en los lugares a ser definidos durante la instalación para Access Point y cámaras respectivamente

	
	
	
	1.7 Gabinetes o armarios de telecomunicaciones
	Unidad
	4
	
	A ser instalados en los Shafts ya definidos en cada piso con todo el equipamiento para su buen funcionamiento (incluye trabajo de infraestructura para cerrar el piso en cada shaft)

	
	
	
	1.8 Cableado Vertical (Backbone) fibra multimodo
	Unidad
	24
	
	Los 24 hilos de fibra deben ser distribuidos en los 4 pisos (6 hilos por piso), desde el data center hasta cada gabinete de cada piso. 

	2
	DATACENTER DE TELECOMUNICACIONES
	1
	2.1 Datacenter de Telecomunicaciones
	Unidad
	1
	
	Incluye la instalación de 4 Rack, 144 enlaces/puntos de Red categoría 6A, pintado de paredes, cerrado del ambiente con puerta y pared de vidrio templado, sistema de control de acceso.

	
	
	
	2.2 Cableado de energía eléctrica Datacenter
	Unidad
	1
	
	Sistema de energía eléctrica regulada que incluye un tablero de distribución con cableado eléctrico para (24) tomas tipo industrial IEC309

	
	
	
	2.3 Gabinetes o armarios de energía eléctrica
	Unidad
	1
	
	Gabinete a ser instalado dentro del datacenter, para la correcta distribución de la energía eléctrica.


C. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS
1. ITEM 1  CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS

1.1.   Puntos de Red de Datos Categoría 6A a ser concluidos

La empresa contratada deberá concluir la instalación de ciento veinticinco (125) puntos de red Categoría 6A los cuales se encuentran instalados en cajas dobles juntamente con cables de Categoría 5E en los 4 pisos del edificio, en  las ubicaciones descritas en los diagramas referenciales  incluidos en el anexo 1.
1.2. Puntos de Red de Datos Categoría 5E a ser reemplazados

La empresa contratada deberá reemplazar ciento veintisiete (127) puntos de red Categoría 5E por ciento veintisiete (127) puntos de red Categoría 6A los cuales se encuentran instalados en cajas dobles juntamente con cables de Categoría 6A en los 4 pisos del edificio, en  las ubicaciones descritas en los diagramas referenciales  incluidos en el anexo 1.
1.3. Puntos de Red de Datos Categoría 6A Simples a ser concluidos

La empresa contratada deberá concluir la instalación de  (75) puntos de red Categoría 6A los cuales se encuentran instalados en cajas simples  en los 4 pisos del edificio, en  las ubicaciones descritas en los diagramas referenciales  incluidos en el anexo 1.
1.4.  Puntos de Red de Datos Categoría 6A Dobles a ser concluidos

La empresa contratada deberá concluir la instalación de  (24) puntos de red Categoría 6A los cuales se encuentran instalados en cajas dobles  en los 4 pisos del edificio, en  las ubicaciones descritas en los diagramas referenciales  incluidos en el anexo 1.
1.5.  Puntos de Red de Datos Categoría 6A nuevos

La empresa contratada deberá realizar la instalación de doscientos (200) puntos de red nuevos, distribuidos en cajas dobles de acuerdo a las cantidades descritas en la Tabla 1 y el las ubicaciones descritas en los diagramas referenciales incluidos en el anexo 1.
1.6. Puntos de Red de Datos Categoría 6A nuevos a ser definidos durante la instalación

La empresa contratada deberá realizar la instalación de diez y ocho (18) puntos de red nuevos , distribuidos en cajas simples  de acuerdo a las cantidades descritas en la Tabla 1 y el las ubicaciones a ser definidas durante la instalación para conectar cámaras y Access Point necesarios en el edificio.
1.6.1 Insumos a utilizar durante la instalación del cableado Categoria 6A  
La empresa contratada deberá proveer  e instalar todo el material de conexión categoría 6A certificado por el fabricante, este material deberá ser 100% compatible con el material actualmente instalado y de la misma marca como ser:

· Faceplates

· Marca 

· Modelo 

· Capacidad para 2 puertos 

· Debe incluir sus tapas ciegas en caso de que sea requerido

· Patch Panels 

· Marca 

· Modelo 

· Deben ser modulares 

· Deben ser de 24 o 48 puertos de acuerdo a requerimiento en cada ubicación.

· Deben incluir todos los accesorios (Jacks, outlets, etc) necesarios para el buen y total funcionamiento del Patch Panel

· Debe cubrir el requerimiento de conectividad de los usuarios de cada piso o ambiente y permitir la gestión centralizada del cableado de red horizontal

· Debe cumplir como mínimo la norma ANSI/EIA-310-D

· Salidas de Telecomunicaciones, Jack conector hembra RJ45 UTP.

· Marca 

· Modelo 

· Jack tipo blindado categoría 6A

· Material termoplástico resistente al fuego o llama

· Clasificación de inflamabilidad UL 94 V-0

· Debe cumplir como mínimo las siguientes normas: ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 Ed 2.2, ETL Tested, IEEE 802.3an, IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+), ANSI/TIA 1096-A • IEC 60603-7-51

· Patch Cord de administración ensamblados en fabrica (0.9 mts) lado gabinete y para área de trabajo (3 mts)

· Marca 

· Modelo 

· Longitud de 0.9 mts para lado gabinete

· Longitud de 3.0 mts para el lado usuario o estación de trabajo

· Color Azul

· Material termoplástico resistente al fuego o llama

· Clasificación de inflamabilidad UL 94 V-0

· Cable Cat6A UTP blindado (F/UTP).

· Marca

· Modelo 

· La frecuencia de respuesta debe ser de 500 Mhz o superior

· El cable debe ser mínimo de 23 AWG de sección sólida.

· El cable debe soportar 10 GBase-T.

· Característica de impedancia (ohms): 1-100 MHz: 100 ± 15%; 100-750 MHz: 100 ± 22%

· NVP: 67%

· Resistencia DC: <8.5 Ω/100m

· Tipo de revestimiento: LS0H color violeta

· Debe cumplir como minimo las siguientes normas: ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 Ed 2.2, IEEE 802.3an (10Gbase-T),  IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+), IEC 60603-7, IEC 60603-7-51, UL Listed 1863, IEC 60332-1 (LSOH), ANSI/TIA-1096-A 

· Debe cumplir como mínimo las siguientes normas: ANSI/TIA-568-C.2, IEC 61156-5 Ed 2.0, ISO/IEC 11801 Ed 2.2, UL CMR and CSA FT4, UL CM, IEC 60332-1, LSOH: IEC 60332-1

· Otros

· Tapas ciegas

· Organizadores de Cableado Horizontales de 2U para la cantidad total de patch panels a instalar

· Organizadores de Cableado Verticales 

· Todos los enlaces deberán estar Certificados con un equipo certificador propio de la empresa y con los conectores correspondientes para soluciones categoría 6A, la calibración del mismo deberá estar vigente (adjuntar copia simple de certificado de calibración). 

· Todos los enlaces deberán estar Etiquetados 

· La empresa deberá entregar copia de certificados o fichas técnicas del material utilizado para su verificación luego de haber concluido la instalación. (Expresar conformidad con cada uno de estos puntos)

Deberá proveer e instalar todos los accesorios necesarios para la instalación del sistema cableado estructurado horizontal:

· Sistemas de etiquetado Marcación de cables, faceplates, patch panels, patch cords, etc. 

· Accesorios para la organización de cableado: colmenas, bajantes, cintas tipo velcro.

· Canalización de superficie o empotrada

· Otros

Deberán realizar pruebas y puesta en producción de las conexiones de los usuarios a la red para lo cual debe incluir en su informe final los reportes de certificación del cableado firmados por el fiscal asignado de parte de YPFB. (expresar conformidad con este punto)

1.7. Gabinetes o armarios de telecomunicaciones

La empresa contratada deberá realizar la instalación de  cuatro  (4) gabinetes o armarios de telecomunicaciones , distribuidos de la siguiente manera :

· Planta Baja

· Piso 1

· Piso 2

· Piso 3

De acuerdo a las cantidades descritas en la Tabla 1 

La ubicación de los gabinetes será en los shafts construidos en cada piso, los cuales están descritos en los diagramas referenciales incluidos en el anexo 1 esta ubicación  puede variar previa autorización del Encargado de Proyecto a ser definido por la Dirección Nacional de Tecnología de la Información YPFB.

Se debe realizar la adecuación del suelo del lugar “SHAFT” donde se instalaran los gabinetes, la adecuación consiste en la construcción de un suelo capaz de soportar el peso del gabinete y todo el cableado que pueda tener, el material de esta construcción deberá ser de un material sólido como ser cemento con sus respectivas viguetas de soporte, para esta adecuación deberá presentarse una propuesta y especificar este punto para realizar la evaluación de la misma en la que se deben detallar:

· Descripción de materiales a utilizarse

Plano de construcción

1.7.1  Insumos a utilizar durante la instalación de los Gabinetes o armarios de telecomunicaciones
Deben ser gabinetes de piso metálicos cerrados de 42U mínimo con puertas laterales abatibles que cumplan el formato de estándar de 19” de ancho, con puerta frontal micro perforada.

· Marca 

· Modelo 

Deben contar con ventilación interna (Ventiladores internos), espacio que debe ser considerado para la propuesta.

Los racks deberán contar como minimo con las siguientes características

· La marca de los gabinetes debe contar con certificación ISO 9001 vigente

· Normalizados en 19”

· Capacidad de U mínima de 42U 

· Puerta frontal desmontable, reversible y con cerradura. 

· Puertas posteriores reversibles y con cerradura El diseño de la puerta trasera deberá ser dividida para reducir la distancia de paso necesaria para el ingreso por mantenimiento

· Los paneles laterales removibles se cierran con la misma llave que las puertas.

· Ruedas y patas niveladoras preinstaladas; Rueda a través de una puerta estándar de 2.1 m [7 pies]

· Capacidad de carga mínima nominal de 1360 kg estacionaria y 1000 kg en movimiento

· Puertas micro perforadas con patrón de perforación de al menos 65% para la respectiva ventilación.

· Debe incluir organizadores horizontales y verticales

· PDUs (Unidades de distribución de energía eléctrica) con mínimo 10 tomas de energía tipo NEMA necesarios para el buen funcionamiento de todo el equipamiento a ser albergado dentro del Armario, el alimentador de las PDU deberá ser compatible con el tipo de toma IEC309
Las características técnicas de este equipamiento deben ser especificadas y poner a conocimiento de la supervisión para su consideración y respectiva aprobación.

1.8. Cableado Vertical (Backbone) fibra multimodo

Se debe instalar veinticuatro (24) enlaces de Back Bone de Fibra Óptica de 6 hilos multimodo 50/125 um con chaqueta tipo LS0H. El enlace debe ser tendido desde cada piso donde se encuentra el rack de telecomunicaciones hasta el DataCenter (Rack de distribución de Red), garantizando el funcionamiento de dichos enlaces mínimo a 10 Gigabit Ethernet. 

La empresa adjudicada deberá instalar los enlaces en todos los 4 pisos que contemplan el presente proyecto.

Los empalmes de la conexión de los enlaces de Back Bone deben realizarse a través de fusión en la bandeja de fibra óptica.

Se debe garantizar que los enlaces de cableado de backbone tenga un rendimiento de 10 Gbps.

Se debe realizar la certificación de la fibra óptica mediante OTDR de propiedad de la Empresa, con certificado de calibración vigente (Adjuntar copia simple de certificado de Calibración).

El Cable de fibra óptica Multimodo de 50/125 micrones será mínimamente de 6 hilos, será utilizado para conectar los paneles de fibra óptica de cada gabinete de piso con el datacenter, el empalme debe realizarse a través de fusión, terminando en una copla del panel de fibra. 

El cable de fibra óptica a ser utilizado, deberá ser:

· Utilizado para el cableado de backbone de edificios.

· Ser específico para conectores de fibra óptica multimodo de 50 micrones.

· Tener codificación de colores TIA para fácil identificación.

· Debe cumplir los requerimientos para el funcionamiento en 10 GigaBit Ethernet.

· Los tipos de conectores deberán ser LC duplex

· Se debe incluir todos los patch cords de Fibra Óptica multimodo, 50/125 micrones, con conectores LC/LC dúplex, funcionamiento en 10 GigaBit Ethernet, tres (3) metros de longitud, la cantidad de los mismos deberá cubrir la totalidad de los enlaces, en total veinte cuatro (24) patchcords. 

El cable de fibra óptica interior de 6 hilos o superior, deberá ser tendido mínimamente de la siguiente manera:

· Dentro de las especificaciones técnicas en cada propuesta, se deberá presentar el diseño de la instalación de Fibra Óptica. 

· Al llegar a cada gabinete de piso, se cortará el cable teniendo la precaución de tener la suficiente longitud como para llegar al puerto correspondiente.

· Se fusionará al conector el cual deberá insertarse a una copla del panel de fibra.

1.8.1. Insumos a utilizar durante la instalación de cableado vertical
Provisión e instalación de todo el material de conexión de fibra óptica :

· Cable de fibra óptica multimodo

· Patch Cords de Fibra Optica 

· Ventana de 50/125 um

· Tapas ciegas

· Bandeja de fibra óptica

· Adapter Plates LC

· Organizadores de Cableado Horizontales 

Organizadores de Cableado Verticales

· Provisión e instalación de los todos los accesorios necesarios para la instalación del sistema cableado de fibra óptica de backbone:

· Sistemas de etiquetado Marcación de cables de fibra, bandejas de fibra, patch cords, etc. 

· Accesorios para la organización de cableado: colmenas, bajantes, cintas tipo velcro.

Canales/ductos (escalerillas metálicas) por el techo falso existente, para el soporte, instalación y protección del nuevo cableado de fibra óptica.

Certificación del nuevo cableado de fibra óptica instalado.

La empresa debe garantizar el funcionamiento de todos los componentes conexión del cableado de fibra óptica del backbone.

2. ITEM 2 DATACENTER DE TELECOMUNICACIONES 

2.1 Datacenter de Telecomunicaciones

La instalación de 4 Racks de 42U con las siguientes características 

· 2 Rack para telecomunicaciones que albergaran Switches de 19 “, routers tales como 6509 y otros equipos de red.

· 1 Rack exclusivo para la distribución del cableado de red que permitirá una administración centralizada de todo el datacenter

· 1 Rack para servidores con todas las características necesarias en cuento a ventilación y dimensiones para instalar soluciones de servidores de distintas marcas tales como IBM CISCO y otros.

· Los racks deberán contar como mínimo con las siguientes características

· La marca de los gabinetes debe contar con certificación ISO 9001 vigente

· Normalizados en 19”

· Capacidad de U mínima de 42U 

· Puerta frontal desmontable, reversible y con cerradura. 

· Puertas posteriores reversibles y con cerradura El diseño de la puerta trasera deberá ser dividida para reducir la distancia de paso necesaria para el ingreso por mantenimiento

· Los paneles laterales removibles 

· Ruedas y patas niveladoras preinstaladas; Rueda a través de una puerta estándar de 2.1 m [7 pies]

· Capacidad de carga mínima nominal de 1360 kg estacionaria y 1000 kg en movimiento

· Puertas micro perforadas con patrón de perforación de al menos 65% para la respectiva ventilación.

· Debe incluir organizadores horizontales y verticales
· PDUs (Unidades de distribución de energía eléctrica) con mínimo 10 tomas de energía tipo NEMA necesarios para el buen funcionamiento de todo el equipamiento a ser albergado dentro del Armario, se deben contemplar dos PDU por cada gabinete a ser instalado en el datacenter, el alimentador de las PDU deberá ser compatible con el tipo de toma IEC309
2.1.1 Insumos a utilizar durante la instalación del cableado Categoria 6A en el Datacenter

La empresa adjudicada deberá realizar la instalación de 144 enlaces de cobre categoría 6A a ser instalados en el DataCenter, los cuales deberán converger en el Rack de Distribución de Red en el DataCenter.

Los componentes para los enlaces de cobre deberán ser de la misma marca del cableado del los puntos de red y sus componentes deberán tener como mínimo las siguientes características:

· Patch Panels 

· Marca 

· Modelo 

· Deben ser modulares 

· Deben ser de 24 o 48 puertos de acuerdo a requerimiento en cada ubicación.

· Deben incluir todos los accesorios (Jacks, outlets, etc) necesarios para el buen y total funcionamiento del Patch Panel

· Debe cumplir como mínimo la norma ANSI/EIA-310-D

· Jack conector hembra RJ45 UTP.

· Marca 

· Modelo 

· Jack tipo blindado categoría 6A

· Material termoplástico resistente al fuego o llama

· Clasificación de inflamabilidad UL 94 V-0

· Debe cumplir como mínimo las siguientes normas: ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 Ed 2.2, ETL Tested, IEEE 802.3an, IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+), ANSI/TIA 1096-A • IEC 60603-7-51

· Patch Cord de administración ensamblados en fabrica 

· Marca 

· Modelo 

· Longitud de 0.9 mts (cantidad 50% de la cantidad requerida)

· Longitud de 2 mts (cantidad 50% de la cantidad requerida)

· Color Azul

· Material termoplástico resistente al fuego o llama

· Clasificación de inflamabilidad UL 94 V-0

· Debe cumplir como mínimo las siguientes normas: ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 Ed 2.2, IEEE 802.3an (10Gbase-T),  IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+), IEC 60603-7, IEC 60603-7-51, UL Listed 1863, IEC 60332-1 (LSOH), ANSI/TIA-1096-A 

· Cable Cat6A UTP blindado (F/UTP).

· Marca

· Modelo 

· La frecuencia de respuesta debe ser de 500 Mhz o superior

· El cable debe ser mínimo de 23 AWG de sección sólida.

· El cable debe soportar 10 GBase-T.

· Característica de impedancia (ohms): 1-100 MHz: 100 ± 15%; 100-750 MHz: 100 ± 22%

· NVP: 67%

· Resistencia DC: <8.5 Ω/100m

· Tipo de revestimiento: LS0H color violeta

· Debe cumplir como mínimo las siguientes normas: ANSI/TIA-568-C.2, IEC 61156-5 Ed 2.0, ISO/IEC 11801 Ed 2.2, UL CMR and CSA FT4, UL CM, IEC 60332-1, LSOH: IEC 60332-1

· Otros

· Tapas ciegas

· Organizadores de Cableado Horizontales de 2U para la cantidad total de patch panels a instalar

· Organizadores de Cableado Verticales 

· Todos los enlaces deberán estar Certificados con un equipo certificador propio de la empresa y con los conectores correspondientes para soluciones categoría 6A, la calibración del mismo deberá estar vigente (adjuntar copia simple de certificado de calibración). 

· Todos los enlaces deberán estar Etiquetados 

· Todo este cableado debe ir debidamente canalizado mediante escalerillas tipo cincado completamente independiente a la cableado de los puntos de red y esta deberá tener un ancho mínimo de 30cm y deberá incluir todos sus accesorios, no se aceptaran accesorios fabricados o hechos en obra, todos los accesorios deben ser hechos de fábrica.  

La empresa adjudicada deberá realizar la instalación de una pared de vidrio templado y puerta deslizante de vidrio templado, el colocado de esta pared y puerta deberá garantizar el sellado hermético del datacenter el espesor del vidrio deberá ser de por lo menos 6mm, la puerta debe garantizar la compatibilidad con la chapa magnética que se vaya a instalar para el control de acceso, esta puerta deberá tener todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento como ser jaladores, rieles, etc.

Conjunto a la puerta deslizable se debe realizar la instalación de un sistema de control de acceso el cual deberá tener como mínimo los siguientes componentes:

· Equipo de Control de Acceso con posibilidad para pin, tarjeta y biométrico “huella” mínimamente, marca (especificar), modelo (especificar), deberá cumplir como mínimo las siguientes características:

· Memoria: 256 Mb Flash, 64M RAM

· Velocidad de verificacion: <= 1 Segundo

· Comunicación: RS232; RS485; TCP / IP, USB-Client

· Capacidad de registros: 100000

· Pantalla mínimo: 3.5” TFT

· Cámara: Si

· Chapa Magnética para montaje en puerta de vidrio templado deslizable, debe incluir todos sus accesorios para este tipo de puerta, marca (especificar), modelo (especificar).

· Botón de salida, este para salir desde la parte interior del datacenter, marca (especificar), modelo (especificar).

· Tarjetas de proximidad para el ingreso (40 unidades).

· Fuente de poder de 12 VCD

· Todos los accesorios como ser cables y canalización que sea necesaria para el correcto funcionamiento del mismo.

La instalación del sistema de control de acceso debe incluir la configuración del equipo esto deberá ser coordinado con el personal de YPFB. 

2.2 Cableado de energía eléctrica Datacenter

Instalación de diez y seis  (16) tomas industriales tipo IEC309 según las normas NB 777, cuatro (4) por gabinete ubicadas dentro del data center:

El cableado eléctrico de las tomas para los gabinetes debe contar  mínimamente con los siguientes componentes:

· Cable eléctrico tripolar de 3 x 4mm2 (F, N y T)

· Marca

· Modelo o Calibre

· Tomas eléctricas industriales tipo IEC309
· Canalización mediante escalerillas sujetadas al techo estas deberán tener todos sus accesorios para una buena instalación.
· Cada toma eléctrica deberá ser un circuito independiente no permitiéndose empalmes entre tomas.
· El cableado de estas 16 tomas deberá concentrarse en el tablero eléctrico ubicado en el datacenter.
Instalación de ocho (8) tomas industriales tipo IEC309 según las normas NB 777, distribuidos en los 4 Racks de telecomunicaciones a ser instalados en cada piso:

La instalación de estas mínimamente deberá contemplar lo siguiente: 

· Cable eléctrico tripolar enchaquetado de 3 x 4mm2 (F, N y T)

· Marca

· Modelo o Calibre

El cableado desde el armario de energía eléctrica a las tomas de corriente eléctrica ubicadas en los diagramas referenciales en el Anexo 1 deben realizarse utilizando un cable eléctrico tripolar de 3 x 4mm2, diferenciando claramente a L1, L2 y Tierra. En el tablero los cables deben conectarse a la barras con conectores tipo AKG.

· Todos los ductos y dispositivos de protección de cables y/o guías deben estar incluidos en la cotización y deben ser sobrepuestos y firmemente sujetados a las paredes.

· Especificar el grosor de cable a ser utilizado en este tramo (Armario de energía eléctrica toma de corriente eléctrica)

2.3 Gabinetes o armarios de energía eléctrica
La empresa contratada deberá realizar la instalación de un   (1) gabinete o armario de energía eléctrica, instalado dentro del datacenter.

De acuerdo a las cantidad de circuitos eléctricos a instalar: 

La provisión  instalación y conexión del tablero eléctrico para el control de suministro de energía eléctrica debe contar mínimamente con las siguientes características:

· El tablero debe ser metálico y presentar un acabado de pintura al horno.   El espesor de la plancha utilizada en su construcción debe ser de al menos 1.5 mm, la medida mínima del tablero eléctrico 100x80x25cm (alto x ancho x profundo)

· Debe contar con chapa de seguridad para acceso controlado. Se deben entregar 3 llaves.

· El tablero debe contar con cable canal ranurado para un ordenamiento adecuado de los cables la instalación debe considerar la distribución óptima de cables por este cable canal.

· Los térmicos a instalarse en los tableros deben ser de tipo riel DIN y caja moldeada, cumplir con la norma ISO 9001 y  con la norma IEC 60947 homologada por la UL CSA con soporte de 10 KA o mas  de corriente de cortocircuito. Así como también la norma IEC 60898 de 10 KA.

· El tablero debe contar con una tapa de protección acrílica interna que prevea el posible contacto humano con las barras de distribución, las barras de cobre deberán estar correctamente señalizados y se debe colocar adhesivos identificadores de alto voltaje.

· El tablero debe contar con un sistema de barras del tipo AKG. Este sistema debe estar formado por dos módulos, cada módulo debe constar de barras de cobre estañado no perforado con capacidad de 125 amperios. Las barras en el primer módulo deben estar rotuladas como L1, L2, L3 y neutro. Estas barras alimentarán a los circuitos, la barra del segundo módulo debe estar rotulado como Tierra. Esta barra brindará conexión de tierra para lo cual debe estar conectada al sistema de aterramiento.
· El tablero solicitado debe estar conectado al tablero eléctrico del UPS que se tiene actualmente instalado, esta conexión debe realizarse por medio de tres cables enlazando las fases L1, L2, L3 y neutro de energía eléctrica. El tablero solicitado suministrará energía eléctrica a las tomas eléctricas de los gabinetes que se encuentran en el datacenter y los que se encuentran en el SHAFT

· El tablero debe incluir tres rieles tipo DIN para montaje de los térmicos. 

· El Térmico principal deberán ser de tipo riel DIN, cumplir con la norma ISO 9001 y con la norma IEC/EN 60947-2 con poder de corte 10kA. Así como también la norma IEC 60898, el mismo deberá instalarse para la acometida del UPS, deberá tener una capacidad de trifásico de 50 amperios.

· Los térmicos secundarios deberán ser de tipo riel DIN, cumplir con la norma ISO 9001 y con la norma IEC/EN 60947-2 con poder de corte 10kA. Así como también la norma IEC 60898, los mismos deben instalarse uno por cada toma eléctrica instalada la capacidad de estos térmicos deberá ser monofásico de 32 amperios.

· El tablero deberá contar con un sistema de protección de primer nivel a 60kA, a instalarse en la acometida principal
· El tablero deberá contar con un sistema de protección de segundo nivel, a instalarse según el diagrama adjunto
· El tablero deberá contar con un medidor de energía trifásica digital, el mismo deberá ser montado en la puerta frontal del tablero eléctrico principal, se deberá prever el corte necesario en la puerta para la instalación del mismo, el cual tendrá la capacidad, Medición de Corriente, Medición de Tensión 700V, Factor de potencia sumatoria y por fase, Armónicos hasta 63THD, grado de protección (Lado Frontal IP52, Lado Trasero IP30), debe cumplir como minino las siguientes normas IEC 62053-22, IEC 62053-23, se deberá incluir todos los accesorios necesarios para su instalación y buen funcionamiento, se debe indicar la Marca y Modelo.
La oferta debe incluir la provisión e instalación de cables para la conexión de las fases (L1, L2, L3 y Neutro) desde el Tablero del UPS, hacia el tablero eléctrico solicitado.

· Los ductos a utilizarse deben ser de un color tal que garanticen la estética de las oficinas y su espesor debe ser tal que garantice su conservación en el tiempo.

· La marca de los cables a utilizarse debe contar con representante autorizado en Bolivia y el fabricante debe contar con certificación ISO 9001 o superior, adjuntar copias de certificados de respaldo emitido por el mayorista.

II. CARACTERISTICAS GENERALES 

A. ALCANCE DE LA CONTRATACION 

1. Normativa y Estandares a Cumplir 
· Para el cableado de red estructurado:

· ISO/IEC 11801:2002

· EIA/TIA-568A, EIA/TIA-568B, TIA-568-C.2  
· IEEE 802.3an
· UL CM and IEC 60332-1
· LS0H ICE 60332-1, IEC 60754, IEC61034
· Para los gabinetes 

·  Calidad NTC – ISO 9001: 2000
· Para el cableado de energía eléctrica:

· Para el cableado de edificios comerciales.

· ISO 9001 o superior 
· Para ductos, pasos y espacios necesarios.

· para el aterramiento de los sistemas de telecomunicaciones.

· Para la construcción comercial de espacios y recorridos.

· Norma NB 777.
El proponente debe manifestar su aceptación que todos los puntos instalados cumplirán con las normas solicitadas.

2. Todos los componentes de conexión de la solución deben ser originales de fábrica y certificados por el fabricante a fin de garantizar su funcionamiento. 

(La empresa adjudicada deberá adjuntar una fotocopia  de certificación del fabricante o documentación que acredite este aspecto)

3. Enrutado de cables

· Uso de canales/ductos (escalerillas) con capacidad para alojar el cableado de red y energía de forma independiente y separada.

· Uso de precintos de sujeción para ordenamiento de los cables.

4. Equipo de certificación 
La empresa adjudicada deberá contar con equipos certificadores de cobre, certificadores y fusionadores de fibra óptica, propios e identificados a nombre del proveedor (no se aceptará alquiler a terceros), para poder garantizar el correcto soporte al sistema y la garantía de la instalación. El proponente debe presentar documentación de la última calibración vigente del equipo de certificación de cobre que se utilizará para certificar el sistema de cableado. 

(Adjuntar documentación solicitada en fotocopia simple para fines de evaluación )
5. El sistema de cableado estructurado de red de datos propuesto deberá soportar aplicaciones de voz, datos y redes LAN. (Manifestar aceptación con este punto)
6. La empresa proponente deberá presentar una propuesta de ingeniería donde se detalle claramente todo lo que incluirá el servicio y su propuesta, esta deberá tener como mínimo la siguiente documentación:

a. Propuesta técnica Cableado estructurado 

i. Descripción técnica de la solución a implementar

ii. Planos y diagramas sistema estructurado

iii. fichas técnicas de los componentes ofertados del cableado estructurado y gabinetes

iv. Plan de trabajo

b. Propuesta técnica del Datacenter de Comunicaciones

i. Descripción técnica de la solución a implementar

ii. Planos y diagramas sistema estructurado

iii. Planos y diagramas sistema eléctrico

iv. Planos y diagramas obras civiles

v. fichas técnicas de los componentes ofertados del cableado estructurado y gabinetes

vi. Plan de trabajo

B. RESULTADOS FINALES PARA LA RECEPCION DEL SERVICIO
a. Para el cableado estructurado de red de datos:

Un sistema de cableado estructurado certificado categoría 6A, de acuerdo a normas y estándares vigentes para el nuevo edificio de la VPACF Villamontes.
b. Para el sistema de energía eléctrica:

Un sistema de energía eléctrica certificado de acuerdo a normas y estándares vigentes para el Datacenter y los gabinetes de cada piso, con circuitos y protecciones suficientes, que permitan gestionar las conexiones eléctricas de forma segura.

c. Para el cableado  vertical (backbone):
Un cableado de backbone de fibra óptica multimodo, de acuerdo a normas y estándares vigentes para las oficinas nuevas de la VPACF Villamontes, que permita tener un control centralizado de las conexiones internas a cada switch de piso  de la organización y permita el uso de velocidades de hasta 10Gb  como crecimiento futuro.  
Etiquetado: Para el etiquetado de las conexiones del cableado estructurado de red de datos y el cableado vertical (Backbone) se adoptará una denominación que individualice a cada uno de los elementos físicos de la instalación. Esta denominación se fijará en los correspondientes componentes garantizando la durabilidad de la información, se debe tomar en cuenta el etiquetado que actualmente tiene YPFB.

Sugerencia:

Identificación del Puesto de Trabajo: A-XX-XXX

Siendo “A” la red LAN, XX el Nº de piso o bloque donde se encuentra localizado el Rack de Telecomunicaciones correspondiente, XXX un número de tres cifras que identifique cada puesto de manera única.

Las reglas obligatorias de etiquetación (EIA-606) serán: 

1. Etiquetación en rosetas: clave por mapeo MC o HC-rack-panel-puerto.

2. Etiquetación no-permanente de puertos de panel. 

3. Siempre se etiquetarán ambos extremos.

Documentación:

Elaboración del Informe Final del trabajo ejecutado que deberá presentar en medio impreso y digital, el cual contemplará mínimamente:

Presentación de compendio de Documentos respaldatorios, como ser informes, cronogramas, diagnostico de evaluación y eventualidades presentados durante la implementación e instalación de la red de datos y todos los elementos pasivos inmersos en la solución.

Para el cableado estructurado de red de datos y cableado vertical (backbone):

Detalle del etiquetado de cables. Los cables se marcarán en cada extremo para su rápida identificación de ubicación y destino.

Detalle de etiquetado de gabinetes, patch panels y puntos de conexión

Planos y diagramas que permitan identificar los puntos de localización de los identificadores para el enrutado y terminaciones del cable

Diagramas de interconexión.

Reportes de certificación del cableado.

Para el cableado de energía eléctrica:

Detalle de etiquetado de cables. Los cables se marcarán en cada extremo para su rápida identificación de ubicación y destino.

Detalle de etiquetado de tablero eléctrico, gabinetes y puntos de conexión

Planos y diagramas de los circuitos instalados que permitan identificar los puntos de conexión eléctrica.

C. SERVICIOS CONEXOS 
Se adjunta al presente documento en el anexo 1 los diagramas referenciales de los ambientes y ubicación de los puntos que forman parte del presente proceso.

La empresa adjudicada y de acuerdo a lo solicitado en el ITEM 1 inciso 1.2 Puntos de Red de Datos Categoría 5E a ser reemplazados, deberá realizar el retiro de todo el cable categoría 5E que se encuentra instalado actualmente, una vez realizado este trabajo el material retirado deberá ser entregado con un inventario a personal de YPFB.  Manifestar aceptación a este punto.

Todos los escombros y residuos de materiales producidos durante la ejecución del proyecto deben ser retirados de las oficinas de YPFB por el proponente. Asi mismo las alteraciones en el acabado de paredes y pisos afectados por las instalaciones deben ser restituidos a su estado inicial.

D. OTROS
Mantenimiento correctivo. Comprenderá la reparación completa de las fallas técnicas emergentes del uso normal de los componentes adquiridos o por deficiencias de fabricación, incluyendo la mano de obra y repuestos, sin costo alguno para YPFB durante el tiempo que dure la garantía. 

En caso de presentarse fallas en cualquiera de los componentes, estas deberán ser atendidas en 48 Horas como máximo luego de ser reportadas al proveedor adjudicado vía, teléfono, fax, mensajería u otro medio de comunicación.
III. CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA A SER CONTRATADA

A. PERFIL

La empresa proponente  deberá contar con:

· Ser partner o integrador autorizado por el fabricante o distribuidor mayorista de la marca de los componentes ofertados, mínimamente para el cable de Red, Cable eléctrico y los térmicos que forman parte de la solución. 

· Por lo menos cinco (5) técnicos certificados en la instalacion de sistemas de cableado estructurado que garanticen el diseño, instalacion y resolución de problemas en cableado de red estructurado en la marca propuesta, este personal debe ser de planta de la empresa,  adjuntar para verificar hoja de vida del personal propuesto.
· Por lo menos cinco (5) técnicos con experiencia en instalaciones eléctricas similares.  Detallar nombres de los técnicos involucrados, este personal debe ser de planta de la empresa, adjuntar para verificar hoja de vida del personal propuesto.
· Garantizar la presencia de un Supervisor durante todo el proceso de instalación de la nueva solución.

· Stock adecuado de repuestos, accesorios y material mientras dure la garantía.

· Experiencia general del proponente en la instalación de sistemas de cableado estructurado de red de datos de por lo menos 5 años adjuntar para verificar esto un  proyecto ejecutado por cada año de experiencia. 

· Experiencia especifica de 4 sistemas de cableado estructurado de red de datos con un precio de igual o mayor magnitud  del solicitado en los últimos 5  años.

(Presentar fotocopia simple de la documentación de respaldo para fines de evaluación  de todos los items).
IV. INFORMACION COMPLEMENTARIA
1 CONDICIONES DEL SERVICIO

A. PLAZO 

La entrega y puesta en operación del cableado estructurado de red de datos, de energía eléctrica aterrada y cableado vertical ( backbone) de las oficinas de YPFB deberá ser realizada dentro de un plazo no superior a cuarenta y cinco  (45) días calendario, computables a partir del día siguiente hábil después de la firma del contrato.
B. GARANTIAS 

1 Garantía de fábrica de los materiales: 

Cableado estructurado de cobre por el lapso mínimo de veinte (20) años calendario a partir de la entrega de los sistemas.
(La empresa adjudicada deberá entregar una copia del fabricante)

2 Garantía técnica del proveedor
Una vez concluida la instalación de los sistemas solicitados  el proveedor deberá presentar un documento en el que garantiza el trabajo de instalación  por el lapso mínimo de (2) dos años calendario a partir de la entrega de todos  los sistemas instalados  que cubrirá: reemplazo de partes, asistencia técnica (mano de obra) en oficinas de YPFB sin costo adicional.

C. TIPO DE SOLUCION
La empresa proponente de la implementación del cableado estructurado y energía eléctrica aterrada deberá incluir en su propuesta la provisión de todo el equipamiento, materiales, accesorios y otros necesarios, que demande la solución final (Llave en mano).

D. VALIDEZ DE LA OFERTA
La oferta debe tener una validez de 60 Días  
E. CONTRAPARTE TÉCNICA
                YPFB designara un Fiscal de servicio el cual tendrá entre sus funciones los siguientes puntos:

· Realizar la verificación de todo el material que ingrese a YPFB durante la prestación del servicio.
· Realizar la inspección del lugar de instalación 
· Realizar la autorización respectiva para el ingreso del personal de la empresa adjudicada que realizara el trabajo. 
F. CONSULTAS ESCRITAS – REUNION DE ACLARACION
Se realizaran consultas escritas y reunión de aclaración según cronograma establecido en el DCD.
G. LUGAR EN EL QUE SE EFECTUARA EL SERVICIO
Avenida Palo Santo entre calles Ibibobo y Iriguayru Edificio nuevo VPACF Villamontes
H. MULTAS POR INCUMPLIMIENTO
En caso de no entregar el “CABLEADO DE RED HORIZONTAL Y VERTICAL, INSTALACION DE DATACENTER Y ENERGIA ELECTRICA  REGULADA DEL EDIFICIO NUEVO VPACF VILLAMONTES”con todos los ítems que integran el presente proceso en el tiempo establecido YPFB multara con el uno por ciento (1%) del monto total del contrato por cada día calendario de retraso hasta un máximo del 20% del contrato.
I. GARANTIA DE  CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Para la Garantía de Cumplimiento de Contrato el adjudicado deberá presentar Boleta de Garantía a Primer Requerimiento con las siguientes características: renovable, irrevocable y de ejecución inmediata a simple requerimiento de YPFB, por un valor equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del contrato y por un plazo de 60 días calendario adicionales al plazo de ejecución
J. FORMA DE PAGO
Mediante SIGMA, luego de verificada la instalación y correcto funcionamiento del cableado estructurado horizontal, cableado de energía y backbone a satisfacción del área solicitante.
K. METODO DE SELECCIÓN
Precio Evaluado mas Bajo
L. FORMA DE  ADJUDICACION
Por el total del servicio
M. ANTICIPO
No aplica para este proceso 
N. PLANOS
Se adjunta a las especificaciones los planos con la ubicación de los puntos solicitados en el proceso
O. PRECIO REFERENCIAL
	Nro. ITEM
	DESCRIPCION
	Cantidad
	Precio UNITARIO en Bolivianos
	Precio en Bolivianos

	1
	CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS
	1
	1.271.029,00
	1.271.029,00

	2
	DATACENTER DE TELECOMUNICACIONES
	1
	436.839,00
	436.839,00

	TOTAL
	1.707.868,00


PARTE III

FORMULARIOS DE PRESENTACION

DETALLE DE FORMULARIOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA CON LA OFERTA
Documentos Legales y Administrativos

Formulario A-1
Carta de presentación de la Oferta.

Documentos de la Oferta Económica

Formulario B-1
    Oferta Económica.

Documentos de la Oferta Técnica

Formulario C-1
    Especificaciones Técnicas.

Formulario C-2
    Experiencia General y Específica del Proponente.
Formulario C-3
    Hoja de vida del Personal Propuesto. 
FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE OFERTA

(Para Empresas o Asociaciones Accidentales)

	1.     DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

	 
	 
	 
	 
	
	 

	SEÑALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	

	VALIDEZ DE LA OFERTA
	 
	60 días calendario 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	3.     DATOS GENERALES DEL PROPONENTE REPRESENTANTE LEGAL 

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	 

	Tipo de Proponente:        
	 
	Unipersonal
	 
	Asoc. Accidental
	 
	Otro: (Señalar)
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	Razón Social o Denominación de la Asociación Accidental:
	
	 

	 
	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	C.I.
	 

	 Nombre del Representante Legal 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Asociados
	:
	NIT
	
	Nombre del Asociado
	
	% de Participación
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	  
	
	 
	 

	 
	
	 
	  
	
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	Número de Testimonio
	
	Lugar 
	
	
	Fecha de Expedición
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	(Día
	
	mes
	
	Año)
	
	 

	Testimonio de Constitución
	:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	Dirección
	
	Teléfono/fax 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	Correo Electrónico

	
	NIT
	 

	Detalle de la empresa o asociación
	:
	 
	 
	 
	 
	 
 
 
	 
	            
	 

	- Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar ofertas y suscribir Contrato (Suprimir este texto cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). 
	 

	- Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). 
	 


A nombre de (Nombre del proponente) a la cual represento, remito la presente oferta declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

a) Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, lo establecido en el RE-SABS-EPNE-YPFB y el presente DCD.

b) Declaro no tener conflicto de intereses.

c) Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en numeral 3 de DCD. 
d) Declaro y garantizo haber examinado el DCD, así como los Formularios para la presentación de la oferta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

e) Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de ofertas. 

f) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente oferta 

g) Me comprometo a denunciar por escrito, ante la MAE de YPFB  cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la YPFB  o de otras personas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

II.- De la Presentación de Documentos

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, Orden de Servicio, se presentará la siguiente documentación en original, fotocopia legalizada o fotocopia simple, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la oferta. Y en caso de Asociaciones Accidentales, lo señalada en el inciso f).

i. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA ELABORACION DE LA ORDEN DE SERVICIOS

a) Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su oferta, su validez estará sujeta a verificación. (para contrataciones con precio referencial mayor a Bs.20.000.-).

b) Original o fotocopia legalizada del Poder General del Representante Legal del proponente (o su equivalente) con facultades para suscribir contratos. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder. 

c) Certificado electrónico o fotocopia simple del (NIT) vigente.  

d) Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones.

e) Fotocopia simple del Testimonio del Contrato de Asociación Accidental, donde mencione la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la Asociación, el domicilio legal. En caso de ser necesario deberá indicar la empresa asociada autorizada para la gestión de garantías. 

ii. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA ELABORACION DE CONTRATO

Además de los mencionados en el punto i) las empresas deberán presentar los siguientes documentos.
a) Original o Fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la empresa (o su equivalente), excepto aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

b) Original de la Matricula de Comercio actualizada (o su equivalente), excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. 

c) Original del Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE) (para contrataciones  con precio referencial mayor a Bs.1.000.000.-), 

d) Fotocopia simple del Balance General y Estados de Resultados de la última gestión fiscal con sello del SIN, excepto las empresas de reciente creación, para contrataciones con precio referencial mayor a Bs.1.000.000.- 

e) Original de la Garantía de Cumplimiento de Contrato que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de YPFB. En el caso de Asociaciones Accidentales, esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, que deberá registrar como afianzado a la Asociación Accidental o en su caso a todas las empresas que conforman la Asociación Accidental. (Cuando corresponda).

(Firma del proponente)

(Nombre completo del proponente)
FORMULARIO Nº B-1

OFERTA ECONÓMICA
	N°
	Descripción
	Cantidad
	Precio UNITARIO en Bs.
	Precio en Bs.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS
	1
	
	

	2
	DATACENTER DE TELECOMUNICACIONES
	1
	
	

	TOTAL (
	


(Firma del proponente)

 (Nombre completo del proponente)

RMULARIO C-1
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

	Descripción de las Especificaciones Técnicas
	Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta
	Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación)

	Característica Solicitadas del Servicio
	Característica Ofertadas 
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	OBSERVACIÓN (porque no cumple)

	I. OBJETO Y CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS
A. OBJETO

El edificio nuevo de la VPACF en Villamontes, requiere la instalación de un cableado estructurado de datos e instalación de un Datacenter que incluye cableado de energía eléctrica para lo cual se precisa contratar los servicios de una empresa responsable para realizar la instalación del “CABLEADO DE RED HORIZONTAL Y VERTICAL, INSTALACION DE DATACENTER Y ENERGIA ELECTRICA  REGULADA DEL EDIFICIO NUEVO VPACF VILLAMONTES”

B. DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS: SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS HORIZONTAL Y VERTICAL, INSTALACION DE UN DATACENTER Y UN CIRCUITO DE ENERGIA ELECTRICA REGULADA EXCLUSIVAMENTE PARA EL DATACENTER
	
	
	
	

	Tabla 1  DESCRIPCION DE LOS ITEM A SER EJECUTADOS( Ubicación y Cantidad de puntos)
Ítem

Detalle 

Unid.

Detalle 

Unid.

Cant.

Estado actual 

Observaciones 

1

CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS

1

1.1 Puntos de Red de Datos Categoría 6A a ser concluidos

Puntos

125

Estos 252 puntos de Categoría 6A (125) y 5E (127) se encuentran instalados en cajas dobles a lado del usuario (6A/5E) detalladas en los planos.

El proveedor deberá concluir el trabajo que se dejó sin terminar o en su caso si el cable no cumple con los estándares solicitados deberá reemplazarlo

1.2 Puntos de Red de Datos Categoría 5E a ser reemplazados

Puntos

127

Los 127 puntos categoría 5E deben ser reemplazados

1.3 Puntos de Red de Datos Categoría 6A Simples a ser concluidos

Puntos

75

Estos 75 puntos se encuentran instalados en el edificio en cajas dobles detalladas en los planos.

El proveedor deberá concluir el trabajo que se dejó sin terminar o en su caso si el cable no cumple con los estándares solicitados deberá reemplazarlo

1.4 Puntos de Red de Datos Categoría 6A Dobles a ser concluidos

Puntos

24

Estos 24 puntos se encuentran instalados en el edificio en cajas dobles detalladas en los planos.

El proveedor deberá concluir el trabajo que se dejó sin terminar o en su caso si el cable no cumple con los estándares solicitados deberá reemplazarlo

1.5 Puntos de Red de Datos Categoría 6A nuevos

Puntos

200

1.6 Puntos de Red de Datos Categoría 6A a ser definidos durante la instalación

Puntos

18

Estos puntos deben ser instalados en cajas simples y en los lugares a ser definidos durante la instalación para Access Point y cámaras respectivamente

1.7 Gabinetes o armarios de telecomunicaciones

Unidad

4

A ser instalados en los Shafts ya definidos en cada piso con todo el equipamiento para su buen funcionamiento (incluye trabajo de infraestructura para cerrar el piso en cada shaft)

1.8 Cableado Vertical (Backbone) fibra multimodo

Unidad

24

Los 24 hilos de fibra deben ser distribuidos en los 4 pisos (6 hilos por piso), desde el data center hasta cada gabinete de cada piso. 

2

DATACENTER DE TELECOMUNICACIONES

1

2.1 Datacenter de Telecomunicaciones

Unidad

1

Incluye la instalación de 4 Rack, 144 enlaces/puntos de Red categoría 6A, pintado de paredes, cerrado del ambiente con puerta y pared de vidrio templado, sistema de control de acceso.

2.2 Cableado de energía eléctrica Datacenter

Unidad

1

Sistema de energía eléctrica regulada que incluye un tablero de distribución con cableado eléctrico para (24) tomas tipo industrial IEC309


	
	
	
	

	D. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS
1. ITEM 1  CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS

1.1.   Puntos de Red de Datos Categoría 6A a ser concluidos

La empresa contratada deberá concluir la instalación de ciento veinticinco (125) puntos de red Categoría 6A los cuales se encuentran instalados en cajas dobles juntamente con cables de Categoría 5E en los 4 pisos del edificio, en  las ubicaciones descritas en los diagramas referenciales  incluidos en el anexo 1.
1.2. Puntos de Red de Datos Categoría 5E a ser reemplazados

La empresa contratada deberá reemplazar ciento veintisiete (127) puntos de red Categoría 5E por ciento veintisiete (127) puntos de red Categoría 6A los cuales se encuentran instalados en cajas dobles juntamente con cables de Categoría 6A en los 4 pisos del edificio, en  las ubicaciones descritas en los diagramas referenciales  incluidos en el anexo 1.
1.3. Puntos de Red de Datos Categoría 6A Simples a ser concluidos

La empresa contratada deberá concluir la instalación de  (75) puntos de red Categoría 6A los cuales se encuentran instalados en cajas simples  en los 4 pisos del edificio, en  las ubicaciones descritas en los diagramas referenciales  incluidos en el anexo 1.
1.4.  Puntos de Red de Datos Categoría 6A Dobles a ser concluidos

La empresa contratada deberá concluir la instalación de  (24) puntos de red Categoría 6A los cuales se encuentran instalados en cajas dobles  en los 4 pisos del edificio, en  las ubicaciones descritas en los diagramas referenciales  incluidos en el anexo 1.
1.5.  Puntos de Red de Datos Categoría 6A nuevos

La empresa contratada deberá realizar la instalación de doscientos (200) puntos de red nuevos, distribuidos en cajas dobles de acuerdo a las cantidades descritas en la Tabla 1 y el las ubicaciones descritas en los diagramas referenciales incluidos en el anexo 1.
1.6. Puntos de Red de Datos Categoría 6A nuevos a ser definidos durante la instalación

La empresa contratada deberá realizar la instalación de diez y ocho (18) puntos de red nuevos , distribuidos en cajas simples  de acuerdo a las cantidades descritas en la Tabla 1 y el las ubicaciones a ser definidas durante la instalación para conectar cámaras y Access Point necesarios en el edificio.
1.6.2 Insumos a utilizar durante la instalación del cableado Categoria 6A  
La empresa contratada deberá proveer  e instalar todo el material de conexión categoría 6A certificado por el fabricante, este material deberá ser 100% compatible con el material actualmente instalado y de la misma marca como ser:

· Faceplates

· Marca 

· Modelo 

· Capacidad para 2 puertos 

· Debe incluir sus tapas ciegas en caso de que sea requerido

· Patch Panels 

· Marca 

· Modelo 

· Deben ser modulares 

· Deben ser de 24 o 48 puertos de acuerdo a requerimiento en cada ubicación.

· Deben incluir todos los accesorios (Jacks, outlets, etc) necesarios para el buen y total funcionamiento del Patch Panel

· Debe cubrir el requerimiento de conectividad de los usuarios de cada piso o ambiente y permitir la gestión centralizada del cableado de red horizontal

· Debe cumplir como mínimo la norma ANSI/EIA-310-D

· Salidas de Telecomunicaciones, Jack conector hembra RJ45 UTP.

· Marca 

· Modelo 

· Jack tipo blindado categoría 6A

· Material termoplástico resistente al fuego o llama

· Clasificación de inflamabilidad UL 94 V-0

· Debe cumplir como mínimo las siguientes normas: ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 Ed 2.2, ETL Tested, IEEE 802.3an, IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+), ANSI/TIA 1096-A • IEC 60603-7-51

· Patch Cord de administración ensamblados en fabrica (0.9 mts) lado gabinete y para área de trabajo (3 mts)

· Marca 

· Modelo 

· Longitud de 0.9 mts para lado gabinete

· Longitud de 3.0 mts para el lado usuario o estación de trabajo

· Color Azul

· Material termoplástico resistente al fuego o llama

· Clasificación de inflamabilidad UL 94 V-0

· Cable Cat6A UTP blindado (F/UTP).

· Marca

· Modelo 

· La frecuencia de respuesta debe ser de 500 Mhz o superior

· El cable debe ser mínimo de 23 AWG de sección sólida.

· El cable debe soportar 10 GBase-T.

· Característica de impedancia (ohms): 1-100 MHz: 100 ± 15%; 100-750 MHz: 100 ± 22%

· NVP: 67%

· Resistencia DC: <8.5 Ω/100m

· Tipo de revestimiento: LS0H color violeta

· Debe cumplir como minimo las siguientes normas: ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 Ed 2.2, IEEE 802.3an (10Gbase-T),  IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+), IEC 60603-7, IEC 60603-7-51, UL Listed 1863, IEC 60332-1 (LSOH), ANSI/TIA-1096-A 

· Debe cumplir como mínimo las siguientes normas: ANSI/TIA-568-C.2, IEC 61156-5 Ed 2.0, ISO/IEC 11801 Ed 2.2, UL CMR and CSA FT4, UL CM, IEC 60332-1, LSOH: IEC 60332-1

· Otros

· Tapas ciegas

· Organizadores de Cableado Horizontales de 2U para la cantidad total de patch panels a instalar

· Organizadores de Cableado Verticales 

· Todos los enlaces deberán estar Certificados con un equipo certificador propio de la empresa y con los conectores correspondientes para soluciones categoría 6A, la calibración del mismo deberá estar vigente (adjuntar copia simple de certificado de calibración). 

· Todos los enlaces deberán estar Etiquetados 

· La empresa deberá entregar copia de certificados o fichas técnicas del material utilizado para su verificación luego de haber concluido la instalación. (Expresar conformidad con cada uno de estos puntos)

Deberá proveer e instalar todos los accesorios necesarios para la instalación del sistema cableado estructurado horizontal:

· Sistemas de etiquetado Marcación de cables, faceplates, patch panels, patch cords, etc. 

· Accesorios para la organización de cableado: colmenas, bajantes, cintas tipo velcro.

· Canalización de superficie o empotrada

· Otros

Deberán realizar pruebas y puesta en producción de las conexiones de los usuarios a la red para lo cual debe incluir en su informe final los reportes de certificación del cableado firmados por el fiscal asignado de parte de YPFB. (expresar conformidad con este punto)

1.7. Gabinetes o armarios de telecomunicaciones

La empresa contratada deberá realizar la instalación de  cuatro  (4) gabinetes o armarios de telecomunicaciones , distribuidos de la siguiente manera :

· Planta Baja

· Piso 1

· Piso 2

· Piso 3

De acuerdo a las cantidades descritas en la Tabla 1 

La ubicación de los gabinetes será en los shafts construidos en cada piso, los cuales están descritos en los diagramas referenciales incluidos en el anexo 1 esta ubicación  puede variar previa autorización del Encargado de Proyecto a ser definido por la Dirección Nacional de Tecnología de la Información YPFB.

Se debe realizar la adecuación del suelo del lugar “SHAFT” donde se instalaran los gabinetes, la adecuación consiste en la construcción de un suelo capaz de soportar el peso del gabinete y todo el cableado que pueda tener, el material de esta construcción deberá ser de un material sólido como ser cemento con sus respectivas viguetas de soporte, para esta adecuación deberá presentarse una propuesta y especificar este punto para realizar la evaluación de la misma en la que se deben detallar:

· Descripción de materiales a utilizarse

Plano de construcción

1.7.2  Insumos a utilizar durante la instalación de los Gabinetes o armarios de telecomunicaciones
Deben ser gabinetes de piso metálicos cerrados de 42U mínimo con puertas laterales abatibles que cumplan el formato de estándar de 19” de ancho, con puerta frontal micro perforada.

· Marca 

· Modelo 

Deben contar con ventilación interna (Ventiladores internos), espacio que debe ser considerado para la propuesta.

Los racks deberán contar como minimo con las siguientes características

· La marca de los gabinetes debe contar con certificación ISO 9001 vigente

· Normalizados en 19”

· Capacidad de U mínima de 42U 

· Puerta frontal desmontable, reversible y con cerradura. 

· Puertas posteriores reversibles y con cerradura El diseño de la puerta trasera deberá ser dividida para reducir la distancia de paso necesaria para el ingreso por mantenimiento

· Los paneles laterales removibles se cierran con la misma llave que las puertas.

· Ruedas y patas niveladoras preinstaladas; Rueda a través de una puerta estándar de 2.1 m [7 pies]

· Capacidad de carga mínima nominal de 1360 kg estacionaria y 1000 kg en movimiento

· Puertas micro perforadas con patrón de perforación de al menos 65% para la respectiva ventilación.

· Debe incluir organizadores horizontales y verticales

· PDUs (Unidades de distribución de energía eléctrica) con mínimo 10 tomas de energía tipo NEMA necesarios para el buen funcionamiento de todo el equipamiento a ser albergado dentro del Armario, el alimentador de las PDU deberá ser compatible con el tipo de toma IEC309
Las características técnicas de este equipamiento deben ser especificadas y poner a conocimiento de la supervisión para su consideración y respectiva aprobación.

1.8. Cableado Vertical (Backbone) fibra multimodo

Se debe instalar veinticuatro (24) enlaces de Back Bone de Fibra Óptica de 6 hilos multimodo 50/125 um con chaqueta tipo LS0H. El enlace debe ser tendido desde cada piso donde se encuentra el rack de telecomunicaciones hasta el DataCenter (Rack de distribución de Red), garantizando el funcionamiento de dichos enlaces mínimo a 10 Gigabit Ethernet. 

La empresa adjudicada deberá instalar los enlaces en todos los 4 pisos que contemplan el presente proyecto.

Los empalmes de la conexión de los enlaces de Back Bone deben realizarse a través de fusión en la bandeja de fibra óptica.

Se debe garantizar que los enlaces de cableado de backbone tenga un rendimiento de 10 Gbps.

Se debe realizar la certificación de la fibra óptica mediante OTDR de propiedad de la Empresa, con certificado de calibración vigente (Adjuntar copia simple de certificado de Calibración).

El Cable de fibra óptica Multimodo de 50/125 micrones será mínimamente de 6 hilos, será utilizado para conectar los paneles de fibra óptica de cada gabinete de piso con el datacenter, el empalme debe realizarse a través de fusión, terminando en una copla del panel de fibra. 

El cable de fibra óptica a ser utilizado, deberá ser:

· Utilizado para el cableado de backbone de edificios.

· Ser específico para conectores de fibra óptica multimodo de 50 micrones.

· Tener codificación de colores TIA para fácil identificación.

· Debe cumplir los requerimientos para el funcionamiento en 10 GigaBit Ethernet.

· Los tipos de conectores deberán ser LC duplex

· Se debe incluir todos los patch cords de Fibra Óptica multimodo, 50/125 micrones, con conectores LC/LC dúplex, funcionamiento en 10 GigaBit Ethernet, tres (3) metros de longitud, la cantidad de los mismos deberá cubrir la totalidad de los enlaces, en total veinte cuatro (24) patchcords. 

El cable de fibra óptica interior de 6 hilos o superior, deberá ser tendido mínimamente de la siguiente manera:

· Dentro de las especificaciones técnicas en cada propuesta, se deberá presentar el diseño de la instalación de Fibra Óptica. 

· Al llegar a cada gabinete de piso, se cortará el cable teniendo la precaución de tener la suficiente longitud como para llegar al puerto correspondiente.

· Se fusionará al conector el cual deberá insertarse a una copla del panel de fibra.

1.8.1. Insumos a utilizar durante la instalación de cableado vertical
Provisión e instalación de todo el material de conexión de fibra óptica :

· Cable de fibra óptica multimodo

· Patch Cords de Fibra Optica 

· Ventana de 50/125 um

· Tapas ciegas

· Bandeja de fibra óptica

· Adapter Plates LC

· Organizadores de Cableado Horizontales 

Organizadores de Cableado Verticales

· Provisión e instalación de los todos los accesorios necesarios para la instalación del sistema cableado de fibra óptica de backbone:

· Sistemas de etiquetado Marcación de cables de fibra, bandejas de fibra, patch cords, etc. 

· Accesorios para la organización de cableado: colmenas, bajantes, cintas tipo velcro.

Canales/ductos (escalerillas metálicas) por el techo falso existente, para el soporte, instalación y protección del nuevo cableado de fibra óptica.

Certificación del nuevo cableado de fibra óptica instalado.

La empresa debe garantizar el funcionamiento de todos los componentes conexión del cableado de fibra óptica del backbone.
	
	
	
	

	2. ITEM 2 DATACENTER DE TELECOMUNICACIONES 

2.1. Datacenter de Telecomunicaciones

La instalación de 4 Racks de 42U con las siguientes características 

· 2 Rack para telecomunicaciones que albergaran Switches de 19 “, routers tales como 6509 y otros equipos de red.

· 1 Rack exclusivo para la distribución del cableado de red que permitirá una administración centralizada de todo el datacenter

· 1 Rack para servidores con todas las características necesarias en cuento a ventilación y dimensiones para instalar soluciones de servidores de distintas marcas tales como IBM CISCO y otros.

· Los racks deberán contar como mínimo con las siguientes características

· La marca de los gabinetes debe contar con certificación ISO 9001 vigente

· Normalizados en 19”

· Capacidad de U mínima de 42U 

· Puerta frontal desmontable, reversible y con cerradura. 

· Puertas posteriores reversibles y con cerradura El diseño de la puerta trasera deberá ser dividida para reducir la distancia de paso necesaria para el ingreso por mantenimiento

· Los paneles laterales removibles 

· Ruedas y patas niveladoras preinstaladas; Rueda a través de una puerta estándar de 2.1 m [7 pies]

· Capacidad de carga mínima nominal de 1360 kg estacionaria y 1000 kg en movimiento

· Puertas micro perforadas con patrón de perforación de al menos 65% para la respectiva ventilación.

· Debe incluir organizadores horizontales y verticales
· PDUs (Unidades de distribución de energía eléctrica) con mínimo 10 tomas de energía tipo NEMA necesarios para el buen funcionamiento de todo el equipamiento a ser albergado dentro del Armario, se deben contemplar dos PDU por cada gabinete a ser instalado en el datacenter, el alimentador de las PDU deberá ser compatible con el tipo de toma IEC309
2.1.1. Insumos a utilizar durante la instalación del cableado Categoria 6A en el Datacenter

La empresa adjudicada deberá realizar la instalación de 144 enlaces de cobre categoría 6A a ser instalados en el DataCenter, los cuales deberán converger en el Rack de Distribución de Red en el DataCenter.

Los componentes para los enlaces de cobre deberán ser de la misma marca del cableado del los puntos de red y sus componentes deberán tener como mínimo las siguientes características:

· Patch Panels 

· Marca 

· Modelo 

· Deben ser modulares 

· Deben ser de 24 o 48 puertos de acuerdo a requerimiento en cada ubicación.

· Deben incluir todos los accesorios (Jacks, outlets, etc) necesarios para el buen y total funcionamiento del Patch Panel

· Debe cumplir como mínimo la norma ANSI/EIA-310-D

· Jack conector hembra RJ45 UTP.

· Marca 

· Modelo 

· Jack tipo blindado categoría 6A

· Material termoplástico resistente al fuego o llama

· Clasificación de inflamabilidad UL 94 V-0

· Debe cumplir como mínimo las siguientes normas: ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 Ed 2.2, ETL Tested, IEEE 802.3an, IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+), ANSI/TIA 1096-A • IEC 60603-7-51

· Patch Cord de administración ensamblados en fabrica 

· Marca 

· Modelo 

· Longitud de 0.9 mts (cantidad 50% de la cantidad requerida)

· Longitud de 2 mts (cantidad 50% de la cantidad requerida)

· Color Azul

· Material termoplástico resistente al fuego o llama

· Clasificación de inflamabilidad UL 94 V-0

· Debe cumplir como mínimo las siguientes normas: ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 Ed 2.2, IEEE 802.3an (10Gbase-T),  IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+), IEC 60603-7, IEC 60603-7-51, UL Listed 1863, IEC 60332-1 (LSOH), ANSI/TIA-1096-A 

· Cable Cat6A UTP blindado (F/UTP).

· Marca

· Modelo 

· La frecuencia de respuesta debe ser de 500 Mhz o superior

· El cable debe ser mínimo de 23 AWG de sección sólida.

· El cable debe soportar 10 GBase-T.

· Característica de impedancia (ohms): 1-100 MHz: 100 ± 15%; 100-750 MHz: 100 ± 22%

· NVP: 67%

· Resistencia DC: <8.5 Ω/100m

· Tipo de revestimiento: LS0H color violeta

· Debe cumplir como mínimo las siguientes normas: ANSI/TIA-568-C.2, IEC 61156-5 Ed 2.0, ISO/IEC 11801 Ed 2.2, UL CMR and CSA FT4, UL CM, IEC 60332-1, LSOH: IEC 60332-1

· Otros

· Tapas ciegas

· Organizadores de Cableado Horizontales de 2U para la cantidad total de patch panels a instalar

· Organizadores de Cableado Verticales 

· Todos los enlaces deberán estar Certificados con un equipo certificador propio de la empresa y con los conectores correspondientes para soluciones categoría 6A, la calibración del mismo deberá estar vigente (adjuntar copia simple de certificado de calibración). 

· Todos los enlaces deberán estar Etiquetados 

· Todo este cableado debe ir debidamente canalizado mediante escalerillas tipo cincado completamente independiente a la cableado de los puntos de red y esta deberá tener un ancho mínimo de 30cm y deberá incluir todos sus accesorios, no se aceptaran accesorios fabricados o hechos en obra, todos los accesorios deben ser hechos de fábrica.  

La empresa adjudicada deberá realizar la instalación de una pared de vidrio templado y puerta deslizante de vidrio templado, el colocado de esta pared y puerta deberá garantizar el sellado hermético del datacenter el espesor del vidrio deberá ser de por lo menos 6mm, la puerta debe garantizar la compatibilidad con la chapa magnética que se vaya a instalar para el control de acceso, esta puerta deberá tener todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento como ser jaladores, rieles, etc.

Conjunto a la puerta deslizable se debe realizar la instalación de un sistema de control de acceso el cual deberá tener como mínimo los siguientes componentes:

· Equipo de Control de Acceso con posibilidad para pin, tarjeta y biométrico “huella” mínimamente, marca (especificar), modelo (especificar), deberá cumplir como mínimo las siguientes características:

· Memoria: 256 Mb Flash, 64M RAM

· Velocidad de verificacion: <= 1 Segundo

· Comunicación: RS232; RS485; TCP / IP, USB-Client

· Capacidad de registros: 100000

· Pantalla mínimo: 3.5” TFT

· Cámara: Si

· Chapa Magnética para montaje en puerta de vidrio templado deslizable, debe incluir todos sus accesorios para este tipo de puerta, marca (especificar), modelo (especificar).

· Botón de salida, este para salir desde la parte interior del datacenter, marca (especificar), modelo (especificar).

· Tarjetas de proximidad para el ingreso (40 unidades).

· Fuente de poder de 12 VCD

· Todos los accesorios como ser cables y canalización que sea necesaria para el correcto funcionamiento del mismo.

La instalación del sistema de control de acceso debe incluir la configuración del equipo esto deberá ser coordinado con el personal de YPFB. 

2.2. Cableado de energía eléctrica Datacenter

Instalación de diez y seis  (16) tomas industriales tipo IEC309 según las normas NB 777, cuatro (4) por gabinete ubicadas dentro del data center:

El cableado eléctrico de las tomas para los gabinetes debe contar  mínimamente con los siguientes componentes:

· Cable eléctrico tripolar de 3 x 4mm2 (F, N y T)

· Marca

· Modelo o Calibre

· Tomas eléctricas industriales tipo IEC309
· Canalización mediante escalerillas sujetadas al techo estas deberán tener todos sus accesorios para una buena instalación.
· Cada toma eléctrica deberá ser un circuito independiente no permitiéndose empalmes entre tomas.
· El cableado de estas 16 tomas deberá concentrarse en el tablero eléctrico ubicado en el datacenter.
Instalación de ocho (8) tomas industriales tipo IEC309 según las normas NB 777, distribuidos en los 4 Racks de telecomunicaciones a ser instalados en cada piso:

La instalación de estas mínimamente deberá contemplar lo siguiente: 

· Cable eléctrico tripolar enchaquetado de 3 x 4mm2 (F, N y T)

· Marca

· Modelo o Calibre

El cableado desde el armario de energía eléctrica a las tomas de corriente eléctrica ubicadas en los diagramas referenciales en el Anexo 1 deben realizarse utilizando un cable eléctrico tripolar de 3 x 4mm2, diferenciando claramente a L1, L2 y Tierra. En el tablero los cables deben conectarse a la barras con conectores tipo AKG.

· Todos los ductos y dispositivos de protección de cables y/o guías deben estar incluidos en la cotización y deben ser sobrepuestos y firmemente sujetados a las paredes.

· Especificar el grosor de cable a ser utilizado en este tramo (Armario de energía eléctrica toma de corriente eléctrica)

2.3. Gabinetes o armarios de energía eléctrica
La empresa contratada deberá realizar la instalación de un   (1) gabinete o armario de energía eléctrica, instalado dentro del datacenter.

De acuerdo a las cantidad de circuitos eléctricos a instalar: 

La provisión  instalación y conexión del tablero eléctrico para el control de suministro de energía eléctrica debe contar mínimamente con las siguientes características:

· El tablero debe ser metálico y presentar un acabado de pintura al horno.   El espesor de la plancha utilizada en su construcción debe ser de al menos 1.5 mm, la medida mínima del tablero eléctrico 100x80x25cm (alto x ancho x profundo)

· Debe contar con chapa de seguridad para acceso controlado. Se deben entregar 3 llaves.

· El tablero debe contar con cable canal ranurado para un ordenamiento adecuado de los cables la instalación debe considerar la distribución óptima de cables por este cable canal.

· Los térmicos a instalarse en los tableros deben ser de tipo riel DIN y caja moldeada, cumplir con la norma ISO 9001 y  con la norma IEC 60947 homologada por la UL CSA con soporte de 10 KA o mas  de corriente de cortocircuito. Así como también la norma IEC 60898 de 10 KA.

· El tablero debe contar con una tapa de protección acrílica interna que prevea el posible contacto humano con las barras de distribución, las barras de cobre deberán estar correctamente señalizados y se debe colocar adhesivos identificadores de alto voltaje.

· El tablero debe contar con un sistema de barras del tipo AKG. Este sistema debe estar formado por dos módulos, cada módulo debe constar de barras de cobre estañado no perforado con capacidad de 125 amperios. Las barras en el primer módulo deben estar rotuladas como L1, L2, L3 y neutro. Estas barras alimentarán a los circuitos, la barra del segundo módulo debe estar rotulado como Tierra. Esta barra brindará conexión de tierra para lo cual debe estar conectada al sistema de aterramiento.
· El tablero solicitado debe estar conectado al tablero eléctrico del UPS que se tiene actualmente instalado, esta conexión debe realizarse por medio de tres cables enlazando las fases L1, L2, L3 y neutro de energía eléctrica. El tablero solicitado suministrará energía eléctrica a las tomas eléctricas de los gabinetes que se encuentran en el datacenter y los que se encuentran en el SHAFT

· El tablero debe incluir tres rieles tipo DIN para montaje de los térmicos. 

· El Térmico principal deberán ser de tipo riel DIN, cumplir con la norma ISO 9001 y con la norma IEC/EN 60947-2 con poder de corte 10kA. Así como también la norma IEC 60898, el mismo deberá instalarse para la acometida del UPS, deberá tener una capacidad de trifásico de 50 amperios.

· Los térmicos secundarios deberán ser de tipo riel DIN, cumplir con la norma ISO 9001 y con la norma IEC/EN 60947-2 con poder de corte 10kA. Así como también la norma IEC 60898, los mismos deben instalarse uno por cada toma eléctrica instalada la capacidad de estos térmicos deberá ser monofásico de 32 amperios.

· El tablero deberá contar con un sistema de protección de primer nivel a 60kA, a instalarse en la acometida principal
· El tablero deberá contar con un sistema de protección de segundo nivel, a instalarse según el diagrama adjunto
· El tablero deberá contar con un medidor de energía trifásica digital, el mismo deberá ser montado en la puerta frontal del tablero eléctrico principal, se deberá prever el corte necesario en la puerta para la instalación del mismo, el cual tendrá la capacidad, Medición de Corriente, Medición de Tensión 700V, Factor de potencia sumatoria y por fase, Armónicos hasta 63THD, grado de protección (Lado Frontal IP52, Lado Trasero IP30), debe cumplir como minino las siguientes normas IEC 62053-22, IEC 62053-23, se deberá incluir todos los accesorios necesarios para su instalación y buen funcionamiento, se debe indicar la Marca y Modelo.
La oferta debe incluir la provisión e instalación de cables para la conexión de las fases (L1, L2, L3 y Neutro) desde el Tablero del UPS, hacia el tablero eléctrico solicitado.

· Los ductos a utilizarse deben ser de un color tal que garanticen la estética de las oficinas y su espesor debe ser tal que garantice su conservación en el tiempo.

· La marca de los cables a utilizarse debe contar con representante autorizado en Bolivia y el fabricante debe contar con certificación ISO 9001 o superior, adjuntar copias de certificados de respaldo emitido por el mayorista.
	
	
	
	

	II. CARACTERISTICAS GENERALES 

A. ALCANCE DE LA CONTRATACION 

1. Normativa y Estandares a Cumplir 
· Para el cableado de red estructurado:

· ISO/IEC 11801:2002

· EIA/TIA-568A, EIA/TIA-568B, TIA-568-C.2  
· IEEE 802.3an
· UL CM and IEC 60332-1
· LS0H ICE 60332-1, IEC 60754, IEC61034
· Para los gabinetes 

·  Calidad NTC – ISO 9001: 2000
· Para el cableado de energía eléctrica:

· Para el cableado de edificios comerciales.

· ISO 9001 o superior 
· Para ductos, pasos y espacios necesarios.

· para el aterramiento de los sistemas de telecomunicaciones.

· Para la construcción comercial de espacios y recorridos.

· Norma NB 777.
El proponente debe manifestar su aceptación que todos los puntos instalados cumplirán con las normas solicitadas.

2. Todos los componentes de conexión de la solución deben ser originales de fábrica y certificados por el fabricante a fin de garantizar su funcionamiento. 

(La empresa adjudicada deberá adjuntar una fotocopia  de certificación del fabricante o documentación que acredite este aspecto)

3. Enrutado de cables

· Uso de canales/ductos (escalerillas) con capacidad para alojar el cableado de red y energía de forma independiente y separada.

· Uso de precintos de sujeción para ordenamiento de los cables.

4. Equipo de certificación 
La empresa adjudicada deberá contar con equipos certificadores de cobre, certificadores y fusionadores de fibra óptica, propios e identificados a nombre del proveedor (no se aceptará alquiler a terceros), para poder garantizar el correcto soporte al sistema y la garantía de la instalación. El proponente debe presentar documentación de la última calibración vigente del equipo de certificación de cobre que se utilizará para certificar el sistema de cableado. 

(Adjuntar documentación solicitada en fotocopia simple para fines de evaluación )
5. El sistema de cableado estructurado de red de datos propuesto deberá soportar aplicaciones de voz, datos y redes LAN. (Manifestar aceptación con este punto)
6. La empresa proponente deberá presentar una propuesta de ingeniería donde se detalle claramente todo lo que incluirá el servicio y su propuesta, esta deberá tener como mínimo la siguiente documentación:

a. Propuesta técnica Cableado estructurado 

i. Descripción técnica de la solución a implementar

ii. Planos y diagramas sistema estructurado

iii. fichas técnicas de los componentes ofertados del cableado estructurado y gabinetes

iv. Plan de trabajo

b. Propuesta técnica del Datacenter de Comunicaciones

i. Descripción técnica de la solución a implementar

ii. Planos y diagramas sistema estructurado

iii. Planos y diagramas sistema eléctrico

iv. Planos y diagramas obras civiles

v. fichas técnicas de los componentes ofertados del cableado estructurado y gabinetes

vi. Plan de trabajo

B. RESULTADOS FINALES PARA LA RECEPCION DEL SERVICIO
a. Para el cableado estructurado de red de datos:

Un sistema de cableado estructurado certificado categoría 6A, de acuerdo a normas y estándares vigentes para el nuevo edificio de la VPACF Villamontes.
b. Para el sistema de energía eléctrica:

Un sistema de energía eléctrica certificado de acuerdo a normas y estándares vigentes para el Datacenter y los gabinetes de cada piso, con circuitos y protecciones suficientes, que permitan gestionar las conexiones eléctricas de forma segura.

c. Para el cableado  vertical (backbone):
Un cableado de backbone de fibra óptica multimodo, de acuerdo a normas y estándares vigentes para las oficinas nuevas de la VPACF Villamontes, que permita tener un control centralizado de las conexiones internas a cada switch de piso  de la organización y permita el uso de velocidades de hasta 10Gb  como crecimiento futuro.  
Etiquetado: Para el etiquetado de las conexiones del cableado estructurado de red de datos y el cableado vertical (Backbone) se adoptará una denominación que individualice a cada uno de los elementos físicos de la instalación. Esta denominación se fijará en los correspondientes componentes garantizando la durabilidad de la información, se debe tomar en cuenta el etiquetado que actualmente tiene YPFB.

Sugerencia:

Identificación del Puesto de Trabajo: A-XX-XXX

Siendo “A” la red LAN, XX el Nº de piso o bloque donde se encuentra localizado el Rack de Telecomunicaciones correspondiente, XXX un número de tres cifras que identifique cada puesto de manera única.

Las reglas obligatorias de etiquetación (EIA-606) serán: 

4. Etiquetación en rosetas: clave por mapeo MC o HC-rack-panel-puerto.

5. Etiquetación no-permanente de puertos de panel. 

6. Siempre se etiquetarán ambos extremos.

Documentación:

Elaboración del Informe Final del trabajo ejecutado que deberá presentar en medio impreso y digital, el cual contemplará mínimamente:

Presentación de compendio de Documentos respaldatorios, como ser informes, cronogramas, diagnostico de evaluación y eventualidades presentados durante la implementación e instalación de la red de datos y todos los elementos pasivos inmersos en la solución.

Para el cableado estructurado de red de datos y cableado vertical (backbone):

Detalle del etiquetado de cables. Los cables se marcarán en cada extremo para su rápida identificación de ubicación y destino.

Detalle de etiquetado de gabinetes, patch panels y puntos de conexión

Planos y diagramas que permitan identificar los puntos de localización de los identificadores para el enrutado y terminaciones del cable

Diagramas de interconexión.

Reportes de certificación del cableado.

Para el cableado de energía eléctrica:

Detalle de etiquetado de cables. Los cables se marcarán en cada extremo para su rápida identificación de ubicación y destino.

Detalle de etiquetado de tablero eléctrico, gabinetes y puntos de conexión

Planos y diagramas de los circuitos instalados que permitan identificar los puntos de conexión eléctrica.

C. SERVICIOS CONEXOS 
Se adjunta al presente documento en el anexo 1 los diagramas referenciales de los ambientes y ubicación de los puntos que forman parte del presente proceso.

La empresa adjudicada y de acuerdo a lo solicitado en el ITEM 1 inciso 1.2 Puntos de Red de Datos Categoría 5E a ser reemplazados, deberá realizar el retiro de todo el cable categoría 5E que se encuentra instalado actualmente, una vez realizado este trabajo el material retirado deberá ser entregado con un inventario a personal de YPFB.  Manifestar aceptación a este punto.

Todos los escombros y residuos de materiales producidos durante la ejecución del proyecto deben ser retirados de las oficinas de YPFB por el proponente. Asi mismo las alteraciones en el acabado de paredes y pisos afectados por las instalaciones deben ser restituidos a su estado inicial.

D. OTROS
Mantenimiento correctivo. Comprenderá la reparación completa de las fallas técnicas emergentes del uso normal de los componentes adquiridos o por deficiencias de fabricación, incluyendo la mano de obra y repuestos, sin costo alguno para YPFB durante el tiempo que dure la garantía. 

En caso de presentarse fallas en cualquiera de los componentes, estas deberán ser atendidas en 48 Horas como máximo luego de ser reportadas al proveedor adjudicado vía, teléfono, fax, mensajería u otro medio de comunicación.
	
	
	
	

	III. CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA A SER CONTRATADA

A. PERFIL

La empresa proponente  deberá contar con:

· Ser partner o integrador autorizado por el fabricante o distribuidor mayorista de la marca de los componentes ofertados, mínimamente para el cable de Red, Cable eléctrico y los térmicos que forman parte de la solución. 

· Por lo menos cinco (5) técnicos certificados en la instalacion de sistemas de cableado estructurado que garanticen el diseño, instalacion y resolución de problemas en cableado de red estructurado en la marca propuesta, este personal debe ser de planta de la empresa, adjuntar para verificar hoja de vida del personal propuesto.
· Por lo menos cinco (5) técnicos con experiencia en instalaciones eléctricas similares.  Detallar nombres de los técnicos involucrados, este personal debe ser de planta de la empresa, adjuntar para verificar hoja de vida del personal propuesto.. 
· Garantizar la presencia de un Supervisor durante todo el proceso de instalación de la nueva solución.

· Stock adecuado de repuestos, accesorios y material mientras dure la garantía.

· Experiencia general del proponente en la instalación de sistemas de cableado estructurado de red de datos de por lo menos 5 años adjuntar para verificar esto un  proyecto ejecutado por cada año de experiencia. 

· Experiencia especifica de 4 sistemas de cableado estructurado de red de datos con un precio de igual o mayor magnitud  del solicitado en los últimos 5  años.

(Presentar fotocopia simple de la documentación de respaldo para fines de evaluación  de todos los items).

	
	
	
	

	IV. INFORMACION COMPLEMENTARIA
1 CONDICIONES DEL SERVICIO

A. PLAZO 

La entrega y puesta en operación del cableado estructurado de red de datos, de energía eléctrica aterrada y cableado vertical ( backbone) de las oficinas de YPFB deberá ser realizada dentro de un plazo no superior a cuarenta y cinco  (45) días calendario, computables a partir del día siguiente hábil después de la firma del contrato.
B. GARANTIAS 

3 Garantía de fábrica de los materiales: 

Cableado estructurado de cobre por el lapso mínimo de veinte (20) años calendario a partir de la entrega de los sistemas.
(La empresa adjudicada deberá entregar una copia del fabricante)

4 Garantía técnica del proveedor
Una vez concluida la instalación de los sistemas solicitados  el proveedor deberá presentar un documento en el que garantiza el trabajo de instalación  por el lapso mínimo de (2) dos años calendario a partir de la entrega de todos  los sistemas instalados  que cubrirá: reemplazo de partes, asistencia técnica (mano de obra) en oficinas de YPFB sin costo adicional.

C. TIPO DE SOLUCION
La empresa proponente de la implementación del cableado estructurado y energía eléctrica aterrada deberá incluir en su propuesta la provisión de todo el equipamiento, materiales, accesorios y otros necesarios, que demande la solución final (Llave en mano).

D. CONTRAPARTE TÉCNICA
                YPFB designara un Fiscal de servicio el cual tendrá entre sus funciones los siguientes puntos:

· Realizar la verificación de todo el material que ingrese a YPFB durante la prestación del servicio.
· Realizar la inspección del lugar de instalación 
· Realizar la autorización respectiva para el ingreso del personal de la empresa adjudicada que realizara el trabajo. 
E. LUGAR EN EL QUE SE EFECTUARA EL SERVICIO
Avenida Palo Santo entre calles Ibibobo y Iriguayru Edificio nuevo VPACF Villamontes
F. MULTAS POR INCUMPLIMIENTO
En caso de no entregar el “CABLEADO DE RED HORIZONTAL Y VERTICAL, INSTALACION DE DATACENTER Y ENERGIA ELECTRICA  REGULADA DEL EDIFICIO NUEVO VPACF VILLAMONTES”con todos los ítems que integran el presente proceso en el tiempo establecido YPFB multara con el uno por ciento (1%) del monto total del contrato por cada día calendario de retraso hasta un máximo del 20% del contrato.
G. FORMA DE PAGO
Mediante SIGMA, luego de verificada la instalación y correcto funcionamiento del cableado estructurado horizontal, cableado de energía y backbone a satisfacción del área solicitante.

	
	
	
	


 (Firma del proponente)

(Nombre completo del proponente)
FORMULARIO C-2

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE
	
	
	[NOMBRE DEL PROPONENTE]

	N°
	Entidad Contratante
	Objeto de la Contratación
	Lugar de Realización
	EXPERIENCIA (marcar una o ambas)
	Monto final del contrato en Bs. 
	Periodo de Ejecución
	% participación en Asociación (**)
	Nombre del Socio(s) (***)
	Profesional Responsable (****)

	
	
	
	
	General
	Especifica
	
	Inicio
	Fin
	Tiempo de Ejecución
Día/mes/Año
	
	
	

	1
	 
	 
	 
	
	
	 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	
	
	 

 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	
	
	 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	
	
	 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	
	
	 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	N
	 
	 
	 
	
	
	 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL FACTURADO EN DÓLARES AMERICANOS (Llenado de uso alternativo)
	
	
	 

 
	 

	TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS 
	
	
	 

 
	

	
	
	NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá  adjuntar a la propuesta los certificados de trabajo de cada una de los servicios detallados  en fotocopia, si es adjudicado deberá presentar el original o copia legalizada para la firma de la Orden de Compra o Servicio o Contrato.

	**
	
	
	Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación.

	***
	
	
	Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios.

	****
	
	
	Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempeñó el cargo de Supervisor del Servicio..


---------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre  completo o del Representante Legal

FORMULARIO C-3
HOJA DE  VIDA DEL PERSONAL PROPUESTO  
	DATOS GENERALES

	
	
	
	

	
	
	
	Paterno
	
	Materno
	
	Nombre(s)
	

	Nombre Completo
	:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Número
	
	Lugar de Expedición
	
	

	Cédula de Identidad
	:
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Edad 
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Nacionalidad
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Profesión
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Número de Registro Profesional
	:
	
	
	

	
	
	
	


	EXPERIENCIA GENERAL

	N°
	EMPRESA / ENTIDAD
	OBJETO DEL SERVICO 
	MONTO DE LA OBRA (Bs.)
	CARGO
	FECHA (Día/Mes/Año)

	
	
	
	
	
	DESDE
	HASTA

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	


	DECLARACIÓN JURADA

	NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar los certificados de trabajo de cada una de los servicio detallados, en original o fotocopia legalizada.


---------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre  completo del Representante Legal
MODELO DE CONTRATO 
CONTRATO Nº YPFB/………/2013

(Señalar Lugar y Fecha)

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACIÓN DEL …………………………………… (Señalar objeto, el número o código interno que la entidad utiliza para identificar al contrato)

Conste por el presente Contrato Administrativo de para la prestación de servicios, que celebran:

a)  YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS, con NIT Nº _______________ (señalar el Número de Identificación Tributaria), con domicilio en _______________ (señalar de forma clara el domicilio de la entidad), en _______________ (señalar el Distrito, Provincia y Departamento), representada legalmente por _______________ (registrar el nombre  y cargo de la MAE o del servidor público a quien se delega la competencia para la suscripción del Contrato, y la Resolución correspondiente de delegación), en calidad de Responsable del Proceso de Contratación (RPC),  con Cedula de Identidad Nº _______________ (señalar el número de Cedula de identidad), que en adelante se denominará la ENTIDAD;
b) ______________ (registrar las  generales de ley del proponente adjudicado y cuando corresponda el nombre completo y número de Cédula de Identidad del Representante Legal y/o Testimonio de  Poder del Representante legal que faculta a la suscripción del contrato), con domicilio en ____________ (señalar de forma clara su domicilio) conforme Certificado RUPE Nº ____________ (Señalar número de certificado y fecha) que en adelante se denominará el PROVEEDOR, quienes celebran y suscriben el presente Contrato Administrativo, al tenor de las siguientes clausulas:

PRIMERA.- (DE LOS ANTECEDENTES DEL CONTRATO)


La ENTIDAD, mediante contratación directa en proceso realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica RE-SABS-EPNE de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos aprobado mediante Resolución de Directorio 58/2013 de 22 de julio de 2013 y el Documento de Contratación Directa (DCD), de servicios generales, invitó en fecha _______________ (señalar la fecha de la invitación) a  (señalar el nombre de la empresa adjudicada) para la prestación del servicio ____________________(señalar el objeto de la contratación), bajo los términos del Documento de Contratación Directa  (DCD).

En base al Informe de Recomendación Nº _______________ (señalar el número del Informe y fecha), emitido por el Comité de Contratación, el RPC determinó mediante Nota de Adjudicación ​___________  (Señalar número y fecha) adjudicar la contratación a _______________ (señalar el nombre o razón social del proponente adjudicado), al cumplir su propuesta con todos los requisitos establecidos en el DCD.

SEGUNDA.- (LEGISLACIÓN APLICABLE)

El presente Contrato se celebra al amparo de las siguientes disposiciones normativas:

a) Constitución Política del Estado.

b) Ley Nº 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.

c) Ley del Presupuesto General del Estado, aprobado para la gestión y su reglamentación.

d) Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) y sus modificaciones.

e) Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica RE-SABS-EPNE de YPFB aprobado mediante Resolución de Directorio 58/2013.

f) Otras disposiciones relacionadas.

TERCERA.- (OBJETO Y CAUSA)

El objeto del presente contrato es la prestación del SERVICIO de ________________ (Describir de forma detallada el o los servicios a ser prestados), que en adelante se denominará el  SERVICIO, para ____________ (Señalar la causa de la contratación), provistos por el PROVEEDOR de conformidad con el DCD y la Propuesta Adjudicada, con estricta y absoluta sujeción al presente Contrato.


CUARTA.- (DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO)

Forman parte del presente contrato, los siguientes documentos:

a) Documento de Contratación Directa. 

b) Propuesta Adjudicada.

c) Nota de Adjudicación.

d) Certificado del RUPE.

e) Garantía (s), cuando corresponda. 

f) Otros documentos específicos de acuerdo al objeto de contratación. (La ENTIDAD,  detallará, cuando corresponda, los documentos específicos necesarios para el contrato).

QUINTA.- (OBLIGACIONES DELAS PARTES)

Las partes contratantes se comprometen y obligan a dar cumplimiento a todas y cada una  de las cláusulas del presente contrato. 

Por su parte, el PROVEEDOR se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones: 

a) Realizar la prestación del SERVICIO objeto del presente contrato, de acuerdo con lo establecido en el DCD, así como las condiciones de su propuesta.

b) Prestar el SERVICIO, objeto del presente contrato, en forma eficiente, oportuna y en el lugar de destino convenido con las características técnicas ofertadas y aceptadas.

c) Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir el personal a su cargo o terceros, durante la ejecución del presente Contrato, por acciones que se deriven en incumplimientos, accidentes, atentados, etc.

d) Mantener vigentes las garantías presentadas.

e) Actualizar la(s) Garantía(s) (vigencia y/o monto) a requerimiento de la ENTIDAD
f) Cumplir cada una de las cláusulas del presente contrato.

g) (Otras obligaciones que la ENTIDAD considere pertinentes de acuerdo al objeto de contratación.)

Por su parte, la ENTIDAD se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Dar conformidad a los servicios generales de acuerdo con las condiciones establecidas en el DCD, así como las condiciones de la propuesta adjudicada.

b) Emitir informes parciales y el informe final de conformidad de los servicios generales, cuando los mismos cumplan con las condiciones establecidas en el DCD, así como las condiciones de la propuesta adjudicada.

c) Realizar el pago por el servicio general, en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario de emitido el Informe Final de Conformidad de los servicios generales objeto del presente contrato.

d) Cumplir cada una de las cláusulas del presente contrato.

e) Cuando corresponda efectuar la devolución de las garantías presentadas.

SEXTA.- (VIGENCIA)

El contrato, entrará en vigencia desde el día siguiente hábil de su suscripción, hasta que las Partes hayan dado cumplimiento a todas las clausulas contenidas en el presente contrato.

(Seleccionar una de las siguientes cláusulas considerando si se va a requerir Garantía o Retención por pagos parciales) 

SÉPTIMA.- (GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO) (Esta cláusula solo será aplicable cuando se trate de contrato de servicios de provisión continua con monto total)

El PROVEEDOR, garantiza el cumplimiento del presente Contrato en todas sus partes con la ______________ (Registrar el tipo de garantía presentada), con Nº ___________ (registrar el número de garantía presentada), emitida por _______________ (registrar el nombre del ente emisor de la garantía), a la orden de _____________ (registrar el nombre de la Entidad), equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del contrato que asciende al monto de Bs_____________ (registrar el monto en numeral y literal), con vigencia hasta el ____________ (registrar día, mes y año de la vigencia de la garantía), que cubre la ejecución del presente contrato.
(En el caso de Micro y Pequeñas Empresas, se estimará el 3,5% del monto total del contrato). 
En caso de que el PROVEEDOR, incurriere en algún tipo de incumplimiento contractual, el importe de dicha garantía, será ejecutado y pagado en favor de la ENTIDAD, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial, a su solo requerimiento, al ente emisor de la garantía.

SÉPTIMA.- (RETENCIONES POR PAGOS PARCIALES)

El PROVEEDOR acepta expresamente, que la ENTIDAD retendrá el siete por ciento (7%) de cada pago parcial, para constituir la Garantía de Cumplimiento de Contrato. Estas retenciones serán reintegradas al PROVEEDOR una vez que sea aprobado el Informe Final de Conformidad.
(En el caso de Micro y Pequeñas Empresas, para constituir la Garantía de Cumplimiento de Contrato se estimará una retención del 3,5%, de cada pago parcial en calidad de Garantía de Cumplimiento de Contrato). 
(Incluir esta Cláusula en caso de convenirse Anticipo)

OCTAVA.- (ANTICIPO)

A solicitud del PROVEEDOR, la ENTIDAD, podrá otorgar un anticipo para cubrir los gastos iníciales correspondientes únicamente al objeto del Contrato, cuyo monto no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, contra entrega de una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el cien por ciento (100%) del monto a ser desembolsado la misma que deberá tener una vigencia mínima de noventa (90) días calendario y la factura correspondiente. El importe del anticipo será descontado en _____ (indicar el número de pagos) pagos hasta cubrir el monto total del  anticipo.

El importe de la garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que el  PROVEEDOR no haya iniciado la prestación de los SERVICIOS dentro de los _______________ (Registrar en forma literal y numeral, el plazo previsto al efecto) días calendario establecidos al efecto.

Esta garantía podrá ser sustituida periódicamente por otra garantía, cuyo valor deberá ser la diferencia entre el monto otorgado y el monto descontado en cada pago. Las garantías sustitutivas deberán mantener su vigencia en forma continua y hasta la amortización total del anticipo.

NOVENA.- (PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO)

El PROVEEDOR desarrollará sus actividades de forma satisfactoria, en estricto acuerdo con el alcance del servicio, la propuesta adjudicada, las Especificaciones Técnicas y (Si corresponde) el cronograma de servicios, en el plazo de _________ (Registrar en forma literal y numeral el plazo de prestación del servicio) días calendario (O hábiles dependiendo de la entidad) que serán computados a partir del __________ (Poner fecha de inicio del servicio).
(En caso de establecerse un cronograma de servicios, la redacción de esta cláusula deberá ser adecuada)

DÉCIMA.- (LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS)                                                                                                                                                                                                                                                       

El PROVEEDOR prestara el SERVICIO, objeto del presente contrato en _____________ (señalar el lugar o lugares donde se prestara los SERVICIOS).
DECIMA PRIMERA.- (MONTO, MONEDA Y FORMA DE PAGO)

(Para Servicios Continuos)

El monto total aceptado por las partes para la prestación del SERVICIO es de Bsxxx.xxx,xx __________ (Registrar en numeral y literal el monto del contrato, en bolivianos) que será pagado ________ (señalar los pagos periódicos sucesivos).
(Para servicios discontinuos).

El PROVEEDOR, prestará el SERVICIO de __________ (señalar el tipo de servicio) a favor del contratante de acuerdo a los precios unitarios que forman parte indivisible de presente contrato, de acuerdo al detalle que sigue a continuación: ________ (Describir el cuadro de los precios unitarios de la propuesta aprobada).

DÉCIMA SEGUNDA.- (ESTIPULACIÓN SOBRE IMPUESTOS)

Correrá por cuenta del PROVEEDOR el pago de todos los impuestos vigentes en el país a la fecha de presentación de la propuesta.

En caso de que posteriormente, el Estado Plurinacional de Bolivia, implantará impuestos adicionales, disminuyera o incrementará los vigentes, mediante disposición legal expresa, el PROVEEDOR deberá acogerse a su cumplimiento desde la fecha de vigencia de dicha normativa. 

DÉCIMA TERCERA.- (FACTURACIÓN)

Para que se efectúe el pago, el PROVEEDOR deberá emitir la respectiva factura oficial por el monto del pago, a favor de la ENTIDAD, caso contrario la ENTIDAD deberá retener los montos de obligaciones tributarias pendientes, para su posterior pago al Servicio de Impuestos Nacionales.

(Incluir la siguiente Cláusula cuando corresponda) 

DÉCIMA CUARTA.- (DE LOS SEGUROS)

Durante la prestación del SERVICIO, el PROVEEDOR se obliga a resguardar los ambientes e instalaciones que le hubiesen sido proporcionados y al objeto mismo de la contratación, para tal efecto, deberá adquirir un seguro a favor de la ENTIDAD, que cubra los posibles daños en la prestación del SERVICIO.

La ENTIDAD, de producirse el siniestro o daño, procederá a la ejecución de la garantía constituida.

(Seleccionar esta Cláusula para la contratación de servicios generales de provisión continua o discontinua)

DÉCIMA QUINTA.- (MODIFICACIONES AL CONTRATO)

El Contrato podrá ser modificado por uno varios  Contratos Modificatorios, mismos que pueden afectar el alcance, monto y/o plazo. El monto de cada contrato modificatorio, no deberá exceder el diez por ciento (10%) del monto del presente contrato. Asimismo la suma de los montos de los contratos modificatorios no deberá exceder el diez por ciento (10%)  del monto del presente contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 del RE-SABS-EPNE de YPFB.
(Seleccionar esta Cláusula para la contratación de servicios generales recurrentes)

DÉCIMA QUINTA.- (MODIFICACIONES AL CONTRATO)

La modificación al contrato por una sola vez no debiendo exceder el plazo establecido en el presente contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 del RE-SABS-EPNE de YPFB.
DÉCIMA SEXTA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO) 

El PROVEEDOR bajo ningún título podrá: ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, procederá la cesión o subrogación del contrato total o parcialmente previa la aprobación de la MAE, bajo los mismos términos y condiciones del presente contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA.- (MULTAS)

El PROVEEDOR se obliga a cumplir con el cronograma y el plazo de entrega establecido en la Cláusula Novena del presente Contrato, caso contrario será multado con el __________  % (La ENTIDAD establecerá el porcentaje de acuerdo al objeto del contrato, mismo que no podrá exceder del 1% del monto del contrato) por día de retraso. La suma de las multas no podrá exceder en ningún caso el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato sin perjuicio de resolver el mismo.

Cuando la contratación se efectúe por Ítems o Lotes, las multas serán calculadas respecto del monto correspondiente al ítem o lote que hubiese sufrido retraso en su entrega.

DÉCIMA OCTAVA.- (EXONERACIÓN DE LAS CARGAS LABORALES Y SOCIALES A LA ENTIDAD)

El PROVEEDOR corre con las obligaciones que emerjan del objeto del presente Contrato, respecto a las cargas laborales y sociales con el personal de su dependencia, se exonera de estas obligaciones a la ENTIDAD.

DÉCIMA NOVENA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO).  El presente contrato concluirá bajo una de las siguientes causas:

19.1 Por Cumplimiento del Contrato: De forma normal, tanto la ENTIDAD como el PROVEEDOR darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en mismo, lo cual se hará constar en el Certificado de Cumplimiento de Contrato, emitido por la ENTIDAD.

19.2 Por Resolución del Contrato: Si se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el contrato, a los efectos legales correspondientes, la ENTIDAD y el PROVEEDOR, acuerdan las siguientes causales para procesar la resolución del Contrato:
19.1.1 Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al PROVEEDOR.

a) Por disolución del PROVEEDOR (sea Empresa o Asociación de Empresas de Servicios).
b) Por quiebra declarada del PROVEEDOR.
c) Por incumplimiento en la atención del servicio, a requerimiento de la ENTIDAD en asuntos relacionados con el objeto del presente contrato.

d) Por suspensión del servicio sin justificación.

e) Por incumplimiento del servicio de acuerdo al Cronograma. (si corresponde).

f) Cuando el monto de la multa por atraso en la prestación del servicio alcance el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%), de forma obligatoria.

g) Por incumplimiento a la cláusula Anticorrupción

19.1.2 Resolución a requerimiento del PROVEEDOR por causales atribuibles a la ENTIDAD.

a) Si apartándose de los términos del contrato la ENTIDAD, pretende efectuar aumento o disminución en el servicio, sin la emisión del necesario Contrato Modificatorio.

b) Por incumplimiento injustificado en el pago por la prestación del servicio, por más de treinta (30) días calendario computados a partir de la fecha en que debió hacerse efectivo el pago, existiendo conformidad del servicio, emitida por la ENTIDAD.

c) Por utilizar o requerir aquellos servicios que son objeto del presente contrato, en beneficio de terceras personas.

19.1.3 Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la Resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, la ENTIDAD o el PROVEEDOR dará aviso escrito mediante carta notariada, a la otra parte, de su intención de resolver el CONTRATO, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de los servicios y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la resolución, expresara por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado. Caso contrario, si al vencimiento de este término no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la ENTIDAD o el PROVEEDOR, según quién haya requerido la resolución del contrato, notificará mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del contrato se ha hecho efectiva.

Esta carta notariada dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales atribuibles al PROVEEDOR se consolide en favor de la ENTIDAD la Garantía de Cumplimiento de Contrato y de Correcta Inversión de Anticipo (cuando corresponda) (solo si se trata de servicios continuos).

Solo en caso que la resolución no sea originada por negligencia del PROVEEDOR éste tendrá derecho a una evaluación de los gastos proporcionales que demande los compromisos adquiridos por el PROVEEDOR para la prestación del servicio contra la presentación de documentos probatorios y certificados.

La ENTIDAD, procederá a establecer los montos reembolsables al PROVEEDOR por concepto de provisión del SERVICIO satisfactoriamente efectuado, si corresponde.

Con base a la liquidación final y establecidos los saldos en favor o en contra para su respectivo pago o cobro de la (s) Garantía (s) correspondientes.

19.1.4 Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten a la ENTIDAD o al PROVEEDOR.

Si en cualquier momento antes de la terminación de la prestación del servicio objeto del contrato, la ENTIDAD o el PROVEEDOR se encontrase en una situación fuera de control, por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que imposibilite la conclusión de la prestación del servicio o vayan contra los intereses del Estado, la parte afectada comunicará por escrito su intención de resolver el contrato, justificando la causa.

La ENTIDAD, mediante carta notariada dirigida al PROVEEDOR, suspenderá los trabajos y resolverá el contrato total o parcialmente. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el PROVEEDOR suspenderá el servicio de acuerdo a las instrucciones que al efecto emita por escrito la ENTIDAD. 

El PROVEEDOR conjuntamente con la ENTIDAD, procederán a la verificación del servicio prestado hasta la fecha de suspensión la evaluación de los compromisos que el PROVEEDOR tuviera pendiente relativo al servicio, debidamente documentados. Asimismo la ENTIDAD liquidará los costos proporcionales que en dicho acto se demandase y otros gastos que a juicio de la ENTIDAD fueran considerados sujetos a reembolso.

Con estos datos la ENTIDAD elaborará el cierre de contrato y el trámite de pago será el previsto en la cláusula vigésima séptima del presente CONTRATO.

VIGÉSIMA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)

En caso surgir dudas sobre los derechos y obligaciones de las partes durante la ejecución del presente contrato, las partes acudirán a los términos y condiciones del contrato, Documento de Contratación Directa, propuesta adjudicada, sometidas a la Jurisdicción Coactiva Fiscal.

VIGÉSIMA PRIMERA.- (ANTICORRUPCIÓN)

Cada una de las partes acuerda y declara que ni ella, ni sus representantes o afiliados, en conexión con este Contrato o el cumplimiento de las obligaciones de dichas Partes bajo este Contrato, ha efectuado o efectuará, ha prometido o prometerá efectuar o ha autorizado o autorizará que se efectué cualquier pago, regalo, dádiva o transferencia de cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o indirectamente a un funcionario o servidor público o agente del gobierno corporativo, la realización de dicho pago o regalo por cualquiera de las partes constituirá una infracción a la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y/o la “Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas y/o la “Convención Interamericana Contra la Corrupción”, sin perjuicio de que el Contratante resuelva el presente Contrato y se ejecuten las Garantías que se encuentren vigentes al momento de la resolución.
VIGÉSIMA SEGUNDA.- (CONSENTIMIENTO)

En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento, suscribimos el presente Contrato en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez el/la _________ (registrar el nombre de la MAE o del servidor público a quien se delega la competencia para la suscripción del Contrato, y la Resolución correspondiente), en representación legal de la ENTIDAD, y el/la  _____________ (registrar el nombre del representante legal del PROVEEDOR o persona natural adjudicada, habilitado para la suscripción del Contrato) en representación del PROVEEDOR.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado en idioma castellano.

_________ (Registrar el lugar y la fecha en que se suscribe el Contrato).

_________________________                                  ________________________________  

(Registrar el nombre y cargo                                   (Registrar el nombre del Proveedor)

del  Servidor Público habilitado) 

para la firma del contrato) 
YACIMIENTOS PETROLÍFEROS  FISCALES BOLIVIANOS





�








DOCUMENTO DE CONTRATACION DIRECTA


 (SERVICIOS)


REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 


RE-SABS-EPNE YPFB








OBJETO: “CABLEADO DE RED HORIZONTAL, VERTICAL, INSTALACION  DE DATACENTER Y ENERGIA ELECTRICA REGULADA DEL EDIFICIO NUEVO VPACF VILLAMONTES”  





CODIGO: EPNE-01-DNTI-138-2015








1

