C1.-INSTALACION DE CABLES DE PUESTA A TIERRA

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Instalacion y provision de cables de la malla principal, secundaria y terminales de conexion  de Cu desnudo flexible 37hilos (entre 35 y 150 mm2) enterrado y mejorado de suelo mediante compuesto conductivo (bentonita o similar), ademas de los conexionados a todos los equipos, instalacion y provision de cables aislados-verde amarillo, segun recomendaciones de fabricantes y/o provision de equipos; contemplar excavacion minimo requerido 0,8 m.

Se debe incluir la provision de herramientas, materiales , consumibles y accesorios para el tendido y conexionado, inclusive los terminales de compresion.

MEDICION

La medicion de este item sera en “metros”.

FORMA DE PAGO

Los items ejecutados, de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas y normas, medido según lo señalado y aprobado por el Contratante (o su representante), serán pagados según los precios unitarios de la propuesta

C2.-INSTALACION DE JABALINAS

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Instalacion y provision de jabalinas de Cu de 3/4" x 3,2 m de longitud hincadas en suelo según planos, numero final segun requerimientos del terreno y mediciones finales. Se debe incluir la instalacion de camaras de inspeccion de Hormigony tapas metalicas con señalizacion de camara de puesta a tierra, diseñada de manera tal que evite el ingresod de agua.

Se debe incluir la provision de equipos de hincado, materiales y accesorios de conexionado standard dedicadas a este fin.

MEDICION

La medicion de este item se realizara por “pieza”

FORMA DE PAGO

Los items ejecutados, de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas y normas, medido según lo señalado y aprobado por el Contratante (o su representante), serán pagados según los precios unitarios de la propuesta

C3.-SOLDADURA CUPROALUMINOTERMICA

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Ejecucion de punto de soldadura exotermica, incluyendo la provision de herramientas, materiales y consumibles standard para este fin, en las secciones indicadas en la ingenieria o según requerimiento de obra.

MEDICION

La medicion de este item se realizara por “punto”.

FORMA DE PAGO

Los items ejecutados, de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas y normas, medido según lo señalado y aprobado por el Contratante (o su representante), serán pagados según los precios unitarios de la propuesta

C4.-INSTALACION DE PARARRAYOS

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Instalacion y provision de pararrayos tipo PDC para proteccion Nivel I, asi como lo soportes, baculos y/o torres para su elevacion según requerimiento (minimo 20m) de estructura tipo reticulada. Tambien se debe incluir la instalacion de bajantes con cable de Cu, provision de soportes, aisladores, jabalinas en formacion pata de ganso para la descarga del sistema, contador de descargas y demas accesorios para su correcta instalacion.

MEDICION

La medicion de este item se realizarapor “pieza”.

FORMA DE PAGO

Los items ejecutados, de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas y normas, medido según lo señalado y aprobado por el Contratante (o su representante), serán pagados según los precios unitarios de la propuesta

C5.-INSTALACION DE BANDEJAS AEREAS

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Instalacion y provision de bandejas tipo NEMA 20C con tapas según nomra VE-1 del tipo pesadas con largueros de perfil C, espesor de chapa minimo 3mm y galvanizado de por lo menos 85 micras, curvas tipo fija no articulada, derivaciones, puentes de puesta a tierra, uniones, grapas, buloneria y todos los accesorios necesarios de tipo escalera, entre 100 y 300 mm montados en niveles superiores al NPT y altura menor a 3 m.

Se debe incluir la provision de soporteria para estas, en funcion de la carga de las bandejas, diseño de ingenieria, calculos mecanicos y/o recomendaciones de fabricantes y normas. Debe estar incluidas todas las herramientas y consumibles que fueran necesarios para su instalacion.

MEDICION

La medicion de este item se realizarapor “metro”.

FORMA DE PAGO

Los items ejecutados, de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas y normas, medido según lo señalado y aprobado por el Contratante (o su representante), serán pagados según los precios unitarios de la propuesta

C6.-INSTALACION DE CONDUIT AEREO

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Instalación y provision de conduit metalico de A°G° entre 3/4" y 2,5" rigido o flexible según ANSI C80.1 y accesorios como prensaestopas metalicos, codos, te, cuplas, niples, boquillas, union patente, selladores, conduit flexible para areas clasficadas, para acometida a equipos y otros.

Se debe incluir la provision de soporteria con perfiles metalicos, grapas, accesorios, etc. para su correcta fijacion y las herramientas, materiales e insumos necesarios este fin.

MEDICION

La medicion de este item se realizara en “metros”.

FORMA DE PAGO

Los items ejecutados, de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas y normas, medido según lo señalado y aprobado por el Contratante (o su representante), serán pagados según los precios unitarios de la propuesta

C7.-INSTALACION DE CABLES DE POTENCIA

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Instalacion y provision de cables en media y baja tensionde Cu electrolitico clase B, material aislante XLPE, 700V, 90°C, multipolares, flexibles, LSZH, resitentes a los hidrocarburos y rayos ultravioleta, armados entre 3x2,5 y 4x70 mm2 en bandejas, zanja, bancos de ductos y/o cualquier otra canalizacion.

Incluyendo los equipos, herramientas, materiales y consumibles necesarios para su correcta instalacion cuidando la integridad de los cables, ademas de todo lo necesario para las terminaciones, peinado e identificado de los mismos.

MEDICION

La medicion de este item se realizara en “metros”.

FORMA DE PAGO

Los items ejecutados, de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas y normas, medido según lo señalado y aprobado por el Contratante (o su representante), serán pagados según los precios unitarios de la propuesta

C8.-INSTALACION DE CABLES DE CONTROL E ILUMINACION

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Instalacion y provision de cables armados para controle iluminacioncon las mismas caracteristicas del cable de potencia comprendidos entre 3x1,5 y 5x10 mm2 en bandejas, zanja, bancos de ductos y/o cualquier otra canalizacion.

Incluyendo los equipos, herramientas, materiales y consumibles necesarios para su correcta instalacion cuidando la integridad de los cables, ademas de todo lo necesario para las terminaciones, peinado e identificado de los mismos.

MEDICION

La medicion de este item se realizara en “metros”.

FORMA DE PAGO

Los items ejecutados, de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas y normas, medido según lo señalado y aprobado por el Contratante (o su representante), serán pagados según los precios unitarios de la propuesta

C9.-CONEXIONADO DE CABLES DE POTENCIA

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Conexión de cables en MT y BT, incluyendo las verificaciones punto a punto y mediciones de aislacion previo al conexionado.

Se debe contemplar la provision de terminales de compresion de ojal simple, doble o mas según requerimientos de los equipos para todas las puntas de los cables y marquillas indelebles para identificacion de los hilos y cables. Asimismo todas las herramientas, materiales e insumos necesarios.

MEDICION

La medicion de este item se realizara por “punto”.

FORMA DE PAGO

Los items ejecutados, de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas y normas, medido según lo señalado y aprobado por el Contratante (o su representante), serán pagados según los precios unitarios de la propuesta

C10.-CONEXIONADO DE CABLES DE CONTROL E ILUMINACION

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Conexión de cables en BT, incluyendo las verificaciones punto a punto y mediciones de aislacion previo al conexionado.

Se debe contemplar la provision de terminales de compresion para todas las puntas de los cables y marquillas indelebles para identificacion de los hilos y cables. Asimismo todas las herramientas, materiales e insumos necesarios.

MEDICION

La medicion de este item se realizara por “punto”.

FORMA DE PAGO

Los items ejecutados, de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas y normas, medido según lo señalado y aprobado por el Contratante (o su representante), serán pagados según los precios unitarios de la propuesta

FORMA DE PAGO

Los items ejecutados, de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas y normas, medido según lo señalado y aprobado por el Contratante (o su representante), serán pagados según los precios unitarios de la propuesta

C11.-MONTAJE DE PANELES Y EQUIPOS

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Instalacion de paneles electricos de distribucion (aprox: 1,5 x 0,8 x 2 m; 700 Kg) en sala electrica, Instalacion de sistema de emergencia UPS (1 unid).

Instalacion y provision de paneles de transferencia, distribucion de emergencia, cajas de distribucion en area de procesos y edificaciones.

Incluyendo los equipos de izaje, transporte, materiales, herramientas e insumos necesarios para su correcto posicionamiento, alineado, anclaje y soporte de acuerdo a normas y recomendaciones de fabricante. A la vez deben incluirse el conexionado de las barras, ajuste de pernos (torqueado), sellado de entradas de cables, montaje de sistemas de ventilacion y accesorios si amerita, etc.

MEDICION

La medicion de este item se realizara por “pieza”.

FORMA DE PAGO

Los items ejecutados, de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas y normas, medido según lo señalado y aprobado por el Contratante (o su representante), serán pagados según los precios unitarios de la propuesta

C12.-INSTALACION DE ILUMINACION DE INTERIOR

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Instalacion y provision de luminarias fluorescentes y luces de emergencia asi como letreros de salida de emergencia de empotrar, sobreponer y colgar tipo interior en salas electrica, de compresores y caldero; se debe incluir la provision de soportes, anclajes, demas accesorios y consumibles para su correcta instalacion e identificacion indeleble.

MEDICION

La medicion de este item se realizara por “pieza”.

FORMA DE PAGO

Los items ejecutados, de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas y normas, medido según lo señalado y aprobado por el Contratante (o su representante), serán pagados según los precios unitarios de la propuesta

C13.-INSTALACION DE ILUMINACION DE EXTERIOR

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Instalacion y provision de luminarias fluorescentes en envolvente metalica tipo exterior para area clasficada Cl. 1 Div.1 y Cl.1 Div.2 según se indica en la ingenieria a instalarse sobrepuestas o montadas sobre baculos y/o postes dentro y fuera de area clasificada con sus correspondientes cajas de conexionado o de paso, se debe incluir la provision de soportes, anclajes, y demas accesorios y consumibles para su correcta instalacion e identificacion indeleble.

De igual forma deben instalarse todas las luminarias de emergencia las cuales deben tener mas mismas caracteristicas e ir alimentadas desde UPS.

MEDICION

La medicion de este item se realizara por “pieza”.

FORMA DE PAGO

Los items ejecutados, de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas y normas, medido según lo señalado y aprobado por el Contratante (o su representante), serán pagados según los precios unitarios de la propuesta

C14.-INSTALACION DE LUMINARIAS VIALES

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Instalacion y provision de luminarias viales 1x250w tipo exterior a instalarse sobrepuestas o montadas sobre baculos y/o postes de 10 m. se debe incluir la provision de soportes, fundaciones de H°A°, anclajes, caja de conexionado y demas accesorios y consumibles para su correcta instalacion e identificacion indeleble.

MEDICION

La medicion de este item se realizara por “pieza”.

FORMA DE PAGO

Los items ejecutados, de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas y normas, medido según lo señalado y aprobado por el Contratante (o su representante), serán pagados según los precios unitarios de la propuesta

C15.-INSTALACION DE CENTRO DE TRANSFORMACION

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Instalacion y provision de centro de transformacion (altura mayor a 100msnm): aereo tipo H  o tipo pedestal (pad mounted) según se requiera por las cooperativas locales de cada ESR, para transformador de 200KVA, Dyn11, cambiador de tap sin carga +/- 5% con acometida en MT según red disponible en  cada poblacion y salida 3F+N en 400/231 Vac 50Hz, incluyendo los equipos de proteccion en MT (pararrayos, fusibles-seccionadores, interruptores o similares), equipos de medicion (transformadores de corriente, medidores comerciales calibrados y precintados), cables de MT y terminaciones probadas mediante hi-pot,  tablero de distribucion para dos salidas, cables de salida de BT hasta sala electrica,  disyuntores, canalizaciones, puesta a tierra del centro y demas equipamientos segun norma.

Se debe incluir los equipos, herramientas, materiales e insumos para este fin.

MEDICION

La medicion de este item sera de forma “global”

FORMA DE PAGO

Los items ejecutados, de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas y normas, medido según lo señalado y aprobado por el Contratante (o su representante), serán pagados según los precios unitarios de la propuesta

C16.-INSTALACION DE GENERADOR DE EMERGENCIA

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Instalacion y provision de generador de emergencia a diesel, tipo encapsulado para exterior, se deben considerar las condiciones climaticas mas adversas según la ubicación de cada ESR, este debe ser como minimo: 50KVA, 380Vac, 50Hz, FP.0,8, motor a diesel de 4 tiempos, tanque de almacenamiento de por lo menos 20 Hr. Según el consumo de combustible en modo Stand-by, sistema de arranque, control y proteccion integrado, sistema de refrigeracion, etc. Ademas se debe incluir el panel de transferencia y todos los cables y accesorios que acometan a este, tambien se debe contemplar las modificaciones a ser realizadas en el CCM para la acometida de este Generador incluyendo la provision de equipamiento extra. Se debe contemplar la ingenieria, provision de materiales y construccion de la fundacion de H°A° contra derrame de combustible, estructura metalica y techo para el resguardo del equipo. De manera previa se presentaran planos para su aprobacion por la contratante.

Debe preveerse todas las herramientas, equipos, materiales e insumos para la instalacion completa.

MEDICION

La medicion de este item sera de forma “global”

FORMA DE PAGO

Los items ejecutados, de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas y normas, medido según lo señalado y aprobado por el Contratante (o su representante), serán pagados según los precios unitarios de la propuesta

C17.-INSTALACION ELECTRICA DENTRO DE EDIFICACION

DESCRIPCION DEL TRABAJO

Instalacion y provision de materiales electricos para uso industrial de BT  montados en edificaciones como ser: Tomacorrientes, interruptores, canalizaciones con conduit metalico liviano, cables unipolares, pletinas de PaT, aisladores, cajas metalicas de sobreponer, extractores, acondicionadores de aire, paneles de distribucion equipados, letreros luminosos de salida de emergencia, etc.

Debe preveerse todas las herramientas, equipos, materiales e insumos para la instalacion completa.

MEDICION

La medicion de este item sera de forma “global”

FORMA DE PAGO

Los items ejecutados, de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas y normas, medido según lo señalado y aprobado por el Contratante (o su representante), serán pagados según los precios unitarios de la propuesta.

VENDOR LIST APROBADO PARA EL PROYECTO

| Material de puesta a tierra | Erico, Cadweld, Thermoweld |
| --- | --- |
| Sistema de descargas atmosféricas | Apletton, Ingesco, Erico |
| Conduit, accesorios y material para área clasificada | Cintac, Crousehinds, Appleton |
| Bandejas | Eaton (B-line), Legrand, Square D,Schaffner, Chalfant. |
| Cables | Prysmian, Marlew, Belden, General Cable |
| Terminales, conectores y accesorios | Burndy, 3M, Intelli, Legrand, LCT |
| Artefactos de iluminación exterior | Cooper, Appleton, Crouse hinds, Osram |
| Artefactos de iluminación interior | Philips, GE, Appleton, Crouse hinds, Osram |
| Paneles y tableros eléctricos equipados | Eaton, Moeller, ABB, Schneider electric, Siemens. |
| Transformador y/o centro de transformación | Siemens, ABB, Romagnole, GE |
| Generador de emergencia | Caterpillar, Cummins, Perkins, Olympian. |
| Material eléctrico para edificaciones | Scame, Legrand, Moeller, Phoenix contact, Crouse hinds, Appleton, Square D, Duct seal, Gardner bender. |

No se aceptará otro material que no sea el indicado en la lista, siendo entera responsabilidad del contratista su provisión a conformidad del contratante.