E1.-VERIFICACIÓN DE EQUIPAMIENTO (EQUIPOS MECÁNICOS, CAÑERÍAS, RECIPIENTES, EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS)

DESCRIPCION

Consiste en la verificación del total del equipamiento que son parte componente de la ESR, Cada uno de estos deberá ser revisado en función a su hoja de especificaciones.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Lista de verificación de acuerdo a los documentos P227538-USIME1-ESRXX-LT-0002 / P227538-USIIN2-ESRXX-LT-0002

EJECUCION

Para la ejecución se deberá llenar la LISTA DE PRECOMISIONADO de EQUIPOS y asegurar que estén todos los equipos componentes de la ESR.

MEDICION

El precomisionado se cotizara de forma global.

FORMA DE PAGO

El pago será con base al precio unitario pactado en el contrato.

E2.-PRUEBAS SIN ENERGÍA EQUIPOS MECÁNICOS, PRUEBAS DE CAÑERÍAS Y RECIPIENTES, EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIO, ESTRUCTURAS Y EDIFICIOS.

DESCRIPCION

Este ítem consiste en la alineación en frío de bombas, nivelación de tanques, verificación de los skid, cañerías y recipientes estén construidos y montados de acuerdo a planos, sin daños derivados de transportes y montajes. Además se comprobará que la limpieza final se haya realizado, asimismo se revisará la documentación de cumplimiento de los ensayos realizados.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Equipos de alineación y nivelación,

medidores de presión certificados, materiales y herramientas necesarios para esta actividad.

EJECUCION

A partir de la condición de LISTO PARA PRECOMISIONADO, el CONTRATISTA comenzará con el desarrollo de las tareas de PRECOMISIONADO, con supervisión de la CONTRATANTE.

Todas las tareas  se desarrollarán por SISTEMAS, SUB-SISTEMAS, SKIDS Y  ESPECIALIDADES. Además  se deberá seguir una secuencia en función a una HOJA DE PRUEBAS que será aprobada por el contratante o su representante.

MEDICION

El precomisionado se cotizara de forma global.

FORMA DE PAGO

El pago será con base al precio unitario pactado en el contrato.

E3.-TIMBRADO DE LAS VÁLVULAS DE SEGURIDAD.

DESCRIPCION

Se debe realizar las pruebas  de operatividad a todas a las válvulas de seguridad.

El área del banco de pruebas deberá estar limpia y protegida de la exposición directa de la luz del sol.

Durante las pruebas se deberá contar con el EPP correspondiente y no se permitirá el ingreso de personal no autorizado.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

La prueba se realizara en un banco de pruebas (Provisto por el contratista), que permita verificar la operatividad de las válvulas de seguridad.

Otros materiales, herramientas y equipos necesarios para esta actividad serán provisto por el Contratista.

EJECUCION

Para la ejecución el Contratista deberá presentar un procedimiento que considere todos los aspectos de seguridad e integridad de los equipos

MEDICION

El precomisionado se cotizara de forma global.

FORMA DE PAGO

El pago será con base al precio unitario pactado en el contrato

E4.-SOPLADO Y SECADO DE LÍNEAS CON GAS INERTE, LIMPIEZA DE RECIPIENTES Y EQUIPOS

DESCRIPCION

Las operaciones de soplado se realizaran para las líneas de Gas Natural y Gas Natural Licuado.

Cualquier elemento que pudiera reducir la eficiencia de la operación de soplado será desmontado antes de la operación y reacondicionado después, los elementos críticos son; los orificios de restricción, los internos de válvulas globo, filtros, válvulas de retención, internos de depósito, etc.

Se deberá  realizar el Inertizado de todas las tuberías, equipos, depósitos, etc., con la finalidad de eliminar la formación de mezclas explosivas.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Para llevar adelante esta actividad el Contratista deberá utilizar Nitrógeno en fase gaseosa a condiciones de temperatura ambiente, aire seco y agua glicolada, según sea el caso y de acuerdo a requerimientos particulares de los equipos .

EJECUCION

Para la realización de los soplados se presurizará el sistema con aire seco a unos 2 barg de presión. En una  brida “extremo” del sistema se colocará un disco de cartón (o equivalente) de unos 2 a 5 mm de grosor. A la presión determinada de 2 barg se producirá la rotura del disco; la energía acumulada se liberará de manera súbita y se producirá un arrastre de las partículas hacia la zona de la rotura, limpiándose así la tubería.

Consideraciones:

Los equipos tales como: bombas, compresores etc., serán excluidos de las operaciones de soplado mediante la colocación de discos ciegos o tapones.

Las líneas de alta presión

MEDICION

El precomisionado se cotizara de forma global.

FORMA DE PAGO

El pago será con base al precio unitario pactado en el contrato

E5.-TEST DE PRESIÓN DE LAS LÍNEAS Y ESTANQUEIDAD

DESCRIPCION

Posterior a la limpieza mecánica e inertizado de todas las líneas y equipos de la ESR, el Contratista deberá realizar las pruebas de estanqueidad a todos los equipos, circuitos,  líneas y otros en caso de ser necesario la reinstalación de los elementos, cambio de juntas y sellos, con la finalidad de comprobar que no existan fugas.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Esta prueba se efectuara con gas Nitrógeno

a temperatura ambiente u otra sustancia

previa aprobación del Contratante.

EJECUCION

Las presiones de prueba a aplicar no excederán el 110%

de la presión de diseño del sistema a probar.

MEDICION

El precomisionado se cotizara de forma global.

FORMA DE PAGO

El pago será con base al precio unitario pactado en el contrato.

E6.-VERIFICACIÓN DE CABLES Y MATERIAL ELÉCTRICO

DESCRIPCION

Consiste en la verificación de cables eléctricos, equipos eléctricos como Transformadores, CCM (Centro de Control de Motores), Puesta a Tierra, Iluminación, Pararrayos y Protección Catódica deberán

ser chequeados, siempre sin energía. Inspeccionar las conexiones del conductor a los extremos y asegurar que se han usado todas las cuerdas de los conductores, es decir que el tamaño sea apropiado a las conexiones usadas.

Inspeccionar el tamaño y tipo de cable contra los diagramas de conexión.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Lista de verificación  de acuerdo al documento  P227538-USIIN1-ESRXX-LT-0002 / P227538-USIIN1-ESRXX-LT-0001

EJECUCION

Para la ejecución se deberá llenar la LISTA DE PRECOMISIONADO de cables y material eléctrico y asegurar que estén todos los equipos componentes de la ESR, en función a su hoja de especificaciones, se verificara  la calidad de trabajo de la instalación conforme con los requisitos y normas.

MEDICION

El precomisionado se cotizara de forma global.

FORMA DE PAGO

El pago será con base al precio unitario pactado en el contrato.

E7.-PRUEBAS DE CABLES Y MATERIAL ELÉCTRICO.

DESCRIPCION

Consiste en realización de pruebas de continuidad de cables eléctricos, equipos eléctricos como: transformadores, CCM (Centro de Control de Motores) siempre en condición desenergizada.

Chequeo del funcionamiento de los interruptores  y el posicionamiento correcto.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Equipos de medición de continuidad (Multímetro), equipos de prueba para transformadores, otros materiales y herramientas necesarios para esta actividad.

EJECUCION

Todas las tareas  se desarrollarán por SISTEMAS, SKIDS Y  ESPECIALIDADES. Además  se deberá seguir una secuencia en función a una HOJA DE PRUEBAS que será aprobada por el contratante o su representante.

MEDICION

El precomisionado se cotizara de forma global.

FORMA DE PAGO

El pago será con base al precio unitario pactado en el contrato.

E8.-VERIFICACIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS DE BOMBAS, COMPRESORES Y OTROS

DESCRIPCION

Se procederá a la revisión de la placa de datos del motor, estén de acuerdo a las especificaciones, Inspeccionar las cajas de paso y de conexionado, probar los circuitos de control y protecciones del motor, incluir el sistema de temperatura.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Analizador industrial, contiene amperímetro, voltímetro mide factor de potencia y kilovatio Rata: 5/25/125A -500V, otros materiales y herramientas necesarios para esta actividad.

EJECUCION

Se deberá seguir una secuencia en función a una HOJA DE PRUEBAS que será aprobada por el contratante o su representante.

MEDICION

El precomisionado se cotizara de forma global.

FORMA DE PAGO

El pago será con base al precio unitario pactado en el contrato.

E9.-VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

DESCRIPCION

Consiste en realización de pruebas del sistema de puesta a tierra, pararrayos y protección catódica.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Medidor de puesta a Tierra (Telurometro), otros materiales y herramientas necesarios para esta actividad.

EJECUCION

Todas las tareas  se desarrollarán por SISTEMAS, SKIDS Y  ESPECIALIDADES. Además  se deberá seguir una secuencia en función a una HOJA DE PRUEBAS que será aprobada por el contratante o su representante.

MEDICION

El precomisionado se cotizara de forma global y por tanto no será objeto de medición.

FORMA DE PAGO

El pago será con base al precio unitario pactado en el contrato.

E10.-VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ALIMENTACIÓN A MOTORES, BOMBAS E INSTRUMENTOS.

DESCRIPCION

Inspeccionar la indicación del circuito y comparar con los planos aceptados.

Chequear los relés de protecciones, los fusibles de protección, tipo, rango y capacidad.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Equipos de prueba para relevadores de protección,  otros materiales y herramientas necesarios para esta actividad.

EJECUCION

Se deberá seguir una secuencia en función a una HOJA DE PRUEBAS que será aprobada por el contratante o su representante.

MEDICION

El precomisionado se cotizara de forma global y por tanto no será objeto de medición.

FORMA DE PAGO

El pago será con base al precio unitario pactado en el contrato.

E11.-COMPROBACIÓN DEL ALUMBRADO

DESCRIPCION

La inspección de la instalación de alumbrado se realizara de acuerdo a la clasificación del área dónde la instalación este localiza.

Verificación de la instalación de acuerdo con los planos aceptados, revisión de los tableros de distribución, verificación de los valores del interruptor principal y fusibles acorde con los valores de los planos aceptados.

Verificación de los diámetros del cable de alimentación y capacidad.

Inspeccionar que el sistema de iluminación este conectado al sistema de tierra

(Realizar la medición de la resistencia de tierra a la conexión)

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Equipos de medición de continuidad (Multímetro), otros materiales y herramientas necesarios para esta actividad.

EJECUCION

Se deberá seguir una secuencia en función a una HOJA DE PRUEBAS que será aprobada por el contratante o su representante.

MEDICION

El precomisionado se cotizara de forma global y por tanto no será objeto de medición.

FORMA DE PAGO

El pago será con base al precio unitario pactado en el contrato.

E12.-VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS E INSTRUMENTOS

DESCRIPCION

Consiste en realizar el cheque de válvulas, e instrumentos estén de acuerdo a las especificaciones, inspeccionar las conexiones del conductor a los extremos y asegurar que se han usado todas las cuerdas de los conductores, es decir que el tamaño sea apropiado a las conexiones usadas, inspeccionar el tamaño y tipo de cable contra los diagramas de conexión.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Lista de verificación  de acuerdo al documento   P227538-USIIN2-ESRXX-LT-0001 / USIIN2-ESRXX-LT-0003

EJECUCION

Para la ejecución se deberá llenar la LISTA DE PRECOMISIONADO de INSTRUMENTACION Y CONTROL, asegurar que estén todos los componentes de la ESR, en función a su hoja de especificaciones, se verificara  la calidad de trabajo de la instalación conforme con los requisitos y normas.

MEDICION

El precomisionado se cotizara de forma global y por tanto no será objeto de medición.

FORMA DE PAGO

El pago será con base al precio unitario pactado en el contrato.

E13.-CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS E INSTRUMENTOS.

DESCRIPCION

Se deberá asegurar que todas las válvulas se encuentren en condiciones operativas, los instrumentos estén calibrados y configurados de acuerdo a las señales y lazos de control.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Equipos o bancos de prueba para válvulas e instrumentación, otros materiales y herramientas necesarios para esta actividad que serán proporcionados por la contratista.

EJECUCION

Todas las tareas  se desarrollarán por SISTEMAS, SKIDS Y  ESPECIALIDADES. Además  se deberá seguir una secuencia en función a una HOJA DE PRUEBAS que será aprobada por el contratante o su representante.

MEDICION

El precomisionado se cotizara de forma global.

FORMA DE PAGO

El pago será con base al precio unitario pactado en el contrato.

E14.-TEST DE CONTINUIDAD DE LOS CABLES DE INSTRUMENTACIÓN.

DESCRIPCION

Consiste en realización de pruebas de continuidad de cables de instrumentos a válvulas y equipos eléctricos.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Equipos de medición de continuidad (Multímetro), equipos de prueba para transformadores, otros materiales y herramientas necesarios para esta actividad.

EJECUCION

Se deberá seguir una secuencia en función a una HOJA DE PRUEBAS que será aprobada por el contratante o su representante.

MEDICION

El precomisionado se cotizara de forma global.

FORMA DE PAGO

El pago será con base al precio unitario pactado en el contrato.

E15.-VERIFICACIÓN DE LOS LAZOS DE CONTROL

DESCRIPCION

Consiste en la revisión de la información necesaria para la programación del sistema de control y la programacion del sistema de control, de las Estaciones Satélite de Regasificación y asociadas a la Planta de GNL.(En Rio Grande).

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Descripción de secuencias y lazos de control en función al documento; P227538-USIME1-ESR18-ME-0002

EJECUCION

Todas las tareas  se desarrollarán por SISTEMAS, SKIDS Y  ESPECIALIDADES. Además  se deberá seguir una secuencia en función a una HOJA DE PRUEBAS que será aprobada por el contratante o su representante.

MEDICION

El precomisionado se cotizara de forma global.

FORMA DE PAGO

El pago será con base al precio unitario pactado en el contrato.