PRE COMISIONADO

F1.-VERIFICACIÓN DE EQUIPAMIENTO (EQUIPOS MECÁNICOS, CAÑERÍAS, RECIPIENTES, EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS)

DESCRIPCION

Consiste en la verificación del total del equipamiento que son parte componente de la ESR, Cada uno de estos deberá ser revisado en función a su hoja de especificaciones.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Lista de verificación de acuerdo a los documentos de ingenieria.

EJECUCION

Para la ejecución se deberá llenar la LISTA DE PRECOMISIONADO de EQUIPOS y asegurar que estén todos los equipos componentes de las plantas de engarrafado.

MEDICION

El precomisionado se cotizara de forma global.

FORMA DE PAGO

El pago será con base a los montos pactado en el contrato.

F2.-PRUEBAS SIN ENERGÍA EQUIPOS MECÁNICOS, PRUEBAS DE CAÑERÍAS Y RECIPIENTES, EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIO, ESTRUCTURAS Y EDIFICIOS.

DESCRIPCION

Este ítem consiste en la alineación en frío de bombas, nivelación de tanques, verificación de las cañerías y recipientes estén construidos y montados de acuerdo a planos, sin daños derivados de transportes y montajes. Además se comprobará que la limpieza final se haya realizado, asimismo se revisará la documentación de cumplimiento de los ensayos realizados.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Equipos de alineación y nivelación, medidores de presión certificados, materiales y herramientas necesarios para esta actividad.

EJECUCION

A partir de la condición de LISTO PARA PRECOMISIONADO, el CONTRATISTA comenzará con el desarrollo de las tareas de PRECOMISIONADO, con supervisión de la CONTRATANTE.

Todas las tareas se desarrollarán por SISTEMAS, SUB-SISTEMAS Y  ESPECIALIDADES. Además  se deberá seguir una secuencia en función a una HOJA DE PRUEBAS que será aprobada por el contratante o su representante.

MEDICION

El precomisionado se cotizara de forma global.

FORMA DE PAGO

El pago será con base a los montos pactados en el contrato.

F3.-TIMBRADO DE LAS VÁLVULAS DE SEGURIDAD.

DESCRIPCION

Se debe realizar las pruebas  de operatividad a todas a las válvulas de seguridad.

El área del banco de pruebas deberá estar limpia y protegida de la exposición directa de la luz del sol.

Durante las pruebas se deberá contar con el EPP correspondiente y no se permitirá el ingreso de personal no autorizado.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

La prueba se realizara en un banco de pruebas (Provisto por el contratista), que permita verificar la operatividad de las válvulas de seguridad.

Otros materiales, herramientas y equipos necesarios para esta actividad serán provisto por el Contratista.

EJECUCION

Para la ejecución el Contratista deberá presentar un procedimiento que considere todos los aspectos de seguridad e integridad de los equipos

MEDICION

El precomisionado se cotizara de forma global.

FORMA DE PAGO

El pago será con base a los montos pactados en el contrato.

F4.-SOPLADO Y SECADO DE LÍNEAS CON GAS INERTE, LIMPIEZA DE RECIPIENTES Y EQUIPOS

DESCRIPCION

Las operaciones de soplado se realizaran para las líneas de Gas Natural Licuado (GLP). Cualquier elemento que pudiera reducir la eficiencia de la operación de soplado será desmontado antes de la operación y reacondicionado después, los elementos críticos son; los orificios de restricción, los internos de válvulas globo, filtros, válvulas de retención, internos de depósito, etc.

Se deberá  realizar el Inertizado de todas las tuberías, equipos, depósitos, etc., con la finalidad de eliminar la formación de mezclas explosivas.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Para llevar adelante esta actividad el Contratista deberá utilizar Nitrógeno en fase gaseosa a condiciones de temperatura ambiente, aire seco y agua glicolada, según sea el caso y de acuerdo a requerimientos particulares de los equipos .

EJECUCION

Para la realización de los soplados se presurizará el sistema con aire seco a unos 2 barg de presión. En una  brida “extremo” del sistema se colocará un disco de cartón (o equivalente) de unos 2 a 5 mm de grosor. A la presión determinada de 2 barg se producirá la rotura del disco; la energía acumulada se liberará de manera súbita y se producirá un arrastre de las partículas hacia la zona de la rotura, limpiándose así la tubería.

Consideraciones:

Los equipos tales como: bombas, compresores etc., serán excluidos de las operaciones de soplado mediante la colocación de discos ciegos o tapones.

MEDICION

El precomisionado se cotizara de forma global.

FORMA DE PAGO

El pago será con base a los montos pactados en el contrato.

F5.-TEST DE PRESIÓN DE LAS LÍNEAS Y ESTANQUEIDAD

DESCRIPCION

Posterior a la limpieza mecánica e inertizado de todas las líneas y equipos de las plantas, el Contratista deberá realizar las pruebas de estanqueidad a todos los equipos, circuitos, líneas y otros en caso de ser necesario la reinstalación de los elementos, cambio de juntas y sellos, con la finalidad de comprobar que no existan fugas.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Esta prueba se efectuara con gas Nitrógeno a temperatura ambiente u otra sustancia previa aprobación del Contratante.

EJECUCION

Las presiones de prueba a aplicar no excederán el 110% de la presión de diseño del sistema a probar.

MEDICION

El precomisionado se cotizara de forma global.

FORMA DE PAGO

El pago será con base a los montos pactados en el contrato.

F6.-VERIFICACIÓN DE CABLES Y MATERIAL ELÉCTRICO

DESCRIPCION

Consiste en la verificación de cables eléctricos, equipos eléctricos como Transformadores, CCM (Centro de Control de Motores), Puesta a Tierra, Iluminación, Pararrayos, etc. deberán ser chequeados, siempre sin energía. Inspeccionar las conexiones del conductor a los extremos y asegurar que se han usado todas las cuerdas de los conductores, es decir que el tamaño sea apropiado a las conexiones usadas.

Inspeccionar el tamaño y tipo de cable contra los diagramas de conexión.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Lista de verificación  de acuerdo a los documentos de ingenieria.

EJECUCION

Para la ejecución se deberá llenar la LISTA DE PRECOMISIONADO de cables y material eléctrico y asegurar que estén todos los equipos componentes de las plantas de engarrafado, en función a su hoja de especificaciones, se verificara la calidad de trabajo de la instalación conforme con los requisitos y normas.

MEDICION

El precomisionado se cotizara de forma global.

FORMA DE PAGO

El pago será con base a los montos pactados en el contrato.

F7.-PRUEBAS DE CABLES Y MATERIAL ELÉCTRICO.

DESCRIPCION

Consiste en realización de pruebas de continuidad de cables eléctricos, equipos eléctricos como: transformadores, CCM (Centro de Control de Motores) siempre en condición desenergizada.

Chequeo del funcionamiento de los interruptores  y el posicionamiento correcto.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Equipos de medición de continuidad (Multímetro), equipos de prueba para transformadores, otros materiales y herramientas necesarios para esta actividad.

EJECUCION

Todas las tareas se desarrollarán por SISTEMAS Y ESPECIALIDADES. Además  se deberá seguir una secuencia en función a una HOJA DE PRUEBAS que será aprobada por el contratante o su representante.

MEDICION

El precomisionado se cotizara de forma global.

FORMA DE PAGO

El pago será con base a los montos pactados en el contrato.

F8.-VERIFICACIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS DE BOMBAS, COMPRESORES Y OTROS

DESCRIPCION

Se procederá a la revisión de la placa de datos del motor, que estén de acuerdo a las especificaciones, Inspeccionar las cajas de paso y de conexionado, probar los circuitos de control y protecciones del motor.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Analizador industrial, contiene amperímetro, voltímetro mide factor de potencia y kilovatio Rata: 5/25/125A -500V, otros materiales y herramientas necesarios para esta actividad.

EJECUCION

Se deberá seguir una secuencia en función a una HOJA DE PRUEBAS que será aprobada por el contratante o su representante.

MEDICION

El precomisionado se cotizara de forma global.

FORMA DE PAGO

El pago será con base a los montos pactados en el contrato.

F9.-VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

DESCRIPCION

Consiste en realización de pruebas del sistema de puesta a tierra y pararrayos.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Medidor de puesta a Tierra (Telurometro), otros materiales y herramientas necesarios para esta actividad.

EJECUCION

Todas las tareas  se desarrollarán por SISTEMAS Y ESPECIALIDADES. Además  se deberá seguir una secuencia en función a una HOJA DE PRUEBAS que será aprobada por el contratante o su representante.

MEDICION

El precomisionado se cotizara de forma global y por tanto no será objeto de medición.

FORMA DE PAGO

El pago será con base a los montos pactados en el contrato.

F10.-VERIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ALIMENTACIÓN A MOTORES, BOMBAS E INSTRUMENTOS.

DESCRIPCION

Inspeccionar la indicación del circuito y comparar con los planos aceptados. Chequear los relés de protecciones, los fusibles de protección, tipo, rango y capacidad.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Equipos de prueba para relevadores de protección,  otros materiales y herramientas necesarios para esta actividad.

EJECUCION

Se deberá seguir una secuencia en función a una HOJA DE PRUEBAS que será aprobada por el contratante o su representante.

MEDICION

El precomisionado se cotizara de forma global y por tanto no será objeto de medición.

FORMA DE PAGO

El pago será con base a los montos pactados en el contrato.

F11.-COMPROBACIÓN DEL ALUMBRADO

DESCRIPCION

La inspección de la instalación de alumbrado se realizara de acuerdo a la clasificación del área dónde la instalación este localiza.

Verificación de la instalación de acuerdo con los planos aceptados, revisión de los tableros de distribución, verificación de los valores del interruptor principal y fusibles acorde con los valores de los planos aceptados.

Verificación de los diámetros del cable de alimentación y capacidad.

Inspeccionar que el sistema de iluminación este conectado al sistema de tierra (Realizar la medición de la resistencia de tierra a la conexión)

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Equipos de medición de continuidad (Multímetro), otros materiales y herramientas necesarios para esta actividad.

EJECUCION

Se deberá seguir una secuencia en función a una HOJA DE PRUEBAS que será aprobada por el contratante o su representante.

MEDICION

El precomisionado se cotizara de forma global y por tanto no será objeto de medición.

FORMA DE PAGO

El pago será con base a los montos pactados en el contrato.

F12.-VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS E INSTRUMENTOS

DESCRIPCION

Consiste en realizar el cheque de válvulas, e instrumentos estén de acuerdo a las especificaciones, inspeccionar las conexiones del conductor a los extremos y asegurar que se han usado todas las cuerdas de los conductores, es decir que el tamaño sea apropiado a las conexiones usadas, inspeccionar el tamaño y tipo de cable contra los diagramas de conexión.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Lista de verificación  de acuerdo a los documentos de ingenieria.

EJECUCION

Para la ejecución se deberá llenar la LISTA DE PRECOMISIONADO de INSTRUMENTACION Y CONTROL, asegurar que estén todos los componentes de las plantas de engarrafado, en función a su hoja de especificaciones, se verificara  la calidad de trabajo de la instalación conforme con los requisitos y normas.

MEDICION

El precomisionado se cotizara de forma global y por tanto no será objeto de medición.

FORMA DE PAGO

El pago será con base a los montos pactados en el contrato.

F13.-CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS E INSTRUMENTOS.

DESCRIPCION

Se deberá asegurar que todas las válvulas se encuentren en condiciones operativas, los instrumentos estén calibrados y configurados de acuerdo a las señales y lazos de control.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Equipos o bancos de prueba para válvulas e instrumentación, otros materiales y herramientas necesarios para esta actividad que serán proporcionados por la contratista.

EJECUCION

Todas las tareas se desarrollarán por SISTEMAS Y ESPECIALIDADES. Además  se deberá seguir una secuencia en función a una HOJA DE PRUEBAS que será aprobada por el contratante o su representante.

MEDICION

El precomisionado se cotizara de forma global.

FORMA DE PAGO

El pago será con base a los montos pactados en el contrato.

F14.-TEST DE CONTINUIDAD DE LOS CABLES DE INSTRUMENTACIÓN.

DESCRIPCION

Consiste en realización de pruebas de continuidad de cables de instrumentos a válvulas y equipos eléctricos.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Equipos de medición de continuidad (Multímetro), equipos de prueba para transformadores, otros materiales y herramientas necesarios para esta actividad.

EJECUCION

Se deberá seguir una secuencia en función a una HOJA DE PRUEBAS que será aprobada por el contratante o su representante.

MEDICION

El precomisionado se cotizara de forma global.

FORMA DE PAGO

El pago será con base a los montos pactados en el contrato.

F15.-VERIFICACIÓN DE LOS LAZOS DE CONTROL

DESCRIPCION

Consiste en la revisión de la información necesaria para la programación del sistema de control, de las plantas de engarrafado.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Descripción de secuencias y lazos de control en función a los documentos de ingenieria.

EJECUCION

Todas las tareas  se desarrollarán por SISTEMAS, SKIDS Y  ESPECIALIDADES. Además  se deberá seguir una secuencia en función a una HOJA DE PRUEBAS que será aprobada por el contratante o su representante.

MEDICION

El precomisionado se cotizara de forma global.

FORMA DE PAGO

El pago será con base a los montos pactados en el contrato.

COMISIONADO

F16 .-LAVADO DE LAS LÍNEAS CON NITRÓGENO

DESCRIPCION

En este ítem se realizara el  purgado o lavado de las líneas y equipos con gas nitrógeno con la finalidad de eliminar la contaminación y mezclas expolivas.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Para llevar adelante esta actividad se empleara compresores,  y nitrógeno gaseoso.

El contratista deberá de proveer todos los insumos, herramientas e equipos necesarios para la realización de esta actividad.

EJECUCION

El Contratista deberá realizar el lavado o purgado de todas las líneas, tanques de GLP, equipos  para eliminar la formación de mezclas explosivas.

Para esta actividad se empleara nitrógeno en estado gaseoso a condiciones de temperatura ambiente a una presión superior a la atmosférica.

MEDICION

El comisionado se cotizara de forma global.

FORMA DE PAGO

Esta actividad se pagara una vez finalizado la actividad y con la documentación respectiva aprobada.

F17 .-TEST DE FUGAS (ESTANQUEIDAD)

DESCRIPCION

Esta actividad se desarrolla con la finalidad de determinar la existencia o no de fugas en las interconexiones de los equipos, líneas entre otros.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Los materiales a emplear en esta actividad son:

* Compresores, manómetros, registradores de presión, entre otros.

El contratista deberá de proveer todos los insumos, herramientas e equipos necesarios para la realización de esta actividad.

EJECUCION

El contratista deberá presentar un procedimiento. Establecerá las bases para la realización de la Prueba de Estanqueidad.

La estanqueidad exige dos tipos de Pruebas:

• Pruebas a presión y temperatura ambiental, que permiten detectar un primer tipo de fugas.

• Comprobación de fugas cuando las plantas están a su presión de trabajo.

Mientras se efectúa el Secado y el Inertizado, se efectuarán comprobaciones de fugas en todos los circuitos y a la vez se corregirán si las hubiere.

Cuando ha finalizado las actividades de:

• Inertizado

• Reinstalación de elementos

• cambio de juntas y sellos

Entonces el Contratista podrá realizar la Prueba de Estanqueidad definitiva, que es muy importante, puesto que es la comprobación de que no se producen fugas en los circuitos.

Esta Prueba, se efectuará con Nitrógeno (g), después del Inertizado, aprovechando que los circuitos entonces contienen ese gas inerte.

Esta prueba NO es una prueba de presión, sino una Prueba de que no se producen fugas.

Todos los Equipos (sometidos a presión), circuitos, líneas, etc., deberán ser probados.

MEDICION

El comisionado se cotizara de forma global.

FORMA DE PAGO

Esta actividad se pagara una vez finalizado la actividad y con la documentación respectiva aprobada.

F18 .-PRUEBAS DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO.

DESCRIPCION

Esta actividad consiste en las pruebas de los sub sistemas y dispositivos de los tanques de almacenamiento de GLP, además de las pruebas de trasvase de los tanques.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Termómetros infrarrojos, Nitrógeno liquido y gaseoso. EPP para sustancias criogénicas.

El contratista deberá de proveer todos los insumos, herramientas e equipos necesarios para la realización de esta actividad.

EJECUCION

El Contratista debe presentar un procedimiento en función al manual de operación del fabricante.

El Contratista realizara las pruebas del circuito de regulación de presión:

Cuando la presión interior del tanque aumente

Cuando se presente un aumento de presión en el interior del tanque se verificara la apertura de las válvulas PSV.

Cuando la presión interior del tanque disminuya

El Contratista en caso de ser necesario debe de simular la disminución de nivel o de presión del tanque para verificar la operatividad del circuito de puesta de presión.

MEDICION

El comisionado se cotizara de forma global y por tanto no será objeto de medición.

FORMA DE PAGO

Esta actividad se pagara una vez finalizado la actividad y con la documentación respectiva aprobada.

F19 .-PRUEBAS DE LAS BOMBAS CENTRIFUGAS Y COMPRESOR DE AIRE

DESCRIPCION

Esta actividad consiste en las pruebas de operatividad de las bombas y los compresores de aire de instrumentación.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Termómetros infrarrojos, Manómetros, Nitrógeno liquido. EPP para sustancias criogénicas.

El contratista deberá de proveer todos los insumos, herramientas e equipos necesarios para la realización de esta actividad.

EJECUCION

El Contratista realizara la prueba de los equipos para los diferentes escenarios.

El Contratista debe presentar un procedimiento en función al manual de operación del fabricante.

Pruebas del compresor de aire de instrumentación

El Contratista realizara la prueba de operatividad de compresor  de aire de instrumentación y sus sub sistemas.

El Contratista es responsable de consultar con el fabricante de los equipos acerca de los recaudo y el procedimiento de  operatividad de los mismos.

MEDICION

Las pruebas del comisionado de las bombas centrifugas, bombas de pistón y líneas criogénicas se cotizara de forma global.

FORMA DE PAGO

Esta actividad se pagara una vez finalizado la actividad y con la documentación respectiva aprobada.

F20 .-PRUEBAS DEL SISTEMA F&G

DESCRIPCION

Esta actividad consiste en las pruebas de operatividad de los sistemas de F&G de las plantas.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Todo lo que requiera el sistema F&G

EJECUCION

Para la ejecución el Contratista deberá presentar un procedimiento que considere todos los aspectos de seguridad e integridad de los equipos

MEDICION

Esta prueba se cotizara de forma global.

FORMA DE PAGO

Esta actividad se pagara una vez finalizado la actividad y con la documentación respectiva aprobada.

F21 .-REALIZACIÓN DE PRUEBAS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN ELÉCTRICO

DESCRIPCION

Esta actividad consiste en las pruebas de operatividad de los sistemas de protección eléctrica de las plantas de engarrafado .

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Todo lo que requiera el sistema.

EJECUCION

Para la ejecución el Contratista deberá presentar un procedimiento que considere todos los aspectos de seguridad e integridad de los equipos

MEDICION

Esta prueba se cotizara de forma global.

FORMA DE PAGO

Esta actividad se pagara una vez finalizado la actividad y con la documentación respectiva aprobada.

F22 .-REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CONTINUIDAD ELÉCTRICA DE LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS Y EQUIPOS ESTÁTICOS

DESCRIPCION

Esta actividad consiste en las pruebas de continuidad eléctrica hacia los diversos componentes eléctricos de las plantas de engarrafado y hacia los equipos estáticos de las mismas..

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Todo lo que requiera el sistema.

EJECUCION

Para la ejecución el Contratista deberá presentar un procedimiento que considere todos los aspectos de seguridad e integridad de los equipos

MEDICION

Esta prueba se cotizara de forma global.

FORMA DE PAGO

Esta actividad se pagara una vez finalizado la actividad y con la documentación respectiva aprobada.

F23 .-REALIZAR PRUEBAS DE ENERGÍA EN SENTIDO DEL GIRO DE LOS MOTORES Y BALANCES DE CARGAS

DESCRIPCION

Esta actividad consiste en las pruebas de alimentación eléctrica hacia los motores y  corroborar las cargas de los mismos, además de la verificación de los valores del balance de cargas  de las plantas de engarrafado.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Todo lo que requiera el sistema.

EJECUCION

Para la ejecución el Contratista deberá presentar un procedimiento que considere todos los aspectos de seguridad e integridad de los equipos

MEDICION

Esta prueba se cotizara de forma global.

FORMA DE PAGO

Esta actividad se pagara una vez finalizado la actividad y con la documentación respectiva aprobada.

F24 .-PRUEBA DE CORTO CIRCUITO

DESCRIPCION

Esta prueba normalmente se lo realiza en fabrica, salvo solicitud expresa del cliente se lo realizara en la zona que se lo necesite

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Todo lo que requiera el sistema.

EJECUCION

Para la ejecución el Contratista deberá presentar un procedimiento que considere todos los aspectos de seguridad e integridad de los equipos

MEDICION

Esta prueba se cotizara de forma global.

FORMA DE PAGO

Esta actividad se pagara una vez finalizado la actividad y con la documentación respectiva aprobada.

F25 .-MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA

DESCRIPCION

Se realizara la medición de puesta a tierra de todos los equipos que lo requieran y de todos los puntos que se requiera en las plantas de engarrafado.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Todo lo que requiera el sistema.

EJECUCION

Para la ejecución el Contratista deberá presentar un procedimiento que considere todos los aspectos de seguridad e integridad de los equipos

MEDICION

Esta prueba se cotizara de forma global.

FORMA DE PAGO

Esta actividad se pagara una vez finalizado la actividad y con la documentación respectiva aprobada.

F26 .-PRUEBA DE TODOS LOS INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DE ENCLAVAMIENTO

DESCRIPCION

Se realizara una prueba de todos los instrumentos presentes en las plantas, también se probara los dispositivos que tengan enclavamiento.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Todo lo que requiera el sistema para realizar esta prueba serán a cargo de la contratista

EJECUCION

Para la ejecución el Contratista deberá presentar un procedimiento que considere todos los aspectos de seguridad e integridad de los equipos

MEDICION

Esta prueba se cotizara de forma global.

FORMA DE PAGO

Esta actividad se pagara una vez finalizado la actividad y con la documentación respectiva aprobada.

F27 .-PRUEBAS DE LAZOS Y DE TODO EL SISTEMA DE CONTROL

DESCRIPCION

Se realizara una verificación y funcionamiento efectivo de los lazos y de todo el sistema de control

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Todo lo que requiera el sistema.

EJECUCION

Para la ejecución el Contratista deberá presentar un procedimiento que considere todos los aspectos de seguridad e integridad de los equipos

MEDICION

Esta prueba se cotizara de forma global.

FORMA DE PAGO

Esta actividad se pagara una vez finalizado la actividad y con la documentación respectiva aprobada.

F28 .-PRUEBAS DE LAS ALARMAS

DESCRIPCION

Se activaran todas las alarmas con el fin de verificar que todo el sistema efectivamente funciona y no presenta ningún inconveniente

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Todo lo que requiera el sistema.

EJECUCION

Para la ejecución el Contratista deberá presentar un procedimiento que considere todos los aspectos de seguridad e integridad de los equipos

MEDICION

Esta prueba se cotizara de forma global.

FORMA DE PAGO

Esta actividad se pagara una vez finalizado la actividad y con la documentación respectiva aprobada.

F29 .-PRUEBAS ADICIONALES

DESCRIPCION

En caso de que se requiera pruebas adicionales a solicitud del cliente , la contratista deberá realizar las mismas teniendo en cuenta que no se generara ningún costo adicional por las pruebas solicitadas.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Todo lo que requiera el sistema.

EJECUCION

Para la ejecución el Contratista deberá presentar un procedimiento que considere todos los aspectos de seguridad e integridad de los equipos

MEDICION

Esta prueba se cotizara de forma global.

FORMA DE PAGO

Esta actividad se pagara una vez finalizado la actividad y con la documentación respectiva aprobada.

F30 .-INSUMOS

DESCRIPCION

La contratista deberá proveer todos los insumos para las fases de Precomisionado, Comisionado y Puesta en Marcha, de tal forma de tener a disponibilidad todos los insumos que requiera los diferentes las plantas de engarrafado sin costo adicional para la contratista.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Todo lo que requiera el sistema.

FORMA DE PAGO

Esta actividad se pagara una vez finalizado la actividad y con la documentación respectiva aprobada.

F 31 .-PUESTA EN MARCHA

DESCRIPCION

La contratista deberá realizar las siguientes actividades para la puesta en marcha sin ser limitativos:

- Recepción de GLP

-Gasificación de los circuitos de las plantas

-Salida del GLP hacia el punto de destino

-Continuación de la distribución

-Todos los insumos deben ser cubiertos por el contratista (con autorización del contratante el contratista podrá usar el GLP)

-Pruebas de desempeño.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Todo el material que se requiera para la puesta en marcha serán cubiertos por el contratista

EJECUCION

Para la ejecución el Contratista deberá presentar un procedimiento que considere todos los aspectos de seguridad e integridad de los equipos.

Pruebas de desempeño se realizara por un periodo de 30 dias calendarios.

El Contratista presentara al Contratante un reporte de la prueba de desempeño en un plazo máximo de 10 días calendario.

MEDICION

Esta prueba se cotizara de forma global.

FORMA DE PAGO

Esta actividad se pagara una vez finalizado la actividad y con la documentación respectiva aprobada.