10.- INSTALACIONES MECANICAS

Objetivo

El presente documento tiene por objeto definir las bases de diseño y especificaciones técnicas  generales de los equipos, componentes y accesorios a suministrarse para la instalación y puesta en marcha de los mismos a implementarse en la planta engarrafadora de Gas Licuado de Petróleo (GLP) ubicada en la ciudad de Oruro.

Alcance de los trabajos

El alcance del suministro de equipos por parte del fabricante y/o proveedor, considerará los requerimientos técnicos descritos para la implementación, renovación y adecuación de las plantas de engarrafado de Gas Licuado de Petróleo (GLP) debiendo el proveedor especificar claramente las características propias de los equipos y componentes a suministrar como parte de su propuesta.

El proveedor deberá presentar un cronograma de los tiempos de entrega del producto e instalación de los equipos y la puesta en marcha.

Información técnica de los equipos

Los equipos y accesorios deberán especificar al detalle todas sus características técnicas de acuerdo a los requisitos definidos para la implementación del proyecto.

Alcance del suministro

El suministro de los equipos y accesorios  debe guardar relación con los requerimientos del proyecto en términos de cantidades, calidad y tiempo de entrega para su instalación en la planta de engarrafado San Pedro.

- Características técnicas

ITEM N° 114: CONEXION AREA DE TANQUES:

UNIDAD: GLB

ITEM N° 115: CONEXION AREA DE BOMBAS:

UNIDAD: GLB

ITEM N° 116: CONEXION AREA RECEPCIÓN DE GLP:

UNIDAD: GLB

ITEM N° 117: SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO EN AREA DE ENGARRAFADO:

UNIDAD: GLB

- CAÑERIA DE ACERO AL CARBONO ASTM A-106

- DEFINICIÓN

- Las cañerías son utilizadas especialmente para la conducción de fluidos como agua y gas, sin embargo también se usan con fines estructurales. Las Características generales del acero ASTM para tubería sin costura grado A106/A106M, es un acero para servicio de altas temperaturas, es un acero que permite el doblado, soldado y bridado entre otras operaciones.

MATERIAL Y EQUIPO

Los materiales a ser utilizados en la instalación de la Línea de liquida y línea de vapor de GLP según norma API 5L, según características técnicas son:

- Cañería de Acero al Carbono ASTM A-106 de Grado B sin costura, aplicación de especificación de pintura especificada en ET-003, empleo de arco eléctrico, etc.

- Construcción y/o instalación.- El cambio e instalación de las cañerías se efectuará en remplazo de los tramos ya existentes y propuestos sobre la planta para su buen funcionamiento, se debe de considerar que dichos tramos se ubican en las áreas de recepción, bombas y tanques.

- Prueba Radiográfica 25% Y Tintas Penetrantes

Definición

Es un sistema de detección sumamente sensible para revelar fallas y fisuras en superficie de metal incluyendo fracturas por fatiga del material y mala soldadura.

Forma De Ejecución

Es efectivo en pocos minutos (aplicación del Tirbol Crack Detector Kit). Su uso es muy sencillo, pasando por tres etapas simples de limpiar la superficie, penetrar la fisura con una tintura y el revelado de la tintura para que quede dibujado con claridad el entorno de la falla, visible a simple vista. (Empresa de Servicios U.I.S.; Procedimiento de inspección por tinta penetrante: 2002).

Medición

La provisión e Instalación de será medida en forma global y aprobados por el Supervisor de Obra. Este ítem contempla todos los accesorios y las pruebas requeridas. El ítem para su medición debe incluir todos los accesorios y pruebas necesarias para el cumplimiento del presente trabajo.

Forma de Pago

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y pruebas que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos (El precio ofertado incluye todos los accesorios).

- Prueba Hidrostática De La Instalación Realizada

Definición

Es un sistema para confirmar la integridad estructural y hermeticidad de los equipos y sistemas de tuberías que manejan hidrocarburos líquidos y gaseosos, y sustancias peligrosas, en instalaciones terrestres e instalaciones marinas incluyendo sus servicios auxiliares, con la finalidad de garantizar la confiabilidad de la instalación durante su operación.

Forma De Ejecución

Previamente se procederá a la verificación de la integridad del material y el buen estado de la línea. Luego se llenará la cañería de acero con agua. Se instala el manómetro y barógrafo en el cabezal de prueba. Una vez sellada, se procede a aumentar la presión a un valor 50% mayor al de la línea por un tiempo de 15 minutos, luego a un valor de 125% y finalmente a un valor de 150% por un tiempo de 20 horas. Una vez que se comprueba que no hay pérdida de presión, se despresuriza la línea y se retira la carta del barógrafo.

Medición

La provisión e Instalación de será medida en forma global y aprobados por el Supervisor de Obra. Este ítem contempla todos los accesorios y las pruebas requeridas. El ítem para su medición debe incluir todos los accesorios y pruebas necesarias para el cumplimiento del presente trabajo.

Inspección de recubrimiento. El sistema de recubrimiento anticorrosivo de la junta aislante no debe ser conductor y debe cumplir con la NRF-026-PEMEX-2008. La inspección del recubrimiento debe realizarse de acuerdo a lo indicado en la NACE-RP0274-2004 o equivalente para detección de porosidades aplicando la tensión establecida en la sección 3 de dicho documento, que la define en función del espesor del sistema de recubrimientos.

Forma de Pago

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y pruebas que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos (El precio ofertado incluye todos los accesorios).

- Pruebas dieléctricas. Para llevar a cabo las pruebas dieléctricas de las juntas aislantes

Pre ensambladas “monoblock”, se debe utilizar el siguiente equipo:

- El multímetro digital para medir los potenciales de protección debe cumplir con las características indicadas en el numeral 8.4.3.1 de la NRF-047-PEMEX-2007.

- Impedancia de entrada de 10 mega-ohm.

- Exactitud de ± 1 porcentaje +1.

- Sensibilidad de 2 V.

- Resolución de 0,0001 V.

Para el caso de pruebas en campo de las juntas aislantes, la medición del potencial de protección en tierra, se debe utilizar un electrodo de referencia de cobre/sulfato de cobre saturado y en mar debe ser un electrodo de referencia de plata/cloruro de plata; que están mencionados en el mismo numeral 8.4.3.1 de la NRF-047- PEMEX-2007.

a) Prueba en fábrica

Se debe verificar que no exista continuidad eléctrica entre sus extremos metálicos, con un multímetro digital con señal audible. En caso de presentar continuidad, se debe rechazar la junta aislante. La resistencia eléctrica se debe medir con tensión continua de 1 000 V. La resistencia debe ser 40 Mohm, como valor mínimo. El informe de resultados de esta prueba, debe manifestar

El valor de la resistencia conocida R1, usada para medir la corriente en el circuito de prueba, debe ser de 100 ohm.

b) Prueba en campo

Para ductos con protección catódica, se debe verificar el desempeño de la junta aislante pre ensamblada, midiendo la variación del potencial de protección a cada extremo de la junta aislante, cuando la junta sea puesta intencionalmente en corto circuito temporal y el sistema de protección catódica operando, es decir, con la corriente de protección aplicada en el extremo protegido de la junta aislante, conforme a lo indicado en el numeral 9.2.5 de la práctica estándar NACE SP0286 o equivalente. Criterio de aceptación considerando las mediciones que se indican:

E1 = Potencial de protección en el extremo de la junta aislante protegido catódicamente.

E2 = Potencial de protección en el extremo de la junta aislante sin protección catódica.

La junta aislante se debe aceptar cuando se verifique que se cumplen las dos siguientes condiciones, sin que exista corto circuito involuntario, que puentee la junta aislante:

i) Cuando no se ha realizado el corto circuito temporal de la junta aislante: E1 < E2

ii) Cuando se ha realizado el corto circuito temporal de la junta aislante: E1 debe tender a ser igual a E2

MEDICIÓN

La medición del trabajo consistirá en la verificación de la instalación y funcionamiento correcto de las cañerías teniendo en cuenta las distancias y longitudes de cada tramo así también los accesorios de medición serán cambiados en tramos especificados, realizado por el proveedor.

FORMA DE PAGO

La conformidad por la provisión y trabajo realizado, por la instalación de las cañerías y accesorios en todas las áreas de respectiva modificación, liberará la cancelación del pago respectivo de acuerdo a contrato suscrito con el proveedor.

- ACCESORIOS DE CONEXIÓN

DEFINICIÓN

Son aditamentos que sirven para unir o conectar cañerías, tales como: Tes, bridas, Reducciones, codos, retornos, tapones, cruces. Esta sección incluye los materiales, dimensiones, fabricación, acabado, pruebas, tratamiento térmico y tolerancias para conexiones de ductos, como son:

- Codos de 90° y 45° con radio mínimo de tres diámetros.

- Codos de 90° y 45° de radio largo.

- Codos de 90° de radio corto.

- Retornos de radio largo.

- Cruces.

- Tes.

- Tes reducción.

- Cruces reducción.

- Tapones cachucha.

- Reducciones.

MATERIALES Y EQUIPOS

Los materiales de fabricación, inspección, pruebas, reparación, tratamiento térmico y acabado para las conexiones, deben cumplir con las especificaciones indicadas:

Tabla 1 Especificación de materiales

Los materiales indicados se pueden utilizar para cualquier servicio con excepción del servicio amargo, para el que adicionalmente se deben de cumplir los siguientes requisitos específicos:

- Tener una dureza máxima de 22 HRC y cumplir con las condiciones de los numerales 7.3.2 y A.2.1.2 de la norma ISO 15156-2.

- Contener menos de 1 por ciento de níquel.

- Son aceptables las forjas producidas de acuerdo con los requerimientos de ASTM A 105/A 105M o equivalente, previendo que la dureza no exceda de 187 HBW.

- El Carbono Equivalente (CE) no debe exceder 0,45 por ciento.

Las dimensiones, tolerancias y marcado de las conexiones, deben cumplir con los requisitos establecidos en las especificaciones indicadas:

Tabla 2  Especificación de Normas para Accesorios

FORMA DE EJECUCIÓN

Toda actividad de soldadura que involucre a las conexiones fabricadas en planta se debe realizar con un procedimiento de soldadura y soldadores calificados y certificados de acuerdo a lo establecido en la NRF-020- PEMEX-2005. Cuando haya que soldar extensiones o transiciones a las conexiones en un taller, el componente se debe tratar térmicamente posteriormente a la soldadura, de acuerdo con los requisitos de la Sección VIII

- División 1 del código ASME o equivalente. El cambio e instalación de los accesorios se efectuará en remplazo de accesorios en tramos ya existentes y propuestos sobre la planta para su buen funcionamiento, se debe de considerar que dichos tramos se ubican en las áreas de recepción, bombas y tanques.

MEDICIÓN

La medición del trabajo consistirá en la verificación de la instalación y funcionamiento correcto de accesorios teniendo en cuenta la forma de conexionado y pruebas de verificación de cada tramo, así también los accesorios de medición serán cambiados en tramos específicos, realizado por el proveedor.

- FORMA DE PAGO

- La conformidad por la provisión y trabajo realizado, por la instalación de las cañerías y accesorios en todas las áreas de respectiva modificación, liberará la cancelación del pago respectivo de acuerdo a contrato suscrito con el proveedor.

- ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE RAMAL

DEFINICIÓN

Se cubren los materiales y requerimientos de esfuerzo mínimo, las dimensiones esenciales, fabricación, tolerancia, pruebas y marcado, para conexiones ramal, los cuales son roscados (Thredolets), soldables a tope (Weldolets) o de inserto soldable o de caja para soldar (Sockolets).

- Sockolets: Es una conexión íntegramente reforzada para la unión de ramales en cabezales de ductos o tuberías, la cual tiene un extremo de caja para soldar al ramal y el otro extremo es biselado para soldar al cabezal.

- Thredolets: Es una conexión íntegramente reforzada para la unión de ramales en cabezales de ductos o tuberías, la cual tiene un extremo de caja para soldar al ramal y el otro extremo es roscado para unir al cabezal.

MATERIAL Y EQUIPO

Los materiales, fabricación, inspección y pruebas, tratamiento térmico y acabado para conexiones ramal, deben cumplir con las especificaciones indicadas o sus equivalentes así como con lo indicado en el MSS SP-97 o equivalente.

FORMA DE EJECUCIÓN

Toda actividad de soldadura que involucre a las conexiones fabricadas en planta se debe realizar con un procedimiento de soldadura y soldadores calificados y certificados de acuerdo a lo establecido en la NRF-020- PEMEX-2005. Cuando haya que soldar extensiones o transiciones a las conexiones en un taller, el componente se debe tratar térmicamente posteriormente a la soldadura, de acuerdo con los requisitos de la Sección VIII División 1 del código ASME o equivalente. El cambio e instalación de los accesorios se efectuará en remplazo de accesorios en tramos ya existentes y propuestos sobre la planta para su buen funcionamiento, se debe de considerar que dichos tramos se ubican en las áreas de recepción, bombas y tanques.

MEDICIÓN

La medición del trabajo consistirá en la verificación de la instalación y funcionamiento correcto de accesorios teniendo en cuenta la forma de conexionado y pruebas de verificación de cada tramo, así también los accesorios de medición serán cambiados en tramos específicos, realizado por el proveedor.

- FORMA DE PAGO

- La conformidad por la provisión y trabajo realizado, por la instalación de accesorios en todas las áreas de respectiva modificación, liberará la cancelación del pago respectivo de acuerdo a contrato suscrito con el proveedor.

- ACCESORIOS TIPO BRIDA

DEFINICIÓN

Los Accesorios tipo Brida son elementos de unión entre cañerías y equipos, empleados específicamente por el factor de cambio y mantenimiento, los materiales, dimensiones y tolerancias de las bridas se refieren a las de: cuello soldable (WN), junta tipo anillo (RTJ) o cara realzada (RF), bridas ciegas y bridas giratorias (Swivel).

MATERIALES Y EQUIPOS

Los materiales utilizados para la fabricación de bridas de junta tipo anillo (RTJ) y cara realzada (RF), son de acuerdo a las especificaciones siguientes; ASTM A 105/A 105M, A 350/A 350M, A 694/A 694M, MSS SP-44 o equivalentes y para el caso de bridas ciegas materiales de acuerdo con ASTM A 694/A 694M y MSS SP-44 o equivalentes. También se pueden utilizar placas en material ASTM A 515/A 515M, A 516/A 516M o equivalentes para la fabricación de la bridas ciegas.

La fabricación, inspección, pruebas, tratamiento térmico y acabado de las bridas, deben cumplir con los requisitos establecidos en las especificaciones.

Los materiales indicados se pueden utilizar para cualquier servicio con excepción del servicio amargo, para el que adicionalmente se deben de cumplir los siguientes requisitos específicos:

- Tener una dureza máxima de 22 HRC y cumplir con las condiciones de los numerales 7.3.2 y A.2.1.2 de la norma ISO 15156-2.

- Contener menos de 1 por ciento de níquel.

- Son aceptables las forjas producidas de acuerdo con los requerimientos de ASTM A 105/A 105M o equivalente, previendo que la dureza no exceda de 187 HBW.

- El Carbono Equivalente (CE) no debe exceder 0,48 por ciento.

FORMA DE EJECUCIÓN

Toda actividad de soldadura que involucre a las conexiones fabricadas en planta se debe realizar con un procedimiento de soldadura y soldadores calificados y certificados de acuerdo a lo establecido en la NRF-020- PEMEX-2005. Cuando haya que soldar extensiones o transiciones a las conexiones en un taller, el componente se debe tratar térmicamente posteriormente a la soldadura, de acuerdo con los requisitos de la Sección VIII División 1 del código ASME o equivalente. El cambio e instalación de los accesorios se efectuará en remplazo de accesorios en tramos ya existentes y propuestos sobre la planta para su buen funcionamiento, se debe de considerar que dichos tramos se ubican en las áreas de recepción, bombas y tanques.

MEDICIÓN

La medición del trabajo consistirá en la verificación de la instalación y funcionamiento correcto de accesorios teniendo en cuenta la forma de conexionado y pruebas de verificación de cada tramo, así también los accesorios de medición serán cambiados en tramos específicos, realizado por el proveedor.

- FORMA DE PAGO

- La conformidad por la provisión y trabajo realizado, por la instalación de los accesorios en todas las áreas de respectiva modificación, liberará la cancelación del pago respectivo de acuerdo a contrato suscrito con el proveedor.

- EMPAQUETADURAS

DEFINICIÓN

Los empaques para bridas de junta tipo anillo (RTJ) deben ser del tipo R octagonal, de acero inoxidable en especificación UNS S31600 o UNS S31603 o equivalente, con una dureza máxima de160 HBW (83 HRB) o de acero de bajo carbono con una dureza máxima de 120 HBW (68 HRB), en ambos materiales el empaque se debe fabricar de una sola pieza.

MATERIALES Y EQUIPOS

Los empaques para bridas de cara realzada (RF) deben ser del tipo enrollado en espiral (spiral-wound), con relleno de grafito o politetrafluoretileno (PTFE), anillo interior de acuerdo con la especificación ASTM A 240/A 240M 316L (UNS S31603) o equivalente, con una dureza máxima de 217 HBW (95 RB), y anillo centrador exterior de acero al carbono galvanizado por inmersión en caliente de acuerdo al ASTM A 123 o equivalente. El material para el enrollado en espiral debe ser de acero inoxidable con especificación ASTM A 240/A 240M 316L (UNS S31603) o equivalente. Las dimensiones, tolerancias, pruebas y marcado de los empaques de junta tipo anillo y de enrollado en espiral, deben cumplir con los requisitos establecidos en la NRF-156-PEMEX-2008.

FORMA DE EJECUCIÓN

Toda actividad de conexionado realizados en planta se debe realizar con un procedimiento de personal calificado y certificado de acuerdo a lo establecido en la NRF-020- PEMEX-2005. El cambio e instalación de los accesorios se efectuará en remplazo de accesorios en tramos ya existentes y propuestos sobre la planta para su buen funcionamiento, se debe de considerar que dichos tramos se ubican en las áreas de recepción, bombas y tanques.

MEDICIÓN

La medición del trabajo consistirá en la verificación de la instalación y funcionamiento correcto de empaquetaduras comprobando la no emisión de fugas, teniendo en cuenta la forma de conexionado y pruebas de verificación de cada tramo, así también los realizados por el proveedor.

- FORMA DE PAGO

- La conformidad por la provisión y trabajo realizado, por la instalación de las accesorios en todas las áreas de respectiva modificación, liberará la cancelación del pago respectivo de acuerdo a contrato suscrito con el proveedor.

- ESPARRAGOS

DEFINICIÓN

Los espárragos, tuercas y contratuercas son elementos de unión usados en accesorios tipo brida y equipos. El material de los espárragos debe cumplir con la especificación ASTM A 193/A 193M Grado B7 o equivalente. Las tuercas y contratuercas deben cumplir con la especificación ASTM A 194/A 194M Grado 2H o equivalente, de acuerdo a la NRF-027-PEMEX-2009.

MATERIALES Y EQUIPOS

La fabricación, inspección, pruebas, tratamiento térmico y acabado para los espárragos deben cumplir con los requisitos establecidos en la especificación ASTM A 193/A 193M Grado B7 o equivalente y para las tuercas y contratuercas deben cumplir con la especificación ASTM A 194/A 194M Grado 2H o equivalente.

En ductos terrestres, todos los espárragos y tuercas, deben tener recubrimiento de galvanizado de acuerdo a lo indicado en ASTM B 633 o ASTM B 695 o sus equivalentes. En ductos submarinos los espárragos en bridas, deben tener tuerca y contratuerca hexagonales en cada extremo, además deben tener un recubrimiento cadminizado, de acuerdo a lo indicado en ASTM B 696 o ASTM B 766 o sus equivalentes.

En ductos terrestres, los espárragos deben tener únicamente una tuerca hexagonal en cada extremo. El tipo de cuerda de los espárragos y tuercas, debe ser de acuerdo con ASME B1.1 o equivalente, complementándose con las ASME B18.2.1 y ASME/ANSI B18.2.2 o sus equivalentes.

Las dimensiones de los espárragos deben estar de acuerdo a lo indicado en el Anexo D de ASME B16.5 o equivalente. Para el caso de ductos marinos, se debe considerar una longitud adicional para alojar una contratuerca a cada extremo.

FORMA DE EJECUCIÓN

Toda actividad de conexionado realizados en planta se debe realizar con un procedimiento de personal calificado y certificado de acuerdo a lo establecido en la NRF-020- PEMEX-2005. El cambio e instalación de los accesorios se efectuará en remplazo de accesorios en tramos ya existentes y propuestos sobre la planta para su buen funcionamiento, se debe de considerar que dichos tramos se ubican en las áreas de recepción, bombas y tanques.

MEDICIÓN

La medición del trabajo consistirá en la verificación de la instalación y funcionamiento correcto de empaquetaduras comprobando la no emisión de fugas, teniendo en cuenta la forma de conexionado y pruebas de verificación de cada tramo, así también los realizados por el proveedor.

- FORMA DE PAGO

- La conformidad por la provisión y trabajo realizado, por la instalación de los accesorios en todas las áreas de respectiva modificación, liberará la cancelación del pago respectivo de acuerdo a contrato suscrito con el proveedor.

- VÁVULAS BRIDAS Y/O ROSCADAS

DEFINICIÓN

Una válvula es definida como un elemento de una línea de cañerías, destinado a controlar de alguna forma el flujo de un fluido, desde flujo total, flujo parcial hasta flujo cero.

Las válvulas constituyen del 20 al 30% del costo de la cañería de una planta, según sea el proceso, las válvulas se clasificaran según su resistencia que ofrecen al flujo, las que presentan un paso directo del flujo, como las válvulas de compuerta, bola, macho y de mariposa pertenecen al grupo de baja resistencia; las que tienen un cambio en la dirección del flujo, como las válvulas de globo y angulares, están en el grupo de alta resistencia.

MATERIALES Y EQUIPOS

De acuerdo a la técnica de fabricación de los componentes principales que son el cuerpo, el bonete o la tapa, se distinguen válvulas fundidas de válvulas forjadas, nombradas por el material principal que forma el cuerpo de la válvula. A modo de ejemplo podemos mencionar:

* Válvulas de acero fundido

* Válvulas de acero inoxidable

* Válvulas de acero forjado

* Válvulas de hierro

De acuerdo a la presión de trabajo, se distingue dentro de cada tipo o diseño, una ‘’clase’’, expresada en libras/pulgada cuadrada (psi). Por ejemplo:

* Clase 150

* Clase 300

* Clase 600

* Clase 900

* Clase 1500

* Clase 2500

Al elegir los materiales se parte por seleccionar el material del cuerpo y bonete primero y luego el resto de las partes conocidas en conjunto como ’’trim’’. Dependiendo del tipo de válvula el ‘’trim’’ puede incluir vástago, bujes, asiento, compuerta, globo etc., en general las partes sujetas a desgaste. Los ‘’trims’’ se eligen resistentes a la corrosión, erosión y desgaste. Aparte de las funciones primarias de la válvula (a, b, c, d) se consideran, para la selección de materiales, además de la resistencia a la corrosión, presión y temperatura, la presencia de shock térmico, shock físico, tensiones en la línea y riesgos de incendio.

FORMA DE EJECUCIÓN

Las válvulas con extremos de brida son las que más se utilizan en la mayor parte de las tuberías de proceso. En los sistemas en que se requieren instalación firme y protección contra escurrimientos se emplean válvulas de extremos soldados. Los tamaños para cañerías pequeñas suelen tener extremos roscados, según sea el material de la cañería y la válvula y el fluido que se va a manejar.

Los extremos con brida tienen dimensiones y capacidades de presión estándar para diversos materiales de construcción.

Los diámetros de la brida, los círculos y agujeros para tornillos y los diámetros de las caras realzadas están incluidas en diversas normas del Ameritan National Standards Institute (ANSI) y de Manufacturer’s Standarization Society of the Valve and Fitting Industry (MSS). Las clases para presiones idénticas o similares con diferentes materiales, tienen las mismas dimensiones.

MEDICIÓN

La medición del trabajo consistirá en la verificación de la instalación y funcionamiento correcto de bridas, válvulas y empaquetaduras comprobando la no emisión de fugas, teniendo en cuenta la forma de conexionado y pruebas de verificación de cada tramo, así también los realizados por el proveedor.

- FORMA DE PAGO

- La conformidad por la provisión y trabajo realizado, por la instalación de los accesorios en todas las áreas de respectiva modificación, liberará la cancelación del pago respectivo de acuerdo a contrato suscrito con el proveedor.

EQUIPOS ESTÁTICOS

Tanque de Recuperación

DEFINICIÓN

Los tanques de recuperación son equipos estáticos que sirven para el almacenamiento de GLP, según su dimensionamiento se especifica la capacidad de operación.

MTERIALES Y EQUIPOS

Los tanques estacionarios para almacenamiento de GLP serán fabricados conforme al Código ASME - Sección VIII, División 1. El tanque será fabricado con planchas de acero al carbono, laminado en frío, fabricado con proceso de arco sumergido y diseñado para trabajar a presiones superiores a 15 lb/pulg2 manométrica.

Construcción y/o Instalación.-

- El tanque solo será instalado en ubicación exterior y/o interior bajo cubierta.

- El tanque será ubicado sobre una superficie nivelada.

- El tanque será asegurado a la estructura.

- Los soportes del tanque será diseñado para los mismos criterios sísmicos que el soporte.

- El tanque será ubicado en áreas donde exista libre circulación de aire; al menos a 3 m (10 pies) de aberturas de edificios (tales como ventanas y puertas) a nivel o por debajo del nivel de la válvula de seguridad del tanque, y al menos a 6,1 m (20 pies) de entradas (succión) de sistemas de ventilación mecánica y aire acondicionado, medido según la trayectoria del GLP.

- La ubicación del tanque permitirá un fácil acceso a todas las válvulas y controles y contar con espacio circundante suficiente para permitir el mantenimiento requerido.

- Si la instalación requiere el uso de más de un tanque, se aplicará las distancias entre tanques de la Tabla 4.

El tanque se posicionará de forma tal que la válvula de seguridad esté en comunicación directa con el espacio vapor del tanque. La soldadura en campo sobre el tanque será limitado a la fijación de partes no presurizadas tales como las placas de apoyo, placas de desgaste o soportes aplicados por el fabricante.

- La parte del tanque que se encuentre en contacto con los apoyos o fundaciones o albañilería, será protegida para minimizar la corrosión.

Ubicación De Tanques.- El tanque será ubicado en el exterior perfectamente nivelado, sin techo y con un espacio lateral libre de al menos 50 % de perímetro.

Será instalado de modo permanente y recargado en la instalación, será ubicado con respecto al tanque más cercano, de acuerdo con la Tabla 4, del apartado de la NTP 321.123.

| Capacidad de agua del tanque de almacenaje GLP |  | Distancias mínimas requeridas (*) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| m3 | gal | Tanque en superficie | Entre tanques |
| < 0,47 | < 125 | 0 | 0 |
| 0,47 - 0,95 | 125 - 250 | 3 | 0 |
| > 0,95 – 1,89 | > 251 - 500 | 3 | 1 |
| > 1,89 – 7,57 | > 501 - 2000 | 7,6 | 1 |

Tabla 4  Distancias de separación entre tanques, edificios importantes y otras propiedades

La zona de ubicación del tanque estacionario para almacenamiento de GLP estará libre de material combustible, de forma tal que la afectación a otras áreas,  en caso de combustión, sea mínima.

Los tanques estacionarios para usuarios de GLP serán instalados en zonas accesibles, de tal manera que el abastecimiento del Gas Licuado desde camiones tanque se lleve a cabo en forma fácil y segura; se respetarán las distancias mínimas de seguridad para Equipos de Gas Licuado de Petróleo, según la Norma NTP 321.123.

Distancia de Seguridad del Tanque Estacionario GLP a Instalaciones Eléctricas.- Los equipos eléctricos fijos y cableados en áreas clasificadas especificadas en la Tabla 5 de la NTP 321.123, serán instalados de acuerdo con el Código Nacional de Electricidad o su equivalente en la NFPA 70.  Numeral 6.20 de la NTP 321.123, según División 2 del Nacional Electrical Code.

El tanque se ubicará a una distancia mínima de 4,6 m. de equipos eléctricos fijos y cableados en áreas clasificadas de Tabla 5 de la NTP 321.123.

| Parte | Ubicación | Extensión del área clasificada a | Adecuado para Clase, Grupo DB del NEC |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Tanques no refrigerados, diferentes de cilindros y tanques verticales ASME menores de 454 kg (1000 libras) de capacidad de agua. | Dentro de los 4,6 m (15 pies) en toda dirección desde las conexiones, excepto las conexiones de otra manera cubierta por la presente tabla | División 2 |

Tabla 5 - Clasificación de área eléctrica

MEDICIÓN

Prueba Neumática

Finalizando la instalación del tanque (incluyendo las mangueras), deberá ser probada para verificar su hermeticidad, utilizando aire como fluido.

El propósito es determinar que el tanque está libre de fugas, y probadas a una presión de 1,5 veces la presión máxima admisible por un tiempo de 2 horas, comprobándose inmediatamente después todas las juntas con agua jabonosa y verificando si hay una caída de presión en el manómetro.

Prueba Hidrostática

Los propietarios operadores de los tanques estacionarios de GLP deberán someter por su cuenta al tanque en uso, así como a los accesorios correspondientes, a revisión total y pruebas de presión hidrostática y neumática según lo establezcan las normas técnicas vigentes.

La Prueba Hidrostática se realizará usando agua como fluido y a una presión de prueba de 1,3 veces la presión de diseño, por un lapso de 2 horas, verificando si existen fugas en el tanque.

Dichas pruebas serán solicitadas a una entidad autorizada por quien realizará las pruebas correspondientes otorgando el Certificado de conformidad de fabricación y luego serán anotadas en el Libro de Registro de Inspecciones, el acta  de las Pruebas de hermeticidad e Hidrostática.

Placa de Identificación.- El tanque contara con una placa de identificación de acero inoxidable adherida al cuerpo y ubicada de tal forma que permanezca visible después de que el tanque sea instalado.

a) La placa metálica se adherirá de forma tal que se minimice la corrosión de la misma o sus medios de sujeción y no contribuya a la corrosión del tanque.

b) Cuando el tanque se encuentre enterrado, semienterrado, aislado o cubierta de otra forma, de manera tal que la placa de identificación se encuentre inaccesible, la información que contiene la placa deberá duplicarse e instalarse en una tubería adyacente o en una estructura ubicada en un lugar visible.

##### Válvula de  Alivio de Presión (Válvula de seguridad).- La válvula de seguridad para el tanque deberá activarse a un valor no menor que el flujo indicado y antes que la presión supere el 120 % del ajuste mínimo de presión de inicio de apertura permitido para el dispositivo. El Tanque para GLP. Estará equipada con una Válvula de Seguridad del tipo de resorte cargado que cumple con la Norma UL 132.

Cada válvula de seguridad estará marcada de modo claro y permanente con lo siguiente:

a)  La presión manométrica se indica en Psi. del ajuste de inicio de  apertura de la válvula.

b)  La capacidad de flujo nominal en pies cúbicos por minuto de aire a 16 ºC (60 ºF) y (14,7 psia).

c)   El nombre y el número del catálogo del fabricante.

Las válvulas de seguridad  estarán diseñadas para minimizar la posibilidad de que sea alterado su ajuste. Las válvulas fijadas o ajustadas externamente deberán estar provistas de medios apropiados que permitan precintar (sellar) el ajuste.

- FORMA DE PAGO

- La conformidad por la provisión y trabajo realizado, por la instalación de los accesorios en todas las áreas de respectiva modificación, liberará la cancelación del pago respectivo de acuerdo a contrato suscrito con el proveedor.

EQUIPOS ROTATIVOS

DEFINICIÓN

Son Equipos o Dispositivos físicos que se emplean para transportar fluidos compresibles e incompresibles  desde una posición a otra, a través de conducciones.

La identificación o TAG de un equipo rotativo no identifica un equipo rotativo, éste identifica una función de proceso, y están dados en los diagramas de tubería e instrumentación, P&IDs (Piping and Instruments Diagrams), durante el diseño, selección de equipos rotativos, compra e instalación o montaje.

Bombas.- Los Requisitos Básicos para definir su aplicación están estrechamente relacionados con las presiones de succión y descarga, con pérdida de presión transmitida, y la velocidad de flujo especificada. Además, pueden existir requisitos especiales cuando se trate de sectores específicos tales como el farmacéutico, alimentario, nuclear y/o  hidrocarburiferas y otras industrias que imponen requisitos en la selección del material de la bomba. Los principios básicos se emplean para comunicar energía al fluido y provocar el flujo de fluidos consiste en: gravedad, desplazamiento, fuerza centrífuga, fuerza electromagnética, transmisión y cantidad de movimiento, impulso mecánico y las combinaciones correspondientes de estos mecanismos de transferencia de energía, los medios de transferencia de energía más comúnmente utilizados son los de gravedad y fuerza centrífuga.

Actualmente, el diseño de bombas está bastante regulado y normalizado, aunque la mayoría de las normas en vigor están basadas en aplicaciones experimentales; sin embargo el desarrollo de diseños especiales, así como de nuevos campos de aplicación, han exigido varias revisiones y actualizaciones de normativas. A continuación se recogen las normas más comunes para el diseño y aplicación de Bombas:

- American Petroleum Institute (API) – Instituto Americano del Petróleo-Norma 610, Bombas Centrifugas

- National Fire Protection Agency (NFPA) – Agencia Nacional de protección contra el Fuego-NFPA-20, Bombas Centrifugas Anti-incendios.

- American Society of Mechanical Engineers (ASME) – Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos

- Hydraulic Institute Standars – Instituto de Normalización Hidráulica

Las Bombas pueden clasificarse en cuatro grandes grupos: 1) Bombas de desplazamiento positivo; 2) Bombas Dinámicas (cinemáticas); 3) Bombas elevadoras, y 4) Bombas electromagnéticas. Las cuales pueden estar representas o distribuidas en el siguiente cuadro.

FIG. 1 Clasificación de las Bombas

Fuerza Centrífuga.- La aplicación de una Fuerza de esta naturaleza para el desplazamiento de fluidos viene dada por empleo de una bomba centrifuga o un compresor centrifugo; y aunque aspecto físico de los diferentes tipos de bombas y compresores centrífugos es muy variado, la función básica de cada uno de ellos es siempre la misma, es decir producir una energía cinética mediante la acción de una fuerza centrífuga, para posteriormente, convertir esa energía en presión, mediante una reducción eficaz de la velocidad del fluido en movimiento.

Desplazamiento Positivo.- La descarga de fluidos que contiene un recipiente mediante desplazamiento total o parcial de su volumen interno, por empuje de un segundo volumen de fluido o empleando accionamientos mecánicos, constituye el principio básico de funcionamiento de muchos de los equipos empleados en el transporte de fluidos. Dentro este grupo se incluyen los dispositivos alternativos de pistón y de diafragma, los rotatorios de paletas y de engranaje, los compresores de pistón para fluidos, los monta-ácidos y los elevadores por aire.

CLASIFICACION DE BOMBAS CENTRIFUGAS SEGÚN LA API 610

CLASIFICACION DE BOMBAS CENTRIFUGAS SEGÚN LA API 610

FIG. 2  Clasificación de las Bombas Centrifugas según la API 610.

Compresores.- Los compresores se utilizan para manejar volúmenes grandes de gas con aumentos de presión desde 10.32 a (1.5 lbg/in2) hasta varios cientos de Kpa (lbg/in2).  Estas unidades se pueden clasificar en dos grandes unidades o categorías:

1.- Compresores de flujo Continuo

a) Compresores Centrífugos

b) Compresores de flujo axial

2.- Compresores de Desplazamiento de positivo

a) Compresor Rotatorio

b) Compresores alternativos.

Compresor Centrífugo.- En un compresor centrífugo, el flujo entra al impulsor en dirección axial y sale del mismo en dirección radial; dentro del  cual, se fuerza al fluido a pasar a pasar a través de un impulsor de paletas que giran a alta velocidad. La velocidad comunicada al fluido se convierte en energía de presión parcialmente en el propio impulsor y parcialmente en difusores estacionarios. La norma de mayor relevancia es la API STD 617:2002 (R2009) Axial and Centrifugal Compressors and Expander-compressors for Petroleum, Chemical and Gas Industry Services (Compresores Centrífugos y axiales y Expansorescompresores para servicios en la industria del petróleo, química y gas). Chapter 1.- General requirements (Capítulo 1.- Requerimientos generales). Chapter 2.-Centrifugal and axial compressors (Capítulo 2.- Compresores centrífugos y axiales).

MANTENIMIENTO DE LAS BOMBAS CENTRIFUGAS:

El funcionamiento normal de las bombas se obtiene debido a la eficacia con que el mecánico resuelva cada uno de los problemas de mantenimiento que a continuación detallamos:

1. ALINEACIÓN:

La unidad debe operar con un des alineamiento máximo de 0.003”. La operación con un des alineamiento que sobrepase esta tolerancia causará vibraciones, desgaste

Excesivo de los bujes del acoplamiento, cojinetes, etc.

2. EMPAQUETADURAS:

El mantenimiento consiste generalmente en reponer los empaques, con el siguiente procedimiento:

1. Paso: Remueva la empaquetadura vieja con un gancho de material blando (para evitar rayar la camisa). Nunca trate de agregar uno o dos empaques nuevos a uno viejo. Esto es falsa economía y daña los empaques nuevos.

FIG. 3

2. Paso: Asegúrese que el eje quede bien alineado axial y radialmente (Figura X) y sin ralladuras en la camisa. En las bombas centrífugas el eje no debe tener una excentricidad mayor a 0.003”.

FIG. 4

FIG. 4

FIG X

FIG X

3. Paso: Seleccione la empaquetadura. Aunque esta selección la realiza el jefe de taller o el ingeniero, sin embargo el mecánico debe saber que ésta se escoge según la naturaleza del líquido, así por ejemplo: Aceite caliente, ácidos concentrados, solventes, agua fría, vapor, soda cáustica, amoníaco, etc.

4. Paso: Determine la dimensión de la empaquetadura. Figura 5

a. Mida la caja del estopero (D)

b. Reste el diámetro de la camisa (d) y divida por dos. No se debe adivinar en la medida.

FIG. 5

5. Paso: Ajuste la empaquetadura alrededor de la camisa, haciendo un resorte de tracción y corte los extremos en forma diagonal a recta (Figura 6).

FIG. 7

FIG. 6

6. Paso: Monte los aros.

Este montaje se puede hacer en dirección axial si el eje está libre desde su extremo (Figura 38), o radial para el caso contrario (Figura 39); este último se recomienda para evitar la deformación del anillo.

Asiente cada anillo en la caja antes de instalar el siguiente. Escalone las uniones de éstas a 90° si consiste de 4 anillos o más, a 120° si son tres anillos (Figura 12).

FIG. 7

FIG. 7

Al montar la empaquetadura tenga en cuenta que el buje interno para la conducción de la lubricación tenga el orificio alineado con la entrada en la caja (Figura 8).

FIG. 8

7. Paso: Monte y fije el prensa—estopas

FIG. 9

Se conoce una forma de apretar el prensa—estopas para evitar escapes excesivos a cambio de un goteo normal. Si está goteando mucho por la unión, apriete cada tuerca hexagonal solamente un plano; esto corresponde a la sexta parte de una vuelta. Luego espere unos diez minutos. ¿Para qué? Para dar a la empaquetadura tiempo de ajustarse y reducir el escape excesivo.

Después de 10 minutos la empaquetadura se ha distribuido en la caja prensa estopas y usted puede apretar las tuercas otro plano si el escape es todavía excesivo.

8. Paso: Almacene la empaquetadura en un sitio limpio y fresco en un envase original para fácil identificación y para evitar contactos con otros materiales. La empaquetadura que se saca deberá examinarse con el objeto de obtener toda la información que sea posible sobre la camisa del desgaste del empaque.

Algunos de los síntomas más frecuentes encontrados son los siguientes:

1. Desgaste excesivo en los anillos más cercanos al prensa—estopas mientras que las del fondo permanecen en buen estado, se debe a un apriete excesivo en la empaquetadura en un ajuste o por no insertar los anillos uno a uno y empujar- lo hasta el lugar antes de insertar el siguiente.

El demasiado apriete es la causa principal de calentamiento y fallas de la empaquetadura.

2. El carboneo o lustrado de la circunferencia interior de los empaques es causado por el calor excesivo, lubricación insuficiente o material del empaque inadecuado para las condiciones de presión y temperatura.

3. El desgaste de la circunferencia exterior del anillo ocurre cuando giran dentro de la caja del estopero.

4. El desgaste marcado en una porción de la circunferencia interior puede ser causado por cojinetes excesivamente gastados o el giro excéntrico del eje.

5. Si algunos anillos se cortan muy escasos o se escogen excesivamente, los anillos adyacentes se hincharán y se deforman en el espacio abierto.

6. Inspeccione la bomba La caja de la bomba y el impulsor se deben inspeccionar periódicamente, según las condiciones de servicio, de ser necesario se deben quitar las materias extrañas y

Obstrucciones. Cerciórese de que los huecos del impulsor estén libres.

7. Cojinetes y lubricación La vida de cualquier cojinete depende del cuidado que se le dé, se le aplique lubricante apropiado para tal fin (repasar clasificación de los lubricantes).

8. Cuidados con el motor Mantenga limpio el motor, observe el calentamiento, revisar el estado de las escobillas en los monofásicos de corriente directa.

Puntos de Localización de Fallas.

FIG. 10 Puntos de Localización y mantenimiento

MATERIALES Y EQUIPOS

Los materiales y/o equipos a utilizar en las distintas áreas come ser área de recepción o descarguio y área de bombas de envasado, utilizaran los medios de transferencia del fluido más importantes, que  llegarían a ser la fuerza centrífuga tanto para las bombas y el compresor y bombas de desplazamiento positivo.

FORMA DE EJECUCIÓN

Toda actividad de conexionado realizado en planta se debe realizar con un procedimiento de personal calificado y certificado de acuerdo a lo establecido en la Norma API - NORMA 610 Pumps Centrifugals.

MEDICIÓN

La medición del trabajo consistirá en la verificación de la instalación y funcionamiento correcto de los equipos y  teniendo en cuenta la forma de conexionado y pruebas de verificación de un funcionamiento correcto de cada equipo  así también las realizados por el proveedor.

- FORMA DE PAGO

- La conformidad por la provisión y trabajo realizado por la instalación correcta de los equipos en todas las áreas de respectiva modificación, liberará la cancelación del pago respectivo de acuerdo a contrato suscrito con el proveedor.

INSTRUMENTACIÓN

DEFINICIÓN

La instrumentación es una especialidad referente a los instrumentos de medición, principalmente a los utilizados industrialmente, y forma parte primordial dentro de un sistema enfocado al control de un proceso industrial, por lo que generalmente un instrumentista es un especialista en instrumentación y control.

Un buen conocimiento de la especialidad redunda en una buena especificación y selección de la instrumentación óptima en un proceso industrial lo cual contribuirá como un factor de aumento de calidad y eficiencia en la producción.

El conocimiento que se tiene sobre la instrumentación de un proceso se vierte en el plano llamado diagrama de proceso e instrumentación. Se usa de facto la simbología de la norma ISA para construir dicho plano.

En general, al realizar un plano de instrumentación, a cada instrumento, se le asigna un icono consistente en un círculo que contiene un código alfanumérico llamado "TAG NUMBER", el cual debe cumplir con ciertas características, que se señalan a continuación en el punto “Identificación funcional de instrumentos”.

ISA recomienda utilizar ciertas clases de líneas para representar flujos de proceso y señales de instrumentos.

Además, define símbolos para válvulas, actuadores y otros; deja libertad para representar equipos de proceso. Una versión resumida de esta simbología se encuentra en la lámina CS-ISA 01; y la norma Específica es la ISA-S5.1

MATERIALES Y EQUIPOS

Entre los Materiales a utilizar cuya función es el de medición (Instrumentos), se harán énfasis a los instrumentos de medición en de las variables más importantes y básicas como ser:

- Instrumentos de medición de Temperatura

- Instrumentos de medición de Presión

- Instrumentos de medición de Nivel

- Instrumentos de medición de Flujo

Instrumentos de medición de Temperatura.- La detección, medición y control de temperatura en procesos industriales es deseada en los siguientes casos:

-En operaciones que involucran transferencia de calor, como los intercambiadores de calor,

Hornos, rehervidores, evaporadores o calderas.

- Control de reacciones químicas sensibles a la temperatura.

- Operación de equipos, como torres de destilación, tanques de almacenamiento, torres de enfriamiento, mezcladores, cristalizadores, etc.

El rango de Aplicación se detalla por la siguiente Figura 11

FIG. 11 Campo de medida de los instrumentos de Temperatura

Instrumentos de medición de Presión.- La presión es la variable más comúnmente medida, junto con la temperatura, en plantas de proceso y esto es debido a que puede reflejar la fuerza motriz para la reacción o transferencia de fase de gases; la fuerza motriz para el transporte de gases o líquidos; la cantidad másica de un gas en un volumen determinado; etc. El control de la presión en los procesos industriales da condiciones de operación seguras. Las presiones excesivas no solo pueden provocar la destrucción del equipo, sino también provoca la destrucción del equipo adyacente y pone al personal en situaciones peligrosas, particularmente cuando están implícitas, fluidos inflamables o corrosivos.

Los rangos de aplicación son detallados en la FIG. 12

FIG. 12 Campo de medida de los instrumentos de Presión

Instrumentos de medición de Nivel.- En la industria, la medición de nivel es muy importante, tanto desde el punto de vista del funcionamiento del proceso como de la consideración del balance adecuado de materias primas o de productos finales.

Dentro de los procesos industriales la medición y el control de nivel se hace necesario cuando se pretende tener una producción continua, cuando se desea mantener una presión hidrostática, cuando un proceso requiere de control y medición de volúmenes de líquidos o bien en el caso más simple, para evitar que un líquido se derrame, la medición de nivel de líquidos, dentro de un recipiente parece sencilla, pero puede convertirse en un problema más o menos difícil, sobre todo cuando el material es corrosivo o abrasivo, cuando se mantiene a altas presiones, cuando es Radioactivo o cuando se encuentra en un recipiente sellado.

Los primeros instrumentos de medida directa se dividen en: sonda, cinta y plomada, nivel de cristal e instrumentos de flotador.

Los aparatos que miden el nivel aprovechando la presión hidrostática se dividen en:

- Medidor Manométrico

- Medidor de Membrana

- Medidor de tipo Burbujeo

Medidor de Presión diferencial de diafragma

Los instrumentos que utilizan características eléctricas del líquido se clasifican en:

- Medidor resistivo

- Medidor Conductivo

- Medidor Capacitivo

- Medidor Ultrasónico

- Medidor de radiación

- Medidor laser

Instrumentos de medición de Flujo.- La medición de flujo es importante y algunos ejemplos de aplicación en nuestra vida son para conocer:

- •Consumos de agua potable para uso doméstico e industrial,

- •Demanda de Hidrocarburos, como gas natural, gas LP, combustóleo, gasolina,

- •La eficiencia de los procesos, Balances de materia,

- •Excedentes de costos, etc.

Los instrumentos de medición de masa pueden clasificarse según la Fig. 13

FIG. 13 Campo de medida de medidores de flujo másico

FORMA DE EJECUCIÓN

Toda actividad de conexionado realizado en planta se debe realizar con un procedimiento de personal instrumentista  calificado y certificado.

MEDICIÓN

La medición del trabajo consistirá en la verificación de la instalación y funcionamiento correcto de los instrumentos y  teniendo en cuenta la forma de conexionado y pruebas de verificación de un funcionamiento correcto de cada instrumento así también las realizados por el proveedor.

- FORMA DE PAGO

- La conformidad por la provisión y trabajo realizado por la instalación correcta de los instrumentos  en todas las áreas de respectiva modificación, liberará la cancelación del pago respectivo de acuerdo a contrato suscrito con el proveedor.

- SISTEMA DE ODORIZACIÓN

- DEFINICIÓN

- El Gas licuado del Petróleo GLP, así como también el gas natural, tienen características inodoras e incoloras, por lo que es necesario agregar un Compuesto químico llamado Etil mercaptano, dándole al GLP un olor permisible cuya función es el de seguridad en plantas, lográndose detectar las fugas en la mayoría de los casos, es para esto necesario implementar un sistema de Odorizacion, siendo la técnica por Goteo las más común, tomando como propuesta para las planta de Trinidad.

MATERIALES Y EQUIPOS

El sistema a implementar es un sistema por Goteo con un Tanque con capacidad de 100 Lts. mostrado en la siguiente Figura 14.

| ESPECIFICACIONES TECNICAS |  |
| --- | --- |
| Función | Odorización de gas -LP |
| Máxima salida de Odorante | 19,8 galones/día |
| Máxima presión de Operación | 1440 psig (99,28 Bar) |
| Rango de Temperatura de Operación | 0 a 140 F |
| Salida | 50/60 Hz AC |

FIG. 14 Especificaciones Técnicas

FIG. 15 Imagen del Sistema de Odorización

FORMA DE EJECUCIÓN

Toda actividad de conexionado realizado en planta se debe realizar con un procedimiento de personal instrumentista  calificado y certificado.

MEDICIÓN

La medición del trabajo consistirá en la verificación de la instalación y funcionamiento correcto de los instrumentos y  teniendo en cuenta la forma de conexionado y pruebas de verificación de un funcionamiento correcto de cada instrumento así también las realizados por el proveedor.

FORMA DE PAGO

La conformidad por la provisión y trabajo realizado por la instalación correcta de los instrumentos  en todas las áreas de respectiva modificación, liberará la cancelación del pago respectivo de acuerdo a contrato suscrito con el proveedor.