# YACIMIENTOS PETROLÍFEROS  FISCALES BOLIVIANOS

DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA

REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

RE-SABS-EPNE YPFB

OBJETO: PROVISIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PARA EL EDIFICIO CORPORATIVO YPFB LA PAZ

CÓDIGO: EPNE-01-DNIM-289-15

p

| ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
| --- | --- | --- |

|  | Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos |  |
| --- | --- | --- |

| DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| MÉTODO DE SELECCIÓN | : | CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO |
| FORMA DE ADJUDICACIÓN | : | POR EL TOTAL |
| LA CONTRATACIÓN SE FORMALIZARA MEDIANTE | : | CONTRATO |
| VALIDEZ DE LA OFERTA | : | 90 DÍAS CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS |

PRECIO REFERENCIAL

El precio referencial del presente proceso de contratación es el siguiente:

| Nº | OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN | PRECIO REFERENCIAL |
| --- | --- | --- |
|  |  | PRECIO TOTAL Bs. |
|  | PROVISIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PARA EL EDIFICIO CORPORATIVO YPFB LA PAZ | 1.759.939,37 |

CRONOGRAMA DE PLAZOS

| # | ACTIVIDAD | FECHA / HORA |  | LUGAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inspección Previa. (*) | Fecha: 07/08/2015 | Hora: 11:00 | Lugar: Edificio Corporativo YPFB La Paz Av. 16 de Julio, esq. C. Reyes Ortiz, esq. C. Bravo Persona de Contacto: Maria Soledad Ortega Barron |
| 2 | Consultas Escritas. (*) | Fecha: 10/08/15 | Hasta hora: 18:30 | Al correo Institucional esoliz@ypfb.gob.bo |
| 3 | Reunión de Aclaración. (*) | Fecha: 11/08/15 | Hora: 16:00 | Calle Bueno N° 185 Edificio YPFB Piso 1° Gerencia Nacional de Contrataciones La Paz –Bolivia |
| 4 | Presentación de Ofertas. (*) | Fecha: 17/08/15 | Hasta Hora: 11:00 | Calle Bueno N° 185 Edificio YPFB Piso 1° Gerencia Nacional de Contrataciones La Paz –Bolivia |
| 5 | Apertura de Ofertas. (*) | Fecha: 17/08/15 | Hora: 11:30 | Calle Bueno N° 185 Edificio YPFB Piso 1° Gerencia Nacional de Contrataciones La Paz –Bolivia |

Fechas Fijas (*)

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCIÓN I

GENERALIDADES

- NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se rige por el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios RE-SABS- EPNE-YPFB, aprobado mediante Resolución de Directorio Nº 058 de fecha 22 de julio de 2013.

- PROPONENTES ELEGIBLES

En la presente convocatoria podrán participar únicamente empresas legalmente constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia.

- IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Están impedidos de participar, directa o indirectamente del presente proceso de contratación, las personas jurídicas, individuales o asociaciones o consorcios comprendidas en los siguientes casos, siendo sujeto a descalificación:

- Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados.

- Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio.

- Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

- Que se encuentren asociados con consultores que hayan asesorado o prestado servicios para la elaboración del contenido de las especificaciones técnicas, con excepción de las EPNES.

- Que hubiesen declarado su disolución o quiebra.

- Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE, o los designados por este en los procesos de contratación, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme con lo establecido por el Código de Familia.

- Los ex servidores públicos que ejercieron funciones en YPFB, hasta un (1) año antes de inicio de la contratación, así como las empresas controladas por estos.

- Los servidores públicos que ejercen funciones en YPFB, así como las empresas controladas por éstos.

- Los proponentes adjudicados que hayan desistido de suscribir contratos, órdenes de compra y/o servicio, no podrán participar hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento, salvo causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificadas o aceptadas por la Entidad Convocante, de acuerdo a la información registrada en el SICOES.

- Los proveedores, contratistas con los que se hubiese resuelto el contrato por causales atribuibles a éstos, no podrán participar hasta tres (3) años después de la fecha de la resolución. Asimismo aquellos proveedores que hubieran incumplido la orden de compra y/o servicio no podrán participar durante un (1) año después de la fecha de incumplimiento, de acuerdo a la información registrada en el SICOES y/o página de YPFB.

En el caso de los incisos  i) y j) la información publicada en el SICOES al momento del cierre de presentación de propuestas será la valedera y deberá ser señalada expresamente en el informe de evaluación.

- TÉRMINOS, PLAZOS Y HORARIOS

- Son considerados días hábiles administrativos los comprendidos de lunes a viernes, no son días hábiles administrativos los sábados, domingos y feriados.

- Son consideradas horas hábiles administrativas, las que rigen en YPFB como horario de trabajo: mañanas de 08:30 a 12:30 y tardes de 14:30 a 18:30, en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia.

- PREPARACIÓN DE OFERTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente DCD, utilizando obligatoriamente los formularios establecidos en el DCD.

- MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACION

La propuesta económica y otros documentos donde se requieren importes monetarios deberán expresarse en bolivianos.

- COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son total y exclusivamente propios de cada proponente, bajo su total responsabilidad.

- IDIOMA

Todos los documentos de la propuesta y los Formularios del presente DCD, deberán presentarse en idioma Español. En caso de que el documento de origen sea presentado en otro idioma, el proponente deberá adjuntar su traducción simple al idioma español.

Asimismo, toda la correspondencia que intercambien entre el proponente y YPFB serán en idioma español.

- NOTIFICACIONES

Las notificaciones se realizarán mediante nota escrita y podrán ser comunicadas por cualquiera de los siguientes medios:

- Vía correo electrónico

- Fax

- Página web de YPFB.

- CANCELACION DEL PROCESO DE CONTRATACION

El proceso de contratación podrá ser Cancelado por el RPC hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución expresa, técnica y legalmente motivada. YPFB no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proveedores afectados por esta decisión.

La Cancelación procederá:

- Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no permita la continuidad del proceso de Contratación.

- Se hubiera extinguido la necesidad de contratación.

- Cuando la ejecución y resultados dejen de ser oportunos o surjan cambios sustanciales en la estructura y objetivos de YPFB.

Cuando sea necesario cancelar uno o varios lotes, tramos o paquetes, se procederá a la cancelación parcial de los mismos, debiendo continuar el proceso para el resto de los, lotes, tramos o paquetes.

- DESCALIFICACIÓN DE OFERTAS.-

Las causales de descalificación, son las siguientes:

- La falta de presentación de cualquier Formulario, solicitado en el presente DCD.

- La falta de firma del Representante Legal en la carta de Presentación de Oferta (Formulario A-1) (No se aceptan firmas escaneadas o electrónicas).

- Si se determinase que el proponente se encuentra dentro los impedimentos que se prevén en el presente DCD.

- Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DCD y las Especificaciones Técnicas.

- Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial.

- Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la propuesta y el monto revisado por el Comité de contratación, sea esta diferencia positiva o negativa.

- Cuando el proponente presente propuestas alternativas en una misma propuesta.

- Si la propuesta económica no cotiza la totalidad del requerimiento descrito en el/los Formulario(s) B-1.

- Cuando el proponente, en el plazo establecido, no presente la documentación, aclaración o complementación que le fue solicitada para subsanar.

- Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo requerido en la etapa de evaluación técnica. (Cuando corresponda)

- Si el proponente adjudicado no presenta la documentación solicitada para la elaboración y firma de contrato, dentro el plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso y el RPC autorice la ampliación de plazo para la presentación o complementación de los documentos solicitados.

- Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato.

- En caso de comprobarse falsedad en la información presentada por el proponente.

- Cuando la empresa proponente no cumpla con los índices, indicadores o parámetros financieros establecidos por YPFB (Para procesos mayores al millón de bolivianos y cuando este requisito hubiese sido solicitado por YPFB).

- Cuando la empresa proponente no cumpla con los requisitos mínimos solicitados por YPFB para la Experiencia General, Experiencia Especifica de la empresa. (Cuando este requisito hubiese sido solicitado por YPFB).

- Cuando la empresa proponente no cumpla con los requisitos mínimos solicitados por YPFB para el Personal Propuesto. (Cuando este requisito hubiese sido solicitado por YPFB).

- ASPECTOS SUBSANABLES Y ACLARACIONES

Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes:

- Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la oferta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DCD.

- Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y legalidad de la oferta presentada.

- Cuando la oferta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente DCD.

- Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las Especificaciones Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para YPFB.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo el Comité de Contratación considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, aclaraciones y/o complementaciones éstos deberán estar señalados en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación del Comité de Contratación, según corresponda.

El Comité de Contratación podrá realizar consultas, solicitar aclaraciones y/o complementaciones sobre aspectos subsanables mediante el correo electrónico institucional señalado en el Cronograma de plazos del presente DCD. Al efecto se podrá otorgar un plazo expresado en días hábiles para la presentación de las respuestas y/o complementaciones de los oferentes.

Las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o complementaciones, deberán ser enviadas al Comité de Contratación a través de correo electrónico institucional señalado en el Cronograma de plazos del presente DCD o en medio físico a la dirección establecida en la solicitud, para la respectiva evaluación.

Toda documentación de respaldo, que sea remitida para fines aclaratorios a consultas y/o complementaciones solicitadas, deberá tener una fecha de origen anterior o igual a la fecha límite establecida para el efecto.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato.

- DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS EN EL PROCESO DE CONTRATACION

Independientemente del resultado del proceso de contratación, YPFB procederá únicamente a la devolución de:

- Muestras en el caso de haber sido solicitadas.

El resto de la documentación presentada en la ofertada quedara en custodia de YPFB para fines de control gubernamental.

SECCIÓN II

GARANTÍAS

- TIPOS DE GARANTÍA

Se establecen los siguientes tipos de garantía, que deberán estar emitidas a la orden de YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS y expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Boleta de Garantía: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Garantía a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier compañía aseguradora, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable e irrevocable y de ejecución a primer requerimiento.

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato.

Será equivalente al siete por ciento (7%) del monto total de la adjudicación.

En contrataciones hasta Bs1.000.000.- (UN MILLON 00/100 BOLIVIANOS), cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, se podrá prever una retención del siete por ciento (7%) de cada apago.

En contrataciones hasta Bs1.000.000.- (UN MILLON 00/100 BOLIVIANOS), Las micro y pequeñas empresas, Asociaciones de pequeños productores urbanos y rurales y Organizaciones Económicas Campesinas presentarán una Garantía de Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al tres punto cinco por ciento (3,5%) del valor del contrato o se hará una retención del tres punto cinco por ciento (3,5%) correspondiente a cada pago cuando se tengan previstos pagos parciales.

Para la Contratación Directa de Bienes y Servicios prestados por Empresas Públicas, Empresas Públicas Nacionales Estratégicas, Empresas con Participación Estatal Mayoritaria, en reemplazo de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, YPFB efectuará una retención del siete por ciento (7%) de cada pago.

La vigencia de esta garantía será computada a partir de su emisión, debiendo exceder en sesenta (60) días calendario al plazo de entrega de obras presentado en la propuesta adjudicada, y ser renovada las veces que YPFB así lo requiera.

En el caso de obras cuyo plazo de ejecución sea mayor a un año calendario, la vigencia de esta garantía será de ciento ochenta (180) días calendario, al plazo de entrega debiendo ser renovada las veces que YPFB así lo requiera, hasta exceder en sesenta (60) días calendario a la recepción definitiva.

- GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO

Tiene por objeto garantizar la devolución del monto entregado al proponente por concepto de anticipo inicial.

##### Será por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado el mismo que podrá ser máximo hasta el veinte por ciento (20%) del monto total adjudicado y deberá tener una vigencia mínima de noventa (90) días calendario, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total.

##### Conforme el contratista reponga el monto del anticipo otorgado, se podrá reajustar la garantía en la misma proporción.

SECCIÓN III

ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACION DE OFERTAS

- INSPECCIÓN PREVIA

La Inspección Previa se llevará a cabo en el lugar, fecha y hora señalada en el cronograma de plazos del presente DCD. En caso de que el proponente no pudiera participar en la inspección previa en el plazo establecido por YPFB, el mismo podrá efectuar la inspección por cuenta propia, salvo que la inspección previa sea una condición obligatoria establecida por la unidad solicitante.

- CONSULTAS ESCRITAS AL DCD

Cuando se programe esta actividad, los potenciales proponentes podrán formular consultas escritas consignando el Objeto y Código del Proceso de Contratación hasta la fecha y hora establecida, al correo institucional señalado en el cronograma de plazos del presente DCD.

- REUNIÓN DE ACLARACIÓN

Se realizará una reunión de aclaración, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del  presente DCD en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el contenido del DCD, las mismas serán atendidas en la Reunión de Aclaración.

El Acta de la Reunión de Aclaración, será publicada en la página web de YPFB, www.ypfb.gob.bo

- AJUSTE AL DCD O AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

YPFB podrá ajustar el DCD, por iniciativa propia o como resultado de las actividades previas o en cualquier momento previo a la presentación de propuestas  las mismas que serán aprobadas por el RPC mediante nota expresa, los ajustes serán publicados en la página web de YPFB. www.ypfb.gob.bo

- AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

El RPC previo informe de justificación emitido por la unidad solicitante podrá ampliar el plazo de presentación de ofertas mediante Nota Expresa en los siguientes casos:

a)	Ajustes al Documento de Contratación Directa (DCD).

b)	Causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito

c)	A iniciativa de YPFB

Los nuevos plazos serán publicados en la página web de YPFB www.ypfb.gob.bo

SECCIÓN IV

DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

- DOCUMENTOS DE LA OFERTA  – EMPRESAS o ASOCIACIONES/CONSORCIOS

  - Documentos legales y administrativos

Los documentos legales y administrativos que deben ser presentados por el proponente  se encuentran detallados en la PARTE III del presente DCD.

  - Documentos de la Propuesta Económica

La propuesta económica deberá ser expresada en Bolivianos y debe ser presentada en los formularios detallados en la PARTE III del presente DCD.

  - Documentos de la Propuesta Técnica

La propuesta técnica debe ser presentada de acuerdo a los documentos y formularios detallados en la PARTE III del presente DCD.

La propuesta técnica deberá presentarse conforme a las condiciones y requisitos establecidos en el DCD y las especificaciones técnicas.

- OFERTA PARA ADJUDICACIONES POR ITEMS O LOTES

Cuando un proponente presente su oferta para más de un ítem o lote deberá presentar una sola vez la documentación legal, administrativa y oferta económica, y una oferta técnica para cada ítem o lote.

SECCIÓN V

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

- PRESENTACIÓN

  - Forma de presentación: La oferta deberá ser presentada en sobre cerrado dirigido a YPFB citando el objeto de la contratación.

La propuesta debe ser presentada en un ejemplar original y una copia simple (esta última en custodia de la Unidad Solicitante) identificando claramente el original, la misma deberá estar dividida de la siguiente manera:

1: 	Documentos Administrativos

2: 	Documentos de la Propuesta Económica.

3: 	Documentos de la Propuesta Técnica.

En todos los casos, el documento original prevalecerá sobre la copia simple.

  - Plazo y lugar de presentación: Las ofertas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DCD.

  - Forma de entrega: Las ofertas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier).  En todos los casos el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro del plazo y lugar establecido.

  - El sobre podrá ser rotulado de la siguiente manera:

CÓDIGO DEL PROCESO DE CONTRATACION. EPNE-01-DNIM-289-15. YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS NOMBRE DEL PROPONENTE:____________________________________________ NIT DEL PROPONENTE:_________________________________________________ OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: PROVISIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PARA EL EDIFICIO CORPORATIVO YPFB LA PAZ

  - Retiro de Ofertas

Las ofertas presentadas solo podrán retirarse antes de la fecha y hora límite establecido para la presentación de ofertas.

Para este propósito el proponente, a través de su Representante Legal o propietario, deberá solicitar por escrito la devolución total de su oferta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

- RECHAZO DE OFERTAS

Cuando el proponente presente su oferta en la fecha, hora y/o lugar diferentes a los establecidos en el cronograma de plazos del presente Documento de Contratación Directa (DCD).

- APERTURA DE OFERTAS

La apertura de las ofertas será efectuada en acto público por el Comité de Contratación después del cierre del plazo de presentación de ofertas, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del presente DCD.

En el Acto de Apertura se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los representantes de la sociedad que quieran participar. Cuando sea necesario se podrá contar con la presencia de un Notario de Fe Pública.

El acto se efectuará así no se hubiese recibido ninguna oferta.

Durante el Acto de Apertura de ofertas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución del Comité de Contratación.

En el desarrollo del Acto de Apertura los integrantes del Comité de Contratación y otros funcionarios de YPFB, así como los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las ofertas.

En caso de no existir propuestas, el Comité de Contratación emitirá el respectivo informe al RPC.

SECCIÓN VI

EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

El Comité de Contratación procederá a la evaluación de las propuestas presentadas, aplicando el Método de Evaluación descrito en el ANEXO 1 del presente DCD.

- ETAPA DE CONCERTACIÓN

La Etapa de Concertación es un acto administrativo que tiene por objeto mejorar las condiciones técnicas y/o económicas en favor de YPFB, la misma que se realizará en forma obligatoria para procesos mayores a Bs.1.000.000.- (Un millón 00/100 Bolivianos).

El Comité de Contratación procederá a la Etapa de Concertación con él o los proponentes cuyas propuestas hubieran cumplido las condiciones del Documento de Contratación Directa, y estén incluidos en el informe del Comité de Contratación.

- ADJUDICACIÓN

El RPC sobre la base de los Informes generados en el proceso de contratación adjudicará el proceso de contratación mediante Nota Expresa, la misma que será publicada en el sitio web de YPFB, como medio oficial de comunicación; alternativamente podrá ser notificada mediante correo electrónico, a los proponentes participantes.

Cuando el RPC solicite la complementación o sustentación del informe generado en el proceso de contratación, el Comité de Contratación o Concertación según corresponda deberá remitir el Informe correspondiente.

Si el RPC, recibida la complementación o sustentación de los informes generados en el proceso de contratación, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, deberá elaborar un Informe fundamentado dirigido al Directorio y Presidencia Ejecutiva de YPFB, y a la Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia.

En caso de no formalizarse la adjudicación, el RPC deberá devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para que se analicen las causas y se realicen los ajustes que correspondan.

SECCIÓN VII

SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

- SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO/ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

El proponente adjudicado, deberá presentar para la suscripción de contrato, los originales, fotocopias simples o fotocopias legalizadas, según corresponda, de los documentos solicitados por YPFB.

Los documentos deberán ser presentados en el plazo que establezca la nota de solicitud emitida por YPFB. Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar. En casos excepcionales y de manera justificada el proponente podrá solicitar la ampliación de plazo de presentación de los documentos que será aprobado por el RPC.

Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentación de los documentos requeridos para la firma del contrato, se adjudicará a la siguiente propuesta mejor evaluada.

- MODIFICACIONES AL CONTRATO

30.1  Las modificaciones al contrato deberán estar destinadas al cumplimiento del objeto de la contratación y ser sustentadas por Informe Técnico que establezca la viabilidad técnica y de financiamiento, e Informe Legal que contemple los aspectos normativos. En el caso de proyectos de inversión, deberán además contemplar las disposiciones técnicas y legales del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

30.2 Las modificaciones al contrato podrán efectuarse mediante:

- Contrato Modificatorio.- Es aplicable cuando la modificación a ser introducida afecte el alcance, monto y/o plazo del contrato, sin dar lugar al incremento de los precios unitarios.

El Contrato Modificatorio será suscrito por la MAE o por la autoridad que suscribió contrato principal.

Se podrán realizar uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el 10 % del monto total del contrato principal.

Se podrán realizar uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el plazo inicial establecido en el contrato principal.

Si para el cumplimiento del Objeto del Contrato, fuese necesaria la creación de nuevos ítems (volúmenes o cantidades no previstas), los precios unitarios de estos ítems deberán ser negociados.

PARTE II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

“PROVISIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÒN PARA EL EDIFICIO CORPORATIVO YPFB LA PAZ”

- OBJETIVO

Contar con una empresa que realice la “PROVISIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÒN PARA EL EDIFICIO CORPORATIVO YPFB LA PAZ” .

- CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS

Los equipos de provisión instalación y puesta en marcha del sistema de climatización deberán ser compatibles con la altura sobre el nivel del mar de la ciudad de La Paz.

Y esto se encuentra compuesto por 2 subcomponentes que son:

| SUBCOMPONENTE | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | UNIDADES ENFRIADORAS DE AGUA (CHILLERS)] | 2 |
| 2 | CALDERAS DE AGUA CALIENTE | 2 |

  - SUBCOMPONENTE 1: UNIDADES ENFRIADORAS DE AGUA (CHILLERS): Provisión, instalación y puesta en marcha de 2 enfriadores de agua (Chiller)

- DESCRIPCIÓN:

Provisión e instalación de Unidades Enfriadoras de Agua.

Un Chiller (o enfriador de agua) es un aparato industrial que produce agua fría para el enfriamiento de procesos industriales. La idea consiste en extraer el calor generado en un proceso por contacto con agua a una temperatura menor a la que el proceso finalmente debe quedar. Así, el proceso cede calor bajando su temperatura y el agua, durante el paso por el proceso, la eleva. El agua ahora "caliente" retorna al chiller adonde nuevamente se reduce su temperatura para ser enviada nuevamente al proceso.

Un chiller es un sistema completo de refrigeración que incluye un compresor, un condensador, evaporador, válvula de expansión (evaporación), refrigerante y tuberías, además de bomba de impulsión de agua, sistema electrónico de control del sistema, depósito de agua, gabinete, etc.

Uso de refrigerante en máquinas para tener un incremento de eficiencia, confiabilidad y ahorros energéticos.

- Capacidad nominal CHILLER 1: 115 TR

- Capacidad nominal CHILLER 2: 97 TR

- Tensión general: 380V/3PH/50Hz

- CÓDIGOS Y NORMAS

Las unidades enfriadoras de agua (chillers) deberán cumplir los siguientes códigos  y normas:

-	ERUROVENT.

-	ISO 9001.

-	OTROS DE  SIMILAR REQUERIMIENTO

- CARACTERÍSTICAS:

- Capacidad nominal chiller 1:		115 TR (404,4 KW)

- Peso aprox. Chiller 1:			3440 kg.

- Capacidad nominal chiller 2:		97 TR (341 KW)

- Peso aprox chiller 2:			3230 kg.

- Tensión general:			380 V/3Ph/50hz

- Condensación por aire

- Compresores de bajo nivel sonoro, conectados en paralelo

- Válvula electrónica de expansión

- Intercambiador de calor metálico con micro canales

- Baterías del condensador con Angulo abierto, refrigeradas por aire en tubería de

Cobre mecánicamente expandidas

- Ventiladores de cuarta generación

- Interruptor principal con rápida capacidad de disparo

- Conexión eléctrica simplificada

- Diagnóstico rápido de posibles incidentes

- Gestión remota del equipo

- Gas refrigerante puron (ecológico)

- Sistema de protección contra congelamiento

- Interruptor electrónico

- Sistemas de protección por alta y baja presión

- Módulo hidrómico integrado

- Llaves de paso tipo cortina

- Sistema automatizado y sincronizado

- Los principales dispositivos y controles del un chiller son:

1.- Control de temperatura.

2.- Presostatos de Baja y alta presión.

3.- Válvula de expansión.

4.- Intercambiador de Calor.

5.- Filtro deshidratador de succión.

6.- Compresor.

7.- Condensador.

- Todos los accesorios, dispositivos, equipos y otros necesarios para garantizar la instalación puesta en marcha y correcto funcionamiento de los equipos.

- Ventiladores (Tecnología de aeronaves).

- Silencioso (Picos de baja frecuencia).

- Incremento del 30% del desempeño del ventilador.

- Ventiladores suspendidos por una torre rígida fijada en la base de la unidad, lo cual produce una operación silenciosa del ventilador.

- Compresores con bajo nivel de ruido.

- Motor enfriado por gas de succión que permite 12 arranques por hora.

- Protección interna por termostato para la protección de sobretemperatura del motor.

- Protección contra rotación inversa mediante válvula de alivio.

- Compresor constantemente monitoreado.

- Control para verificación constante de la presión de succión del compresor y la temperatura de descarga.

- Control constante de los límites ideales de operación.

- Control del funcionamiento de los compresores, ventiladores, bombas de agua, etc.

- Interface con el operador mediante LEDs que aseguran la verificación inmediata de los datos de operación.

- Diagrama sinóptico que mostrara inmediatamente los parámetros de presión, temperatura, punto de ajuste, tiempo de funcionamiento del compresor, etc.

- Menú de historial de fallas que asegura un rápido diagnostico.

- Capacidad de comunicación ampliada.

- Algoritmo de control derivativo/integral/proporcional que asegura un control inteligente de la temperatura de salida del agua, considerando la temperatura de retorno.

- Reset de punto de ajuste de la temperatura del agua de salida.

- Control autoadaptable.

- Eficiencia total de -10 a + 40 C.

- Control de deshielo optimizado.

- Condensación por aire

- Compresor SCROLL

- Compacto y de tamaño reducido.

- Alto rango de eficiencia.

- Control microprocesador.

- MODULO HIDRONICO

La opción de módulo hidrónico ahorra mucho tiempo de instalación. La enfriadora viene equipada de fábrica con los principales componentes del sistema hidrónico: filtro de pantalla, bomba de agua centrifuga mono celular, depósito de expansión, válvula de seguridad y válvula de control del caudal de agua. La opción de módulo hidrónico está integrada en la enfriadora sin aumentar sus dimensiones y ahorra el espacio usado normalmente para la bomba de agua.

- Volumen del depósito de dilatación:   40 litros

- Presión de funcionamiento máxima:   400 kPa

- Filtro de agua: Filtro de pantalla (Victaulic)

- Capacidad de la bomba: 3 kW (mínimo).

Las unidades tendrán conexiones hidráulicas hacia el exterior, colocadas en la parte posterior de la unidad, válvulas de purga de aire, válvula de seguridad, flujóstato  y sonda de temperatura del agua en salida con función de termostato antihielo.

- BOMBAS DE RECIRCULACIÓN

- CÓDIGOS Y NORMAS

Las bombasdeberán cumplir los siguientes códigos  y normas:

ASTM :  American Society for Testings and Materials.

ASME  :  American Society of Mechanical Engineers.

U.L.     :  Underwrites Laboratories.

OTROS  DE SIMILAR CERTIFICACION

- CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBA

Serán del tipo centrífugo montadas con conexión bridada directa a la línea de impulsión. De las siguientes características:

-  Envoltura de hierro, con accesorios de bronce y eje de aleación de acero.

- Los sellos mecánicos deben ser herméticos y garantizados para operar continuamente con agua a la temperatura de operación de 5°C o menos.

-  El impulsor deberá ser herméticamente sellado. Lubricación a aceite: depósito con indicador de nivel. Todas las partes que giran deberán ser balanceadas dinámicamente.

-  El acoplamiento con el motor deberá ser flexible, a resorte. Los motores clasificación NEMA o similar a prueba de goteo.

- ACCESORIOS

- Filtros Y.

- Válvulas check.

- Válvulas de compuerta.

- Bridas para conexión.

- Conexión eléctrica.

- CONEXIÓN ELÉCTRICA PARA BOMBA

Incluirá un tablero de arranque automatizado y ligado al funcionamiento de las calderas y los chillers, el cual podrá ser accionado manualmente. Incluirá:

- Térmico principal de corte, sistema de arranque y protecciones de circuito, el circuito deberá ser elaborado según NORMAS NEC o similar .

- Es necesario que el motor eléctrico cuente con una protección por sobre corriente, independientemente del interruptor termomagnético o de cuchillas.

- SOPORTE Y CONEXIÓN HIDRÁULICA PARA BOMBA

Incluirán los siguientes componentes:

- Válvula de seccionamiento.

- Conexión "Y" para cargar la bomba.

- Válvula antiretorno.

- Manómetro para medición.

- Tramo corto posterior al reductor, que debe ser mínimo dos veces el diámetro del tubo.

- Tuerca unión o bridas (se asegurara que la tuerca unión este bien sellada)

- Reductor excéntrico que amplía el tubo de succión a por lo menos un tamaño comercial mayor (la velocidad del agua en la línea de succión no debe ser mayor a 2.4 m/seg.)

- Tramo recto lo más corto posible, pero no menor a 6 veces el diámetro del tubo para estabilizar el flujo.

- Válvula de cierre silencioso de buena calidad que permita un buen pasó de agua.

- PROVISIÓN MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Se utilizaran todos los materiales y herramientas recomendadas para la instalación del equipo, además de proveer las herramientas necesarias para realizar mantenimientos rutinarios menores.

- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

La ejecución de la instalación será realizada de acuerdo a las especificaciones hechas por el fabricante y siguiendo los detalles descritos en los planos del proyecto, además será responsabilidad del instalador garantizar la buena ejecución de la instalación. La instalación deberá basarse en códigos internacionales. La unidad enfriadora, incluirá lo siguiente:

- IZAJE

EL proveedor deberá emplear todas las precauciones y normas de seguridad que sean necesarias para este tipo de trabajos.

Se deberá tener en cuenta el apuntalamiento de los techos inferiores durante el desplazamiento de la unidad enfriadora de agua hasta su ubicación final dicho trabajo será proporcionado por la obra civil, así mismo la obra civil deberá realizar todos los trámites correspondientes ante la municipalidad a efectos de realizar la maniobra de izaje.

Las unidades serán instaladas en techo (según detallan los planos), además de poseer soportes antivibratorios, debiendo prever  la conexión eléctrica.

El proveedor del equipo deberá presentar los planos a detalle para el montaje y sujeción de los  equipos y deberán estar claramente definidas las conexiones. Se deberá coordinar con el área CIVIL la forma y dimensiones de la base donde se apoyara la unidad.

La instalación de los Chillers deberán ser realizados de acuerdo al procedimiento que indica el fabricante para conservar la garantía y respetando las normas correspondientes. El proveedor debe presentar estos documentos al supervisor de obras, los equipos serán previamente revisados.

El contratista, posterior a la instalación física del equipo en el lugar destinado en el proyecto, deberá solicitar al supervisor de obra la coordinación para el suministro de energía eléctrica, con su respectivo tablero de  protección.

Se debe instalar uniones bridadas flexibles para evitar la transmisión de posibles vibraciones hacia el sistema de tuberías. El anclaje de dicha unidad será por medio de pernos de expansión.

La información contenida en los planos es general, es una base para el desarrollo de las instalaciones y muestra la distribución de los diferentes sistemas de Climatización (durante proceso de ejecución).

La ubicación de los mismos obedece a las dimensiones de equipos comerciales, sin embargo el proponente deberá verificar si los equipos ofrecidos permiten su ubicación en los sitios ya destinados.

Variaciones menores en los recorridos de tuberías y conductos serán permitidas en común acuerdo con la Supervisión y previa coordinación con otros contratistas.

La conexión hidráulica del Chiller hacia la tubería de alimentación y retorno principal deberá realizarse con accesorios que garanticen su buena hermeticidad (de preferencia bridada).

Igualmente deberá suministrar los planos de las instalaciones para la ejecución de obras civiles (Si fuera necesario) y accesos para sus equipos con la debida anticipación y que permitan disponer de las mismas para la instalación oportuna de ellos, informar además de los requerimientos de  suministro y cualquier otro servicio que se requiera.

- PRUEBAS Y AJUSTES

- INSPECCIÓN

Inmediatamente después de recibir la unidad se deberá realizar una verificación y o revision del equipo  en busca de posibles daños ocasionados durante el transporte. Si algún daño es evidente, se deberá hacer conocer al contratista para el respectivo resarcimiento de daños.

- ACCESOS

Las unidades deberán instalarse con accesos suficientes para permitir el flujo de aire, la instalación de la tubería de agua y para facilitar las operaciones de servicio y mantenimiento. Los servicios básicos que necesitan ser conectados a un enfriador de líquido son:

A. Energía Eléctrica

B. Tubería del líquido a enfriar

- ENERGÍA ELÉCTRICA

El panel de control y los elementos de protección y seguridad, están interconectados de tal manera que, conectando la fuente de energía apropiada a las terminales de la unidad se energiza todo el circuito eléctrico del enfriador de líquido.

- TUBERÍA DE LÍQUIDO A ENFRIAR

El sistema de tubería del líquido a enfriar debe ser tendido de manera que la bomba de circulación descargue hacia el evaporador. Para facilitar el servicio del sistema se utilizará válvulas de cierre manual en todas las líneas. Deben proporcionarse conexiones de drenaje en todos los puntos bajos para permitir el drenado total de la tubería del sistema y del evaporador. Adicionalmente se usará un filtro (malla de 40 hilos) en la conexión de entrada del líquido al evaporador.

Se utilizaran termómetros y manómetros en las líneas de entrada y salida de agua.

- VERIFICACIÓN DEL SUB-ENFRIAMIENTO Y DEL SOBRECALENTAMIENTO

Se verificará el sub-enfriamiento y el sobrecalentamiento es una manera ideal de determinar si el enfriador de líquido está completamente cargado y operando apropiadamente. El sub-enfriamiento siempre debe revisarse antes de establecer el sobrecalentamiento.

Una vez establecido el sub-enfriamiento en la forma anterior, se puede proceder a ajustar el  sobrecalentamiento, el cual debe ser establecido después de que la operación del enfriador sea estable y de que el líquido enfriado haya sido bajado a la temperatura requerida.

  - SUBCOMPONENTE 2: PROVISIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 2 CALDERAS DE AGUA CALIENTE

- DESCRIPCIÓN.

Realizar la provisión, instalación y puesta en marcha de 2 calderas de agua caliente de:

1 caldera de Capacidad input ,1.795.000,00 BTU/H

1 caldera de Capacidad output 1,453,950.00 BTU/H

Deben ser del tipo tubos de cobre de dos pasos de alta eficiencia (por lo menos 80% de

eficiencia garantizada a la altura de operación).

- CÓDIGOS Y NORMAS

Las calderas deberán cumplir llos siguientes códigos y normas.

ASTM :  American Society for Testings and Materials.

U.L.     :  Underwrites Laboratories In.

ASME  :  American Society of Mechanical Engineers

Otro de similar característica o acreditación

- CERTIFICADOS

Deberán poseer las siguientes certificaciones:

C.S.A. (Canadian Standards Asociation).

A.G.A. (American Gas Association).

F.M. (Factory Mutual).

I.R.I. ( Industrial Risk Insurance).

U.L. (Underwriters Laboratories Inc.).

Otro de similar característica o acreditación

- CARACTERÍSTICAS

- Capacidad input ,1.795.000,00 BTU/H

- Capacidad output 1,453,950.00 BTU/H

- Caldera de tubos de cobre

- Las aletas y tubos deberán ser una sola pieza para garantizar y mejorar la transmisión de calor y los rendimientos térmicos

- Intercambiador de calor con 7 aletas por pulgada

- Intercambiador de calor con montaje

- Presión de trabajo hasta 160 PSI

- Cámara de combustión aislada por ventilador y totalmente hemetica

- Filtro de aire en el soplador

- Quemador de acero inoxidables

- Resistencia a variaciones de temperatura de entrada de agua

- Fácil mantenimiento

- Panel de control electrónico de temperatura

- Eficiencia 81% a la altura de la ciudad de la paz

- Controles:

  - Válvulas de gas redundantes

  - Control de limite alto

  - Relé de retardo en la bomba de agua

  - Válvula de apertura manual para gas

  - Interruptor de flujo

  - Control de llama con sensor

  - Válvula de alivio de presión

  - Protección contra presos tatos y termostatos

  - Protección anticongelamiento

  - Sistema de gas natural o GLP

- OTROS COMPONENETES DE LAS CALDERAS

Guarniciones de la Caldera

-	Válvula de alivio.

-	Termómetro del conductor del Combustible.

-	Termómetro en la salida de agua caliente.

-	Manómetro de presión de Agua.

-	Termostato para control de la temperatura.

-	Presostato para control de la presión.

Los quemadores tendrán las siguientes características:

-	De uso para Gas Natural, no permitiéndose adaptaciones de otro tipo de gas.

-	El arranque y la detención del Quemador serán automáticos a través del termostato en Calderas de Agua caliente y control de nivel de agua, estos instrumentos deben ir enclavados al Programador de encendido del Quemador. El Quemador estará dotado de una  célula foto eléctrica o equivalente para la seguridad de llama.

-	El gabinete de control irá montado en la unidad e incluirá: Programador de encendido, Contactores y Relees térmicos de protección para el motor del quemador.

Los controles tendrán las siguientes características:

- Termostato eléctrico de inmersión que controle la temperatura de salida del grupo de Calderas en un margen regulable.

- Termostato eléctrico de inmersión en la salida de cada generador de agua caliente para sobrepasar  el  control primario (del grupo) en ±12°F. Punto de control ajustable y diferencial.

Los controles de limite tendrán las siguientes características:

- Termostato de límite para alta temperatura a la  salida de cada generador de agua caliente a ± 20°F sobre los termostatos de cada grupo. Control ajustable y de reposición manual.

- Interrupción automática que evite el funcionamiento del quemador cuando el nivel de agua sea bajo.

-  Interconexión en el panel de control con las bombas primarias de circulación.

- PROVISIÓN MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Se utilizaran todos los materiales y herramientas recomendadas para la instalación del equipo, además de proveer las herramientas necesarias para realizar mantenimientos rutinarios menores.

- FORMA DE EJECUCIÓN (INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA)

La ejecución de la instalación será realizada de acuerdo a las especificaciones hechas por el fabricante y siguiendo los detalles descritos en los planos del proyecto (durante proceso de ejecución), además será responsabilidad del instalador garantizar la buena ejecución de la instalación.

La instalación deberá basarse en códigos internacionales

(National Fuel Gas Code ANSI Z223.1, American Society of Mechanical Engineers Safety Code for Controls and Safety Devices for Automatically Fired Boilers Nro. CSD-1, ASME SECTION IV),

Normativas locales y/u otros de similar importancia

Controles de temperatura

-	El contratista deberá suministrar todos los materiales y equipos, así como la mano de obra necesaria para la instalación de los sistemas de control de temperatura.

-	Todos los dispositivos de control de temperatura provendrán de fabricantes de marcas reconocidas a nivel mundial.

-	Los sistemas de control de temperatura serán eléctricos.

-	Los elementos del tipo de inmersión para medir temperaturas, estarán provistos de enchufes separables para su montaje en la cañería o el tanque.

-	Todas las temperaturas de agua deben ser mantenidas al punto fijado con una tolerancia de ± 3°C.

-	El control de temperatura del agua primaria, se efectuará de acuerdo a lo especificado para las unidades generadoras.

Cierres de Interconexión

Los quemadores de las calderas y las unidades generadoras de agua caliente estarán interconectadas de tal manera que los quemadores no trabajen cuando ninguna de las bombas principales de circulación de agua caliente no está en marcha. Las conexiones deben hacerse en los paneles de control de los quemadores.

Las unidades de circulación de aire deberán estar interconectadas con sus respectivas bombas de zona, de tal manera que el ventilador no deberá operar en "posición automática" cuando la bomba no está en marcha.

Válvulas

- Clase de presión: salvo indicación contraria, 125 p.s.i.

- Extremos roscados.

- Válvulas de clasificación: lumbrera en V de modulación lineal o tapón de modulación lineal.

- Válvula de las posiciones: de abertura rápida.

- Dimensiones según se requieran para el servicio.

- Caída de presión máxima permitida: 2 p.s.i.

- PRUEBAS Y AJUSTES

- INSPECCIÓN

Inmediatamente después de recibir la unidad se deberá realizar una verificación y o revision del equipo  en busca de posibles daños ocasionados durante el transporte. Si algún daño es evidente, se deberá hacer conocer al proveedor para el resarcimiento de daños correspondientes

- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

  - PRECIO REFERENCIAL

El precio referencial para la “PROVISIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÒN PARA EL EDIFICIO CORPORATIVO YPFB LA PAZ” es de 1.759.939,37 Bs. (Un millón setecientos cincuenta y nueve mil novecientos treinta y nueve 37/100 Bolivianos).

  - PLAZO

El plazo para realizar la “PROVISIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÒN PARA EL EDIFICIO CORPORATIVO YPFB LA PAZ”  es de 240 días Calendario computables desde la emisión de la Orden de Inicio  por la Contraparte de YPFB.

  - LUGAR DE ENTREGA E INSTALACIÓN

El objeto de la presente contratación se ejecutará en la Av. 16 de Julio, esq. C. Reyes Ortiz, esq. C. Bravo, lugar de Construcción del Edificio Corporativo YPFB La  Paz

  - INSPECCIÓN PREVIA

El presente proceso de contratación requiere la actividad de inspección previa para los proponentes, que se llevara a cabo lugar de Construcción del Edificio Corporativo YPFB La  Paz Av. 16 de Julio, esq. C. Reyes Ortiz, esq. C. Bravo, el día y hora indicada en el Documento directo de contratación, teniendo que asistir con ropa de seguridad industrial  obligatoriamente.

En caso de no poder asistir a la fecha y hora indicada en el Documento de Contratación Directa (DCD), podrán realizar la inspección por cuenta propia.

  - CLAUSULAS DE SEGUROS

La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación:

- Póliza de Seguro de Todo Riesgo Montaje para contratistas

Esta Póliza de Seguro cubre los daños materiales que sufran los bienes asegurados causados por: a) errores durante el montaje, b) impericia, descuido y actos mal intencionados cometidos individualmente por empleados del asegurado. C) caída del objeto que se monta o partes de él, como consecuencia de rotura de cables o cadenas, hundimiento o deslizamiento del equipo de montaje u otros accidentes análogos, d) hurto calificado de acuerdo con la definición legal, e) rayo, f). Incendio y explosión. Excepto si se genera por un acto mal intencionado de cualquier persona o grupo de personas, g) corto circuito y arco voltaico, así como la acción de la electricidad atmosférica, h). Caída de aeronaves o partes de ellas, i) i. los daños materiales que sufran los bienes asegurados durante el montaje y relativos a él, por cualquier causa que no esté expresamente excluida y que no pudiera ser cubierta bajo los amparos adicionales. Cuando tales bienes sean bienes nuevos, se amparan también los daños materiales que estos sufran durante las pruebas de resistencia o de operación, siempre y cuando dicho periodo de pruebas este incluido en la vigencia de la póliza y j) los daños materiales que sufran los bienes asegurados durante el montaje por cualquier causa que no esté expresamente excluida.

- Póliza de Accidentes Personales.

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.

Condiciones Adicionales

De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB,  por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones.

La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.

  - SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

YPFB exige de sus contratistas y a través de estos, de los subcontratistas quienes a través de todos y cada uno de sus integrantes, son los únicos responsables de la prevención y accidentes y enfermedades profesionales en cada área de trabajo donde ejecuten obras y servicios, así como la asunción de deberes ante la autoridad si ocurriesen.

EL CONTRATISTA y SUBCONTRATISTA en todo momento tomará las medidas necesarias para dar la suficiente seguridad a sus empleados y a terceros, debiendo instruir a su personal en los procedimientos de trabajo seguro a seguir en cada tarea.

El Contratista y Subcontratista se obliga a:

El contratista de la obra/servicio es responsable de contar con su plan de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar (PHSOB), debidamente presentado y aprobado por el Ministerio de Trabajo; el mismo será presentado a YPFB a simple requerimiento.

Presentar el Plan de seguridad Industrial específico para la obra/servicio.

Contar con uno o más responsables de seguridad industrial en campo (en función al tamaño de la obra/servicio), para el seguimiento y cumplimiento  del plan y las normas de seguridad industrial y salud ocupacional (el o los profesionales seleccionados por la empresa deberán contar con una experiencia de al menos un año como responsable(s) de seguridad  industrial en proyectos de la envergadura de la obra/servicio proyectado), siendo el Dueño de la empresa o el Gerente del Proyecto o el Director  de Obra  los responsables de hacer cumplir la normativa legal vigente en este aspecto.

Los planes serán presentados a momento de recibida la orden de inicio.

  - VALIDEZ DE LA OFERTA

Las ofertas deben tener un tiempo de validez de por lo menos noventa (90) días calendario, a partir de la fecha de presentación de propuestas.

  - ANTICIPO

YPFB, a solicitud del PROVEEDOR, otorgará un anticipo, el cual no deberá exceder del veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato y el cual deberá ser requerido previa la presentación de la boleta bancaria de garantía de correcta inversión de anticipo por el cien por ciento (100%) del monto a ser desembolsado, caso contrario se entenderá por anticipo no solicitado, el importe del anticipo será descontado en cada pago y en un porcentaje proporcional al monto del anticipo, valor porcentual que podrá ser incrementado por la CONTRAPARTE, hasta cubrir el monto total del anticipo.

La citada boleta deberá entregarse junto con la documentación solicitada para la suscripción del contrato.

  - GARANTÍAS

    - GARANTÍA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato.

Será equivalente al siete por ciento (7%) del monto total de la adjudicación.

La vigencia de esta garantía será computada a partir de su emisión, debiendo exceder en sesenta (60) días calendario al plazo de entrega del bien presentado en la propuesta adjudicada, y ser renovada las veces que YPFB así lo requiera.

La garantía debe expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

- Tipo de Garantía

Boleta de garantía.- Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente.

    - GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO

Tiene por objeto garantizar el buen funcionamiento y/o mantenimiento de maquinaria y/o equipo objeto del contrato. El monto de esta garantía será hasta un máximo de uno punto cinco por ciento (1.5%) del monto total del contrato con una vigencia de un año y medio computable a partir de la Recepción Definitiva de los bienes.

El importe de esta garantía podrá ser cobrado a favor de YPFB en caso de que los BIENES adquiridos por YPFB no presenten buen funcionamiento y/o el PROVEEDOR no hubiese efectuado el mantenimiento preventivo dentro del plazo de vigencia de la garantía.

Si dentro del plazo previsto por YPFB los BIENES objeto del presente proceso de contratación, no presenta fallas en su funcionamiento y tuvieran el mantenimiento adecuado, dicha garantía será devuelta.

Además todos los equipos y/o materiales instalados deben contar con el certificado de Calidad y Garantía de Funcionamiento emitida por el fabricante o el distribuidor, por un periodo mínimo de un año.

La citada garantía deberá entregarse a la recepción definitiva.

- Tipo de Garantía

Boleta de garantía.- Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente.

    - GARANTÍA DE MANTENIMIENTO Y PROVISIÓN DE REPUESTOS ORIGINALES

La empresa contratada deberá suministrar un adecuado y constante servicio de mantenimiento gratuito por 6 meses, después de entregado el equipo funcionando y emitida el acta de recepción definitiva.

Se debe presentar un cronograma de mantenimiento preventivo del equipo, proporcionado por al fabricante, así como recomendaciones del mismo, a la recepción definitiva

  - EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

| COMPONENTE | ASPECTO DE EVALUACIÓN | CONDICIÓN MÍNIMA DE HABILITACIÓN | DOCUMENTO DE RESPALDO* (FOTOCOPIA SIMPLE) |
| --- | --- | --- | --- |
| CERTIFICACIONES | Acreditación- Certificaciones | - Documento de acreditación de la representación de la marca y/o fabrica actualizada * - Certificación ISO 9001 de la marca y/o equipo ofertado* | - Copia certificado ,poder o nota del fabricante* |
| EXPERIENCIA GENERAL | Precio referencial | - 1.5 veces el precio referencial sumados todos sus trabajos en el área prov. Instalación y pta. en marcha de equipos de climatización en general | - Actas de conformidad - Certificado cumplimiento de contrato - Facturas - Contratos - Otro documento que certifique la experiencia. |
| EXPERIENCIA ESPECIFICA | Precio referencial de provisión de equipos de transformación eléctrica de 550kva y/o grupos electrógenos de 300kvas | - 0.8 vez el precio referencial sumados todos sus trabajos de provisión, instalación y puesta en marcha de equipos de transformación eléctrica de 550kva o superior y/o grupos electrógenos de 300kvas o superior | - Actas de conformidad - Certificado cumplimiento de contrato - Contratos - Facturas - Otro documento que certifique la experiencia. |

*Documento no requerido en formato original para suscripción del contrato

  - EXPERIENCIA PERSONAL CLAVE

| PROFESIONAL- DESCRIPCIÓN CARGO | COMPONENTE | ASPECTO DE EVALUACIÓN | CONDICIÓN MÍNIMA DE HABILITACIÓN | TIPO DOC. DE RESPALDO (FOT. SIMPLE) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUPERVISOR DE INSTALACIONES – ENCARGADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL , Con permanencia parcial en obra y de acuerdo a requerimiento. | FORMACIÓN PROFESIONAL | Formación Antigüedad | - Ingeniero electrónico y/o Ingeniero eléctrico y/o Ingeniero electromecánico. - Antigüedad profesional de 8 años expedido su título académico | - Copia título académico - Copia certificación - En casos de estudio en el extranjero la copia de la inscripción en la SIB |
|  | EXPERIENCIA GENERAL ** | Fiscalización y/o Supervisión y/o ejecución de provisión y/o instalación y/o puesta en marcha de equipos de climatización en general | - 4 proyectos realizados en Fiscalización y/o Supervisión y/o ejecución de provisión y/o instalación y/o puesta en marcha de equipos de climatización en general Experiencia de al menos un año como responsable(s) de seguridad industrial. | - Certificados de trabajo - Contratos - Otro documento que certifique la experiencia. |
|  | EXPERIENCIA ESPECIFICA** | Fiscalización y/o Supervisión y/o ejecución de provisión y/o instalación y/o puesta en marcha de equipos de climatización de chillers de 72 TR o mayor y/o calderas en general | - 2 trabajos realizados como Fiscalización y/o Supervisión y/o ejecución de provisión y/o instalación y/o puesta en marcha de equipos de climatización de chillers de 72 TR o mayor y/o calderas en general | - Certificados de trabajo - Contratos - Otro documento que certifique la experiencia. |
| 2 TECNICOS OPERATIVOS (RESPONSABLES LA INSTALACION ,PTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS ) (con permanencia parcial (1/2 tiempo por día) a partir de la entrega de los equipos en obra y de acuerdo a requerimiento durante todo el servicio ) | FORMACIÓN | Certificación vigente de responsable y/o encargado de instalación y/o pta. en marcha y/o mantenimiento de de equipos de climatización en general | - Certificación vigente de responsable y/o encargado de instalación y/o pta. en marcha y/o mantenimiento de equipos de climatización en general expedida por la empresa.* | - Copia Certificado expedido - Otro documento que certifique la experiencia. |
|  | EXPERIENCIA GENERAL** | Responsable y/o encargado de instalación y/o pta. en marcha y/o mantenimiento de de equipos de climatización en general | - 2 proyectos realizados como Responsable y/o encargado de instalación y/o pta. en marcha y/o mantenimiento de equipos de climatización en general | - Copia simple certificados de trabajo - Contrato - Otro documento que certifique la experiencia. |
|  | EXPERIENCIA ESPECIFICA** | Responsable y/o encargado de instalación y/o pta. en marcha y/o mantenimiento de equipos de climatización de chillers de 72 TR o mayor y/o calderas en general | - 1 proyecto realizado como Responsable y/o encargado de instalación y/o pta. en marcha y/o mantenimiento de equipos de climatización de chillers de 72 TR o mayor y/o calderas en general | - Copia simple certificados de trabajo - Contrato - Otro documento que certifique la experiencia. |

*Documento no requerido en formato original para suscripción del contrato

*Los documentos de respaldos no son de entrega obligatoria, siendo suficiente su declaración jurada, por tanto  la ausencia de los mismos no será causal de descalificación.

  - PROPUESTA TÉCNICA

Deberá presentar un plan de trabajo donde se indique:

- Cronograma

- Metodología y/o Plan de trabajo.

  - FORMA DE ADJUDICACIÓN Y MÉTODO DE EVALUACIÓN

La forma de adjudicación será por el TOTAL

Método  de Evaluación CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO

CONDICIONES ADICIONALES

| # | Condiciones Adicionales Solicitada | Puntaje asignado (definir puntaje) |
| --- | --- | --- |
| 1 | EXPERIENCIA EMPRESA | 15 |
| 1.1 | Experiencia General | 6 |
| a) | Si la suma de todos sus trabajos en el área Provisión , Instalación y Puesta en marcha de equipos de climatización en generales igual o Mayor 3 veces el precio referencial | 6 |
| b) | Si la suma de todos sus trabajos en el área Provisión , Instalación y Puesta en marcha de equipos de climatización en general es igual o mayor a 2 y menor a 3 veces el precio referencial | 5 |
| c) | Si la suma de todos sus trabajos en el área Provisión , Instalación y Puesta en marcha de equipos de climatización en generales mayor a 1.5 y menor a 2 veces el precio referencial | 4 |
| 1.2 | Experiencia Especifica | 9 |
| a) | Si la suma de todos sus trabajos en el área provisión, instalación y puesta en marcha de equipos de climatización de chillers de 72 TR o mayor y/o calderas en general, es igual o mayor a 2 veces el precio referencial | 9 |
| b) | Si la suma de todos sus trabajos en el área provisión, instalación y puesta en marcha de equipos de climatización de chillers de 72 TR o mayor y/o calderas en general, es igual o mayor a 1 y menor a 2 veces el precio referencial | 7 |
| c) | Si la suma de todos sus trabajos en el área provisión, instalación y puesta en marcha de equipos de climatización de chillers de 72 TR o mayor y/o calderas en general es mayor a 0.8 y menor a 1 vez el precio referencial | 6 |
| 2 | PERSONAL CLAVE | 10 |
| 2.1 | 1SUPERVISOR DE INSTALACIONES – ENCARGADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL | 5 |
| 2.1.1 | Experiencia general | 2 |
|  | Igual o más de 6 proyectos realizados en fiscalización Supervisión y/o instalación i puesta en marcha equipos de climatización en general | 2 |
|  | Entre 4 y 5 proyectos realizados en fiscalización Supervisión y/o instalación i puesta en marcha de equipos de climatización en general | 1 |
| 2.1.2 | Experiencia especifica | 3 |
|  | Igual o mayor a 4 trabajos realizados como Supervisor y/o instalaciones y puesta en marcha de equipos de climatización de chillers de 72 TR o mayor y/o calderas en general | 3 |
|  | Igual a 3 trabajos realizados como Supervisor y/o instalaciones y puesta en marcha de equipos de climatización de chillers de 72 TR o mayor y/o calderas en general | 2 |
|  | Igual a 2 trabajos realizados como Supervisor y/o instalaciones y puesta en marcha de equipos de climatización de chillers de 72 TR o mayor y/o calderas en general | 1 |
| 2.2 | 2 TECNICOS OPERATIVOS (RESPONSABLES LA INSTALACION ,PTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS )* | 5 |
| 2.2..2 | Experiencia especifica | 5 |
|  | Igual o mayor a 3 proyectos realizados como Instalador de equipos de climatización de chillers de 72 TR o mayor y/o calderas en general | 5 |
|  | Entre 1 y 2 proyectos realizados como Instalador de equipos de climatización de chillers de 72 TR o mayor y/o calderas en general | 3 |
| 3 | PROPUESTA TÉCNICA | 10 |
| 3.1 | Cronograma | 2 |
| a) | Si el cronograma es menor al tiempo requerido | 2 |
| b) | Si el cronograma es igual al tiempo requerido | 1 |
|  | Metodología y/o Plan de trabajo | 8 |
| a) | Es mejor a lo requerido | 5 |
| b) | Es coherente con lo requerido | 3 |

(*) Para la obtención del puntaje de los instaladores se aplicará el valor de los puntos promediados entre los 2 funcionarios presentados. Ejemplo: Exp. General instalador 1 = 4; instalador 2=3; promedio obtenido: 3.5.

| RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA | PUNTAJE ASIGNADO |
| --- | --- |
| Puntaje de la evaluación CUMPLE/NO CUMPLE (FORMULARIO C-1) | 35 |
| Puntaje de las Condiciones Adicionales | 35 |
| PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA (PT) | 70 |

| ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN | PUNTAJE ASIGNADO |
| --- | --- | --- |
| PE | Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Económica | 30 puntos |
| PT | Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica | 70 puntos |
| PTP | PUNTAJE TOTAL DE LA PROPUESTA | - ntos |

  - FORMA DE PAGO

- Modalidad: Pagos parciales

El pago se realizara mediante pagos parciales de acuerdo al siguiente cuadro de detalle:

| Nª Pago | Detalle entrega | % Pago | Plazo de entrega | Documento de respaldo a la entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FABRICACIÓN DE EQUIPOS | 30% | Hasta los 100 días calendario de emitida la orden de inicio | Confirmación de fábrica de equipos listos para embarque, entrega documentación embarque. |
| 2 | IMPORTACION ARRIBO EQUIPO A ADUANA NACIONAL | 40% | Hasta los 70 días calendario de realizado el embarque | Parte de recepción de los equipos en aduana e inspección física a objeto de verificar la llegada de los equipos. |
| 3 | INSTALACION y PUESTA EN MARCHA EQUIPOS EN OBRA | 30% | A la conclusión de la instalación y puesta en marcha de los equipos. | Acta de recepción definitiva |

  - RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

EL PROVEEDOR no podrá entregar bienes usados o defectuosos, debiendo en su caso ser sustituidos a su costo, dentro del plazo máximo de 30 días calendario, impostergablemente.

Cuando el PROVEEDOR incurra en negligencia durante la adquisición de los BIENES, YPFB podrá retener el total o parte del pago para protegerse contra posibles perjuicios.

Esta retención no creará derechos en favor del PROVEEDOR para solicitar ampliación de plazo, ni intereses.

El PROVEEDOR debe custodiar los BIENES a ser provistos, hasta la recepción definitiva de éstos por YPFB

La empresa proveedora deberá coordinar  y entregar todos los insumos y documentos necesarios para obtener la aprobación del proyecto con la empresa eléctrica de la ciudad.

  - ORDEN DE INICIO

Una vez suscrito el contrato el contratante dará la orden de inicio al Proveedor para dar inicio al objeto de contratación, en caso de que se dé anticipo esta orden de proceder se dará una vez efectivo el pago del monto correspondiente al anticipo.

  - MOROSIDADES Y PENALIDADES

Queda convenido entre las partes contratantes, que salvo casos de fuerza mayor o casos fortuitos debidamente comprobados por YPFB, se aplicarán por cada periodo de retraso las siguientes multas:

a)	Equivalente al 3 por 1.000 por cada día de atraso desde el día 1 hasta el día 30 de atraso.

b)	Equivalente al 4 por 1.000 por cada día de atraso desde el día 31 en adelante.

De establecer YPFB que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 10% del monto del Contrato, podrá  iniciar el proceso de resolución del Contrato.

De establecer YPFB que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 20% del monto del Contrato, deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por YPFB, con base en el informe específico y documentado, de los pagos mensuales o liquidación final, sin perjuicio de que YPFB ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la jurisdicción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 1178.

  - MODIFICACIÓN AL CONTRATO

El Contrato no podrá ser modificado, excepto por causas señaladas en el DBC, previo acuerdo entre partes. Dichas modificaciones deberán estar destinadas al objeto de la contratación y estar sustentadas por informes técnico y legal que establezcan la viabilidad técnica y de financiamiento.

La referida modificación se realizará a través de uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del Contrato principal.

El contrato modificatorio podrá admitir la disminución hasta el diez por ciento (10%) del monto del Contrato principal.

En caso de que signifique una disminución en la adquisición, deberá concertarse previamente con el PROVEEDOR, a efectos de evitar reclamos posteriores.

El incremento en la cantidad de BIENES a proveerse, puede dar lugar a la ampliación del plazo del Contrato, lo que deberá sustentarse debidamente, estableciéndose el plazo de la ampliación.

  - NORMAS DE CALIDAD APLICABLE

Los BIENES suministrados de conformidad con el Contrato se ajustarán a las normas de calidad requeridas en el presente documento y, cuando en ellas no se mencionen normas de calidad aplicables, a las normas de calidad existentes o cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los BIENES.

  - INSPECCIÓN Y PRUEBAS

YPFB realizará:

- Inspección física de los equipos al arribo de los mismos en la Aduana Nacional de El Alto.

- Prueba del funcionamiento a la conclusión de la instalación y puesta en marcha de los equipos, previa a la entrega del Acta de recepción definitiva.

  - MANUALES DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Junto con los BIENES objeto del Contrato, el PROVEEDOR entregará al primero los correspondientes manuales de operación, mantenimiento y reparación.  En lo posible, los manuales originales deberán ser escritos en idioma castellano, y cuando éstos no estuvieran disponibles en idioma castellano, el PROVEEDOR entregará un ejemplar traducido, a entregarse a la recepción definitiva.

  - ENTREGA PLANOS

A la conclusión de los trabajos la empresa contratada deberá presentar los planos técnicos, tal y como se realizaron las instalaciones de los equipos, planos “de acuerdo a obra” o “as built”, que reflejen fielmente las instalaciones ejecutadas. Estos planos deberán estar firmados por el Técnico o Ingeniero eléctrico o electromecánico responsable de la instalación, el mismo que debe estar debidamente registrado en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (S.I.B.), quien será efectivamente responsable de la ejecución y de la elaboración de los planos, debiendo figurar indispensablemente el número de registro profesional. No se aceptarán planos ni firmas de quienes no hubieran ejecutado la obra. Las instalaciones del generador y transformador que se refieren estas especificaciones solamente podrán ser ejecutadas por profesionales ingenieros registrados en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia.

En caso de que algún detalle se hubiera omitido, en las especificaciones, el contratista ejecutara la instalación, en coordinación con el Supervisor y en conocimiento del Representante del Contratante.

  - DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y PROVISIÓN DE REPUESTOS

La Empresa proponente deberá tener la disponibilidad de prestar los servicios técnicos en el lugar y/o sitio de implementación de los equipos, es decir deberá contar con oficinas técnicas en la ciudad de La Paz, para efectuar el mantenimiento periódico y/o reparación del sistema de climatización, en caso de que el Contratante requiera estos servicios. Asimismo deberá garantizar la provisión de repuestos, los cuales deberán figurar en el stock del proveedor para su adquisición inmediata y reemplazo de aquellos accesorios que por el uso hayan quedado fuera de funcionamiento o se encuentren defectuosos.

  - MEDIOS DE TRANSPORTE

El transporte de los equipos y accesorios será efectuado a cuenta del proveedor, el cual tendrá la obligación de trasladarlos hasta el sitio de la Obra bajo su propio costo, por lo que el Contratante no reconocerá pago alguno bajo este concepto. Asimismo el proveedor deberá tener el cuidado necesario en el traslado de los equipos y complementos, debiendo tomar todas las medidas de seguridad que considere pertinentes hasta su llegada al sitio de la Obra, en caso que durante el traslado de los equipos estos hayan sufrido daño alguno y/o no estén en condiciones aptas para ser implementados e instalados, el proveedor deberá a cuenta propia reemplazarlos por otros equipos y/o accesorios que estén en óptimas condiciones. La contraparte tendrá el derecho de solicitar al proveedor a simple requerimiento la inspección física para verificar el estado de los equipos y complementos y se reserva el derecho de solicitar su cambio o sustitución.

  - EMBALAJES

El embalaje de los equipos y accesorios deberán ser realizados por el proveedor tomando en cuenta todas las medidas de seguridad a objeto de que durante el traslado, los equipos y accesorios no sufran daño en sus características por movimientos o desplazamientos que pudieran generarse durante su transporte. Por lo tanto  el proveedor deberá tomar en cuenta esta situación protegiendo en su totalidad cada una de las partes que componen el sistema de climatización con materiales acolchonados que amortigüen los golpes y a su vez deberá fijar los equipos con los medios necesarios para evitar su desplazamiento durante el traslado.

  - RECEPCIÓN DEFINITIVA

Dentro del plazo previsto para la provisión, se hará efectiva la entrega definitiva de los BIENES objeto de la adquisición, a cuyo efecto, YPFB designará un Comité de Recepción, a esta comisión le corresponderá verificar si los BIENES provistos concuerdan plenamente con las Especificaciones Técnicas de la propuesta aceptada y el Contrato (en caso que los BIENES provistos deban entregarse funcionando, deberá hacerse constar que la comisión de recepción debe realizar las pruebas de operación).  Del acto de recepción definitiva se levantará el Acta de Recepción definitiva, que es un documento diferente al registro de ingreso o almacenes.

La recepción definitiva deberá estar bajo constancia de acta de conformidad firmada por el comité de recepción designado

  - COMISIÓN DE RECEPCIÓN

El RPC designará a la comisión de recepción tendrá la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las especificaciones técnicas y Plazo establecidos en el Contrato, así como de aprobar el acta de conformidad de recepción definitiva.

  - SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN AL PROVEEDOR

YPFB a través de la Dirección Nacional de Infraestructura y Mantenimiento designará el personal de seguimiento a la  provisión, instalación y puesta en marcha de los equipos, asimismo la supervisión será realizada a través de la consultora contratada para la construcción del edificio.

  - COORDINACIÓN

La empresa que se adjudique la provisión de los equipos  deberá realizar reuniones de coordinación con los funcionarios en obra, empresa contratista y supervisora a través de la fiscalización.

Así mismo deberá realizar visitas periódicas a objeto de verificar el proceso de instalación de los equipos eléctricos en obra.

Cualquier cambio mínimo que se requiera podrá ser autorizado siempre y cuando no afecte a las cajas construidas y se ha informada oportunamente.

  - REUNIÓN DE ACLARACIÓN

Para este proceso se realizará la reunión de aclaración de acuerdo al cronograma del DCD.

PARTE III

DETALLE DE DOCUMENTOS Y FORMULARIOS DE PRESENTACIÓN CON LA OFERTA

I. DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS

Documentos Legales y Administrativos para Empresas

- Formulario A-1	Carta de presentación de la oferta.

- Formulario de Identificación del Proponente.

- Fotocopia simple del certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones vigente o del mes anterior a la fecha de presentación de propuestas.

- Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

- Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

- No es sujeto de contrataciones de bienes y servicios para el Estado, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s.

- Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria NIT o certificación electrónica.

Documentos legales y administrativos para Asociaciones o Consorcios

- Formulario A-1 Carta de Presentación de la Oferta.

- Formulario de Identificación del Proponente- Asociación o Consorcio.

- Fotocopia simple  del Testimonio del Contrato de Asociación o Consorcio, donde mencione la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la Asociación o Consorcio y el domicilio legal.

- Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la Asociación o Consorcio con atribuciones para presentar propuestas y suscribir contratos a nombre de la Asociación o Consorcio.

Asimismo de cada una de las empresas que conforman la Asociación o Consorcio debe presentar la siguiente documentación:

- Formulario de Identificación del Proponente

- Fotocopia simple del Documento de Constitución de la empresa y de todas sus modificaciones registradas en FUNDEMPRESA, excepto empresas unipersonales.

- Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la empresa, con atribuciones específicas de presentar propuestas y suscribir contratos incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario registrado en FUNDEMPRESA.

- Fotocopia simple del Certificado de Inscripción en FUNDEMPRESA (cuando corresponda).

- Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria NIT o certificación electrónica.

- Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario.

- Fotocopia simple del certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones vigente o del mes anterior a la fecha de presentación de propuestas.

- Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

- Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

- No es sujeto de contrataciones de bienes y servicios para el Estado, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s.

II. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Formulario B-1	Oferta Económica

III. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Formulario C-1	Oferta Técnica.

Formulario C-2	Experiencia General y Específica del Proponente

Formulario C-3	Experiencia General y Especifica del Personal Propuesto

FORMULARIO A-1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |

De mi consideración:

A nombre de (…………………………………..………Nombre de la Empresa o Asociación o Consorcio) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad, compromiso de cumplimiento y manifiesto la siguiente Declaración Jurada conforme con los siguientes puntos:

- La validez de la presente oferta es igual a la establecida en el Documento de Contratación Directa.

- Declaro haber examinado el DCD (sus ajustes, si existieran), especificaciones técnicas, así como los formularios, garantías y antecedentes para la presentación de la oferta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Cumpliré estrictamente lo establecido en el RE-SABS-EPNE-YPFB y el presente Documento de Contratación Directa.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de YPFB, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, YPFB tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la garantía de seriedad de propuesta en el caso de haber sido solicitada.

- En caso de ser adjudicado, la propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el contrato.

- Respetaré el desempeño de los servidores públicos asignados, por YPFB, al proceso de contratación y no incurriré en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.

- Me comprometo a denunciar por escrito, ante el Presidente Ejecutivo de YPFB, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de YPFB o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- La información proporcionada en los formularios presentados en mi propuesta contienen información verídica, la cual puede ser comprobada por YPFB, en caso de ser requerida.

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el DCD.

- La empresa a la que represento No se encuentra en trámite ni se ha declarado su disolución o quiebra.

- Declaro contar con el consentimiento expreso de todo el personal propuesto para presentar los datos de sus hojas de vida para la presente oferta.

- Declaro que toda la información contenida en los formularios de experiencia de la empresa es fidedigna, comprometiéndonos a presentar la documentación de respaldo en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple según corresponda cuando así lo requiera YPFB en cualquier etapa del proceso de contratación o ejecución del contrato.

- Declaro que toda la información contenida en los formularios del personal propuesto es fidedigna, comprometiéndonos a presentar la documentación de respaldo en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple según corresponda, cuando así lo requiera YPFB en cualquier etapa del proceso de contratación o ejecución del contrato.

De la Presentación de Documentos

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, se presentará la siguiente documentación, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la oferta.

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su oferta, su validez estará sujeta a verificación. (para contrataciones con precio referencial mayor a Bs.20.000.-).

- Original o Fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la empresa y de todas sus modificaciones registradas en FUNDEMPRESA, excepto empresas unipersonales.

- Original o Fotocopia legalizada del Poder del Representante Legal de la empresa, con atribuciones específicas de presentar propuestas y suscribir contratos incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario registrado en FUNDEMPRESA.

- Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario.

- Original de la Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. (Solo cuando el monto adjudicado sea igual o superior a Bs. 1.000.000)

- Certificado electrónico o fotocopia simple del (NIT) vigente.

- Fotocopia simple del SIGMA o SIGEP.

- Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones (AFP: Futuro-Previsión) vigente a la fecha de presentación de documentos.

- Original del Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE). (Solo cuando el monto adjudicado sea igual o superior a Bs. 1.000.000)

- Original de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, emitida a nombre de YPFB. En el caso de Asociaciones Accidentales, esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación o Consorcio y que este facultada expresamente. (Cuando corresponda).

- Original o Fotocopia legalizada del Testimonio del Contrato de Asociación o Consorcio, donde mencione la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la Asociación o Consorcio, el domicilio legal. (Cuando corresponda).

- Fotocopia simple de los respaldos de la experiencia declarada en los Formularios C-1 Y C-2, las mismas que serán cotejadas con los originales o fotocopias legalizadas.

- Otra documentación requerida por YPFB.

---------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre  completo del Representante Legal

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

- Nombre o razón social:__________________________________________

- Forma de Constitución (UNIPERSONAL, SRL, S.A., Otras): ______________________

- Dirección principal:	______________________________________________

- Ciudad:	_______________________________________________________

- País:	_________________________________________________________

- Casilla:	______________________________________________________

- Teléfonos: ______________________________________________________

- Fax:	___________________________Dirección electrónica: ____________________

- Nombre del Representante Legal acreditado para la presentación de la propuesta:

______________________________________________________________

- Nombre de la Persona de contacto en la empresa ______________________________

- Correo electrónico de la persona de contacto _________________________________

- Número de Registro de Identificación Tributaria: ________________________

- Número de Matrícula de Registro de Comercio Vigente: _____________________

---------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre  completo del Representante Legal

FORMULARIO Nº B-1

OFERTA ECONÓMICA

| DATOS PARA SER LLENADOS POR EL PROPONENTE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM N° | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (Bs.) | PRECIO TOTAL (Bs.) |
| 1 | PROVISIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÒN PARA EL EDIFICIO CORPORATIVO YPFB LA PAZ | 1 |  |  |
| TOTAL BOLIVIANOS |  |  |  |  |
| TOTAL LITERAL |  |  |  |  |

(Firma del proponente)

(Nombre completo del proponente)

FORMULARIO C-1

OFERTA TÉCNICA.

| Descripción de las Especificaciones Técnicas | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta | Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Característica Solicitadas del Bien | Característica Ofertadas | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIÓN (porque no cumple) |
| - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS Los equipos de provisión instalación y puesta en marcha del sistema de climatización deberán ser compatibles con la altura sobre el nivel del mar de la ciudad de La Paz. Y esto se encuentra compuesto por 2 subcomponentes que son: SUBCOMPONENTE; DESCRIPCIÓN; CANTIDAD. 1; UNIDADES ENFRIADORAS DE AGUA (CHILLERS)]; 2. 2; CALDERAS DE AGUA CALIENTE; 2. - SUBCOMPONENTE 1: UNIDADES ENFRIADORAS DE AGUA (CHILLERS): Provisión, instalación y puesta en marcha de 2 enfriadores de agua (Chiller) - DESCRIPCIÓN: Provisión e instalación de Unidades Enfriadoras de Agua. Un Chiller (o enfriador de agua) es un aparato industrial que produce agua fría para el enfriamiento de procesos industriales. La idea consiste en extraer el calor generado en un proceso por contacto con agua a una temperatura menor a la que el proceso finalmente debe quedar. Así, el proceso cede calor bajando su temperatura y el agua, durante el paso por el proceso, la eleva. El agua ahora "caliente" retorna al chiller adonde nuevamente se reduce su temperatura para ser enviada nuevamente al proceso. Un chiller es un sistema completo de refrigeración que incluye un compresor, un condensador, evaporador, válvula de expansión (evaporación), refrigerante y tuberías, además de bomba de impulsión de agua, sistema electrónico de control del sistema, depósito de agua, gabinete, etc. Uso de refrigerante en máquinas para tener un incremento de eficiencia, confiabilidad y ahorros energéticos. - Capacidad nominal CHILLER 1: 115 TR - Capacidad nominal CHILLER 2: 97 TR - Tensión general: 380V/3PH/50Hz - CÓDIGOS Y NORMAS Las unidades enfriadoras de agua (chillers) deberán cumplir los siguientes códigos y normas: - ERUROVENT. - ISO 9001. - OTROS DE SIMILAR REQUERIMIENTO - CARACTERÍSTICAS: - Capacidad nominal chiller 1: 115 TR (404,4 KW) - Peso aprox. Chiller 1: 3440 kg. - Capacidad nominal chiller 2: 97 TR (341 KW) - Peso aprox chiller 2: 3230 kg. - Tensión general: 380 V/3Ph/50hz - Condensación por aire - Compresores de bajo nivel sonoro, conectados en paralelo - Válvula electrónica de expansión - Intercambiador de calor metálico con micro canales - Baterías del condensador con Angulo abierto, refrigeradas por aire en tubería de Cobre mecánicamente expandidas - Ventiladores de cuarta generación - Interruptor principal con rápida capacidad de disparo - Conexión eléctrica simplificada - Diagnóstico rápido de posibles incidentes - Gestión remota del equipo - Gas refrigerante puron (ecológico) - Sistema de protección contra congelamiento - Interruptor electrónico - Sistemas de protección por alta y baja presión - Módulo hidrómico integrado - Llaves de paso tipo cortina - Sistema automatizado y sincronizado - Los principales dispositivos y controles del un chiller son: 1.- Control de temperatura. 2.- Presostatos de Baja y alta presión. 3.- Válvula de expansión. 4.- Intercambiador de Calor. 5.- Filtro deshidratador de succión. 6.- Compresor. 7.- Condensador. - Todos los accesorios, dispositivos, equipos y otros necesarios para garantizar la instalación puesta en marcha y correcto funcionamiento de los equipos. - Ventiladores (Tecnología de aeronaves). - Silencioso (Picos de baja frecuencia). - Incremento del 30% del desempeño del ventilador. - Ventiladores suspendidos por una torre rígida fijada en la base de la unidad, lo cual produce una operación silenciosa del ventilador. - Compresores con bajo nivel de ruido. - Motor enfriado por gas de succión que permite 12 arranques por hora. - Protección interna por termostato para la protección de sobretemperatura del motor. - Protección contra rotación inversa mediante válvula de alivio. - Compresor constantemente monitoreado. - Control para verificación constante de la presión de succión del compresor y la temperatura de descarga. - Control constante de los límites ideales de operación. - Control del funcionamiento de los compresores, ventiladores, bombas de agua, etc. - Interface con el operador mediante LEDs que aseguran la verificación inmediata de los datos de operación. - Diagrama sinóptico que mostrara inmediatamente los parámetros de presión, temperatura, punto de ajuste, tiempo de funcionamiento del compresor, etc. - Menú de historial de fallas que asegura un rápido diagnostico. - Capacidad de comunicación ampliada. - Algoritmo de control derivativo/integral/proporcional que asegura un control inteligente de la temperatura de salida del agua, considerando la temperatura de retorno. - Reset de punto de ajuste de la temperatura del agua de salida. - Control autoadaptable. - Eficiencia total de -10 a + 40 C. - Control de deshielo optimizado. - Condensación por aire - Compresor SCROLL - Compacto y de tamaño reducido. - Alto rango de eficiencia. - Control microprocesador. - MODULO HIDRONICO La opción de módulo hidrónico ahorra mucho tiempo de instalación. La enfriadora viene equipada de fábrica con los principales componentes del sistema hidrónico: filtro de pantalla, bomba de agua centrifuga mono celular, depósito de expansión, válvula de seguridad y válvula de control del caudal de agua. La opción de módulo hidrónico está integrada en la enfriadora sin aumentar sus dimensiones y ahorra el espacio usado normalmente para la bomba de agua. - Volumen del depósito de dilatación: 40 litros - Presión de funcionamiento máxima: 400 kPa - Filtro de agua: Filtro de pantalla (Victaulic) - Capacidad de la bomba: 3 kW (mínimo). Las unidades tendrán conexiones hidráulicas hacia el exterior, colocadas en la parte posterior de la unidad, válvulas de purga de aire, válvula de seguridad, flujóstato y sonda de temperatura del agua en salida con función de termostato antihielo. - BOMBAS DE RECIRCULACIÓN - CÓDIGOS Y NORMAS Las bombasdeberán cumplir los siguientes códigos y normas: ASTM : American Society for Testings and Materials. ASME : American Society of Mechanical Engineers. U.L. : Underwrites Laboratories. OTROS DE SIMILAR CERTIFICACION - CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBA Serán del tipo centrífugo montadas con conexión bridada directa a la línea de impulsión. De las siguientes características: - Envoltura de hierro, con accesorios de bronce y eje de aleación de acero. - Los sellos mecánicos deben ser herméticos y garantizados para operar continuamente con agua a la temperatura de operación de 5°C o menos. - El impulsor deberá ser herméticamente sellado. Lubricación a aceite: depósito con indicador de nivel. Todas las partes que giran deberán ser balanceadas dinámicamente. - El acoplamiento con el motor deberá ser flexible, a resorte. Los motores clasificación NEMA o similar a prueba de goteo. - ACCESORIOS - Filtros Y. - Válvulas check. - Válvulas de compuerta. - Bridas para conexión. - Conexión eléctrica. - CONEXIÓN ELÉCTRICA PARA BOMBA Incluirá un tablero de arranque automatizado y ligado al funcionamiento de las calderas y los chillers, el cual podrá ser accionado manualmente. Incluirá: - Térmico principal de corte, sistema de arranque y protecciones de circuito, el circuito deberá ser elaborado según NORMAS NEC o similar . - Es necesario que el motor eléctrico cuente con una protección por sobre corriente, independientemente del interruptor termomagnético o de cuchillas. - SOPORTE Y CONEXIÓN HIDRÁULICA PARA BOMBA Incluirán los siguientes componentes: - Válvula de seccionamiento. - Conexión "Y" para cargar la bomba. - Válvula antiretorno. - Manómetro para medición. - Tramo corto posterior al reductor, que debe ser mínimo dos veces el diámetro del tubo. - Tuerca unión o bridas (se asegurara que la tuerca unión este bien sellada) - Reductor excéntrico que amplía el tubo de succión a por lo menos un tamaño comercial mayor (la velocidad del agua en la línea de succión no debe ser mayor a 2.4 m/seg.) - Tramo recto lo más corto posible, pero no menor a 6 veces el diámetro del tubo para estabilizar el flujo. - Válvula de cierre silencioso de buena calidad que permita un buen pasó de agua. - PROVISIÓN MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS Se utilizaran todos los materiales y herramientas recomendadas para la instalación del equipo, además de proveer las herramientas necesarias para realizar mantenimientos rutinarios menores. - INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA La ejecución de la instalación será realizada de acuerdo a las especificaciones hechas por el fabricante y siguiendo los detalles descritos en los planos del proyecto, además será responsabilidad del instalador garantizar la buena ejecución de la instalación. La instalación deberá basarse en códigos internacionales. La unidad enfriadora, incluirá lo siguiente: - IZAJE EL proveedor deberá emplear todas las precauciones y normas de seguridad que sean necesarias para este tipo de trabajos. Se deberá tener en cuenta el apuntalamiento de los techos inferiores durante el desplazamiento de la unidad enfriadora de agua hasta su ubicación final dicho trabajo será proporcionado por la obra civil, así mismo la obra civil deberá realizar todos los trámites correspondientes ante la municipalidad a efectos de realizar la maniobra de izaje. Las unidades serán instaladas en techo (según detallan los planos), además de poseer soportes antivibratorios, debiendo prever la conexión eléctrica. El proveedor del equipo deberá presentar los planos a detalle para el montaje y sujeción de los equipos y deberán estar claramente definidas las conexiones. Se deberá coordinar con el área CIVIL la forma y dimensiones de la base donde se apoyara la unidad. La instalación de los Chillers deberán ser realizados de acuerdo al procedimiento que indica el fabricante para conservar la garantía y respetando las normas correspondientes. El proveedor debe presentar estos documentos al supervisor de obras, los equipos serán previamente revisados. El contratista, posterior a la instalación física del equipo en el lugar destinado en el proyecto, deberá solicitar al supervisor de obra la coordinación para el suministro de energía eléctrica, con su respectivo tablero de protección. Se debe instalar uniones bridadas flexibles para evitar la transmisión de posibles vibraciones hacia el sistema de tuberías. El anclaje de dicha unidad será por medio de pernos de expansión. La información contenida en los planos es general, es una base para el desarrollo de las instalaciones y muestra la distribución de los diferentes sistemas de Climatización (durante proceso de ejecución). La ubicación de los mismos obedece a las dimensiones de equipos comerciales, sin embargo el proponente deberá verificar si los equipos ofrecidos permiten su ubicación en los sitios ya destinados. Variaciones menores en los recorridos de tuberías y conductos serán permitidas en común acuerdo con la Supervisión y previa coordinación con otros contratistas. La conexión hidráulica del Chiller hacia la tubería de alimentación y retorno principal deberá realizarse con accesorios que garanticen su buena hermeticidad (de preferencia bridada). Igualmente deberá suministrar los planos de las instalaciones para la ejecución de obras civiles (Si fuera necesario) y accesos para sus equipos con la debida anticipación y que permitan disponer de las mismas para la instalación oportuna de ellos, informar además de los requerimientos de suministro y cualquier otro servicio que se requiera. - PRUEBAS Y AJUSTES - INSPECCIÓN Inmediatamente después de recibir la unidad se deberá realizar una verificación y o revision del equipo en busca de posibles daños ocasionados durante el transporte. Si algún daño es evidente, se deberá hacer conocer al contratista para el respectivo resarcimiento de daños. - ACCESOS Las unidades deberán instalarse con accesos suficientes para permitir el flujo de aire, la instalación de la tubería de agua y para facilitar las operaciones de servicio y mantenimiento. Los servicios básicos que necesitan ser conectados a un enfriador de líquido son: A. Energía Eléctrica B. Tubería del líquido a enfriar - ENERGÍA ELÉCTRICA El panel de control y los elementos de protección y seguridad, están interconectados de tal manera que, conectando la fuente de energía apropiada a las terminales de la unidad se energiza todo el circuito eléctrico del enfriador de líquido. - TUBERÍA DE LÍQUIDO A ENFRIAR El sistema de tubería del líquido a enfriar debe ser tendido de manera que la bomba de circulación descargue hacia el evaporador. Para facilitar el servicio del sistema se utilizará válvulas de cierre manual en todas las líneas. Deben proporcionarse conexiones de drenaje en todos los puntos bajos para permitir el drenado total de la tubería del sistema y del evaporador. Adicionalmente se usará un filtro (malla de 40 hilos) en la conexión de entrada del líquido al evaporador. Se utilizaran termómetros y manómetros en las líneas de entrada y salida de agua. - VERIFICACIÓN DEL SUB-ENFRIAMIENTO Y DEL SOBRECALENTAMIENTO Se verificará el sub-enfriamiento y el sobrecalentamiento es una manera ideal de determinar si el enfriador de líquido está completamente cargado y operando apropiadamente. El sub-enfriamiento siempre debe revisarse antes de establecer el sobrecalentamiento. Una vez establecido el sub-enfriamiento en la forma anterior, se puede proceder a ajustar el sobrecalentamiento, el cual debe ser establecido después de que la operación del enfriador sea estable y de que el líquido enfriado haya sido bajado a la temperatura requerida. - SUBCOMPONENTE 2: PROVISIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 2 CALDERAS DE AGUA CALIENTE - DESCRIPCIÓN. Realizar la provisión, instalación y puesta en marcha de 2 calderas de agua caliente de: 1 caldera de Capacidad input ,1.795.000,00 BTU/H 1 caldera de Capacidad output 1,453,950.00 BTU/H Deben ser del tipo tubos de cobre de dos pasos de alta eficiencia (por lo menos 80% de eficiencia garantizada a la altura de operación). - CÓDIGOS Y NORMAS Las calderas deberán cumplir llos siguientes códigos y normas. ASTM : American Society for Testings and Materials. U.L. : Underwrites Laboratories In. ASME : American Society of Mechanical Engineers Otro de similar característica o acreditación - CERTIFICADOS Deberán poseer las siguientes certificaciones: C.S.A. (Canadian Standards Asociation). A.G.A. (American Gas Association). F.M. (Factory Mutual). I.R.I. ( Industrial Risk Insurance). U.L. (Underwriters Laboratories Inc.). Otro de similar característica o acreditación - CARACTERÍSTICAS - Capacidad input ,1.795.000,00 BTU/H - Capacidad output 1,453,950.00 BTU/H - Caldera de tubos de cobre - Las aletas y tubos deberán ser una sola pieza para garantizar y mejorar la transmisión de calor y los rendimientos térmicos - Intercambiador de calor con 7 aletas por pulgada - Intercambiador de calor con montaje - Presión de trabajo hasta 160 PSI - Cámara de combustión aislada por ventilador y totalmente hemetica - Filtro de aire en el soplador - Quemador de acero inoxidables - Resistencia a variaciones de temperatura de entrada de agua - Fácil mantenimiento - Panel de control electrónico de temperatura - Eficiencia 81% a la altura de la ciudad de la paz - Controles: - Válvulas de gas redundantes - Control de limite alto - Relé de retardo en la bomba de agua - Válvula de apertura manual para gas - Interruptor de flujo - Control de llama con sensor - Válvula de alivio de presión - Protección contra presos tatos y termostatos - Protección anticongelamiento - Sistema de gas natural o GLP - OTROS COMPONENETES DE LAS CALDERAS Guarniciones de la Caldera - Válvula de alivio. - Termómetro del conductor del Combustible. - Termómetro en la salida de agua caliente. - Manómetro de presión de Agua. - Termostato para control de la temperatura. - Presostato para control de la presión. Los quemadores tendrán las siguientes características: - De uso para Gas Natural, no permitiéndose adaptaciones de otro tipo de gas. - El arranque y la detención del Quemador serán automáticos a través del termostato en Calderas de Agua caliente y control de nivel de agua, estos instrumentos deben ir enclavados al Programador de encendido del Quemador. El Quemador estará dotado de una célula foto eléctrica o equivalente para la seguridad de llama. - El gabinete de control irá montado en la unidad e incluirá: Programador de encendido, Contactores y Relees térmicos de protección para el motor del quemador. Los controles tendrán las siguientes características: - Termostato eléctrico de inmersión que controle la temperatura de salida del grupo de Calderas en un margen regulable. - Termostato eléctrico de inmersión en la salida de cada generador de agua caliente para sobrepasar el control primario (del grupo) en ±12°F. Punto de control ajustable y diferencial. Los controles de limite tendrán las siguientes características: - Termostato de límite para alta temperatura a la salida de cada generador de agua caliente a ± 20°F sobre los termostatos de cada grupo. Control ajustable y de reposición manual. - Interrupción automática que evite el funcionamiento del quemador cuando el nivel de agua sea bajo. - Interconexión en el panel de control con las bombas primarias de circulación. - PROVISIÓN MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS Se utilizaran todos los materiales y herramientas recomendadas para la instalación del equipo, además de proveer las herramientas necesarias para realizar mantenimientos rutinarios menores. - FORMA DE EJECUCIÓN (INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA) La ejecución de la instalación será realizada de acuerdo a las especificaciones hechas por el fabricante y siguiendo los detalles descritos en los planos del proyecto (durante proceso de ejecución), además será responsabilidad del instalador garantizar la buena ejecución de la instalación. La instalación deberá basarse en códigos internacionales (National Fuel Gas Code ANSI Z223.1, American Society of Mechanical Engineers Safety Code for Controls and Safety Devices for Automatically Fired Boilers Nro. CSD-1, ASME SECTION IV), Normativas locales y/u otros de similar importancia Controles de temperatura - El contratista deberá suministrar todos los materiales y equipos, así como la mano de obra necesaria para la instalación de los sistemas de control de temperatura. - Todos los dispositivos de control de temperatura provendrán de fabricantes de marcas reconocidas a nivel mundial. - Los sistemas de control de temperatura serán eléctricos. - Los elementos del tipo de inmersión para medir temperaturas, estarán provistos de enchufes separables para su montaje en la cañería o el tanque. - Todas las temperaturas de agua deben ser mantenidas al punto fijado con una tolerancia de ± 3°C. - El control de temperatura del agua primaria, se efectuará de acuerdo a lo especificado para las unidades generadoras. Cierres de Interconexión Los quemadores de las calderas y las unidades generadoras de agua caliente estarán interconectadas de tal manera que los quemadores no trabajen cuando ninguna de las bombas principales de circulación de agua caliente no está en marcha. Las conexiones deben hacerse en los paneles de control de los quemadores. Las unidades de circulación de aire deberán estar interconectadas con sus respectivas bombas de zona, de tal manera que el ventilador no deberá operar en "posición automática" cuando la bomba no está en marcha. Válvulas - Clase de presión: salvo indicación contraria, 125 p.s.i. - Extremos roscados. - Válvulas de clasificación: lumbrera en V de modulación lineal o tapón de modulación lineal. - Válvula de las posiciones: de abertura rápida. - Dimensiones según se requieran para el servicio. - Caída de presión máxima permitida: 2 p.s.i. - PRUEBAS Y AJUSTES - INSPECCIÓN Inmediatamente después de recibir la unidad se deberá realizar una verificación y o revision del equipo en busca de posibles daños ocasionados durante el transporte. Si algún daño es evidente, se deberá hacer conocer al proveedor para el resarcimiento de daños correspondientes - INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - PLAZO El plazo para realizar la “PROVISIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÒN PARA EL EDIFICIO CORPORATIVO YPFB LA PAZ” es de 240 días Calendario computables desde la emisión de la Orden de Inicio por la Contraparte de YPFB. - LUGAR DE ENTREGA E INSTALACIÓN El objeto de la presente contratación se ejecutará en la Av. 16 de Julio, esq. C. Reyes Ortiz, esq. C. Bravo, lugar de Construcción del Edificio Corporativo YPFB La Paz - CLAUSULAS DE SEGUROS La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación: - Póliza de Seguro de Todo Riesgo Montaje para contratistas Esta Póliza de Seguro cubre los daños materiales que sufran los bienes asegurados causados por: a) errores durante el montaje, b) impericia, descuido y actos mal intencionados cometidos individualmente por empleados del asegurado. C) caída del objeto que se monta o partes de él, como consecuencia de rotura de cables o cadenas, hundimiento o deslizamiento del equipo de montaje u otros accidentes análogos, d) hurto calificado de acuerdo con la definición legal, e) rayo, f). Incendio y explosión. Excepto si se genera por un acto mal intencionado de cualquier persona o grupo de personas, g) corto circuito y arco voltaico, así como la acción de la electricidad atmosférica, h). Caída de aeronaves o partes de ellas, i) i. los daños materiales que sufran los bienes asegurados durante el montaje y relativos a él, por cualquier causa que no esté expresamente excluida y que no pudiera ser cubierta bajo los amparos adicionales. Cuando tales bienes sean bienes nuevos, se amparan también los daños materiales que estos sufran durante las pruebas de resistencia o de operación, siempre y cuando dicho periodo de pruebas este incluido en la vigencia de la póliza y j) los daños materiales que sufran los bienes asegurados durante el montaje por cualquier causa que no esté expresamente excluida. - Póliza de Accidentes Personales. Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. Condiciones Adicionales De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones. La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato. - SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL YPFB exige de sus contratistas y a través de estos, de los subcontratistas quienes a través de todos y cada uno de sus integrantes, son los únicos responsables de la prevención y accidentes y enfermedades profesionales en cada área de trabajo donde ejecuten obras y servicios, así como la asunción de deberes ante la autoridad si ocurriesen. EL CONTRATISTA y SUBCONTRATISTA en todo momento tomará las medidas necesarias para dar la suficiente seguridad a sus empleados y a terceros, debiendo instruir a su personal en los procedimientos de trabajo seguro a seguir en cada tarea. El Contratista y Subcontratista se obliga a: El contratista de la obra/servicio es responsable de contar con su plan de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar (PHSOB), debidamente presentado y aprobado por el Ministerio de Trabajo; el mismo será presentado a YPFB a simple requerimiento. Presentar el Plan de seguridad Industrial específico para la obra/servicio. Contar con uno o más responsables de seguridad industrial en campo (en función al tamaño de la obra/servicio), para el seguimiento y cumplimiento del plan y las normas de seguridad industrial y salud ocupacional (el o los profesionales seleccionados por la empresa deberán contar con una experiencia de al menos un año como responsable(s) de seguridad industrial en proyectos de la envergadura de la obra/servicio proyectado), siendo el Dueño de la empresa o el Gerente del Proyecto o el Director de Obra los responsables de hacer cumplir la normativa legal vigente en este aspecto. Los planes serán presentados a momento de recibida la orden de inicio. - ANTICIPO YPFB, a solicitud del PROVEEDOR, otorgará un anticipo, el cual no deberá exceder del veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato y el cual deberá ser requerido previa la presentación de la boleta bancaria de garantía de correcta inversión de anticipo por el cien por ciento (100%) del monto a ser desembolsado, caso contrario se entenderá por anticipo no solicitado, el importe del anticipo será descontado en cada pago y en un porcentaje proporcional al monto del anticipo, valor porcentual que podrá ser incrementado por la CONTRAPARTE, hasta cubrir el monto total del anticipo. La citada boleta deberá entregarse junto con la documentación solicitada para la suscripción del contrato. - GARANTÍAS - GARANTÍA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato. Será equivalente al siete por ciento (7%) del monto total de la adjudicación. La vigencia de esta garantía será computada a partir de su emisión, debiendo exceder en sesenta (60) días calendario al plazo de entrega del bien presentado en la propuesta adjudicada, y ser renovada las veces que YPFB así lo requiera. La garantía debe expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata. - Tipo de Garantía Boleta de garantía.- Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente. - GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO Tiene por objeto garantizar el buen funcionamiento y/o mantenimiento de maquinaria y/o equipo objeto del contrato. El monto de esta garantía será hasta un máximo de uno punto cinco por ciento (1.5%) del monto total del contrato con una vigencia de un año y medio computable a partir de la Recepción Definitiva de los bienes. El importe de esta garantía podrá ser cobrado a favor de YPFB en caso de que los BIENES adquiridos por YPFB no presenten buen funcionamiento y/o el PROVEEDOR no hubiese efectuado el mantenimiento preventivo dentro del plazo de vigencia de la garantía. Si dentro del plazo previsto por YPFB los BIENES objeto del presente proceso de contratación, no presenta fallas en su funcionamiento y tuvieran el mantenimiento adecuado, dicha garantía será devuelta. Además todos los equipos y/o materiales instalados deben contar con el certificado de Calidad y Garantía de Funcionamiento emitida por el fabricante o el distribuidor, por un periodo mínimo de un año. La citada garantía deberá entregarse a la recepción definitiva. - Tipo de Garantía Boleta de garantía.- Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente. - GARANTÍA DE MANTENIMIENTO Y PROVISIÓN DE REPUESTOS ORIGINALES La empresa contratada deberá suministrar un adecuado y constante servicio de mantenimiento gratuito por 6 meses, después de entregado el equipo funcionando y emitida el acta de recepción definitiva. Se debe presentar un cronograma de mantenimiento preventivo del equipo, proporcionado por al fabricante, así como recomendaciones del mismo, a la recepción definitiva - EXPERIENCIA DE LA EMPRESA COMPONENTE; ASPECTO DE EVALUACIÓN; CONDICIÓN MÍNIMA DE HABILITACIÓN; DOCUMENTO DE RESPALDO* (FOTOCOPIA SIMPLE). CERTIFICACIONES; Acreditación- Certificaciones; - Documento de acreditación de la representación de la marca y/o fabrica actualizada * - Certificación ISO 9001 de la marca y/o equipo ofertado*; - Copia certificado ,poder o nota del fabricante*. EXPERIENCIA GENERAL; Precio referencial; - 1.5 veces el precio referencial sumados todos sus trabajos en el área prov. Instalación y pta. en marcha de equipos de climatización en general; - Actas de conformidad - Certificado cumplimiento de contrato - Facturas - Contratos - Otro documento que certifique la experiencia.. EXPERIENCIA ESPECIFICA; Precio referencial de provisión de equipos de transformación eléctrica de 550kva y/o grupos electrógenos de 300kvas; - 0.8 vez el precio referencial sumados todos sus trabajos de provisión, instalación y puesta en marcha de equipos de transformación eléctrica de 550kva o superior y/o grupos electrógenos de 300kvas o superior; - Actas de conformidad - Certificado cumplimiento de contrato - Contratos - Facturas - Otro documento que certifique la experiencia.. *Documento no requerido en formato original para suscripción del contrato - EXPERIENCIA PERSONAL CLAVE PROFESIONAL- DESCRIPCIÓN CARGO; COMPONENTE; ASPECTO DE EVALUACIÓN; CONDICIÓN MÍNIMA DE HABILITACIÓN; TIPO DOC. DE RESPALDO (FOT. SIMPLE). SUPERVISOR DE INSTALACIONES – ENCARGADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL , Con permanencia parcial en obra y de acuerdo a requerimiento.; FORMACIÓN PROFESIONAL; Formación Antigüedad; - Ingeniero electrónico y/o Ingeniero eléctrico y/o Ingeniero electromecánico. - Antigüedad profesional de 8 años expedido su título académico; - Copia título académico - Copia certificación - En casos de estudio en el extranjero la copia de la inscripción en la SIB. EXPERIENCIA GENERAL **; Fiscalización y/o Supervisión y/o ejecución de provisión y/o instalación y/o puesta en marcha de equipos de climatización en general; - 4 proyectos realizados en Fiscalización y/o Supervisión y/o ejecución de provisión y/o instalación y/o puesta en marcha de equipos de climatización en general Experiencia de al menos un año como responsable(s) de seguridad industrial.; - Certificados de trabajo - Contratos - Otro documento que certifique la experiencia.. EXPERIENCIA ESPECIFICA**; Fiscalización y/o Supervisión y/o ejecución de provisión y/o instalación y/o puesta en marcha de equipos de climatización de chillers de 72 TR o mayor y/o calderas en general; - 2 trabajos realizados como Fiscalización y/o Supervisión y/o ejecución de provisión y/o instalación y/o puesta en marcha de equipos de climatización de chillers de 72 TR o mayor y/o calderas en general; - Certificados de trabajo - Contratos - Otro documento que certifique la experiencia.. 2 TECNICOS OPERATIVOS (RESPONSABLES LA INSTALACION ,PTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS ) (con permanencia parcial (1/2 tiempo por día) a partir de la entrega de los equipos en obra y de acuerdo a requerimiento durante todo el servicio ); FORMACIÓN; Certificación vigente de responsable y/o encargado de instalación y/o pta. en marcha y/o mantenimiento de de equipos de climatización en general; - Certificación vigente de responsable y/o encargado de instalación y/o pta. en marcha y/o mantenimiento de equipos de climatización en general expedida por la empresa.*; - Copia Certificado expedido - Otro documento que certifique la experiencia.. EXPERIENCIA GENERAL**; Responsable y/o encargado de instalación y/o pta. en marcha y/o mantenimiento de de equipos de climatización en general; - 2 proyectos realizados como Responsable y/o encargado de instalación y/o pta. en marcha y/o mantenimiento de equipos de climatización en general; - Copia simple certificados de trabajo - Contrato - Otro documento que certifique la experiencia.. EXPERIENCIA ESPECIFICA**; Responsable y/o encargado de instalación y/o pta. en marcha y/o mantenimiento de equipos de climatización de chillers de 72 TR o mayor y/o calderas en general; - 1 proyecto realizado como Responsable y/o encargado de instalación y/o pta. en marcha y/o mantenimiento de equipos de climatización de chillers de 72 TR o mayor y/o calderas en general; - Copia simple certificados de trabajo - Contrato - Otro documento que certifique la experiencia.. *Documento no requerido en formato original para suscripción del contrato *Los documentos de respaldos no son de entrega obligatoria, siendo suficiente su declaración jurada, por tanto la ausencia de los mismos no será causal de descalificación. - PROPUESTA TÉCNICA Deberá presentar un plan de trabajo donde se indique: - Cronograma - Metodología y/o Plan de trabajo. - FORMA DE PAGO - Modalidad: Pagos parciales El pago se realizara mediante pagos parciales de acuerdo al siguiente cuadro de detalle: Nª Pago; Detalle entrega; % Pago; Plazo de entrega; Documento de respaldo a la entrega. 1; FABRICACIÓN DE EQUIPOS; 30%; Hasta los 100 días calendario de emitida la orden de inicio; Confirmación de fábrica de equipos listos para embarque, entrega documentación embarque.. 2; IMPORTACION ARRIBO EQUIPO A ADUANA NACIONAL; 40%; Hasta los 70 días calendario de realizado el embarque; Parte de recepción de los equipos en aduana e inspección física a objeto de verificar la llegada de los equipos.. 3; INSTALACION y PUESTA EN MARCHA EQUIPOS EN OBRA; 30%; A la conclusión de la instalación y puesta en marcha de los equipos.; Acta de recepción definitiva. - RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR EL PROVEEDOR no podrá entregar bienes usados o defectuosos, debiendo en su caso ser sustituidos a su costo, dentro del plazo máximo de 30 días calendario, impostergablemente. Cuando el PROVEEDOR incurra en negligencia durante la adquisición de los BIENES, YPFB podrá retener el total o parte del pago para protegerse contra posibles perjuicios. Esta retención no creará derechos en favor del PROVEEDOR para solicitar ampliación de plazo, ni intereses. El PROVEEDOR debe custodiar los BIENES a ser provistos, hasta la recepción definitiva de éstos por YPFB La empresa proveedora deberá coordinar y entregar todos los insumos y documentos necesarios para obtener la aprobación del proyecto con la empresa eléctrica de la ciudad. - ORDEN DE INICIO Una vez suscrito el contrato el contratante dará la orden de inicio al Proveedor para dar inicio al objeto de contratación, en caso de que se dé anticipo esta orden de proceder se dará una vez efectivo el pago del monto correspondiente al anticipo. - MOROSIDADES Y PENALIDADES Queda convenido entre las partes contratantes, que salvo casos de fuerza mayor o casos fortuitos debidamente comprobados por YPFB, se aplicarán por cada periodo de retraso las siguientes multas: a) Equivalente al 3 por 1.000 por cada día de atraso desde el día 1 hasta el día 30 de atraso. b) Equivalente al 4 por 1.000 por cada día de atraso desde el día 31 en adelante. De establecer YPFB que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 10% del monto del Contrato, podrá iniciar el proceso de resolución del Contrato. De establecer YPFB que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 20% del monto del Contrato, deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato. Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por YPFB, con base en el informe específico y documentado, de los pagos mensuales o liquidación final, sin perjuicio de que YPFB ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la jurisdicción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 1178. - MODIFICACIÓN AL CONTRATO El Contrato no podrá ser modificado, excepto por causas señaladas en el DBC, previo acuerdo entre partes. Dichas modificaciones deberán estar destinadas al objeto de la contratación y estar sustentadas por informes técnico y legal que establezcan la viabilidad técnica y de financiamiento. La referida modificación se realizará a través de uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del Contrato principal. El contrato modificatorio podrá admitir la disminución hasta el diez por ciento (10%) del monto del Contrato principal. En caso de que signifique una disminución en la adquisición, deberá concertarse previamente con el PROVEEDOR, a efectos de evitar reclamos posteriores. El incremento en la cantidad de BIENES a proveerse, puede dar lugar a la ampliación del plazo del Contrato, lo que deberá sustentarse debidamente, estableciéndose el plazo de la ampliación. - NORMAS DE CALIDAD APLICABLE Los BIENES suministrados de conformidad con el Contrato se ajustarán a las normas de calidad requeridas en el presente documento y, cuando en ellas no se mencionen normas de calidad aplicables, a las normas de calidad existentes o cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los BIENES. - INSPECCIÓN Y PRUEBAS YPFB realizará: - Inspección física de los equipos al arribo de los mismos en la Aduana Nacional de El Alto. - Prueba del funcionamiento a la conclusión de la instalación y puesta en marcha de los equipos, previa a la entrega del Acta de recepción definitiva. - MANUALES DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Junto con los BIENES objeto del Contrato, el PROVEEDOR entregará al primero los correspondientes manuales de operación, mantenimiento y reparación. En lo posible, los manuales originales deberán ser escritos en idioma castellano, y cuando éstos no estuvieran disponibles en idioma castellano, el PROVEEDOR entregará un ejemplar traducido, a entregarse a la recepción definitiva. - ENTREGA PLANOS A la conclusión de los trabajos la empresa contratada deberá presentar los planos técnicos, tal y como se realizaron las instalaciones de los equipos, planos “de acuerdo a obra” o “as built”, que reflejen fielmente las instalaciones ejecutadas. Estos planos deberán estar firmados por el Técnico o Ingeniero eléctrico o electromecánico responsable de la instalación, el mismo que debe estar debidamente registrado en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (S.I.B.), quien será efectivamente responsable de la ejecución y de la elaboración de los planos, debiendo figurar indispensablemente el número de registro profesional. No se aceptarán planos ni firmas de quienes no hubieran ejecutado la obra. Las instalaciones del generador y transformador que se refieren estas especificaciones solamente podrán ser ejecutadas por profesionales ingenieros registrados en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. En caso de que algún detalle se hubiera omitido, en las especificaciones, el contratista ejecutara la instalación, en coordinación con el Supervisor y en conocimiento del Representante del Contratante. - DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y PROVISIÓN DE REPUESTOS La Empresa proponente deberá tener la disponibilidad de prestar los servicios técnicos en el lugar y/o sitio de implementación de los equipos, es decir deberá contar con oficinas técnicas en la ciudad de La Paz, para efectuar el mantenimiento periódico y/o reparación del sistema de climatización, en caso de que el Contratante requiera estos servicios. Asimismo deberá garantizar la provisión de repuestos, los cuales deberán figurar en el stock del proveedor para su adquisición inmediata y reemplazo de aquellos accesorios que por el uso hayan quedado fuera de funcionamiento o se encuentren defectuosos. - MEDIOS DE TRANSPORTE El transporte de los equipos y accesorios será efectuado a cuenta del proveedor, el cual tendrá la obligación de trasladarlos hasta el sitio de la Obra bajo su propio costo, por lo que el Contratante no reconocerá pago alguno bajo este concepto. Asimismo el proveedor deberá tener el cuidado necesario en el traslado de los equipos y complementos, debiendo tomar todas las medidas de seguridad que considere pertinentes hasta su llegada al sitio de la Obra, en caso que durante el traslado de los equipos estos hayan sufrido daño alguno y/o no estén en condiciones aptas para ser implementados e instalados, el proveedor deberá a cuenta propia reemplazarlos por otros equipos y/o accesorios que estén en óptimas condiciones. La contraparte tendrá el derecho de solicitar al proveedor a simple requerimiento la inspección física para verificar el estado de los equipos y complementos y se reserva el derecho de solicitar su cambio o sustitución. - EMBALAJES El embalaje de los equipos y accesorios deberán ser realizados por el proveedor tomando en cuenta todas las medidas de seguridad a objeto de que durante el traslado, los equipos y accesorios no sufran daño en sus características por movimientos o desplazamientos que pudieran generarse durante su transporte. Por lo tanto el proveedor deberá tomar en cuenta esta situación protegiendo en su totalidad cada una de las partes que componen el sistema de climatización con materiales acolchonados que amortigüen los golpes y a su vez deberá fijar los equipos con los medios necesarios para evitar su desplazamiento durante el traslado. - RECEPCIÓN DEFINITIVA Dentro del plazo previsto para la provisión, se hará efectiva la entrega definitiva de los BIENES objeto de la adquisición, a cuyo efecto, YPFB designará un Comité de Recepción, a esta comisión le corresponderá verificar si los BIENES provistos concuerdan plenamente con las Especificaciones Técnicas de la propuesta aceptada y el Contrato (en caso que los BIENES provistos deban entregarse funcionando, deberá hacerse constar que la comisión de recepción debe realizar las pruebas de operación). Del acto de recepción definitiva se levantará el Acta de Recepción definitiva, que es un documento diferente al registro de ingreso o almacenes. La recepción definitiva deberá estar bajo constancia de acta de conformidad firmada por el comité de recepción designado - SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN AL PROVEEDOR YPFB a través de la Dirección Nacional de Infraestructura y Mantenimiento designará el personal de seguimiento a la provisión, instalación y puesta en marcha de los equipos, asimismo la supervisión será realizada a través de la consultora contratada para la construcción del edificio. - COORDINACIÓN La empresa que se adjudique la provisión de los equipos deberá realizar reuniones de coordinación con los funcionarios en obra, empresa contratista y supervisora a través de la fiscalización. Así mismo deberá realizar visitas periódicas a objeto de verificar el proceso de instalación de los equipos eléctricos en obra. Cualquier cambio mínimo que se requiera podrá ser autorizado siempre y cuando no afecte a las cajas construidas y se ha informada oportunamente. |  |  |  |  |

(Firma del proponente)

(Nombre completo del proponente)

FORMULARIO C-2

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

| [NOMBRE DEL PROPONENTE] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad Contratante | Objeto de la Contratación |  | Lugar de Realización |  | EXPERIENCIA (marcar una o ambas) |  | Monto final del contrato en Bs. (*) | Periodo de Ejecución |  |  | % participación en Asociación (**) | Nombre del Socio(s) (***) |
|  |  |  |  |  |  | General | Especifica |  | Inicio (d/m/a) | Fin (d/m/a) | Tiempo de Ejecución (días) |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * |  |  |  |  | Monto a la fecha de Recepción Final (T/C de la fecha de firma del contrato) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** |  |  |  |  | Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** |  |  |  |  | Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. El proponente, debe presentar la documentación de respaldo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

---------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre  completo del Representante Legal

FORMULARIO C-3

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA  DEL PERSONAL PROPUESTO (uno por cada persona)

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cargo del Personal Propuesto | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Grado Académico | Fecha de emisión del Título Académico |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa | Objeto | Monto (Bs.) | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa | Objeto | Monto (Bs.) | Cargo | Fecha (mes / año) |  |
|  |  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| Nota.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. El proponente, debe presentar la documentación de respaldo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas |  |  |  |  |  |  |

---------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre  completo del Representante Legal

ANEXO 1

## MÉTODO DE EVALUACIÓN

- EVALUACIÓN PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, el Comité de Contratación en sesión reservada verificará el cumplimiento de los documentos legales y administrativos presentados por el/los proponente(s) aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE.

Con carácter previo a la verificación de las condiciones administrativas de la/las propuesta(s), procederá a verificar si las empresas proponentes no presentan registros en el SICOES con impedimento para participar en procesos de contratación por resolución de contratos o incumplimiento de Órdenes de Compra o Servicio o desistimiento de la suscripción de contratos u Órdenes de Compra o Servicio.

En caso de existir aspectos subsanables, el Comité de Contratación podrá solicitar consultas, aclaraciones o aspectos que sea subsanables de sus propuestas, debiendo tener el respaldo de los mismos.

De no existir propuestas habilitadas que cumplan los aspectos legales y/o administrativos requeridos en el DCD, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

- VERIFICACIÓN DE ERRORES ARITMETICOS

El Comité de Contratación verificará los errores aritméticos de la/las propuesta(s) que hayan sido habilitadas en la etapa de evaluación preliminar, verificando los valores de la Propuesta Económica presentadas en el Formulario B-1 y considerando los siguientes aspectos:

- Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.

- Cuando el monto resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad, sea incorrecto, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto ajustado.

- Si la diferencia entre el monto leído de la oferta y el monto ajustado de la revisión aritmética es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la oferta; caso contrario la oferta será descalificada.

- Si el monto ajustado por revisión aritmética supera el precio referencial, la oferta será descalificada.

En el caso de que todas las ofertas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

- METODO DE SELECCIÓN – CALIDAD PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO

Cuando se elija este Método, el procedimiento de evaluación será el siguiente:

La evaluación se realizará en dos (2) etapas: 1. Evaluación de la Calidad y Propuesta Técnica y 2. Evaluación del Costo o Propuesta  Económica.

El puntaje máximo es de 100 puntos y serán asignados de acuerdo a lo siguiente:

- Calidad y Propuesta Técnica	   : xx puntos (De acuerdo a Especificaciones Técnicas elaboradas por la

Unidad Solicitante)

- Costo o Propuesta Económica: yy puntos (De acuerdo a Especificaciones Técnicas elaboradas por la

Unidad Solicitante)

- Evaluación de la Calidad y Propuesta Técnica

Para las propuestas admitidas luego de la evaluación preliminar y verificación de errores aritméticos, el Comité de Contratación efectuará la evaluación técnica de los formularios y/o documentos solicitados en el DCD de las ofertas habilitadas, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE.

A la/las oferta(s) que cumplan con la evaluación técnica, se aplicarán los criterios de evaluación y asignación de puntajes de calidad y propuesta técnica descritas en las especificaciones técnicas del DCD.

En el caso que la unidad solicitante hubiera definido un puntaje mínimo para la habilitación de la/las oferta(s) técnica(s), la(s) oferta(s) que no alcance(n) ese puntaje será(n) descalificada(s), por otra parte, la/las oferta(s) que alcance(n) el puntaje mínimo requerido por la Unidad Solicitante se habilitarán a la etapa de evaluación del costo o propuesta económica.

En el caso que la Unidad Solicítate no defina un puntaje mínimo, el Comité de Contratación asignará los puntos obtenidos tomando en cuenta los puntajes mínimos establecidos en las especificaciones técnicas de la evaluación de la calidad y propuesta técnica, habilitándose a la etapa de evaluación del costo o propuesta económica.

En caso de existir aspectos subsanables, el Comité de Contratación podrá solicitar al/los ofertante(s) consultas, aclaraciones o aspectos que sean subsanables de sus ofertas, debiendo tener el respaldo de los mismos.

- Evaluación del Costo o Propuesta Económica

El Comité de Contratación procederá a evaluar las ofertas económicas habilitadas para esta etapa.

La Evaluación del Costo o Propuesta Económica, consistirá en asignar (yy) puntos a la propuesta ajustada (PA) que tenga el menor valor, al resto de las ofertas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi=PAMV* yyPAi

Dónde:

n	Número de Oferta admitidas

i      	1,2,…,n

Pi        	Puntaje de la Evaluación del Costo o Propuesta Económica del Proponente i

PAi   	Propuesta Ajustada del Proponente i

PAMV   Propuesta Ajustada de Menor Valor

- Determinación del Puntaje Total

Una vez evaluadas la/las oferta(s) mediante el método de selección de Calidad, Propuesta Técnica y Costo, el Comité de Contratación determinará el puntaje total de las mismas.

- Resultado de la Evaluación

Una vez evaluadas las propuestas mediante el método de selección de Calidad, Propuesta Técnica y Costo, el Comité de Contratación mediante informe recomendará al Responsable de Contratación Directa la adjudicación ó concertación ó devolución de antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

ANEXO2

CONTRATO Nº YPFB/………/201X

(Señalar Lugar y Fecha)

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE ____________________(señalar objeto y el número o código interno que la entidad utiliza para identificar al contrato)

Conste por el presente Contrato Administrativo para la Adquisición de Bienes, que celebran:

- YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS, con NIT Nº _______________ (señalar el Número de Identificación Tributaria), con domicilio en _______________ (señalar de forma clara el domicilio de la entidad), en _______________ (señalar el Distrito, Provincia y Departamento), representada legalmente por _______________ (registrar el nombre  y cargo de la MAE o del servidor público a quien se delega la competencia para la suscripción del Contrato, y la Resolución correspondiente de delegación), en calidad de Responsable del Proceso de Contratación (RPC),  con Cedula de Identidad Nº _______________ (señalar el número de Cedula de identidad), que en adelante se denominará la ENTIDAD;

- _______________ (registrar las  generales de ley del proponente adjudicado y cuando corresponda el nombre completo y número de Cédula de Identidad del Representante Legal y/o Testimonio de  Poder del Representante legal que faculta a la suscripción del contrato), con domicilio en ____________ (señalar de forma clara su domicilio) conforme Certificado RUPE Nº ____________ (Señalar número de certificado y fecha) que en adelante se denominará el PROVEEDOR, quienes celebran y suscriben el presente Contrato Administrativo, al tenor de las siguientes clausulas:

PRIMERA.- (ANTECEDENTES)

La ENTIDAD, mediante contratación directa en proceso realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica RE SABS EPNE de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos aprobado mediante Resolución de Directorio 58/2013 de 22 de julio de 2013 y el Documento de Contratación Directa (DCD), para la Adquisición de Bienes,  invitó en fecha _______________ (señalar la fecha de la invitación), a  (señalar el nombre de la empresa adjudicada) a presentar su  propuesta en el proceso de contratación, con Código (señalar el código del proceso), en base a lo solicitado en el DCD.

En base al Informe de Recomendación Nº___________ (señalar el número del Informe y fecha), emitido por el Comité de Contratación, el RPC determinó mediante Nota de Adjudicación ___________  (Señalar número y fecha) adjudicar la contratación a _______________ (señalar el nombre o razón social del proponente adjudicado), al cumplir su propuesta con todos los requisitos establecidos en el DCD.

SEGUNDA.- (LEGISLACIÓN APLICABLE)

El presente Contrato se celebra al amparo de las siguientes disposiciones normativas:

- Constitución Política del Estado.

- Ley Nº 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.

- Ley del Presupuesto General del Estado, aprobado para la gestión y su reglamentación.

- Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) y sus modificaciones.

- Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica RE-SABS-EPNE de YPFB aprobado mediante Resolución de Directorio 58/2013.

- Otras disposiciones relacionadas.

TERCERA.- (OBJETO Y CAUSA)

El objeto del presente contrato es la adquisición de _______________ (describir de forma detallada el o los BIENES a ser provistos), que en adelante se denominarán los BIENES, para________________ (señalar la causa de la contratación), provistos por el PROVEEDOR de conformidad con el DCD y la Propuesta Adjudicada, con estricta y absoluta sujeción al presente Contrato.

CUARTA.- (DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO)

Forman parte del presente Contrato, los siguientes documentos:

- Documento de Contratación Directa.

- Propuesta Adjudicada.

- Nota de Adjudicación.

- Certificado del RUPE.

- Garantía (s), cuando corresponda.

- Otros documentos específicos de acuerdo al objeto de contratación. (La ENTIDAD,  detallará, cuando corresponda, los documentos específicos necesarios para el contrato).

QUINTA.- (OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR)

El PROVEEDOR se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones:

- Realizar la provisión de los BIENES objeto del presente contrato, de acuerdo con lo establecido en el DCD, así como las condiciones de su propuesta.

- Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir el personal a su cargo o terceros, durante la ejecución del presente Contrato, por acciones que se deriven de incumplimientos, accidentes, atentados, etc.

- A solicitud de la ENTIDAD, presentar documentos del fabricante que garantice que los bienes a suministrar son nuevos y de primer uso.

- Mantener vigentes las garantías presentadas.

- Actualizar la (s) Garantía (s) (vigencia y/o monto), a requerimiento de la ENTIDAD.

- Cumplir cada una de las cláusulas del presente contrato.

- (Otras obligaciones que la ENTIDAD considere pertinentes de acuerdo al objeto de contratación.).

SEXTA.- (OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD)

La ENTIDAD se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones:

- Realizar la recepción provisional y/o definitiva de los BIENES de acuerdo a las condiciones establecidas en el DCD, así como las condiciones de la propuesta adjudicada.

- Emitir el acta recepción definitiva de los BIENES, cuando los mismos cumplan con las condiciones establecidas en el DCD, así como las condiciones de la propuesta adjudicada.

- Realizar el pago por la provisión de los BIENES, en un plazo no mayor a cuarenta y cinco (45) días calendario de realizada la RECEPCIÓN DEFINITIVA de los bienes objeto del presente contrato.

- Cumplir cada una de las cláusulas del presente contrato.

- Cuando corresponda efectuar la devolución de las garantías presentadas.

SÉPTIMA.- (VIGENCIA)

El contrato, entrará en vigencia desde el día siguiente hábil de su suscripción, hasta que las Partes hayan dado cumplimiento a todas las clausulas contenidas en el presente contrato.

(Seleccionar una de las siguientes cláusulas considerando si se va a requerir Garantía o Retención por pagos parciales)

OCTAVA.- (GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO)

El PROVEEDOR garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la __________ (registrar el tipo de garantía presentada), Nº __________emitida por __________(registrar el nombre del ente emisor de la garantía), con vigencia hasta el__________(registrar día, mes y año de la vigencia de la garantía), a la orden de	_________ (registrar el nombre o razón social de la ENTIDAD),por ____________(registrar el monto de la garantía en forma numeral y literal), equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del Contrato.

(En el caso de Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones de Pequeños Productores Urbanos y Rurales y Organizaciones Económicas Campesinas se estimará el 3,5% del monto total del contrato).

El importe de dicha garantía en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el PROVEEDOR, será pagado en favor de la ENTIDAD, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial, a su sólo requerimiento.

OCTAVA.- (RETENCIONES POR PAGOS PARCIALES)

El PROVEEDOR acepta expresamente, que la ENTIDAD retendrá el siete por ciento (7%) de cada pago parcial, en sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato. Estas retenciones serán reintegradas al PROVEEDOR una vez realizada la recepción definitiva de los BIENES.

(En el caso de Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones de Pequeños Productores Urbanos y Rurales y Organizaciones Económicas Campesinas, para constituir la Garantía de Cumplimiento de Contrato se estimará una retención del 3,5%, de cada pago parcial en calidad de garantía de Cumplimiento de Contrato).

(En caso de que en el DCD se hubiere establecido Anticipo, se deberá incluir la presente cláusula).

NOVENA.- (ANTICIPO)

A solicitud del PROVEEDOR, la ENTIDAD podrá otorgar un anticipo al PROVEEDOR, cuyo monto no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, contra entrega de una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el cien por ciento (100%) del monto a ser desembolsado la misma que deberá tener una vigencia mínima de noventa (90) días calendario y la factura correspondiente. El importe del anticipo será descontado en _______________ (indicar el número de pagos), pagos hasta cubrir el monto total del  anticipo.

El importe de la garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que el  PROVEEDOR no haya iniciado la provisión de los BIENES dentro de los _______________ (Registrar en forma literal y numeral, el plazo previsto al efecto) días calendario establecidos al efecto.

(Seleccionar una de las siguientes cláusulas considerando si se va a requerir Garantía o Retención por pagos parciales. En caso de no requerir esta garantía suprimir la cláusula)

DÉCIMA.- (GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO)

Una vez realizada la Recepción Definitiva de los BIENES, el PROVEEDOR, se obliga a constituir la Garantía de Funcionamiento de Maquinaria  y/o Equipo, a la orden de  _________ (registrar el nombre o razón social de la ENTIDAD), por el ________ (La Entidad deberá registrar el monto de la garantía, que no exceda el uno y medio por ciento (1.5%) del monto del contrato) que avalará el correcto funcionamiento y/o mantenimiento de los BIENES objeto del presente contrato, con una vigencia de ________ (La Entidad deberá registrar el plazo de vigencia de la garantía en literal y numeral que deberá exceder en treinta días el plazo de garantía de los bienes)computable a partir de la Recepción Definitiva de los bienes.

El importe de esta garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que los BIENES adquiridos por la entidad no presenten buen funcionamiento y/o el PROVEEDOR no hubiese efectuado el mantenimiento preventivo dentro del plazo de vigencia de la garantía.

Si dentro del plazo previsto por la ENTIDAD los BIENES objeto del presente contrato, no presenta fallas en su funcionamiento y tuvieran el mantenimiento adecuado, dicha garantía será devuelta.

DÉCIMA.- (RETENCIONES POR CONCEPTO DE GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO)

El PROVEEDOR acepta expresamente, que la ENTIDAD retendrá el _____________ (La Entidad deberá registrar el monto de la garantía, que no exceda el uno y medio por ciento (1.5%) del monto del contrato), en calidad de Garantía de Funcionamiento de  Maquinaria y/o Equipo que avalará el correcto funcionamiento y/o mantenimiento de los BIENES objeto del presente contrato.

El importe de esta garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que los BIENES adquiridos por la entidad no presenten buen funcionamiento y/o el PROVEEDOR no hubiese efectuado el mantenimiento preventivo dentro del plazo de vigencia de la garantía.

Si dentro del plazo previsto por la ENTIDAD los BIENES objeto del presente contrato, no presenta fallas en su funcionamiento y tuvieran el mantenimiento adecuado, dicha retención será devuelta.

DECIMA PRIMERA.- (PLAZO Y FORMA DE ENTREGA)

El PROVEEDOR entregará los BIENES en estricto apego a la propuesta adjudicada, las especificaciones técnicas y el cronograma de entregas (cuando corresponda), en el plazo de _________ (registrar en forma literal y numeral el plazo total de entrega de los BIENES en días calendario) días calendario, que serán computados a partir, de:

(Elegir una de las siguientes opciones, de acuerdo a lo que corresponda)

- Desembolso del anticipo (Cuando se trate de compra local con anticipo)

- Puesta en vigencia del contrato, (Cuando se trate de compra local sin anticipo).

(En caso de que las entregas fuesen parciales, dentro del plazo total, se deberá hacer constar las cantidades y fechas, a efectos del control del cumplimiento del contrato).

El plazo de adquisición de los BIENES, establecido en la presente cláusula, podrá ser ampliado cuando:

  - La ENTIDAD, mediante el procedimiento establecido en este mismo Contrato, incremente la cantidad de los BIENES a ser provistos y ello repercuta en el plazo total.

  - Por demora en el pago de los bienes entregados.

DECIMA SEGUNDA.- (LUGAR DE ENTREGA)

El PROVEEDOR realizará la entrega de los BIENES en _______________ (señalar lugar o lugares donde se entregará los BIENES) a (l) (la) _______________ (señalar si es al Responsable de Recepción o  Comité de Recepción).

DECIMA TERCERA.- (MONTO, MONEDA Y FORMA DE PAGO)

El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la adquisición de los BIENES asciende a la suma total de Bsxxx.xxx,xx _______________(registrar en forma numeral y literal el monto del contrato en Bolivianos).

La ENTIDAD procederá al pago del monto pactado _______________ (señalar una de las siguientes alternativas para el pago:

Opción 1.- Pago total contra entrega.

Opción 2.- Pagos contra entregas parciales, según cronograma de entregas aprobado por las partes)

DÉCIMA CUARTA.- (ESTIPULACIÓN SOBRE IMPUESTOS)

Correrá por cuenta del PROVEEDOR el pago de todos los impuestos vigentes en el país a la fecha de presentación de la propuesta.

En caso de que posteriormente, el Estado Plurinacional de Bolivia implantara impuestos adicionales, disminuyera o incrementara los vigentes, mediante disposición legal expresa, el PROVEEDOR deberá acogerse a su cumplimiento desde la fecha de vigencia de dicha normativa.

DÉCIMA QUINTA.- (FACTURACIÓN)

Para que se efectúe el pago, el PROVEEDOR deberá emitir la respectiva factura oficial por el monto del pago, a favor de la ENTIDAD, caso contrario la ENTIDAD deberá retener los montos de obligaciones tributarias pendientes, para su posterior pago al Servicio de Impuestos Nacionales.

DÉCIMA SEXTA.- (MODIFICACIONES AL CONTRATO)

El Contrato podrá ser modificado por uno varios  Contratos Modificatorios, mismos que pueden afectar el alcance, monto y/o plazo. El monto de cada contrato modificatorio, no deberá exceder el diez por ciento (10%) del monto del presente contrato. Asimismo la suma de los montos de los contratos modificatorios no deberá exceder el diez por ciento (10%)  del monto del presente contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 del RE-SABS-EPNE de YPFB.

DÉCIMA SÉPTIMA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO)

El PROVEEDOR bajo ningún título podrá: ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, procederá la cesión o subrogación del contrato total o parcialmente previa la aprobación de la MAE, bajo los mismos términos y condiciones del presente contrato.

DÉCIMA OCTAVA.- (MULTAS)

El PROVEEDOR se obliga a cumplir con el plazo de entrega y cronograma (si corresponde), establecido en la Cláusula Décima del presente Contrato, caso contrario será multado con el _______________% (La ENTIDAD establecerá el porcentaje de acuerdo al objeto del contrato, mismo que no podrá exceder el 1% del monto del contrato) por día de retraso. La suma de las multas no podrá exceder en ningún caso el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, sin perjuicio de resolver el mismo.

Cuando la contratación se efectúe por ítems o lotes, las multas serán calculadas respecto del monto correspondiente al ítem o lote que hubiese sufrido retraso en su entrega.

DÉCIMA NOVENA.- (EXONERACIÓN DE LAS CARGAS LABORALES Y SOCIALES A LA ENTIDAD)

El PROVEEDOR corre con las obligaciones que emerjan del objeto del presente Contrato, respecto a las cargas laborales y sociales con el personal de su dependencia, se exonera de estas obligaciones a la ENTIDAD.

VIGÉSIMA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO). El presente contrato concluirá por una de las siguientes causas:

  - Por Cumplimiento del Contrato: De forma normal, tanto la ENTIDAD como el PROVEEDOR darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

  - Por Resolución del Contrato: Si se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el Contrato, a los efectos legales correspondientes, la ENTIDAD y el PROVEEDOR, acuerdan las siguientes causales para procesar la resolución del Contrato:

    - Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al PROVEEDOR:

- Por disolución del PROVEEDOR (sea Empresa o Asociación Accidental).

- Por quiebra declarada del PROVEEDOR.

- Por suspensión de la provisión de los BIENES sin justificación.

- Por incumplimiento injustificado del plazo de entrega o el cronograma de entregas (si corresponde) de provisión sin que el PROVEEDOR adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la entrega dentro del plazo vigente.

- Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega definitiva, alcance el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%), de forma obligatoria.

- Por incumplimiento de la Cláusula Anticorrupción (Cláusula Vigésima Primera)

    - Resolución a requerimiento del PROVEEDOR por causales atribuibles a la ENTIDAD:

- Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD para la suspensión de la provisión de los BIENES por más de treinta (30) días calendario.

- Si apartándose de los términos del contrato, la ENTIDAD pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de la adquisición, sin la emisión del necesario Contrato Modificatorio.

- Por incumplimiento injustificado en el pago parcial o total, por más de cuarenta y cinco (45) días calendario computados a partir de la fecha de entrega definitiva de los bienes en la entidad.

    - Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, la ENTIDAD o el PROVEEDOR darán aviso escrito mediante carta notariada, a la otra parte, de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de la provisión y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato. El requirente de la resolución expresará por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intensión de resolución será retirado. En caso contrario, si al vencimiento de éste término no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la ENTIDAD o el PROVEEDOR, según quién haya requerido la resolución del contrato, notificará mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del Contrato se ha hecho efectivo.

Esta carta notariada dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales atribuibles al PROVEEDOR, se consolide a favor de la ENTIDAD la Garantía de Cumplimiento de Contrato o efectivización de la retención y de Correcta Inversión de Anticipo (cuando corresponda).

La ENTIDAD, procederá a establecer los montos reembolsables al PROVEEDOR por concepto de provisión de los BIENES satisfactoriamente efectuados, si corresponde.

Con base a la liquidación final y establecidos los saldos en favor o en contra para su respectivo pago o cobro de la (s) Garantía (s) correspondientes.

    - Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten a la ENTIDAD o al PROVEEDOR.

Si en cualquier momento antes de la terminación de la provisión de los BIENES, objeto del presente Contrato, la ENTIDAD o el PROVEEDOR se encontrase con situaciones fuera de control, por causas de fuerza mayor o caso fortuito que imposibiliten la conclusión de la provisión de los BIENES o vayan contra los intereses del Estado, la parte afectada, comunicará por escrito su intensión de resolver el Contrato, justificando la causa.

La ENTIDAD, mediante carta notariada dirigida al PROVEEDOR, suspenderá la provisión y resolverá el Contrato total o parcialmente.  A la entrega de dicho comunicación oficial de resolución, el PROVEEDOR suspenderá la provisión de acuerdo a las instrucciones escritas que al efecto emita la ENTIDAD.

Se liquidarán los costos proporcionales que demandase el cierre de la adquisición y algunos otros gastos que a juicio de la ENTIDAD fueran considerados sujetos a reembolso.

Con estos datos la ENTIDAD elaborará la liquidación final y el trámite del pago correspondiente.

VIGÉSIMA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS).

En caso de surgir dudas sobre los derechos y obligaciones de las partes durante la ejecución del presente contrato, las partes acudirán a los términos y condiciones del contrato, Documento de Contratación Directa, propuesta adjudicada, sometidas a la Jurisdicción Coactiva Fiscal.

VIGÉSIMA PRIMERA.- (ANTICORRUPCIÓN).

Cada una de las partes acuerda y declara que ni ella, ni sus representantes o afiliados, en conexión con este Contrato o el cumplimiento de las obligaciones de dichas Partes bajo este Contrato, ha efectuado o efectuará, ha prometido o prometerá efectuar o ha autorizado o autorizará que se efectué cualquier pago, regalo, dádiva o transferencia de cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o indirectamente a un funcionario o servidor público o agente del gobierno corporativo, la realización de dicho pago o regalo por cualquiera de las partes constituirá una infracción a la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y/o la “Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas y/o la “Convención Interamericana Contra la Corrupción”, sin perjuicio de que el Contratante resuelva el presente Contrato y se ejecuten las Garantías que se encuentren vigentes al momento de la resolución.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- (CONFORMIDAD).  En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento suscriben el presente CONTRATO en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez, el/la _______ (registrar el nombre y cargo del servidor público habilitado para suscribir el Contrato), en representación legal de la ENTIDAD, y el ______________ (registrar el nombre del propietario o representante legal del PROVEEDOR, habilitado para suscribir el Contrato) en representación legal del PROVEEDOR.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado en idioma castellano.

__________________________                                  ________________________________

(Registrar el nombre y cargo                                          (Registrar el nombre del proveedor)

del  servidor público habilitado

para la firma del contrato)