ANEXO

CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES PARA EL MONTAJE DE LAS ESTRUCTURAS

Las características y dimensiones, se detallan en los cuadros siguientes:

| Nº Ítem |  | Descripción | Detalle | Esquema Configuraciones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Estructura Metálica Vertical Para 2 y 3 Medidores Configuración 3A Cantidad: 217 | - Longitud tubería de Ø 1” = 76 cm - Longitud tubería de Ø 3/4" = 3 cm - El cortado de las tuberías deberá estar a escuadra en ambos extremos - La tubería de Ø 3/4" deberá ser unido a la tubería principal de Ø 1”, de acuerdo a los puntos indicados en el esquema de la derecha, mediante soldadura oxiacetilénica y previa realización del orificio en forma boca de pescado - Roscado de tubería Ø 1” en el extremo inferior, rosca BSP, distancia del roscado 1.5 cm - Roscado de tubería Ø 3/4" en el lado opuesto a la unión de soldadura boca de pescado, rosca BSP, distancia del roscado 1.5 cm - Estructura principal con accesorios montados y alineados - Codo pipa de 3/4" unido, mediante soldadura a tope oxiacetilénica, a tubería principal de 1” - Prueba de hermeticidad a cada una de las estructuras armadas, de acuerdo al reglamento V del D.S. 1996, de fecha 15 de mayo 2014 - Cada una de las estructuras deben ser preparadas y limpiadas para el pintado. Pintura de color amarillo - Cada estructura deberá ser codificado con cinta autoadhesiva. Debe ser indeleble Para el armado de las estructuras, configuración 3A, YPFB entregará los siguientes accesorios: CONFIGURACION 3A. ACCESORIOS; CANTIDAD POR CADA ESTRUCTURA; CANTIDAD TOTAL PARA 217 ESTRUCTURAS. Codo pipa 3/4"; 3; 651. Válvula de bola 3/4"; 2; 434. TOTAL; 1085. |  |  |  |  |
| Nº Ítem |  | Descripción | Detalle |  | Esquema Configuraciones |  |  |
| 1 |  | Estructura Metálica Vertical Para 2 y 3 Medidores Configuración 3B Cantidad: 1,283 | - Longitud tubería de Ø 1” = 76 cm - Longitud tubería de Ø 3/4" = 3 cm - El cortado de las tuberías deberá estar a escuadra en ambos extremos - La tubería de Ø 3/4" deberá ser unido a la tubería principal de Ø 1”, de acuerdo a los puntos indicados en el esquema de la derecha, mediante soldadura oxiacetilénica y previa realización del orificio en forma boca de pescado - Roscado de tubería Ø 1” en el extremo inferior, rosca BSP, distancia del roscado 1.5 cm - Roscado de tubería Ø 3/4" en el lado opuesto a la unión de soldadura boca de pescado, rosca BSP, distancia del roscado 1.5 cm - Estructura principal con accesorios montados y alineados - Codo pipa de 3/4" unido, mediante soldadura a tope oxiacetilénica, a tubería principal de 1” - Prueba de hermeticidad a cada una de las estructuras armadas, de acuerdo al reglamento V del D.S. 1996, de fecha 15 de mayo 2014 - Cada una de las estructuras deben ser preparadas y limpiadas para el pintado. Pintura de color amarillo - Cada estructura deberá ser codificado con cinta autoadhesiva. Debe ser indeleble Para el armado de las estructuras, configuración 3B, YPFB entregará los siguientes accesorios: CONFIGURACION 3B. ACCESORIOS; CANTIDAD POR CADA ESTRUCTURA; CANTIDAD TOTAL PARA 1283 ESTRUCTURAS. Codo pipa 3/4"; 4; 5,132. Válvula de bola 3/4"; 3; 3,849. TOTAL; 8,981. |  |  |  |
| Nº Ítem |  | Descripción | Detalle |  |  | Esquema Configuraciones |  |
| 2 |  | Estructura Metálica Vertical Para 3 y 4 Medidores Configuración 4A Cantidad: 111 | - Longitud tubería de Ø 1” = 110 cm - Longitud tubería de Ø 3/4" = 3 cm - El cortado de las tuberías deberá estar a escuadra en ambos extremos - La tubería de Ø 3/4" deberá ser unido a la tubería principal de Ø 1”, de acuerdo a los puntos indicados en el esquema de la derecha, mediante soldadura oxiacetilénica y previa realización del orificio en forma boca de pescado - Roscado de tubería Ø 1” en el extremo inferior, rosca BSP, distancia del roscado 1.5 cm - Roscado de tubería Ø 3/4" en el lado opuesto a la unión de soldadura boca de pescado, rosca BSP, distancia del roscado 1.5 cm - Estructura principal con accesorios montados y alineados - Codo pipa de 3/4" unido, mediante soldadura a tope oxiacetilénica, a tubería principal de 1” - Prueba de hermeticidad a cada una de las estructuras armadas, de acuerdo al reglamento V del D.S. 1996, de fecha 15 de mayo 2014 - Cada una de las estructuras deben ser preparadas y limpiadas para el pintado. Pintura de color amarillo - Cada estructura deberá ser codificado con cinta autoadhesiva. Debe ser indeleble Para el armado de las estructuras, configuración 4A, YPFB entregará los siguientes accesorios: CONFIGURACION 4A. ACCESORIOS; CANTIDAD POR CADA ESTRUCTURA; CANTIDAD TOTAL PARA 111 ESTRUCTURAS. Codo pipa 3/4"; 4; 444. Válvula de bola 3/4"; 3; 333. TOTAL; 777. |  |  |
| Nº Ítem | Descripción |  | Detalle |  |  |  | Esquema Configuraciones |
| 2 | Estructura Metálica Vertical Para 3 y 4 Medidores Configuración 4B Cantidad: 889 |  | - Longitud tubería de Ø 1” = 110 cm - Longitud tubería de Ø 3/4" = 3 cm - El cortado de las tuberías deberá estar a escuadra en ambos extremos - La tubería de Ø 3/4" deberá ser unido a la tubería principal de Ø 1”, de acuerdo a los puntos indicados en el esquema de la derecha, mediante soldadura oxiacetilénica y previa realización del orificio en forma boca de pescado - Roscado de tubería Ø 1” en el extremo inferior, rosca BSP, distancia del roscado 1.5 cm - Roscado de tubería Ø 3/4" en el lado opuesto a la unión de soldadura boca de pescado, rosca BSP, distancia del roscado 1.5 cm - Estructura principal con accesorios montados y alineados - Codo pipa de 3/4" unido, mediante soldadura a tope oxiacetilénica, a tubería principal de 1” - Prueba de hermeticidad a cada una de las estructuras armadas, de acuerdo al reglamento V del D.S. 1996, de fecha 15 de mayo 2014 - Cada una de las estructuras deben ser preparadas y limpiadas para el pintado. Pintura de color amarillo - Cada estructura deberá ser codificado con cinta autoadhesiva. Debe ser indeleble Para el armado de las estructuras, configuración 4B, YPFB entregará los siguientes accesorios: CONFIGURACION 4B. ACCESORIOS; CANTIDAD POR CADA ESTRUCTURA; CANTIDAD TOTAL PARA 889 ESTRUCTURAS. Codo pipa 3/4"; 5; 4445. Válvula de bola 3/4"; 4; 3556. TOTAL; 8001. |  |

| Nº Ítem | Descripción | Detalle | Esquema Configuraciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Uniones para Estructuras Verticales Configuración C Cantidad: 223 Configuración D Cantidad 328 Configuración E Cantidad: 41 | - Verificación del alineado 90º, respecto a la cañería base de unión entre la cañería portantes de accesorios “Tee” y “Copla”, (configuración C, D y E). - El accesorio “Tee” de conexión a regulador estará alineado paralelamente al lado contrario del eje de la cañería base de unión. - Verificación de dimensiones entre ejes de cada accesorio. - Verificación de uniones roscadas. CONFIGURACION C. ACCESORIOS; CANTIDAD POR CADA UNION; CANTIDAD TOTAL PARA 223 UNIONES. Tee 1"; 1; 223. Copla 1"; 1; 223. Codo 1"; 2; 446. TOTAL; 892. CONFIGURACION D. ACCESORIOS; CANTIDAD POR CADA UNION; CANTIDAD TOTAL PARA 328 UNIONES. Copla 1"; 2; 656. Codo 1"; 2; 656. TOTAL; 1312. CONFIGURACION E. ACCESORIOS; CANTIDAD POR CADA UNION; CANTIDAD TOTAL PARA 41 UNIONES. Tee 1"; 2; 82. Copla 1"; 1; 41. Codo 1"; 1; 41. TOTAL; 164. |  |

| Nº Ítem | Descripción | Detalle | Esquema Configuraciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Acople para Unión de Configuración E Configuración F Cantidad: 41 Configuración G Cantidad: 41 | - Cortado de tubería Ø 1”, a escuadra en ambos extremos. - Roscado de tubería Ø 1” en sus extremos, rosca BSP, mínima distancia del roscado 1.5 cm. - Codo pipa de 3/4" unido, mediante soldadura a tope oxiacetilénica, a tubería principal de 1”, paralelo (mismo sentido) a uniones boca de pez - Colocado de la cinta teflón en las uniones roscadas (20 – 25 vueltas mínimamente sentido horario). CONFIGURACION F. ACCESORIOS; CANTIDAD POR CADA ACOPLE; CANTIDAD TOTAL PARA 41 ACOPLES. Codo 1"; 1; 41. TOTAL; 41. CONFIGURACION G. ACCESORIOS; CANTIDAD POR CADA ACOPLE; CANTIDAD TOTAL PARA 41 ACOPLES. Copla 1"; 1; 41. TOTAL; 41. |  |

| Nº Ítem | Descripción | Detalle | Esquema Configuraciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Estructura Metálica Horizontal para 2 Medidores Configuración 2H Cantidad: 180 | - Longitud tubería de Ø 1” = 53 cm - Longitud tubería de Ø 3/4" = 3 cm - El cortado de las tuberías deberá estar a escuadra en ambos extremos - Tubería de Ø 3/4" unido a tubería principal de Ø 1”, en los dos orificios con boca de pescado, mediante soldadura oxiacetilénica. - Roscado de tubería Ø 1” en el extremo inferior, rosca BSP, mínima distancia del roscado 1.5 cm. - Roscado de tubería Ø 3/4" en el lado opuesto a la unión de soldadura boca de pescado, rosca BSP, mínima distancia del roscado 1.5 cm. - Estructura principal con accesorios montados y alineados. - Codo pipa de 3/4" unido, mediante soldadura a tope oxiacetilénica, a tubería principal de 1”. - Prueba de hermeticidad a cada una de las estructuras armadas, de acuerdo al reglamento V del D.S. 1996, de fecha 15 de mayo 2014 - Cada una de las estructuras deben ser preparadas y limpiadas para el pintado. Pintura de color amarillo - Cada estructura deberá ser codificado con cinta autoadhesiva. Debe ser indeleble Para el armado de las estructuras, configuración 2H, YPFB entregará los siguientes accesorios: CONFIGURACION 2H. ACCESORIOS; CANTIDAD POR CADA ESTRUCTURA; CANTIDAD TOTAL PARA 180 ESTRUCTURAS. Codo pipa 3/4"; 3; 540. Válvula de bola 3/4"; 2; 360. Codo 1”; 1; 180. Niple Hexagonal 1”; 1; 180. Tapón 3/4"; 1; 180. TOTAL; 1440. |  |

| Nº Ítem | Descripción | Detalle | Esquema Configuraciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Estructura Metálica para 2 Medidores Configuración 2 I Cantidad: 270 | - Longitud tubería de Ø 1” = 53 cm - Longitud tubería de Ø 3/4" = 3 cm - El cortado de las tuberías deberá estar a escuadra en ambos extremos - Tubería de Ø 3/4" unido a tubería principal de Ø 1”, en los dos orificios con boca de pescado, mediante soldadura oxiacetilénica. - Roscado de tubería Ø 1” en el extremo inferior, rosca BSP, mínima distancia del roscado 1.5 cm. - Roscado de tubería Ø 3/4" en el lado opuesto a la unión de soldadura boca de pescado, rosca BSP, mínima distancia del roscado 1.5 cm. - Estructura principal con accesorios montados y alineados. - Codo pipa de 3/4" unido, mediante soldadura a tope oxiacetilénica, a tubería principal de 1”. - Prueba de hermeticidad a cada una de las estructuras armadas, de acuerdo al reglamento V del D.S. 1996, de fecha 15 de mayo 2014 - Cada una de las estructuras deben ser preparadas y limpiadas para el pintado. Pintura de color amarillo - Cada estructura deberá ser codificado con cinta autoadhesiva. Debe ser indeleble Para el armado de las estructuras, configuración 2I, YPFB entregará los siguientes accesorios: CONFIGURACION 2 I. ACCESORIOS; CANTIDAD POR CADA ESTRUCTURA; CANTIDAD TOTAL PARA 270 ESTRUCTURAS. Codo pipa 3/4"; 3; 810. Válvula de bola 3/4"; 2; 540. Tee 1”; 1; 270. Niple Hexagonal 1”; 1; 270. Tapón 3/4"; 1; 270. TOTAL; 2160. |  |

| Nº Ítem | Descripción | Detalle | Esquema Configuraciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Estructura Metálica para 3 Medidores Configuración 3H Cantidad: 560 | - Longitud tubería de Ø 1” = 53 cm - Longitud tubería de Ø 3/4" = 3 cm - El cortado de las tuberías deberá estar a escuadra en ambos extremos - Tubería de Ø 3/4" unido a tubería principal de Ø 1”, en los dos orificios con boca de pescado, mediante soldadura oxiacetilénica. - Roscado de tubería Ø 1” en el extremo inferior, rosca BSP, mínima distancia del roscado 1.5 cm. - Roscado de tubería Ø 3/4" en el lado opuesto a la unión de soldadura boca de pescado, rosca BSP, mínima distancia del roscado 1.5 cm. - Estructura principal con accesorios montados y alineados. - Codo pipa de 3/4" unido, mediante soldadura a tope oxiacetilénica, a tubería principal de 1”. - Prueba de hermeticidad a cada una de las estructuras armadas, de acuerdo al reglamento V del D.S. 1996, de fecha 15 de mayo 2014 - Cada una de las estructuras deben ser preparadas y limpiadas para el pintado. Pintura de color amarillo - Cada estructura deberá ser codificado con cinta autoadhesiva. Debe ser indeleble Para el armado de las estructuras, configuración 3H, YPFB entregará los siguientes accesorios: CONFIGURACION 3H. ACCESORIOS; CANTIDAD POR CADA ESTRUCTURA; CANTIDAD TOTAL PARA 560 ESTRUCTURAS. Codo pipa 3/4"; 4; 2240. Válvula de bola 3/4"; 3; 1680. Codo 1”; 1; 560. Niple Hexagonal 1”; 1; 560. TOTAL; 5040. |  |

| Nº Ítem | Descripción | Detalle | Esquema Configuraciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Estructura Metálica para 3 Medidores Configuración 3 I Cantidad: 990 | - Longitud tubería de Ø 1” = 53 cm - Longitud tubería de Ø 3/4" = 3 cm - El cortado de las tuberías deberá estar a escuadra en ambos extremos - Tubería de Ø 3/4" unido a tubería principal de Ø 1”, en los dos orificios con boca de pescado, mediante soldadura oxiacetilénica. - Roscado de tubería Ø 1” en el extremo inferior, rosca BSP, mínima distancia del roscado 1.5 cm. - Roscado de tubería Ø 3/4" en el lado opuesto a la unión de soldadura boca de pescado, rosca BSP, mínima distancia del roscado 1.5 cm. - Estructura principal con accesorios montados y alineados. - Codo pipa de 3/4" unido, mediante soldadura a tope oxiacetilénica, a tubería principal de 1”. - Prueba de hermeticidad a cada una de las estructuras armadas, de acuerdo al reglamento V del D.S. 1996, de fecha 15 de mayo 2014 - Cada una de las estructuras deben ser preparadas y limpiadas para el pintado. Pintura de color amarillo - Cada estructura deberá ser codificado con cinta autoadhesiva. Debe ser indeleble Para el armado de las estructuras, configuración 3I, YPFB entregará los siguientes accesorios: CONFIGURACION 3 I. ACCESORIOS; CANTIDAD POR CADA ESTRUCTURA; CANTIDAD TOTAL PARA 990 ESTRUCTURAS. Codo pipa 3/4"; 4; 3960. Válvula de bola 3/4"; 3; 2970. Tee 1”; 1; 990. Niple Hexagonal 1”; 1; 990. TOTAL; 8910. |  |

| Nº Ítem | Descripción | Detalle | Esquema Configuraciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Unión para 2 Estructuras Configuración J Cantidad: 600 | - Alineado de los accesorios montados respecto a las uniones soldadas boca de pez (uniones roscadas 90º y 180º). - Verificación de dimensiones entre ejes de cada estructura. - Cortado de tubería Ø 1”, a escuadra en ambos extremos. - Roscado de tubería Ø 1” en sus extremos, rosca BSP, mínima distancia del roscado 1.5 cm. - Codo pipa de 3/4" unido, mediante soldadura a tope oxiacetilénica, a tubería principal de 1”, paralelo (mismo sentido) a uniones boca de pez - Colocado de la cinta teflón en las uniones roscadas (20 – 25 vueltas mínimamente sentido horario). - Verificación de dimensiones entre ejes de cada accesorio. - Verificación de uniones roscadas. CONFIGURACION J. ACCESORIOS; CANTIDAD POR CADA UNION; CANTIDAD TOTAL PARA 600 UNIONES. 0; 0; 0. TOTAL; 0. |  |

Para el armado de las estructuras, en sus diferentes tipos y configuraciones, correspondiente a los ítems 1 al 7, YPFB entregará, adicionalmente las siguientes tuberías:

Tubería de Ø  1”	4,106.40 m	708 barras

Tubería de Ø  3/4"	   353.80 m	  61 barras