9.- MAQUINARIA Y EQUIPO

# ITEM N° 113: MAQUINARIA Y EQUIPO

UNIDAD: SIS

- TRANSPORTADORAS A DOBLE CADENA

DEFINICIÓN

Estructura metálica con carril central de cadena activada por medio de estaciones motrices, que facilita el manejo y traslado de las garrafas de GLP a lo largo de todo el proceso de la línea de llenado.

CARACTERÍSTICAS

El sistema de transporte a cadena deberá contar con los siguientes componentes y características técnicas.

- Carril metálico de acero galvanizado en zinc caliente, (incluye soportes regulables, de acuerdo a las cotas señaladas en los planos y barandas laterales, según detalle indicado en los planos). Los guiadores de cadena deben estar revestidos con bandas antiestáticas de baja fricción, en las bases y en los laterales de las secciones curvas del transportador. Las secciones modulares serán ensamblables, con fijación en la superficie del piso por medio de bulones.

- Sección de cadena en seco tipo F801, con eslabones desmontables en la longitud requerida según presupuesto de cada planta, de material hierro fundido, de baja fricción, resistencia a la tracción y una alta resistencia a la rotura, eslabones fabricados con hierro fundido de alta resistencia tipo 500.7 GS, S300PB tipo pasadores. El transportador debe ser de dos cadenas paralelas.

- Estaciones motrices con motor eléctrico de 2.2 a 5.5 Kw, alimentación de las unidades motrices trifásico 380 V, 50 Hz, según la necesidad de cada sector, de tal manera que se garantice el movimiento continuo en función a los planos correspondientes. Estas estaciones deberán incluir la dotación de reductores de acuerdo a la velocidad establecida para el transportador.

- La velocidad del transportador a cadena se debe ajustar a la capacidad requerida en planta (normalmente dentro del rango de 8 a 15 m/min).

- El sistema de transporte debe contar con puntos de control neumáticos para regular el flujo de las garrafas y derivar las garrafas por las secciones del transportador (según necesidad).

- Las secciones del transportador a cadena y las unidades motrices deben estar galvanizadas con un espesor de capa de 80-100 µ. Las secciones serán fabricadas con perfiles angulares.

- Todos los elementos del sistema de transporte deben estar diseñados para uso en área clasificada, Clase I Div. I Grupo D.

Construcción, Instalación y Montaje.-  La instalación del  sistema de transporte se debe efectuar sobre la superficie de la plataforma de la sala de envasado, conectado a las unidades de trabajo en línea del sistema de envasado, la plataforma previamente debe ser acondicionada de forma apropiada para esta instalación, de acuerdo a los planos proporcionados por el proveedor.

El proveedor debe efectuar el desmontaje del sistema de transporte existente e implementar y poner en marcha el nuevo sistema de transporte.

Medición y aprobación.- La medición del trabajo consistirá en la verificación del montaje y funcionamiento correcto del sistema de transporte, realizado por el proveedor.

- TRANSPORTADORA A RODILLOS

DEFINICIÓN

Es un componente auxiliar ubicado en los diferentes puntos de control en el circuito de envasado. Posee una estructura metálica equipada con rodillos de acero galvanizado que facilitan el manejo y traslado de las garrafas de GLP, de manera manual, en tramos determinados dentro la línea de llenado.

CARACTERÍSTICAS

El sistema de transporte deberá contar con los siguientes componentes y características técnicas.

- Estructura de acero galvanizado en caliente (rodillos, ejes, soportes.etc)

- Rodillos metálicos con rodamientos. Diámetro del rodillo: 50 mm. Cantidad de rodillos: 18 por metro lineal.

- Estructuras que deberán ser modulares y flexibles, que permitan su fácil montaje/desmontaje, mantenimiento e integración con máquinas y procesos.

- Todos los elementos del sistema de transporte deben estar diseñados para uso en área clasificada, Clase I Div. I Grupo D.

CONSTRUCCIÓN Y/O INSTALACIÓN

La instalación del sistema de rodillos se efectuara en la sala de llenado, conectado a las unidades de trabajo en línea del sistema de envasado de acuerdo a los planos proporcionados por el proveedor.

MEDICIÓN Y APROBACIÓN

La medición del trabajo consistirá en la verificación del montaje y funcionamiento correcto del sistema de rodillos, realizado por el proveedor.

- CARRUSELES ELECTRÓNICOS –18 PUESTOS.

DEFINICIÓN

El carrusel es un sistema conformado por una plataforma giratoria, diseñada para la instalación de hasta 18/24/30 máquinas electrónicas y semiautomáticas de llenado de garrafas de GLP, con conexión al transportador de cadenas y con dispositivos de entrada radial y salida radial accionada por eyector individual  en las máquinas de llenado.

CARACTERÍSTICAS

El sistema de carruseles deberá contar con los siguientes componentes y características técnicas.

- Estructura de acero al carbono montada sobre un riel circular fija.

- Estación motriz hidráulica, bomba hidráulica con motor eléctrico trifásico 380 V de 1.1 Kw; para uso en área clasificada, Clase I Div. I Grupo D.

- Dispositivos de entrada y salida radiales.

- Columna central para distribución de GLP y aire comprimido con junta giratoria distribuidora para alimentar los componentes electrónicos.

- Dispositivo de regulación de presión diferencial para el suministro de GLP que garantice el normal flujo de GLP.

- Válvula de cierre de GLP para cada puesto de carga.

- Corona de alimentación de GLP.

- La red eléctrica del carrusel que alimenta las máquinas de llenado debe ser intrínsecamente segura.

CONSTRUCCIÓN Y/O INSTALACIÓN

La instalación del sistema de carruseles se efectuara en la sala de llenado, conectado a las unidades de trabajo en línea del sistema de envasado de acuerdo a los planos proporcionados por el proveedor.

El proveedor deberá realizar el desmontaje de los sistemas de carruseles existentes y el montaje correcto y puesta en marcha de los nuevos sistemas.

MEDICIÓN Y APROBACIÓN

La medición del trabajo consistirá en la verificación del montaje y funcionamiento correcto de los sistemas de carruseles, realizados por el proveedor.

- LLENADORA ELECTRÓNICA

DEFINICIÓN

Maquina con cabezal neumático para válvula tipo POL, que sirve para el llenado semiautomático de GLP y control de peso de las garrafas. Unidad diseñada para instalación en carrusel.

CARACTERÍSTICAS

Los equipos deberán contar con los siguientes componentes y características técnicas.

- Torre o cuerpo de la balanza.

- Precisión de +/- 100 grs.

- Capacidad de la celda de carga electrónica 200 Kg. A prueba de choques hasta 600 Kg.

- Alimentación de potencia: 12 V DC.

- Controlador electrónico con teclado/indicador para comunicación e integración al sistema centralizado de recolección y gestión de datos.

- Sistema de auto diagnóstico.

- Cabezal de llenado para válvula tipo POL neumático semi automático.

- Sistema centrador automático de cilindros, con dos pares de brazos.

- Sistema integrado de expulsión de cilindros.

- Plataforma de pesaje de acero inoxidable.

- Manguera GLP aprobado para una presión de prueba mínima de 30 bar.

- Apertura y cierre de válvula automática y desconexión automática de cabezal de llenado al completar la carga.

- Conectividad y transmisión de datos a sistema de gestión y a balanza de control de peso.

- Dispositivo balanceador del cabezal, con sistema de polea retráctil para sostén del cabezal de llenado.

- Debe estar aprobado para uso en áreas clasificadas Clase I Div. I Grupo D.

CONSTRUCCIÓN Y/O INSTALACIÓN

La instalación de este equipo se realizara en los puestos de la  plataforma giratoria del carrusel de llenado.

El proveedor debe realizar el desmontaje de las llenadoras de los carruseles existentes y el montaje correcto y puesto en marcha de las nuevas llenadoras electrónicas en los nuevos sistemas de carruseles.

MEDICIÓN Y APROBACIÓN

La medición del trabajo consistirá en la verificación del montaje y funcionamiento correcto de las llenadoras electrónicas en los nuevos sistemas de carruseles, realizados por el proveedor.

- BALANZA  DE CONTROL ELECTRÓNICA DE PESO DINÁMICO

DEFINICIÓN

Instrumento de precisión que será utilizado en el control de las diferencias de peso de las garrafas, para la disminución del sobrepeso o rellenado de GLP a las garrafas. Estará instalada aguas abajo del carrusel, en línea en el transportador de cadena.

Tiene dos propósitos:

- Verificar el peso total de los cilindros llenados, rechazando aquellos que estén fuera de los rangos de tolerancia (+/-).

- Registrar y enviar a la PC (sistema centralizado de control de datos)  los datos históricos de los cilindros llenados en el carrusel para la generación del reporte de producción de cada turno en las operaciones de llenado.

CARACTERÍSTICAS

La balanza de control de peso deberá contar con los siguientes componentes y características técnicas.

- Precisión +/- 100 grs.

- Celda de carga con capacidad máxima de 200 Kg. A prueba de choques hasta 600 Kg.

- Controlador electrónico para comunicación al carrusel e integración al sistema centralizado de gestión de datos.

- Capacidad Max. 1600 garrafas/hora.

- Expulsador de cilindros.

- Transportador de rodillos para expulsión de cilindros.

- Frenos neumáticos para acumular y centralizar las garrafas.

- Plataforma de acero.

- Pesaje dinámico de los cilindros (los cilindros son pesados en movimiento).

- Para instalación y uso en áreas clasificadas Clase I Div. I Grupo D.

CONSTRUCCIÓN Y/O INSTALACIÓN

La instalación de este equipo se efectuara en la sala de llenado, conectado a las unidades de trabajo en línea del sistema de envasado, de acuerdo a los planos proporcionados por el proveedor.

El proveedor debe realizar el correcto montaje y poner en marcha las balanzas electrónicas de control de peso.

MEDICIÓN Y APROBACIÓN

La medición del trabajo consistirá en la verificación del montaje y funcionamiento correcto de las balanzas electrónicas de control de peso, realizados por el proveedor.

- MÁQUINA DE AJUSTE DE PESO

DEFINICIÓN

Equipo manual utilizado para ajustar el peso del contenido de GLP (extracción o rellenado de GLP) de la garrafa. Unidad independiente para ser instalada en transportador a rodillos.

CARACTERÍSTICAS

El equipo deberá contar con los siguientes componentes y características técnicas.

- Bastidor basculante.

- Cabezal neumático manual para válvulas tipo POL de llenado y evacuación de GLP.

- Balanza electrónica de operación manual con precisión de +/- 100 grs.

- Celda de carga con capacidad de 200 Kg. A prueba de choques hasta 600 Kg.

- Controles neumáticos.

- Debe estar conectada a la unidad de evacuación.

- Controlador electrónico para comunicación e integración al sistema de recolección y gestión de datos.

- Dos válvulas de gas (llenado y vaciado).

- Trasportador de rodillos para circulación de las garrafas.

- Mangueras GLP aprobado para una presión de prueba mínima de 30 bar.

- Equipo aprobado para instalación en área clasificada Clase I Div. I Grupo D.

CONSTRUCCIÓN Y/O INSTALACIÓN

La instalación de este equipo se efectuara en la sala de llenado, conectado a las unidades de trabajo en línea del sistema de envasado, de acuerdo a los planos proporcionados por el proveedor.

El proveedor deberá realizar el correcto montaje y poner en marcha la máquina de ajuste de peso.

MEDICIÓN Y APROBACIÓN

La medición del trabajo consistirá en la verificación del montaje y funcionamiento correcto de la máquina de ajuste de peso, realizados por el proveedor.

- MÁQUINA DE PRUEBA DE HERMETICIDAD

DEFINICIÓN

Máquina electrónica/automática que se utilizará para efectuar pruebas de hermeticidad a las garrafas (brida del cuello o rosca de válvulas y asiento de válvulas). Diseñada para el control de fugas, las que se podrán detectar mediante rayos infrarrojos. Instalada en línea después de la balanza de control de peso. Los cilindros con fugas mayores al valor previamente establecido serán rechazados del transportador principal.

CARACTERÍSTICAS

El equipo deberá contar con los siguientes componentes y características técnicas.

- Soporte metálico estacionario para instalación directa en línea.

- Cabezales tipo campana para prueba de presión; con analizador de gas integrado al cabezal.

- Controlador electrónico para comunicación e integración al sistema de recolección y gestión de datos.

- Equipo detector de fugas de doble cabezal de tipo infrarrojo con precisión de detección 1.5 grs/hrs.

- Capacidad Max. 1800 garrafas/hora.

- Rechazo automático y expulsador de cilindros rechazados.

- Transportador de rodillos para eyección de garrafas con fugas.

- Dos centradores automáticos de cilindros.

- Freno neumático para acumulación de cilindros.

- Filtros de aire (filtro de carbono) para asegurar aire neumático limpio. La calidad del aire comprimido debe estar de acuerdo con la norma ISO 8573.1, clase 2-3-2.

- Garrafa de prueba para calibración.

- Equipo aprobado para instalación en área clasificada Clase I Div. I Grupo D.

CONSTRUCCIÓN Y/O INSTALACIÓN

La instalación de este equipo se efectuara en la sala de llenado, conectado a las unidades de trabajo en línea del sistema de envasado de acuerdo a los planos proporcionados por el proveedor.

El proveedor debe realizar el correcto montaje y poner en marcha la máquina de prueba de hermeticidad electrónica.

MEDICIÓN Y APROBACIÓN

La medición del trabajo consistirá en la verificación del correcto montaje y funcionamiento de la máquina de prueba de hermeticidad electrónica, realizados por el proveedor.

- MÁQUINA SELLADORA AUTOMÁTICA

DEFINICIÓN

Equipo que se utilizará en línea, para el sellado de los precintos termo contraíbles de las válvulas de los cilindros mediante vapor de agua.

CARACTERÍSTICAS

El equipo deberá contar con los siguientes componentes y características técnicas.

- Equipo Termo selladora automática controlada por sistema electrónico.

- Equipo Generador de vapor a prueba de explosión – consumo de vapor mínimo.

- Un Cabezal neumático tipo campana.

- Sistema de precintado por vapor de agua.

- Centrador de cilindros.

- Proceso totalmente automático.

- Presión de agua mínima 0.3 MPa

- Consumo de agua 18 lts/hrs.

- Capacidad 1800 cilindros/hora

- Paro neumático.

- Conexiones a instalación de agua y potencia.

- Armazón de la maquina con su correspondiente cabezal de vapor.

- Unidad de centrado y elevación.

- Terminal de control con su computadora, teclado y pantalla.

- Unidad de servicio de aire para conexión a la red de aire comprimido con su correspondiente válvula de corte.

- Equipo aprobado para instalación en área clasificada Clase I Div. I Grupo D.

CONSTRUCCIÓN Y/O INSTALACIÓN

La instalación de este equipo se efectuara en la sala de llenado, conectado a las unidades de trabajo en línea del sistema de envasado, de acuerdo a los planos proporcionados por el proveedor.

El proveedor debe realizar el correcto montaje y poner en marcha la máquina termo selladora automática.

MEDICIÓN Y APROBACIÓN

La medición del trabajo consistirá en la verificación del montaje y funcionamiento correcto de la máquina termo selladora automática realizados, por el proveedor.

- SISTEMA RECUPERADOR DE LIQUIDOS

DEFINICIÓN

El sistema de evacuación de GLP, de operación manual, se utiliza para la recuperación de GLP en garrafas que presenten fugas. Por otra parte permite recuperar GLP de garrafas sobrellenadas. El producto recuperado es devuelto al tanque de almacenaje.

CARACTERÍSTICAS

El equipo deberá contar con los siguientes componentes y características técnicas.

- Soporte de evacuación con cuatro puestos con bomba de evacuación incluida (capacidad bomba 4-6 litros/min., gas fase liquida). Conexión mediante brida de soldadura para tubos de 1 ¼”.

- Cuatro cabezales para conectar a válvula tipo POL, incluyendo mangueras.

- Dos tanques de 200 litros con medidores de nivel, manómetros y válvulas de seguridad.

- Dos válvulas de 4 vías con palanca para efectuar cambio de tanque.

- Compresor GLP con una capacidad de 22,9 m3/hora con motor eléctrico trifásico 380 Volt., 50 Hz, con una potencia de 7,5 Kw, para instalación en zonas clasificadas Clase I Div. I Grupo D.

- Conexión de tubos entre los tanques, las válvulas de 4 vías y el compresor de GLP.

- Bridas de soldadura para tubos de 1 ¼” destinados para conexiones al soporte de evacuación y al tanque de almacenamiento.

- El equipo debe estar diseñado para utilización en zonas clasificadas Clase I Div. I Grupo D.

- Los tanques deben estar aprobados de acuerdo a la norma ASME VIII División 2 o Directiva Europea EN-13445-3 (Depósitos Estáticos).

- Los tanques deben cumplir con:

- Presión de prueba: 2,6 MPa. (25.6 bar)

- Presión de trabajo: Max. 2,0 MPa. (17.65 bar)

- Max. Grado de llenado: 80% (160 litros cada tanque)

- Temperatura de trabajo: Max. +57ºC.

CONSTRUCCIÓN Y/O INSTALACIÓN

La instalación de este equipo se efectuara en proximidades del carrusel de envasado en la sala de llenado, de acuerdo a los planos proporcionados por el proveedor.

El proveedor deberá realizar el desmontaje de los sistemas de evacuación existentes y el montaje correcto y puesta en marcha de los nuevos sistemas de evacuación de GLP.

MEDICIÓN Y APROBACIÓN

La medición del trabajo consistirá en la verificación del montaje y funcionamiento correcto del sistema de evacuación de GLP, realizados por el proveedor.

- SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE DATOS

DEFINICIÓN

Red de alimentacion y datos diseñada para alimentacion segura e intrisica a las maquinas asistidas por medio de controladores electronicos de bajo voltaje y para transmision de datos de los controladores al equipo central de recoleccion y gestion de datos. Este equipo supervisara los datos de produccion, los cuales serviran como base para los informes relacionados con el proceso de envasado.

CARACTERÍSTICAS

El sistema deberá contar con los siguientes componentes y características técnicas.

- Sistema de transferencia de datos de todos los equipos de la línea de envasado a la PC central– sistema de gestión de producción.

- El sistema debe incluir PC (CPU, teclado, pantalla plana) con sistema operativo Windows 7 instalado, programa de supervisión e impresora láser a color y cables necesarios de conexión entre los componentes del sistema y la PC.

- Debe proveer análisis de la capacidad de máquinas de envasado individuales o colectivamente de todas las maquinas en el carrusel.

- Debe reportar interrupciones de producción.

- Debe proveer reporte de cilindros rechazados por balanzas de control y detectoras de fugas.

- Debe poseer capacidad para elaborar presentaciones o gráficos por los datos registrados.

- Debe poseer plan de recuperación del sistema por caída del sistema.

- Monitoreo de la producción en tiempo real.

- El sistema debe estar acompañado por un UPS para salvaguardo de datos en caso de pérdida de energía eléctrica.

- El sistema debe proveer posibilidad de supervisión remota.

- El sistema deberá ser intrínsecamente seguro por lo que no deberá representar un peligro el que un cable se rompa o se troce.

- La red de controladores deben poder funcionar sin necesidad de estar conectada a un PC lo cual hace que el llenado sea totalmente independiente al PC.

- Todas las unidades de control (controladores) deberán ser iguales de manera que puedan ser intercambiables y útiles en todas las maquinas.

- La planta deberá diseñarse para poder operar en forma manual, en caso de que no opere el sistema de control descrito.

CONSTRUCCIÓN Y/O INSTALACIÓN

Es una red que se instalara para el control de todo el sistema de llenado de GLP.

MEDICIÓN Y APROBACIÓN

La medición del trabajo consistirá en la verificación de la instalación y funcionamiento correcto del sistema de gestión de datos de producción y energía, realizados por el proveedor.

- REPUESTOS PARA EQUIPOS DE LLENADO

DEFINICIÓN

Stock de repuestos para los equipos y maquinaria que serán instalados en la planta.

CARACTERÍSTICAS

El stock de repuestos a ser provistos será recomendado por el proveedor, para los equipos que serán instalados. Estos comprenderán:

- Juego de repuestos para la puesta en servicio.

- Juego de piezas de desgaste, para cubrir el periodo de garantía.

- Juego de repuestos recomendados, suficientes para un año de servicio en condiciones normales de operación, basado en un máximo de 10 horas diarias de envasado y 312 días laborales al año y que la planta sea operada y mantenida de acuerdo con las instrucciones dadas por el proveedor.

Las piezas mencionadas deberán ser especificadas por el proveedor.

El proveedor deberá especificar en detalle de su propuesta, los repuestos a ser suministrados de acuerdo al equipamiento propuesto.

CONSTRUCCIÓN Y/O INSTALACIÓN

Stock de repuestos que serán ingresados en almacenes de las plantas de engarrafado

MEDICIÓN Y APROBACIÓN

La medición consistirá en la recepción y verificación del stock de repuestos recomendados por el proveedor.