ESPECIFICACIONES TECNICAS

TABLA DE CONTENIDO

1	INTRODUCCION	5

2	OBJETIVO	6

3	ALCANCE	7

3.1	CONSTRUCCION EN GENERAL	7

3.2	OBRAS DE MONTAJE ELECTROMECANICO	9

3.3	PRECOMISIONADO, COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA	11

4	UBICACION	12

5	INFORMACION TECNICA A SER SUMINISTRADA A LA(S)  CONTRATISTA(S)	21

6	PLAZO	24

7	CAMBIO DE UBICACION DE LAS ESR’S	24

8	PRECIO REFERENCIAL	25

9.	GARANTÍA DE BUENA EJECUCIÓN DE LA OBRA	25

9	SEGUROS	26

9.1	SEGUROS DEL CONTRATISTA	26

9.1.1	Seguro de Todo Riesgo de Montaje	27

9.1.2	Seguro de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros	28

9.1.3	Seguro Accidentes Personales y Vida en Grupo	28

9.1.4	Seguro de Automotores	29

9.1.5	Seguro Obligatorio para Accidentes de Tránsito SOAT	29

9.1.6	CONDICIONES ADICIONALES	29

10	SISTEMAS DE GESTION MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y DE CALIDAD (MASSC)	30

10.1	REQUISITOS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	30

10.2	REQUISITOS DE GESTIÓN DE CALIDAD	31

11	PROPUESTA TECNICA	32

12	CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS	34

12.1	ETAPA 1 - EXPERIENCIA DE LA EMPRESA	35

12.2	ETAPA 2 - EVALUACIÓN CAPACIDAD FINANCIERA	36

12.3	ETAPA 3 - PERSONAL CLAVE REQUERIDO Y CRITERIOS DE EVALUACION	40

12.4	ETAPA 4 - EVALUACIÓN PLAN DE TRABAJO	42

12.5	ETAPA 5. ORGANIGRAMA, HISTOGRAMAS, CRONOGRAMA Y SISTEMA DE GESTION  MASSC	44

13	MULTAS Y PENALIDADES	45

14	FACTURACIÓN	46

15	TRIBUTOS	46

16	GESTION DOCUMENTAL	47

17	RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	47

18	FISCALIZACION Y SUPERVISION DE LA OBRA	47

19	OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS, MONTAJE ELECTROMECANICO, PRECOMISIONADO, COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA	48

19.1	MONTAJE MECANICO	48

19.2	OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS	50

19.3	MONTAJE ELÉCTRICO	51

19.4	MONTAJE DE INSTRUMENTACIÓN	59

19.5	MONTAJE DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACION SATELITAL ENTRE PLANTA DE GNL Y ESR´S	61

19.6	PRECOMISIONADO	61

19.7	COMISIONADO	63

19.8	PUESTA EN MARCHA	64

20	RECEPCIÓN PROVISIONAL	65

21	RECEPCIÓN DEFINITIVA	67

22	OPERACIÓN CON SUPERVISIÓN DEL CONTRATISTA	67

23	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL CONTRATANTE	68

24	ELABORACION Y ENTREGA DE DATA BOOK Y PLANOS AS BUILT	69

24.1	CONTENIDO MINIMO DEL DATA BOOK	69

25	FORMA DE PAGO	74

26	ANEXOS	74

# INTRODUCCION

En la presente contratación se llevará adelante la instalación de veintidós (22) Estaciones Satelitales de Regasificación (ESR’s) contemplando paquetes individuales para Montaje Electromecánico incluida la Puesta en Marcha.

Para el desarrollo de los paquetes, se han clasificado a las ESR’s en 5 zonas en función de su emplazamiento para poder realizar de manera dinámica las actividades de montaje electromecánico/PEM formando frentes de trabajos localizados en cada zona.

MONTAJE ELECTROMECANICO Y PEM

Paquete 1 - Zona 1 La Paz (Montaje Electromecánico y PEM):

- Achacachi

- Desaguadero

- Copacabana

- Caranavi

- Coroico

- Guanay

Paquete 2 - Zona 2 Oruro/Potosí (Montaje Electromecánico y PEM):

- Challapata

- Huanuni

- Llallagua

- Uyuni

- Villazón

Paquete 3 - Zona 3 Cobija/Amazonía (Montaje Electromecánico y PEM):

- Cobija

- Guayaramerín

- Riberalta

Paquete 4 - Zona 4 Beni (Montaje Electromecánico y PEM):

- Trinidad

- Santa Ana de Yacuma

- San Borja

- Rurrenabaque

- San Ignacio de Moxos

Paquete 5 Zona 5 (Montaje Electromecánico y PEM)

- Robore

- Mora

- San Ignacio de Velasco.

# OBJETIVO

REALIZAR EL MONTAJE ELECTROMECANICO Y PUESTA EN MARCHA DE VEINTIDOS (22) ESTACIONES SATELITALES DE REGASIFICACION (ESR's)- PROYECTO GNL.

# ALCANCE

Estas especificaciones establecen criterios técnicos y requisitos necesarios para las tareas a realizar por el contratista en las siguientes áreas:

## CONSTRUCCION EN GENERAL

A continuación se describen las actividades de la construcción en forma general. La descripción de los trabajos incluidos en este capítulo no es taxativa de todas las tareas específicas en la ejecución de la OBRA (Estaciones Satelitales de Regasificación) y deberán leerse junto con los planos, especificaciones y normas.

La obra consta, pero no se limita a:

- Dirección y Coordinación General del Proyecto.

- Dirección y Coordinación de Ingeniería de Obra.

- Revisión y Validación de la Ingeniería provista por el Contratante.

- Complementación de la Ingeniería en caso de ser necesario, para permitir la ejecución de las obras necesarias según el alcance establecido para el proyecto.

- Dirección y Coordinación del Proyecto

- Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

- Asistencia al Contratante para la gestión legal del Proyecto.

- Aseguramiento y cuidado del predio entregado por YPFB y de la Obra Civil para la ESR, incluido el pavimento, muro perimetral, cubeto, caseta de control, sala de control entre otros.

- Realizar la señalización de las Estaciones Satelitales de Regasificación cumpliendo las reglamentaciones nacionales e internacionales reconocidas, que deben incluir señalética medio ambiente, seguridad industrial y  salud ocupacional para la ESR en operación.

- Desarrollar todas las etapas del contrato cumpliendo con la legislación vigente así como también con las políticas y requerimientos del Contratante.

- Gestión y Control de Calidad en todas las fases y/o etapas del proyecto.

- Provisión del transporte, almacenamiento, conservación, operación y mantenimiento de los equipos de montaje, herramientas, materiales y elementos de izaje, andamios, construcciones provisorias, materiales consumibles, etc.

- Gerenciamiento, supervisión, provisión de mano de obra, gestión de subcontratos, gestión de compras, planificación y control de calidad, incluyendo la realización de inspecciones de acuerdo con Plan de Inspección y Ensayos, provisión de servicios de proveedores especializados en el sitio para una adecuada coordinación de la gestión, seguimiento y el control de los anteriores.

- Provisión de todas las facilidades temporarias en Obra para el personal del Contratante, Contratista y subcontratistas durante la ejecución del proyecto, como ser suministro y distribución de agua industrial y potable, electricidad, combustible, aire industrial, instalaciones sanitarias, drenajes, telefonía y comunicaciones, faenas, campamentos, oficinas, transporte, servicios auxiliares, etc.

- Planificación, seguimiento, control y reporte de avance, costos y recursos utilizados.

- Inspección continua y control de calidad a lo largo de toda la ejecución del proyecto.

- Obtención de permisos, gestiones y pago de tasas e impuestos que sean requeridos y dar cumplimiento a toda normativa nacional, departamental, provincial y/o municipal vigentes y de aplicación para las Obras.

- Implementar y realizar la gestión necesaria para mitigar riesgos e impactos para prevenir accidentes laborales y ambientales y para proteger los trabajos realizados, materiales y equipos suministrados por eventuales daños por condiciones meteorológicas, o durante trabajos de montaje o construcción. El Contratista tomará las acciones que sean requeridas para prevenir cualquier daño o molestia a propiedades vecinas o linderas provocadas por los trabajos de construcción.

- Informar inmediatamente a la  Supervisión del Contratante de cualquier accidente, incendio, inundación, etc. o de cualquier otra situación de riesgo o daño a las personas o instalaciones así como también de cualquier disputa laboral, paro de actividades, disturbios, etc. que pueda afectar el normal desarrollo, avance y completamiento de los trabajos.

- Cualquier otra actividad no mencionada anteriormente pero que sea requerida para dar cumplimiento al completamiento de la Obra y de acuerdo con su fin.

El Contratista deberá presentar un equipo permanente de limpieza en cantidad suficiente para mantener el lugar de trabajo y todas las instalaciones de obra limpias y libres de cualquier obstrucción.

En caso que el Contratista deje de cumplir con la obligación a que se refiere  la disposición anterior, el Contratante podrá efectuar o hacer efectuar esta labor por un tercero, con cargo al Contratista.

El Contratista contará con una oficina técnica de ingeniería que inicialmente deberá realizar la revisión y validación de la ingeniería entregada por el Contratante, notificando al contratante sobre las modificaciones que considere necesarias, previa aprobación del Contratante se procederá a la actualización de dicha documentación y también deberá realizar las modificaciones a la documentación de ingeniería de obra.

Se aclara que los todos los consumibles (Pinturas, combustibles, aceites, grasas, y otros) están dentro del alcance de la Contratista.

## OBRAS DE MONTAJE ELECTROMECANICO

Las actividades del montaje electromecánico constan, pero no se limitan a:

- Montaje de tanques, instalación e interconexión de equipos (Bombas criogénicas, bombas centrifugas, vaporizadores, Calderos, Compresores, ERM, tuberías, skids y otros).

- Montaje de estructuras metálicas, soporteria y sus fundaciones.

- Interconexión de línea de gas de la ESR a la red primaria.

- Interconexiones de servicios básicos con la ESR.

- Montaje y prefabricación de spools y prefabricados de tubería

- Suministro y Montaje de soportes, bandejas, cables, pararrayos, conexionado de puesta a tierra,  conduits, iluminación en general, centro de transformación, pintado y aislación de tubería y generador diesel de emergencia.

- Montaje, Verificación/Calibración y conexionado de instrumentos y válvulas.

- Instalación del Sistema de Control y Monitoreo de las Estaciones Satelitales de Regasificación con la Planta de Licuefacción y viceversa.

- Provisión e instalación del Sistema CCTV.

- Instalación del Sistema F&G.

- A requerimiento de YPFB, suministro de accesorios e instrumentos con cargo a gastos reembolsables y creación de ítems

- Preparación de la superficie y la protección de todas las estructuras de acero, tuberías, y equipos, incluyendo los cables y cajas de conexión, aplicación de aislamiento y protección pasiva contra incendios, protección personal aplicando la norma API2218.

- Elaboración Planos Conforme a Obra “As built”, Data Book, Manuales de Operación, Seguridad y Mantenimiento (según NFPA 59A).

Cualquier cambio solicitado por el Contratista en el montaje electromecánico será analizado y aprobado si corresponde, por YPFB.

El proponente que se adjudique el/ o los paquetes deberá considerar en su propuesta y a requerimiento de YPFB, un supervisor (TFA) del proveedor de los siguientes equipos

- Bomba criogénica (Vanzetti Italia) skid ártika 160 (Project Z07)

- Bomba criogénica (Vanzetti Italia) skid ártika 160 (Project Z26)

- Bomba criogénica (Vanzetti Italia) skid ártika 160 (Project Z08)

- Vaporizador Ambiental (Cryonorm Holanda) para las 22 ESR

- Skid ERM  (Inimo España) para las 22 ESR

- Cuadros de Control (KUADROTECK España)

Se aclara que dichos Equipos serán provistos por YPFB.

El Contratista garantizará la correcta instalación y funcionamiento de la ESR, mediante un acta de entrega de las instalaciones que será avalada mediante la Garantía de Cumplimiento de  Contrato y de Responsabilidad de acuerdo a lo establecido en el DBC.

## PRECOMISIONADO, COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA

Las actividades del Precomisionado, Comisionado y Puesta en marcha constan, pero no se limitan a:

- Pruebas / puesta en marcha / desempeño de todas las tuberías y equipos mecánicos.

- Instalación y prueba / puesta en marcha / desempeño de todos los equipos eléctricos, tableros, CCM´s y otros.

- Instalación, programación, configuración, ajuste y prueba / puesta en marcha / desempeño de toda la instrumentación y el sistema de control distribuido y/o PLC, ESD (SIS) y F&G.

- Instalación y prueba / puesta en marcha de sistemas de comunicación.

- Instalación y prueba / puesta en marcha / Desempeño de todo el sistema de protección contra incendio y equipo de detección.

- Pre-fabricación, instalación y pruebas / Desempeño de todos los conductos de climatización y componentes.

- Instalación y pruebas / Desempeño de la protección de descarga atmosférica.

- Instalación y prueba/ puesta en marcha / Desempeño de todos Recipientes, Depósito y/o Tanques.

- Instalación y prueba / puesta en marcha / Desempeño de todos los equipos mecánicos

- Instalación, pruebas y puesta en marcha / Desempeño incluidos los ajustes finales de todos los equipos de telecomunicaciones.

- Pruebas, limpieza de cañerías y equipos, secado y puesta en marcha.

- Supervisión Inicial de la Operación y Capacitación al personal de Operación & Mantenimiento (O&M)

# UBICACION

Las veintidós (22) ESR's están distribuidas en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Pando, Beni y Santa Cruz,

Figura 1. UBICACION DE LAS ESR'S POR ZONAS

Y en la tabla 1 se muestra mayor información acerca de la ubicación de cada una, así como también su extensión.

Tabla 1 Ubicación y características de las veintidós (22) ESR’s

| DPTO. | PROVINCIA/ MUNICIPIO | UBICACIÓN | COORDENADAS UTM WGS - 84 |  |  | SUPERFICIE [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LA PAZ | Omasuyos / Achacachi | La ESR estará ubicada sobre la carretera La Paz - Achacachi, situado en Kjasina Norte de la Provincia Omasuyos. | Zona 19 K | X | Y | 11,760.36 |
|  |  |  | V1 | 534943.32 | 8222391.58 |  |
|  |  |  | V2 | 534971.43 | 8222402.05 |  |
|  |  |  | V3 | 535030.09 | 8222270.47 |  |
|  |  |  | V4 | 535078.46 | 8222176.74 |  |
|  |  |  | V5 | 535016.38 | 8222150.15 |  |
|  | Manco Kapac / Copacabana | La ESR estará ubicada a lado dela Av. Jose P. Mejía Zona Villa Bella cruz de la Provincia Manco Kapac. | Zona 19 K | X | Y | 6,570.60 |
|  |  |  | V1 | 491314.61 | 8212577.26 |  |
|  |  |  | V2 | 491365.58 | 8212551.45 |  |
|  |  |  | V3 | 491339.13 | 8212431.69 |  |
|  |  |  | V4 | 491293.25 | 8212444.99 |  |
|  | Caranavi/ Caranavi | La ESR estará ubicada al Oeste de la población de Caranavi, situado en la Zona Sub Urbana (Sector Broncini) Av. Cafetal Lote 1 - Manzano 004. | Zona 20 K | X | Y | 5,000.00 |
|  |  |  | V1 | 652337.429 | 8249299.404 |  |
|  |  |  | V2 | 652374.095 | 8249267.216 |  |
|  |  |  | V3 | 652294.244 | 8249202.502 |  |
|  |  |  | V4 | 652275.820 | 8249205.258 |  |
|  |  |  | V5 | 652252.780 | 8249221.400 |  |
|  | Nor Yungas / Coroico | La ESR estará ubicada al sur, situado en la Zona "C" Localidad de Coroico Circunvalación - Ex Ferrocarril, Provincia Nor Yungas. | Zona 19 K | X | Y | 5,000.00 |
|  |  |  | V1 | 635827.98 | 8209448.97 |  |
|  |  |  | V2 | 635796.45 | 8209454.91 |  |
|  |  |  | V3 | 635719.45 | 8209482.23 |  |
|  |  |  | V4 | 635700.78 | 8209479.37 |  |
|  |  |  | V5 | 635689.01 | 8209476.31 |  |
|  |  |  | V6 | 635688.18 | 8209471.59 |  |
|  |  |  | V7 | 635699.89 | 8209459.09 |  |
|  |  |  | V8 | 635763.71 | 8209420.07 |  |
|  |  |  | V9 | 635792.55 | 8209410.61 |  |
|  |  |  | V10 | 635815.96 | 8209414.43 |  |
|  | Ingavi / Desaguadero | La ESR estará ubicada a 300 m desde la carretera nacional 1 en la Zona Paskakollo Taypi, Provincia Ingavi. | Zona 19 K | X | Y | 5,000.00 |
|  |  |  | V1 | 497278.46 | 8168226.99 |  |
|  |  |  | V2 | 497310.77 | 8168169.74 |  |
|  |  |  | V3 | 497254.46 | 8168132.51 |  |
|  |  |  | V4 | 497224.29 | 8168181.52 |  |
|  |  |  | V5 | 497251.55 | 8168232.95 |  |
|  | larecaja / Guanay | ESR estará ubicado en la Zona Miguel Dolling, Provincia Larecaja. | P | X | Y | 5,052.36 |
|  |  |  | V1 | 620839.56 | 8285961.79 |  |
|  |  |  | V2 | 620898.46 | 8285917.15 |  |
|  |  |  | V3 | 620930.46 | 8285981.15 |  |
|  |  |  | V4 | 620872.56 | 8286022.79 |  |
| ORURO | Eduardo Avaroa / Challapata | La ESR estará ubicada al norte de la población urbana, situado en la carretera panamericana a Potosí entre Atahuallpa Pando, area de equipamiento Provincia Avaroa Primera | Zona 19 K | X | Y | 3,273.52 |
|  |  |  | V1 | 735146.62 | 7909709.51 |  |
|  |  |  | V2 | 735203.99 | 7909705.80 |  |
|  |  |  | V3 | 735201.08 | 7909660.89 |  |
|  |  |  | V4 | 735112.78 | 7909666.95 |  |
|  | Pantaleon Dalence / Huanuni | La ESR estará ubicada en la zona Sajsani en el camino Huanuni a Oruro de la localidad NSC. | Zona 19 K | X | Y | 5,000.00 |
|  |  |  | V1 | 725737.93 | 7978951.15 |  |
|  |  |  | V2 | 725664.36 | 7979018.88 |  |
|  |  |  | V3 | 725130.50 | 7978982.09 |  |
|  |  |  | V4 | 725704.07 | 7978914.36 |  |
|  | Rafael Bustillo / Llallagua | La ESR estará ubicada en la Zona Nº 3, Distrito de Llallagua, Provincia Rafael Bustillo, tercera. | Zona 20 K | X | Y | 8,612.63 |
|  |  |  | V1 | 755064.26 | 7961878.05 |  |
|  |  |  | V2 | 755179.06 | 7961823.86 |  |
|  |  |  | V3 | 755179.97 | 7961846.39 |  |
|  |  |  | V4 | 755170.36 | 7961877.21 |  |
|  |  |  | V5 | 755179.18 | 7961971.81 |  |
|  |  |  | V6 | 755152.15 | 7961969.17 |  |
|  |  |  | V7 | 755126.14 | 7961931.36 |  |
|  | Antonio Quijarro / Uyuni | La ESR estará situado en la Calle Tomas Frías Av. 24 y Av. 26 Barrio Petrolero, Provincia Antonio Quijarro, Primera. | Zona 19 K | X | Y | 5,332.00 |
|  |  |  | V1 | 728311.63 | 7736704.34 |  |
|  |  |  | V2 | 728322.86 | 7736688.12 |  |
|  |  |  | V3 | 728240.78 | 7736631.00 |  |
|  |  |  | V4 | 728191.12 | 7736702.25 |  |
|  | Modesto Omiste / Villazon | La ESR estará situado en la zona Y.P.F.B. Manzano Nº 70, Predio Nº 2, Provincia Modesto Omiste. | Zona 19 K | X | Y | 5,064.28 |
|  |  |  | V1 | 231916.75 | 7556521.18 |  |
|  |  |  | V2 | 231986.00 | 7556509.00 |  |
|  |  |  | V3 | 231974.04 | 7556421.30 |  |
|  |  |  | V4 | 231932.15 | 7556426.23 |  |
| SANTA CRUZ | Velasco / San Ignacio de Velasco | La ESR estará ubicada en la zona Sur, UV. 9, Manzano Nº 117, Lote Nº 1 "Barrio San Miguel, calle N º 7" | Zona 20 L | X | Y | 5,000.00 |
|  |  |  | V1 | 717994.23 | 8185074.10 |  |
|  |  |  | V2 | 718043.95 | 8185079.37 |  |
|  |  |  | V3 | 718056.56 | 8184980.17 |  |
|  |  |  | V4 | 718006.84 | 8184974.89 |  |
|  | Chiquitos / Roboré | ESR, estará ubicada al frente del terminal a lado de la carretera SCZ-Pto. Suarez. | Zona | X | Y | 5,000.00 |
|  |  |  | V1 | 209239.338 | 7968970.817 |  |
|  |  |  | V2 | 209213.844 | 7968939.994 |  |
|  |  |  | V3 | 209104.869 | 7969002.015 |  |
|  |  |  | V4 | 209132.286 | 7969034.407 |  |
|  | Cordillera /Municipio Cabezas/Localidad Mora | La ESR estará ubicada en la Localidad de Mora, camino a Camiri | Zona 20 K | X | Y | 5,000.00 |
|  |  |  | V1 | 477419.58 | 7958428.04 |  |
|  |  |  | V2 | 477370.26 | 7958435.26 |  |
|  |  |  | V3 | 47738.38 | 7958534.60 |  |
|  |  |  | V4 | 477437.70 | 7958526.38 |  |
| BENI | Vaca Diez / Riberalta | La ESR estará ubicado en el predio de YPFB comercial, Av. Héroes del Chaco | Zona 20 K | X | Y |  |
|  |  |  | V1 | 822331.23 | 8782023.82 |  |
|  |  |  | V2 | 822347.80 | 8782122.44 |  |
|  |  |  | V3 | 822432.28 | 8782124.31 |  |
|  |  |  | V4 | 822415.71 | 8782025.69 |  |
|  | Vaca Diez / Guayaramerin | La ESR estará ubicado en la OTB/ Urbanización Simón Bolivar, Distrito Nº 6, Nº 14, Nº 15, Av. Sin Nominar | Zona | X | Y | 6,500.00 |
|  |  |  | V1 | 242860.80 | 8800337.87 |  |
|  |  |  | V2 | 242904.25 | 8800427.94 |  |
|  |  |  | V3 | 242845.70 | 8800456.18 |  |
|  |  |  | V4 | 242802.26 | 8800366.11 |  |
|  | Jose Ballivian / San Borja | La ESR estará ubicada en la carretera Yucumo-San Borja, entre calle Prol.Peroto y Pro Gilberto Ramírez. | Zona 19 L | X | Y | 6,216.00 |
|  |  |  | V1 | 740548.00 | 8354237.00 |  |
|  |  |  | V2 | 740505.00 | 8354194.00 |  |
|  |  |  | V3 | 740479.00 | 8354321.00 |  |
|  |  |  | V4 | 740538.00 | 8354334.00 |  |
|  | Jose Ballivian/ Rurrenabaque | La ESR estará ubicada sobre la carretera a Yucumo, a 3000 m de la plaza principal. | Zona 19 L | X | Y | 5,000.00 |
|  |  |  | V1 | 663164.89 | 8402845.31 |  |
|  |  |  | V2 | 663207.19 | 8402818.65 |  |
|  |  |  | V3 | 663153.85 | 8402734.05 |  |
|  |  |  | V4 | 663111.56 | 8402760.72 |  |
|  | Yacuma/ Santa Ana del Yacuma | La ESR estará ubicada a lado de la EESS-YPFB sobre la avenida al Aeropuerto | Zona 20 L | X | Y | 3,052.35 |
|  |  |  | V1 | 237302.90 | 8478082.37 |  |
|  |  |  | V2 | 237338.26 | 8478132.96 |  |
|  |  |  | V3 | 237301.13 | 8478166.49 |  |
|  |  |  | V4 | 237265.43 | 8478125.22 |  |
|  | Moxos / San Ignacio de Moxos | La ESR estará ubicada en la carretera a San Borja | Zona 20 L | X | Y | 10,000.00 |
|  |  |  | V1 | 214385.00 | 8338950.10 |  |
|  |  |  | V2 | 214350.20 | 8338929.80 |  |
|  |  |  | V3 | 214449.90 | 8338700.50 |  |
|  |  |  | V4 | 214484.70 | 8338720.80 |  |
|  | Cercado / Trinidad | ESR estará ubicado en la zona parque industrial Pesado/ Distrito Nº 2- Manzana Nº E - 12, entre calle S/N y Calle 18 | Zona 20 L | X | Y | 5,422.52 |
|  |  |  | V1 | 299674.48 | 8358922.55 |  |
|  |  |  | V2 | 299671.62 | 8358842.6 |  |
|  |  |  | V3 | 299604.03 | 8358860.82 |  |
|  |  |  | V4 | 299606.89 | 8358940.76 |  |
| PANDO | Nicolás Suarez / Cobija | La ESR estará ubicada en la carretera Cobija-Porvenir aproximadamente a 2 km de la población urbana. | Zona 20 L | X | Y | 15,838.80 |
|  |  |  |  | 524012.36 | 8773760.41 |  |
|  |  |  |  | 524128.23 | 8773729.25 |  |
|  |  |  |  | 524092.10 | 8773602.29 |  |
|  |  |  |  | 523976.23 | 8773633.50 |  |

______________________________________________________________________

Las coordenadas de ubicación de cada ESR se muestran en los planos de implantación, adjuntos al presente documento.

Durante el replanteo topográfico el Contratista debe validar las coordenadas con la participación de YPFB y la fiscalización.

# INFORMACION TECNICA A SER SUMINISTRADA A LA(S)  CONTRATISTA(S)

El contratante suministrara la información mostrada en la tabla 2 de manera orientativa aplicable para las veintidós  (22) ESR´s.

Tabla 2 Información de ESR’s  que será suministrada por el proponente

| DISCIPLINA | REFERENCIA | DESCRIPCION DE DOCUMENTO |
| --- | --- | --- |
| C0 – CIVIL | P227538-USICA-GEN00-SP-0003 | ESPECIFICACION OBRA CIVIL |
| C0 – CIVIL | P227538-USICA-GEN00-CD-0001 | BASES DE DISEÑO CIVIL |
| C0 – CIVIL | P227538-USICA-ESRXX-CC-0001 | MEMORIA CÁLCULO CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS |
| C0 – CIVIL | P227538-USICA-ESRXX-DR-0006 | CIMENTACIONES, ESTRUCTURA Y ARQUITECTURA |
| E0 – ELECTRICIDAD | P227538-USIIN-ESRXX-DE-0001 | ESQUEMA UNIFILAR BAJA TENSION |
| E0 – ELECTRICIDAD | P227538-USIIN-ESRXX-DR-0002 | PLANOS RED DE TIERRA |
| E0 – ELECTRICIDAD | P227538-USIIN-ESRXX-LT-0001 | LISTA DE CARGAS ELECTRICAS |
| E0 – ELECTRICIDAD | P227538-USIIN-ESRXX-LT-0002 | LISTA DE CABLES Y MATERIAL ELECTRICO |
| I1 – PROCESOS | P227538-USIME1-ESRXX-DI-0001 | (P&ID) |
| I1 – PROCESOS | P227538-USIME1-ESRXX-DG-0001 | DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS |
| I1 – PROCESOS | P227538-USIME1-ESRXX-DS-0001 | DIAGRAMA DE BLOQUES |
| I2 – INST. Y CONTROL | P227538-USIIN2-ESRXX-DR-0001 | INSTALACION CENTRO DE CONTROL |
| I2 – INST. Y CONTROL | P227538-USIIN2-ESRXX-DR-0002 | PLANOS DE PROTECCION F&G |
| I2 – INST. Y CONTROL | P227538-USIIN2-ESRXX-DR-0003 | PLANOS AIRE DE INSTRUMENTACION |
| I2 – INST. Y CONTROL | P227538-USIIN2-ESRXX-LT-0001 | LISTA DE SEÑALES CABLES, BANDEJAS Y CAJAS |
| I2 – INST. Y CONTROL | P227538-USIIN2-ESRXX-LT-0002 | LISTA DE EQUIPOS DE PROTECCION F&G |
| I2 – INST. Y CONTROL | P227538-USIIN2-ESRXX-DR-0001 | LISTA DE EQUIPOS AIRE DE INSTRUMENTACION |
| K3- SEGURIDAD | P227538-USIME2-ESRXX-DR-0001 | PLANO DE ZONAS CLASIFICADAS |
| K3- SEGURIDAD | P227538-USIME2-ESRXX-LT-0001 | LISTA DE FUENTES DE ESCAPE |
| M3 – TUBERIAS | P227538-USITU-ESRXX-DR-0001 | IMPLANTACIÓN EQUIPOS |
| M3 – TUBERIAS | P227538-USITU-ESRXX-DR-0002 | ISOMETRICOS ESR CONEXIÓN SKID |

Fuente: Elaboración propia Proyecto GNL (2014)

Podrán presentar sus ofertas las empresas que cumplan con la Experiencia General y Específica requerida y con los demás requisitos exigidos en el presente pliego de condiciones.

# PLAZO

El plazo de ejecución deberá estar de acuerdo lo establecido en la tabla 3 y Anexo Q (Cronograma del Proyecto). Se otorgarán 30 días calendario desde la Recepción Provisional hasta la Recepción Definitiva.

Tabla 3. Plazos de Ejecución

| Zona | ACTIVIDAD | PLAZO (DÍAS) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Montaje Electromecánico y Puesta en Marcha (PEM) ESR’s– zona 1 | 180 |
| 2 | Montaje Electromecánico y Puesta en Marcha (PEM) ESR’s– zona 2 | 150 |
| 3 | Montaje Electromecánico y Puesta en Marcha (PEM) ESR’s– zona 3 | 150 |
| 4 | Montaje Electromecánico y Puesta en Marcha (PEM) ESR’s– zona 4 | 180 |
| 5 | Montaje Electromecánico y Puesta en Marcha (PEM) ESR’s– zona 5 | 120 |

Los Plazos serán computados a partir de la recepción de la Orden de Proceder que será emitida para cada paquete y/o población.

# CAMBIO DE UBICACION DE LAS ESR’S

A solicitud expresa del Contratante se podrá anular la ubicación de una o más ESR’s de cualquiera de las Zonas, sin que este cambio genere modificaciones en costo del paquete.

A solicitud expresa del Contratante se podrá cambiar la ubicación de una o más ESR’s de cualquiera de las Zonas. En este caso el Contratista debe presentar un nuevo Análisis de Precios Unitarios en función a los contractuales y plazo del cambio solicitado para aprobación del Contratante.

# PRECIO REFERENCIAL

El precio referencial establecido para la ejecución del presente Proyecto  para todos los paquetes se muestra en la tabla 4.

Tabla 4. Precio Referencial detallado por paquetes

| PAQUETE | ACTIVIDAD | MONTO [Bs] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Montaje Electromecánico y Puesta en Marcha (PEM) ESR’s– zona 1 | 43.190.387,79.- |
| 2 | Montaje Electromecánico y Puesta en Marcha (PEM) ESR’s– zona 2 | 37.491.104,77.- |
| 3 | Montaje Electromecánico y Puesta en Marcha (PEM) ESR’s– zona 3 | 25.625.926,79.- |
| 4 | Montaje Electromecánico y Puesta en Marcha (PEM) ESR’s– zona 4 | 35.262.930,82.- |
| 5 | Montaje Electromecánico y Puesta en Marcha (PEM) ESR’s– zona 5 | 20.368.650,15.- |

Fuente: Elaboración Propia Proyecto GNL (2015)

## GARANTÍA DE BUENA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Para el día en que se fije la recepción definitiva de la Obra, el CONTRATISTA deberá entregar a la Comisión de Recepción una Boleta de Garantía o Garantía a Primer Requerimiento de Buena Ejecución de la Obra, equivalente al tres punto cinco por ciento (3.5%) del monto total del Contrato, con vigencia de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario a partir de la fecha en la que se procedió a efectuar la recepción definitiva, que tenga las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

# SEGUROS

## SEGUROS DEL CONTRATISTA

El Contratista obtendrá y mantendrá vigentes de forma ininterrumpida mientras dure el contrato, los seguros obligatorios requeridos en el Estado Plurinacional de Bolivia, incluyendo de forma enunciativa más no limitativa las Pólizas de Seguro descritas en la presente Sub Cláusula. Queda entendido y acordado que el costo de dichas Pólizas (primas), incluyendo todos los gastos relacionados con la obtención de los Seguros, y los gastos por concepto de pago de franquicias y/o deducibles en caso de siniestro(s), correrán por cuenta y cargo del Contratista.

El Contratista notificará inmediatamente a la(s) Aseguradora(s) y proveerá toda la Información necesaria en relación con cualquier evento, siniestro y/o accidente del que pueda surgir una reclamación bajo dichas Pólizas de Seguros. Asimismo, el Contratista informará al Contratante inmediatamente el referido evento, siniestro y/o accidente y le hará llegar las copias de toda la correspondencia y los documentos relacionados con dicho evento o con cualquier reclamación bajo dichas pólizas. El Contratante será incluido como Asegurado Adicional en las Pólizas especificadas en esta Sub Cláusula hasta el límite de responsabilidad cubierto por la póliza del Contratista. Todas las Pólizas de Seguros que el Contratista deba mantener: (i) dispondrán que no podrán ser canceladas, no renovadas o cambiadas sustancialmente sin el envío al Contratante de un aviso con treinta (30) Días antes por correo certificado, (ii) serán endosadas para especificar que son primarias y no en exceso de o en base de una aportación con cualquier seguro o seguro propio mantenido por el Grupo del Contratante por concepto de las pérdidas que surjan de o estén relacionadas con operación y mantenimiento (iii) incluirán en cada póliza la Renuncia a cualquier Derecho de Subrogación, expreso o tácito, contra el Contratante y el Grupo del Contratante.

Las pólizas requeridas y los límites de dichas pólizas deberán ser obtenidas de compañías aseguradoras autorizadas a operar en el Estado Plurinacional de Bolivia por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) de acuerdo a lo establecido en la Ley Seguros aplicable y que posean como mínimo una calificación de riesgo equivalente a "A2" de acuerdo a la nomenclatura de la APS y cuya calificación de riesgo corresponda a la más baja de las obtenidas a la última fecha disponible, y como mínimo serán las que se indican a continuación:

### Seguro de Todo Riesgo de Montaje

Durante la ejecución del montaje, el Contratista deberá obtener una póliza de Seguro de Todo Riesgo de Montaje, la misma que cubrirá la instalación de las Estaciones Satelitales de Regasificación (ESR's) definidas en el paquete adjudicado, considerando el valor total a riesgo, equivalente al valor del contrato al finalizar la obra, debiendo mantener actualizada la suma asegurada.

Debe incluir las coberturas de: Daños materiales a los bienes asegurados, incluyendo errores durante el Montaje. Daños causados directamente por terremoto, temblor, maremoto y erupción volcánica. Daños causados directamente por ciclón, huracán tempestad, lluvia, vientos, inundación, desbordamiento y alza de nivel de aguas, enfangamiento, hundimiento o deslizamiento del terreno, derrumbes y desprendimiento de tierra o de rocas. Daños causados por errores en diseño, defectos de construcción, fundición, uso de materiales defectuosos y defectos de mano de obra ocurridos en el taller del fabricante. Los Gastos por concepto de desmontaje y Remoción de escombros. Gastos adicionales por horas extras, trabajo nocturno, trabajo en días festivos, flete expreso, gastos de aceleración de siniestros, Cobertura para Propiedad Adyacente, Transporte Terrestre, de equipos y maquinaria del contratista y otras coberturas que vea necesarias el Contratista inherentes a la ejecución misma de las labores de montaje.

También debe incluir las coberturas de: Responsabilidad Civil Extracontractual por daños materiales y lesiones personales, Responsabilidad Civil cruzada, Responsabilidad Civil de Contratistas y Sub Contratistas y la Responsabilidad Civil por los daños a propiedades existentes en la obra o adyacentes, dejando indemne a YPFB por cualquier suceso.

La vigencia de la Póliza deberá incluir el periodo de construcción/montaje, periodo de pruebas y el periodo de mantenimiento hasta la fecha de entrega y aceptación definitiva de la obra.

### Seguro de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros

La cobertura del Seguro de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros se proveerá para la responsabilidad que surja de todas las actividades derivadas de la construcción/instalación de las Estaciones Satelitales de Regasificación (ESR´s). La póliza deberá incluir la cobertura de Responsabilidad Civil General, Contractual, Operacional, Cruzada, de Contratistas y Subcontratistas, Operaciones Completadas, Incendio y/o explosión, responsabilidad civil medioambiental incluyendo polución, contaminación súbita y accidental, gastos de remoción, remediación y limpieza, para el área de trabajo, local (o sus equivalentes). El límite mínimo de indemnización de la Póliza será del 1% del Monto del Contrato por evento y/o reclamo. Esta póliza contemplará también su activación en exceso de las coberturas primarias de Responsabilidad Civil de la Póliza de Automotores.

La presente Póliza, deberá incluir la cobertura de Responsabilidad Civil Patronal para todos los oficiales, directores y empleados del Contratista en relación con un accidente o lesión según lo establezcan y requieran las Normas Aplicables en el área de la operación o en otra jurisdicción bajo las cuales el Contratista podría ser obligado a pagar los beneficios. El seguro de responsabilidad del empleador que cubre a los empleados, se proveerá por persona con límites mínimos de $us 50.000.- (Cincuenta Mil 00/100 Dólares Estadounidenses) por evento o según lo requieran las Normas Aplicables, lo que sea mayor.

### Seguro Accidentes Personales y Vida en Grupo

Todos los trabajadores, funcionarios y empleados designados por el Contratista, para la ejecución del servicio, deberán estar cubiertos por el Seguro de Vida en Grupo y Seguro de Accidentes Personales (que cubre muerte, invalidez y gastos médicos) por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.

### Seguro de Automotores

La cobertura del seguro de automotores deberá cubrir la responsabilidad civil por vehículo hasta $us. 30.000.- (Treinta mil 00/100 Dólares Americanos) a todos los vehículos propios, no propios y alquilados del Contratista.

### Seguro Obligatorio para Accidentes de Tránsito SOAT

De conformidad a las Normas Aplicables, se deberá contratar anualmente antes del 1ro de enero de cada año la cobertura del Seguro Obligatorio para Accidentes de Tránsito, para la totalidad de vehículos de propiedad y/o uso del Contratista.

### CONDICIONES ADICIONALES

Las pólizas de seguros anteriormente mencionadas deberán cumplir las siguientes condiciones adicionales:

I.	De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB,  por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones.

II.	La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.

# SISTEMAS DE GESTION MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y DE CALIDAD (MASSC)

En la búsqueda de las mejores prácticas para alcanzar los objetivos de Calidad, Precio, Plazo, Seguridad, Salud y Protección del Medio Ambiente, YPFB dispone como obligatoria la aplicación de los siguientes Sistemas de Gestión (no obligatoriamente certificados):

- Sistema de Gestión de Calidad según la Norma ISO 9001:2008

- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional según la Norma OHSAS 18001:2007

- Sistema de Gestión Medioambiental según la Norma ISO 14001:2004.

## REQUISITOS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

La empresa proponente tendrá que cumplir con los Estándares de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Gerencia General de Proyectos, Plantas y Petroquímica -YPFB  “Requisitos de Seguridad, Medio Ambiente y salud “SMS” para Contratistas”  que se adjuntan en el presente pliego, Anexo H.

Posterior a la adjudicación y antes del inicio de las actividades la Empresa  adjudicada deberá presentar para la aprobación de YPFB los siguientes documentos:

- Objetivos y Metas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente para el proyecto.

- Programas de Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente para el

Proyecto.

- Plan de respuesta a Emergencias específico para el proyecto.

- Procedimientos específicos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente para el proyecto.

- Contratos del personal.

- Seguro Médico del personal.

- Pólizas contra accidentes personales y muertes.

- Vacunas del personal

- Capacitación del personal en cursos básicos de ingreso a proyecto.

- Políticas y  Programa de Control de Alcohol y Drogas.

- Plan de capacitación durante el proyecto en Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

## REQUISITOS DE GESTIÓN DE CALIDAD

La empresa proponente deberá cumplir con los Estándares de Calidad de la Gerencia General de Proyectos Plantas y Petroquímica -YPFB “CALIDAD”  que se adjuntan en el Anexo G, documento con nombre Anexo III- Requisitos de Calidad.

# PROPUESTA TECNICA

La empresa proponente deberá presentar como parte de su propuesta técnica, lo siguiente:

- PLAN DE TRABAJO

El contenido mínimo para el plan de trabajo se muestra en la tabla 5.

Tabla 5. Contenido mínimo del Plan de Trabajo

| Descripción |  |
| --- | --- |
| 1.1 | Validación de la Ingeniería |
| 1.2 | Plan de Transporte y Logística de Equipos/Materiales |
| 1.3 | Obras de Montaje Mecánico y tuberías |
| 1.4 | Obras de Montaje Eléctrico |
| 1.5 | Obras de Montaje de Instrumentación, Control y Sistema de Seguridad |
| 1.6 | Precom, Com y Pem (Aceptación Mecánica) |
| 1.7 | Operación y Mantenimiento Supervisado por el Contratista |

Fuente: Elaboración propia Proyecto GNL (2015)

- ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

El proponente deberá presentar los organigramas o detalle del personal para la ejecución de la obra hasta el nivel de supervisores de obra.

- CRONOGRAMA O CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El proponente deberá presentar el Cronograma de Ejecución del Proyecto Nivel 3 identificando claramente la cantidad de frentes de trabajo y la ruta crítica.

Se deberá adjuntar a la propuesta una copia editable de esta información en formato digital.

- FRENTES DE TRABAJO

Se define como frentes de trabajo cuando la empresa Contratista se encuentra trabajando en dos o más poblaciones de manera simultánea con recursos similares.

- HISTOGRAMAS

El proponente deberá presentar como mínimo los siguientes histogramas, sin ser limitativos.

- Histograma de Recursos Humanos.

- Histograma de equipos livianos y pesados para construcción.

Se deberá adjuntar a la propuesta una copia editable de esta información en formato digital (Excel - extensión *.xls).

- PLAN DE CAPACITACIÓN

El(los) proponente(s) que se postule(n) deberá(n) presentar un plan de capacitación sobre operación y mantenimiento de las ESR’s para el personal designado por el contratante.

La capacitación será dictada para un número de 40 personas en la ciudad de Santa Cruz. El contratista debe contemplar en su oferta el costo del local, material, instructor aprobado por YPFB.

# CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

La calificación de las propuestas se realizará en función de los criterios de evaluación presentados en la tabla 6.

Tabla 6. Criterios de Evaluación

| ETAPA | DESCRIPCION |  | PAQUETES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROPUESTA TECNICA | EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA | 10 puntos |
| 2 |  | CAPACIDAD FINANCIERA | 10 puntos |
| 3 |  | EXPERIENCIA PERSONAL CLAVE | 10 puntos |
| 4 |  | PLAN DE TRABAJO | 20 puntos |
| 5 |  | HISTOGRAMAS, ORGANIGRAMA, CRONOGRAMA, FRENTES DE TRABAJO, PLAN DE CAPACITACIÓN Y MASSC. | 20 puntos |
| 6 | PROPUESTA ECONOMICA |  | 30 puntos |
| PUNTAJE TOTAL |  |  | 100 puntos |

Las propuestas técnicas que no alcancen un mínimo de 40 puntos de los posibles 70 puntos serán descalificados.

## ETAPA 1 - EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

- Experiencia General de la Empresa

La empresa proponente deberá contar con experiencia general certificada en Proyectos concluidos en IPC, montaje electromecánico y/o puesta en marcha de proyectos en el sector de hidrocarburos, en los últimos 10 años y deberá estar respaldada por fotocopias de certificados de conclusión de obra, actas de recepción definitiva  u otros similares.

Nota: En el caso de participación de empresas constituidas bajo la forma de Asociación, Accidental o Consorcio, la evaluación de los indicadores será realizada de forma individual sobre cada una de las empresas pertenecientes a la Asociación Accidental o Consorcio, siendo ponderados los puntos obtenidos de cada empresa individual por el porcentaje de participación, resultado que reflejará la calificación de la Asociación Accidental o Consorcio.

- Experiencia Específica de la Empresa

La empresa proponente deberá contar con experiencia específica certificada en IPC, montaje y/o puesta en marcha en cualquiera de las siguientes categorías: plantas de procesamiento gas, plantas de procesamiento de petróleo, plantas de compresión plantas criogénicas, plantas de licuefacción facilidades de pozo y/o estaciones de regasificación.

Esta información deberá ser presentada una sola vez independientemente de la cantidad de paquetes a los que postule y deberá estar respaldada por fotocopias de certificados de conclusión de obra, actas de recepción definitiva  u otros similares.

Nota: En el caso de participación de empresas constituidas bajo la forma de Asociación Accidental o Consorcio, la evaluación de los indicadores será realizada de forma individual sobre cada una de las empresas pertenecientes a la Asociación Accidental o Consorcio, siendo ponderados los puntos obtenidos de cada empresa individual por el porcentaje de participación, resultado que reflejará la calificación de la Asociación Accidental o Consorcio.

Tabla 7. Criterios para la Evaluación de Experiencia General y Específica de la empresa

| DESCRIPCION | EXPERIENCIA* | PUNTAJE MAXIMO |
| --- | --- | --- |
| EXPERIENCIA GENERAL | Tres (3) Proyectos concluidos en IPC, montaje electromecánico y/o puesta en marcha de proyectos en el sector de hidrocarburos, en los últimos 10 años. | Por 4 proyectos concluidos 4 puntos; por 5 proyectos concluidos 1 punto adicionales y mayor a 5 proyectos concluidos 1 punto adicional. |
| EXPERIENCIA ESPECIFICA | Dos (2) Proyectos concluidos en IPC, montaje electromecánico y/o puesta en marcha en cualquiera de las siguientes categorías: plantas de procesamiento gas, plantas de procesamiento de petróleo, plantas de compresión plantas criogénicas, plantas de licuefacción facilidades de pozo y/o estaciones de regasificación. | Por 3 proyectos concluidos 3 puntos; por 4 proyectos concluidos 0,5 puntos adicionales y mayor a 4 proyectos concluidos 0,5 puntos adicionales. |

NOTA. La experiencia específica será contabilizada como experiencia general y como experiencia especifica

*NOTA. Se requiere que la empresa proponente cumpla con la experiencia mínima solicitada para que pase a la etapa de asignación de puntaje

## ETAPA 2 - EVALUACIÓN CAPACIDAD FINANCIERA

- Evaluación capacidad financiera

Los proponentes serán calificados mediante evaluación de su capacidad financiera. El análisis se realizará sobre los Estados Financieros de las últimas dos últimas gestiones de acuerdo al cierre oficial de la empresa.

Los Estados Financieros presentados deben ser Estados Financieros Auditados con el respectivo Dictamen de Auditoría Externa Independiente.

- Indicadores de evaluación

Se aplicaran los siguientes indicadores con la puntuación correspondiente:

Tabla 8. Indicadores financieros

| INDICADORES | FORMULAS | PUNTOS |
| --- | --- | --- |
| - RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO |  | 2 puntos |
| - RENTABILIDAD SOBRE TOTAL ACTIVO |  | 2 puntos |
| - LIQUIDEZ CORRIENTE |  | 2 puntos |
| - RELACION PASIVO – PATRIMONIO |  | 2 puntos |
| - PATRIMONIO |  | 2 puntos |
| TOTAL |  | 10 |

Los indicadores se detallan a continuación:

- Indicador de Rentabilidad sobre Patrimonio (ROE).- Mide la rentabilidad generada por el patrimonio neto de la empresa.

- Indicador de Rentabilidad sobre Activos (ROA).- Mide la rentabilidad generada sobre los activos de la empresa.

- Indicador de Liquidez Corriente (LC).- Mide la capacidad de pago de la deuda de corto plazo de la empresa.

- Indicador de Relación Pasivo-Patrimonio (PP).- Mide la proporción de la deuda con relación al patrimonio de la empresa.

- Patrimonio  (P).- El Patrimonio Neto, requerido como un indicador de solvencia.

Para cada gestión se deberán calcular los indicadores y serán punteados de la siguiente forma:

Tabla 9. Rangos para evaluación de Indicadores financieros

| Rango | ROE (%) | ROA (%) | LIQUIDEZ CORRIENTE (LC) | P/P | Patrimonio (P) (MMUSD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ≤ 0 = 0 | ≤ 0 = 0 | 0 - 0.55 = 0 | > 2.33 = 0 | p < 1 = 0 |
| II | 0 - 4.99% = 0,6 | 0 - 4.99% = 0,6 | 0.56 – 1.12 = 0,6 | 2.33 - 1.33 = 1 | 5 ≥ p ≥ 1 =1 |
| III | 5.00% - 9.99% = 1 | 5.00 - 9.99% = 1 | 1.13 - 1.69 = 1 | < 1.33 = 2 | p > 5 = 2 |
| IV | ≥ 10.00% = 2 | ≥ 10.00% = 2 | ≥ 1.70 = 2 |  |  |

Nota: Los indicadores deben ser calculados con dos decimales, utilizando el  tipo de cambio oficial vigente de la fecha de cierre de los Estados Financieros.

Para obtener un solo puntaje por indicador financiero para cada proponente (i) se ponderará de la siguiente manera las gestiones:

Dónde:

= Indicador financiero en la última gestión

= Indicador financiero en la penúltima gestión

En el caso de participación de empresas constituidas en forma de Consorcio o Asociación, la evaluación de los indicadores será realizada de forma individual sobre cada una de las empresas pertenecientes o asociadas al Consorcio o Asociación, siendo ponderados los valores contables o cuentas de acuerdo al porcentaje de participación de cada empresa del Consorcio o Asociación, de acuerdo a lo establecido en el presente DBC, y los resultados obtenidos serán la calificación de este Consorcio o Asociación.

La puntuación final es determinada mediante la suma de los puntos obtenidos en la evaluación de los indicadores.

## ETAPA 3 - PERSONAL CLAVE REQUERIDO Y CRITERIOS DE EVALUACION

El personal clave mínimo requerido y criterios de evaluación para la ejecución de obra se detalla en la tabla 10.

Tabla 10. Personal clave requerido y criterios de evaluación

| No | FORMACIÓN | CARGO A DESEMPEÑAR | EXPERIENCIA* | PUNTAJE MAXIMO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ing. Mecánico, Electromecánico, Químico, Civil, Procesos, Petrolero, Industrial, Eléctrico o ramas afines. | Director de Proyecto. Especialista en dirección y planificación de obra. Con permanencia parcial en obra. | GENERAL: Mínimo 6 años desde la emisión del título profesional ESPECIFICA: Mínimo 4 años en trabajos relacionados a IPC, montaje electromecánico y/o puesta en marcha de plantas: de procesamiento gas, de procesamiento de petróleo, de compresión criogénicas, licuefacción, facilidades de pozo y/o estaciones de regasificación. | Experiencia especifica mayor 4 años hasta 6 años 1 punto; mayor a 6 años 1 punto adicional |
| 2 | Ing. Químico, Procesos, Petrolero, Industrial, Mecánico, Eléctrico o ramas afines. | Jefe de Pre-comisionado, Comisionado y Puesta en Marcha. Con permanencia parcial en obra. | GENERAL: Mínimo 5 años desde la emisión del título profesional ESPECIFICA: Mínimo 3 años en trabajos relacionados a: Supervisión de PEM en plantas de licuefacción, criogénicas regasificación y/o de separación de líquidos | Experiencia especifica mayor a 3 años hasta 5 1 punto; mayor a 5 años 1 punto adicional |
| 3 | Ing. Mecánico, electromecánico o ramas afines. | Jefe de Montaje Con permanencia parcial en la obra. | GENERAL: Mínimo 5 años desde la obtención del título profesional. ESPECIFICA: Mínimo 3 años en trabajos relacionados a: Construcción y/o Supervisión de: trabajos relacionados a IPC, montaje electromecánico y/o puesta en marcha de plantas: de procesamiento gas, de procesamiento de petróleo, de compresión criogénicas, licuefacción, facilidades de pozo y/o estaciones de regasificación | Experiencia especifica mayor a 3 años hasta 5 años 1 punto; mayor a 5 años 1 punto adicional |
| 4 | Ing. Químico, Procesos, Petrolero, Industrial, Mecánico, Eléctrico o ramas afines. | Encargado de Planificación Con permanencia parcial en Obra. | GENERAL: Mínimo 2 años desde la obtención del título profesional. ESPECIFICA: Mínimo 2 años en trabajos relacionados a: planificación de proyectos industriales, plantas de gas y/o petróleo. | Experiencia especifica mayor a 2 años 0,5 punto |
| 5 | Ing. Electrónico, electromecánico, electrico o ramas afines. | Supervisor de instrumentación y control. Con permanencia parcial en Obra. | GENERAL: Mínimo 2 años desde la obtención del título profesional. ESPECIFICA: Mínimo 2 años en trabajos relacionados a Construcción y/o Supervisión de: proyectos industriales, plantas de gas y/o petróleo.. | Experiencia especifica mayor a 2 años 1 punto |
| 6 | Ing, Mecánico, electromecánico o ramas afines. | Supervisor de mecánica, piping y montaje Con permanencia parcial en Obra. | GENERAL: Mínimo 2 años desde la obtención del título profesional. ESPECIFICA: Mínimo 2 años en trabajos relacionados a: Construcción y/o Supervisión de: proyectos industriales y/o plantas de gas y/o petróleo. | Experiencia especifica mayor a 2 años 1 punto. |
| 7 | Ing. Eléctrico, electromecánico, electrónico o ramas afines. | Supervisor eléctrico Con permanencia parcial en Obra. | GENERAL: Mínimo 2 años desde la obtención del título .profesional ESPECIFICA: Mínimo 2 años en trabajos relacionados a: Construcción y/o Supervisión de: proyectos industriales y/o plantas de gas y/o petróleo. | Experiencia especifica mayor a 2 años 1 punto. |
| 8 | Ingeniero Químico/Gas/ Civil Industria/ Ambiental o ramas afines | Encargado Medio Ambiente Salud, Seguridad y Calidad. Con permanencia parcial en Obra. | GENERAL: Mínimo 2 años desde la obtención del título profesional. ESPECIFICA: Mínimo 2 años en trabajos en Medio Ambiente Salud, Seguridad y Calidad de proyectos plantas de gas y/o petróleo. | Experiencia especifica mayor a 2 años 0,5 punto. |

*NOTA. El personal propuesto debe cumplir con la experiencia mínima requerida para pasar a la etapa de asignación de puntaje

En caso de que una empresa presente su propuesta para más de un paquete solo deberá presentar un Equipo Personal Clave es decir: (1) Director de Proyecto, un (1) Jefe de Pre-comisionado, Comisionado y Puesta en Marcha, un (1) Jefe de Montaje, (1)  Encargado de Planificación, un (1) Supervisor de Instrumentación y Control, un (1) Supervisor de Mecánica/Pipping/Montaje, un (1) Supervisor Eléctrico y un (1) Encargado de Medio Ambiente Salud, Seguridad y Calidad.

Además, durante el Montaje y Precom, Com y PEM, el Contratista deberá tener un (1) Supervisor Civil durante la etapa de montaje y un (1) Encargado de Procesos, para todos los paquetes a los que se postule. Estos profesionales no son sujetos a evaluación en la etapa de contratación, pero la Contratista deberá presentar el Curriculum Vitae de cada uno de ellos para la aprobación del Contratante, previo al inicio de sus funciones en el Proyecto.

Es importante aclarar que el Contratista, deberá contar con los servicios de: (1) Responsable de planificación, (1) Responsable de Instrumentación y control, (1) Responsable de mecánica, piping y montaje, (1) Responsable eléctrico, (1) Responsable de SSMS, (1) Responsable de Calidad para cada población a ser intervenida, que trabajará bajo supervisión del equipo Personal Clave. Este personal no está sujeto a evaluación en la etapa de contratación, pero el Contratista deberá presentar el Curriculum Vitae de cada uno de ellos para la aprobación del Contratante, previo al inicio de sus funciones en el Proyecto.

## ETAPA 4 - EVALUACIÓN PLAN DE TRABAJO

Será evaluado sobre 20 puntos y debe contener como mínimo la  siguiente información:

- Validación de Ingeniería

- Plan de transporte y logística de materiales y equipos de ESR´s a obra.

- Obras de montaje mecánico y tuberías

- Obras de montaje eléctrico

- Obras de montaje de I&C y comunicaciones

- Precom-com-PEM

- Plan de Operación y Mantenimiento de las ESR’s supervisado por la contratista.

Los criterios de evaluación se exponen en la tabla  11.

Tabla 11. Criterios de evaluación

| DESCRIPCION | CRITERIO | PUNTAJE MAXIMO |
| --- | --- | --- |
| Validación de Ingeniería | Ponderado en función de lo solicitado en la oferta. | 2 puntos |
| Plan de transporte y logística de materiales y equipos de ESR´s a obra. | Ponderado en función de lo solicitado en la oferta. | 3 puntos |
| Obras de montaje mecánico y tuberías | Ponderado en función de lo solicitado en la oferta. | 3 puntos |
| Obras de montaje eléctrico | Ponderado en función de lo solicitado en la oferta. | 3 puntos |
| Obras de montaje de I&C y comunicaciones | Ponderado en función de lo solicitado en la oferta. | 3 puntos |
| Precom-com-PEM | Ponderado en función de lo solicitado en la oferta. | 3 puntos |
| Plan de Operación y Mantenimiento de las ESR’s supervisado por la contratista. | Ponderado en función de lo solicitado en la oferta. | 3 puntos |

## ETAPA 5. ORGANIGRAMA, HISTOGRAMAS, CRONOGRAMA Y SISTEMA DE GESTION  MASSC

Serán evaluados sobre 20 puntos y los criterios de evaluación se exponen en la tabla  12

Tabla 12. Criterios de evaluación

| DESCRIPCION | CRITERIO | PUNTAJE MAXIMO |
| --- | --- | --- |
| ORGANIGRAMA (*) | Se asignará la máxima puntuación por la presentación del Organigrama | 2 puntos |
| HISTOGRAMAS | Se asignará la máxima puntuación por la presentación de los Histogramas | 2 puntos |
| CRONOGRAMA | Se asignará : Por cumplimiento del Plazo según DBC = 4 puntos (Se evaluará por cada paquete entre los proponentes) Por reducción del Plazo = 1 puntos adicionales (Se evaluará por cada paquete de manera inversamente proporcional entre los proponentes) | 5 puntos |
| FRENTES DE TRABAJO | Se asignará la máxima puntuación a la propuesta que considere la mayor cantidad de frentes de trabajo por paquete y el resto de las propuestas serán evaluadas de manera inversamente proporcional a esta. | 5 puntos |
| PLAN DE CAPACITACIÓN | Se asignará la máxima puntuación por la presentación del Plan de Capacitación | 3 puntos |
| SISTEMA DE GESTION MASSC | Se evaluaran las Políticas de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente o Política de Sistema Integrado Gestión para lo cual deberá tener una descripción del Sistema de Gestión de Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente a aplicar en el Proyecto (Plan de Calidad, Programas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente; Presentación de Políticas de MASSC y Detalle de la descripción del Sistema MASSC) | 3 puntos |

(*) 	La declaratoria del proponente sobre la cantidad del personal será verificada durante la ejecución del Proyecto el contratante  podrá suspender la Obra en caso de incumplimiento.

Las propuestas técnicas que no alcancen un mínimo de 40 puntos de los 70 puntos posibles serán descalificadas.

# MULTAS Y PENALIDADES

En caso de que el Contratista se retrase en el tiempo de entrega provisional del paquete(s) adjudicado(s), el Contratante procederá a la retención económica según detalle de la tabla 13.

Tabla 13. Multas y penalidades

| DIAS DE RETRASO | RETENCION ECONOMICA |
| --- | --- |
| 1 a 30 días | Equivalente a uno (1) por mil (1000) del monto total del contrato por cada día de retraso. |
| 31 a 60 días | Equivalente a dos (2) por mil (1000) del monto total del contrato por cada día de retraso. |
| 61 días adelante | Equivalente a tres (3) por mil (1000) del monto total del contrato por cada día de retraso. |

El Contratista tendrá derecho a prorroga, siempre y cuando  se demuestre un caso Fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobado por el Contratante.

# FACTURACIÓN

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.

Los pagos se efectuaran en función al avance real Certificado de Servicio, previo informe de conformidad, de acuerdo a los documentos de respaldo aprobados por el Contratante, debiendo emitirse la correspondiente factura por la prestación efectiva del servicio.

Cuando existan anticipos, la Empresa Contratada deberá emitir la factura a momento de recibirlos, según establece la normativa impositiva o acogerse a lo dispuesto en el Articulo 19 del Decreto Supremo No 181, de 28 de junio de 2009, modificado por el Decreto Supremo No 1783 de 30 de octubre de 2013, siempre y cuando correspondan a contratación de obras civiles, estudios a diseño final y supervisión técnica vinculada a la obra.

Las empresas proponentes, deberán presentar el certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes donde se verifique el Número de Identificación Tributaria (NIT) y el domicilio fiscal como requisito necesario para su habilitación.

# TRIBUTOS

La Empresa Contratada es la responsable de cumplir sus obligaciones tributarias (Impuestos, Tasas, Contribuciones Especiales y Patentes) por la que es sujeto pasivo, que resulten directa o indirectamente del Contrato, no correspondiendo ningún reclamo posterior debido a error en la evaluación del precio contractual ni a solicitar su revisión.

# GESTIÓN DOCUMENTAL

El sistema de gestión de la documentación del Proyecto deberá ser consensuado entre el Contratante y la Contratista en la Reunión de Inicio (Kick Off Meeting).

# RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Será responsabilidad del Contratista la revisión y validación de la  documentación de Ingeniería necesaria para el desarrollo del proyecto en sus distintas etapas.

El Contratista asignará un vehículo con chofer por cada paquete y por el tiempo que dure la Obra para el Contratante o representante de YPFB.

Todo desarrollo de nueva ingeniería y validación debe ser sometida a aprobación del Contratante y en cumplimiento de la normativa, sin costo adicional.

El Contratista está obligado al cumplimiento de las normativas aplicables al proyecto para ejecución de obras, su omisión y consecuente sanción y/o imposición de multas será de su exclusiva responsabilidad, asumiendo los costos que estos generen.

El Contratista tiene también obligación de presentar formalmente a la Supervisión a todo su equipo, hecho que deberá constar en el Acta de Inicio del KOM (Kick off meeting).

El Contratista a través del personal técnico requerido y que forma parte de su propuesta, está obligado a asistir a la/s reunión/es de coordinación  solicitadas por el Supervisor y/o el Fiscal.

El Contratista está obligado por su cuenta y costo a prestar servicio técnico correctivo en caso que la observación o defecto será atribuible a una ejecución defectuosa, a requerimiento de YPFB y durante el plazo estipulado en el Contrato.

# FISCALIZACION Y SUPERVISION DE LA OBRA

El contratante, designara de forma obligatoria para la fiscalización y supervisión  de la ejecución del proyecto, un equipo de funcionarios de YPFB y una empresa consultora externa  el equipo constará de supervisores de cada especialidad.

# OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS, MONTAJE ELECTROMECANICO, PRECOMISIONADO, COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA

Dentro el ítem de movilización, se debe incluir los micros o buses para traslado de personal, camionetas con chófer, obrador, generadores eléctricos, luces para la noche, combustible, campamento o alojamiento, alimentación, refrigerios entre otros.

Los precios del personal indirecto deben ser generales para todo el paquete, se deben costear por mes y su pago será lineal en función al personal habilitado con permanencia en el proyecto. Por ejemplo, en el ítem debe incluirse los superiores de calidad, seguridad, medio ambiente, personal administrativo, planificadores, almaceneros, serenos, entre otros (estándar de 300 horas por mes). Los supervisores directos de obras deben estar en los precios unitarios de acuerdo a cada disciplina, teniendo en cuenta que las horas totales de trabajo deben dar como resultado un estándar de 300 horas por mes incluido el reemplazo en caso que corresponda.

## MONTAJE MECANICO

El Contratista deberá realizar el montaje de todos los equipos, estructuras y módulos asociados a los mismos pertenecientes a los distintos sistemas de las ESR - Estaciones Satelitales de Regasificación adjudicadas.

El Contratista será responsable de obtener toda la información necesaria para el correcto montaje de los equipos. En caso de que el fabricante de algún equipo deba actuar como supervisor de montaje, será responsabilidad del Contratista seguir fielmente sus instrucciones.

El Contratista será responsable de toda seguridad, la logística de transporte y preservación de todos los equipos, materiales y otros. En caso de ser necesario deberá prever una adecuada protección para el transporte que incluya cobertores, protectores de golpes, cuerdas de alambre de acero y otros.

Los equipos deberán ser montados en sus respectivas bases o apoyos de acuerdo con lo indicado en los planos de ubicación, el Contratista deberá realizar las actividades de montaje teniendo el cuidado de no afectar las estructuras existentes, estará a cargo del Contratista la provisión de pernos de anclaje tipo “hilti” para todos los equipos excepto los tanques, cualquier daño producido deberá ser restituido a la brevedad posible, antes de iniciar cualquier trabajo la Contratista deberá presentar un plan y procedimiento de izaje que deberá ser aprobado por la Contratante.

El Contratista deberá anclar los equipos manteniendo siempre informado a la Dirección de Obra del Contratante, tras haber verificado el posicionamiento, la verticalidad y nivelación según las tolerancias de montaje permitidas. En caso de realizarse correcciones las mismas serán a costo del Contratista.

Antes de realizar el torqueado final de los recipientes, tanques, vaporizadores, intercambiadores, bombas, calderas, compresores, etc., el Contratista deberá verificar el interior de dicho equipo con la finalidad de verificar si existe corrosión, verificar el acabado final de las soldaduras, aislamiento, pintura o cualquier característica que el Contratante considere necesaria, en todo momento el Contratista deberá mantener informado al Contratante acerca del estado de los equipos.

El Contratista será el responsable de la provisión de mano de obra especializada y no especializada, así como de todo el instrumental y herramientas requeridas para la nivelación y alineación del conjunto de equipos, incluyendo los equipos para alineación láser, comparadores, sondas y demás.

La ingeniería del Contratista determinará los valores de torque a aplicar en los pernos de anclaje en las condiciones lubricado o seco y para las características de rosca y material correspondiente, lo que deberá estar claramente indicado en el documento del equipo o en la especificación de montaje. El Contratista dispondrá de llaves torquimétricas que permitan controlar esta operación.

Aquellos equipos que requieran grouting deberán ser preparados para tal fin siguiendo los requerimientos de la especificación particular. El suministro y la instalación del grout estarán a cargo del Contratista, debiendo ser aprobadas la calidad y marca por el contratante.

Todos los equipos y maquinarias estarán limpios, engrasados y aceitados, antes de su instalación. Antes de ponerlos en marcha se deberá comprobar que se encuentren en perfectas condiciones de instalación.

Las instrucciones de los fabricantes con respecto a la instalación y servicio previo de los equipos serán cumplidos en toda su extensión.

El montaje de los tanques criogénicos así como los equipos y sus correspondientes accesorios serán montados según planos, mismos que deberán estar claramente indicados en un procedimiento de montaje, supervisión y control de calidad. Todo el equipamiento necesario para dicha actividad deberá ser contemplado por el Contratista.

El Contratista deberá realizar un replanteo topográfico antes y después del montaje de los equipos con la finalidad de corroborar la nivelación de los mismos.

El Contratista deberá mantener en el lugar de obra un equipo para la realización de los ensayos no destructivos:

  - Radiografía.

  - Tintas penetrantes y/o partículas magnéticas.

  - Ultrasonido.

  - Gammagrafía.

  - Otros en caso de ser necesario.

## OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS

General:

El Contratista deberá prever la ejecución de las obras civiles complementarias, estas actividades comprenden los trabajos de picado y retiro de Losa, excavación, mejoramiento de suelos para las cimentaciones o fundaciones superficiales complementarias o que resultaren necesarias para el montaje de los equipos.

El Contratista deberá completar un sector del muro del cubeto (aprox. 25 metros por ESR) y el montaje de la malla romboidal, que fue previsto para facilidad de montaje de los equipos.

Alcance:

El Contratista deberá suministrar el hormigón de acuerdo a la Normativa CBH-87 y ACI-318 con una resistencia de H-30 para cimentaciones y H-12.5 para hormigones de limpieza.

Para las actividades del cerramiento del muro del cubeto YPFB proveerá los ladrillos o Bloques de concreto de igual manera YPFB suministrara todos los materiales soportería y perfilería para el montaje del tramo del enmallado romboidal. El Contratista deberá suministrar los insumos como agua, cemento, etc.

Todas estas actividades están consideradas dentro de los volúmenes de obra de las obras civiles complementarias.

## MONTAJE ELÉCTRICO

#### General:

El Contratista deberá, proveer,  instalar, inspeccionar y probar todos los materiales, equipos eléctricos y sistemas de acuerdo a Planos, especificaciones, documentos de los proveedores, normas internacionales y asegurar los trabajos según los requerimientos más restrictivos. Los sistemas eléctricos incluyen  la generación de energía de emergencia, sistemas de respaldo y sistemas de distribución.

#### Alcance

El alcance de los trabajos del proyecto engloba la provisión total de los equipos, materiales, herramientas, insumos y todo lo que fuese necesario para la instalación eléctrica de las ESR desde la acometida en Media Tensión en cada locación de ESR, medición y completamiento de la puesta a tierra, montaje y conexionado de todos los equipos, hasta la puesta en marcha de las estaciones incluyendo todas las pruebas, verificaciones  y  la prueba de desempeño de las ESR. Siendo esto un enunciativo pero no limitativo.

Se deberán realizar las instalaciones antiexplosivas de acuerdo con las clasificaciones de área de la Estación Satelital de Regasificación y cumpliendo con todas las normas  aplicables.

Todos los materiales, equipos provistos y trabajos realizados deben cumplir con:

- Normas y Leyes Bolivianas

- NEC

- NETA

- NFPA

- NEMA

- ANSI

- IEEE

- IEC

- API

- EN

Además deberá contemplarse otras normativas nacionales o internacionales  específicas para cada equipo y ejecución de trabajo aunque no esté explícitamente indicado, siendo el criterio adoptar el más conservador o restrictivo en aras de salvaguardar la seguridad integral de las personas e instalaciones.

El Contratista deberá contemplar la provisión de todos los materiales, equipos, insumos, herramientas y demás, nuevos y sin previo uso acompañados de todos los certificados de calidad y pruebas que avalen sus características. No se aceptará la reparación de  ningún ítem provisto por la Contratista, en caso de haber sufrido daño o no cumplir las características requeridas por la ingeniería, normas y/o requerimiento del cliente deberá ser inmediatamente cambiado a costo de la Contratista sin que esto afecte el cronograma de ejecución del proyecto.

El Contratista deberá proveer todos los repuestos, materiales, insumos, software, licencias y equipos/herramientas especiales para la puesta en marcha, todos deberán ser nuevos y con sus correspondientes certificados de calidad, calibración y/o documentación respectiva.

El Contratista será responsable por la disposición y resguardo en obra de todos los materiales, insumos, herramientas-equipos, software y licencias en todas sus etapas hasta quedar integrados con las instalaciones y pasar a propiedad del Contratante

Solo se aceptarán equipos, materiales, insumos y demás ítems de provisión de la Contratista que estén indicados en el Vendor List de este proyecto.

El Contratante podrá en cualquier momento requerir del Contratista la presentación de certificados que respalden la calidad de los materiales  y en caso que no disponga de los mismos, el Contratante podrá exigir la realización de los ensayos, pruebas y entrega de certificados que se requieran para constatar la calidad de los materiales, sin costo alguno para el Contratante.

El reemplazo de materiales por otras marcas o de calidad similar queda a juicio y resolución exclusiva por parte del Contratante y en caso que el Contratista mencione más de una marca, la opción será elegida por el Contratante.

El Contratista deberá preparar y proveer al Contratante un programa de preservación y mantenimiento para los equipos, materiales, insumos, suministros y todo el equipamiento en general. En el plan de preservación y mantenimiento del Contratista tendrá en cuenta, como mínimo, los requerimientos establecidos en las especificaciones junto con las instrucciones y recomendaciones de los proveedores, y normas que correspondan.

El grado de protección ambiental mínimo requerido para todos los equipos y materiales del proyecto es:

- Nema 4X o IP56 para equipos instalados en intemperie

- Nema 12 o IP52 para equipos montados en edificaciones

- Los niveles de tensión y frecuencia que se tendrán en el proyecto:

- Media tensión: Según distribución local en cada locación de ESR

- Baja tensión: 380 / 220 Vac

- Frecuencia: 50 Hz

- Nivel de cortocircuito mínimo a considerar: 16 KA

El Contratista deberá proveer y montar  todos los soportes  necesarios, incluida la obra civil, para las instalaciones y seguir las recomendaciones de las normas para su instalación. Tomando siempre la más restrictiva como base.

#### Puesta a tierra y descargas atmosféricas

El Contratista deberá proveer e instalar los cables de puesta a tierra de acometida a todos los equipos aunque no esté expresamente indicado en los planos, pletinas y  barras de tierra, soldadura, grampas, terminales y accesorios  en general, tomas de tierra; utilizará cables de cobre flexible desnudo de 37 hilos de sección 70mm2 (bajante del pararrayos) y 35 mm2 para los chicotillos, cables aislados flexibles para puesta a tierra Verde-Amarillo y jabalinas de cobre de por lo menos ¾” x 3,2m. en triangulo y/o pata de ganso, además que deberá contemplarse el uso de compuestos químicos para mejoramiento del terreno cuando se requiera, por ejemplo bentonita.

La resistencia máxima del sistema deberá ser de 5 ohm y/o menor en caso de ser un requerimiento de los fabricantes de los sistemas de control, cargadores de baterías, tableros en general, etc.

El Contratista deberá proveer e Instalar el sistema de protección contra descargas atmosféricas utilizando pararrayos tipo PDC para protección Nivel I, así como  los contadores de descarga, soportes, accesorios de montaje, cables de Cu bajantes y aisladores, jabalinas en formación pata de ganso para la descarga del sistema, etc. tomando en cuenta la seguridad y protección del personal, de las instalaciones y la reducción de interferencia sobre cables eléctricos y de instrumentación.

Puesta a tierra de instrumentación.

Debe considerarse una puesta a tierra independiente (tierra limpia) que se conectará a la malla general en un punto seccionable. Los sistemas eléctricos en sala de control tales como los sistemas PLC, DCS, ESD, y F&G tendrán un sistema de tierra expresamente diseñado para una resistencia no mayor a 5 ohmio y de preferencia menor o igual a 1 ohmio si se requiere por el fabricante de los equipos.

El cálculo y diseño del sistema de P.A.T. se hará conforme a ANSI-IEEE Std.80 última revisión, basados en el estudio de resistividad de suelo del terreno correspondiente y debe recalcularse y diseñarse el sistema de PAT en referencia al tipo de suelo final sobre el cual se inicien las obras civiles de la ESR.

#### Canalizaciones eléctricas

El Contratista deberá proveer e instalar todos los ductos de cables, incluida la obra civil y soportería para los mismos, estos serán conduit metálico pesado de acero galvanizado según norma ANSI C80.1 además de sus correspondientes cuplas, boquillas, grampas, puestas a tierra y todos sus accesorios como ser: codos, tes, cajas, tapones, cuplas, niples, uniónes patente, selladores, conduits metálicos flexibles para áreas clasificadas y demás para una correcta terminación; y bandejas tipo escalera serie ultra-pesada con largueros de perfil C y un espesor de chapa mínimo de 3 mm y un galvanizado de 70 micras además también debe contemplarse la provisión de curvas tipo fija no articuladas, derivaciones, puesta a tierra y demás accesorios, deberán ser provistos e  instalados de acuerdo con las especificaciones aprobadas por el Contratante; bandejas de cable / bastidores no se fijarán a pasamanos o barras pasamanos, estos deben tener su propia soportería dedicada a este fin.

Para los bancos de ductos enterrados deberá utilizarse tubos de PVC SCH 40, se deberá tener especial cuidado en el sellado de las cámaras que se encuentren en área clasificada garantizando la máxima seguridad.

#### Instalación de Cables y Conexionado

El Contratista deberá proveer e instalar todos los cables de potencia en Baja y Media tensión, control, comunicaciones (voz y datos), iluminación e instrumentación de acuerdo a la ingeniería del proyecto, además de todos los conectores, terminales, prensa-cables y accesorios  del sistema como se describe en las especificaciones de instalación eléctrica y de acuerdo a las normas.

Los cables deberán ser de Cu electrolítico clase B, con material aislante XLPE, 700V, 90 °C, multipolares, flexibles, resistentes a rayos ultravioleta, apantallados para los motores que utilizan dispositivos electrónicos de arranque (VFD, SS), deben estar marcados sobre la chaqueta indicando además de las características del cable su correspondiente metraje correlativo, estos deberán estar detalladamente especificados por el Contratista y aprobados por el Contratante antes de su compra.

Para su instalación deberá tenerse especial cuidado con los radios de curvatura, distribución adecuada para fines de mantenimiento y/o reemplazo de estos y evitando interferencias en los distintos niveles de tensión entre unos y otros, porcentajes de ocupación de canalizaciones, uso de gel lubricante para cables en su instalación y ante todo la correcta limpieza y terminación de las canalizaciones para evitar el daño de los mismos, también debe contemplarse la provisión de etiquetas indelebles metálicas para marcado de los cables y etiquetas indelebles para el marcado de los hilos, además de termo-contraíbles y demás accesorios para su terminación.

Las acometidas a los motores y equipos deberán realizarse con prensacables para área clasificada según la ingeniería del proyecto y/o conduit metálico flexible y selladores previa aprobación del contratante.

Para el conexionado de los cables el Contratista deberá proveer todos los terminales y accesorios necesarios, siendo estos de compresión, ojal simple, doble o más según requerimiento de los equipos, para esto debe contar con las herramientas adecuadas de instalación.

#### Iluminación

El Contratista deberá proveer e instalar todos los aparatos de iluminación para todas las área de procesos siendo estos para área clasificada Cl.1 Div.1 y Cl.1 Div.2 según el plano de clasificación de áreas, en sala de control, sala de máquinas, zonas de carga y descarga de GNL, áreas de circulación de personal; interruptores, conmutadores, tomas de  corriente, cajas de conexiones y demás accesorios siendo estos para área clasificada Cl.1 Div.1 y Cl.1 Div.2 según el plano de clasificación de áreas, incluyendo también las luminarias requeridas para operación y mantenimiento.

Se admitirán luminarias fluorescentes 2x36w, 2x18w y otras de acuerdo a la ingeniería aprobada por el Contratante.

La Contratista suministrara e instalará un sistema de iluminación de emergencia en todas las áreas de la ESR con iguales características anteriormente mencionadas, que estará alimentada por la UPS, en caso de que se caiga la red de electricidad.

No se aceptarán instalaciones aéreas.

Paneles y equipos

El Contratista deberá instalar los tableros eléctricos de distribución (CCM), UPS, DCS, PLC, panel de transferencia, panel de distribución de emergencia, paneles en general en sala de control, sala de máquinas y áreas de proceso, según la Lista de equipos de ESR y Lay Out, considerando las recomendaciones de normas, fabricantes y asistencia de TFA en el montaje de estos (a solicitud de YPFB), tomando siempre las más restrictivas para garantizar la seguridad de la instalación. Deberá tenerse en cuenta el sellado de las entradas de cables con insumos y materiales dedicados a este fin como ser duct seal y tapas metálicas no ferromagnéticas.

Para esto debe proveer todos los soportes, bastidores metálicos para la alineación y nivelación, accesorios de montaje, retoques de pintura, pernos, bulones y elementos de anclaje de grado según la aplicación.

Instalación de centro de transformación

El Contratista deberá realizar la provisión e instalación del centro de transformación:  aéreo en estructura tipo H  o tipo pedestal (pad mounted) según se requiera por las cooperativas locales, con transformador de 200KVA, ONAN, Dyn11, con cambiador de tap sin carga +-5%, acometida en MT según red disponible en  locación de ESR y salida 3F+N en 400/231 Vac 50Hz, incluyendo los equipos de protección en MT (pararrayos, fusibles-seccionadores, interruptores o similares), equipos de medición (transformadores de corriente, medidores comerciales calibrados y precintados), cables de MT y terminaciones probadas mediante hi-pot (a solicitud de YPFB),  tablero de distribución de salida, cables de salida de BT hasta sala de control,  disyuntores, canalizaciones, puesta a tierra del centro y demás equipamientos según norma. Se debe incluir los equipos, herramientas, materiales e insumos para este fin.

Este será detalladamente descrito en una especificación por el Contratista y aprobado por el Contratante previa a la compra.

Instalación de Generador de Emergencia

El Contratista deberá proveer e instalar un generador de emergencia a diésel tipo encapsulado para exterior resistente a las inclemencias del tiempo, para cada ESR, este deberá ser de por lo menos: 65 KVA, 380Vac, 50 Hz, FP.08, motor diésel 4 tiempos,  tanque de almacenamiento diario de por lo menos 20 Hr. según el consumo de combustible en modo Stand-by, sistema de arranque, control y protección integrado, sistema de refrigeración, etc., además también se debe incluir el panel de transferencia automático (ATS) y deberá modificar el CCM para la acometida de este Generador. Se debe incluir sistema de luz de emergencia, extintor de 5 kg (polvo químico), detección de humo y sistema antiderrame.

El contratista debe contemplar la ingeniería, provisión de materiales y construcción de la fundación de H°A° contra derrames de combustibles, sistema contra incendios, estructura metálica y techo para el resguardo del equipo.

Todo esto será detalladamente descrito en una especificación realizada por el Contratista y aprobado por el Contratante.

#### Instalación eléctrica en edificación

#### El Contratista debe instalar y proveer todos los materiales eléctricos para uso industrial de BT montados en edificaciones (sala de control, sala de máquinas) como ser: Tomacorrientes, interruptores, canalizaciones con conduit metálico liviano, cables unipolares, pletinas de cobre de PaT, aisladores, cajas metálicas de sobreponer, extractores, acondicionadores de aire, paneles de distribución equipados, etc.

#### Debe proveerse todos los materiales e insumos para la instalación completa.

#### Inspección y pruebas

El Contratista realizará  todas las pruebas inspecciones, pruebas pre-comisionado de la obra, puesta en marcha y facilitará potencia temporaria, insumos y consumibles y asistencia para permitir la inspección de los equipos e instalaciones. Además debe contemplar la provisión de asistencia TFA de los proveedores de equipos como: Transformador, Generador de emergencia, paneles de distribución (CCM),  UPS y DCS (PLC).

## MONTAJE DE INSTRUMENTACIÓN

El Contratista deberá instalar todos los instrumentos, sistemas y accesorios necesarios para el monitoreo y control de las Estaciones Satelitales de Regasificación. Deberá proveer los instrumentos, materiales y accesorios según requerimiento de provisión del Anexo F.

El alcance del Contratista incluye el montaje de los instrumentos, interconexión de los mismos y sistemas  indicados en los P&ID´s y/o las especificaciones pertinentes, incluidas pero no limitativas a:

- Sistema Distribuido de Control (DCS) / Sistemas Instrumentado de Seguridad (SIS) que comprende el sistema ESD (paro de emergencia) y sistema F&G (de detección de fuego y gas).

- Instrumentos (On Skid y Off Skid).

- Paneles y Cubículos.

- Cajas de Conexión. (incluye el suministro por el Contratista)

- Cables de instrumentos, conduits, bandejas y trincheras (incluye suministro por el Contratista)

- Sistema de CCTV (incluye suministro por el Contratista)

- Sistema de comunicaciones.

- Tubos, Cañerías y Accesorios. (incluye suministro por el Contratista)

- Sistema de detección y extinción de gas y fuego)

- Actuadores y válvulas de control, válvulas de seguridad y estaciones de medición.

- Equipos de la Sala de Control

El Contratista será responsable por la provisión e instalación de materiales necesarios para el completamiento de los trabajos. Asimismo, el Contratista será responsable por las inspecciones, calibración, pruebas, pre-comisionado y puesta en marcha de los sistemas e instrumentación.

El contratista deberá realizar la programación y ajustes a la programación requeridos en la puesta en marcha y calibración de lazos del sistema de control (tuning) de las ESR.

El Contratista llevara a cabo la coordinación, supervisión y ejecución del montaje de los equipos y dispositivos del sistema de control. Para su montaje serán aplicados las especificaciones, planos y toda aquella documentación generada durante la Ingeniería de Detalle.

El Contratista dispondrá de un plan de pruebas para la puesta en servicio y validación de los sistemas de control instalados, igualmente dispondrán de los equipos e instrumentos que permitan comisionar el correcto funcionamiento de los equipos y de las redes de comunicación donde se conectan.

## MONTAJE DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACION SATELITAL ENTRE PLANTA DE GNL Y ESR´S

Para el montaje del sistema de telecomunicación satelital serán de aplicación las especificaciones técnicas generales y los documentos técnicos.

El Contratista será responsable por la provisión e instalación de materiales necesarios para el completamiento de los trabajos, y así asegurar la comunicación entre Planta GNL y las Estaciones Satelitales de Regasificación, considerando que los equipos proveídos por YPFB son el modem, antena satelital y UPS para la misma.

El Contratista coordinará con YPFB  las pruebas y puesta en marcha del sistema de telecomunicación satelital.

Así mismo el Contratista será responsable de realizar las pruebas a los equipos y al conjunto de los sistemas de telecomunicación para el correcto funcionamiento de los mismos.

## PRECOMISIONADO

Se encuentran dentro del alcance del Contratista las actividades de Precomisionado, Comisionado y Puesta en Marcha. Todas las actividades del Precomisionado, sin excepción alguna, deben realizarse en el Lugar de la Obra, no permitiéndose bajo ninguna circunstancias que actividades de Precomisionado se realicen en fábrica u otro lugar del proveedor o Contratista.

El Contratista tiene toda la responsabilidad de conseguir toda la documentación e información para el correcto desarrollo de las actividades de Precomisionado.

El Precomisionado será organizado por cada sistema o sub-sistema siguiendo una secuencia aprobada previamente por el Contratante.

La preparación del Precomisionado comenzará en la fase de ingeniería, junto con la preparación del comisionado y la puesta en marcha, de las Estaciones de Regasificación e incluirá la preparación de la documentación requerida. Las responsabilidades del Contratista para el Precomisionado incluirán:

- Proporcionar un equipo de personal experimentado y calificado.

- Preparación de planes y procedimientos

- Proporcionar equipos, piezas de repuesto, insumos, materiales y otros.

Las actividades de Precomisionado, para las Estaciones de Regasificación:

Actividades del área mecánica deben incluir sin ser limitativas:

- Limpieza mecánica de todas las líneas y equipos de la ESR.

- Pruebas de timbrado de las válvulas de seguridad.

- Test de presión de las líneas.

- Inertizado y estanqueidad de las líneas y equipos de las ESR´s.

- Pintado y recubrimiento de las líneas y soportes.

- Chequeos de conformidad sistemáticos llevados a cabo en cada parte, o paquete, de equipamiento o componente, tales como manómetros, motores, cables, para verificar visualmente la condición del equipamiento, la calidad de la instalación, el cumplimiento de planos y especificaciones, instrucciones del/los fabricante/s, reglas de seguridad, códigos, estándares, y buenas prácticas de ingeniería y construcción.

- Soplado y secado con gas inerte de las líneas.

- Otros que sean requeridos.

Actividades del área eléctrica, sin ser limitativas.

- Verificación de aterramieniento de los equipos.

- Test de continuidad de los cables eléctricos.

- Verificación de energizado de los motores de las bombas y compresores.

- Comprobación de uniones atornilladas.

- Comprobación del alumbrado.

- Pruebas de los Transformadores, disyuntores, seccionadores, sistema de energía segura (UPS), cuadros eléctricos, etc.

- Otros que sean requeridos

Actividades del área de instrumentación, sin ser limitativas.

- Verificación y Calibración de las válvulas.

- Verificación y Calibración de instrumentos.

- Test de continuidad de los cables de instrumentación.

- Verificación de los lazos de control.

- Otros que sean requeridos.

## COMISIONADO

El comisionado de la Estación Satelital de Regasificación se define como el período inmediatamente después de la Aceptación Mecánica que sirve de preparación de la ESR para la operación. En esta fase se realizan los lavados de líneas, test de fugas, carga de fluidos, productos químicos, fluido de sello, se energizan todos los componentes, etc. Se hacen las pruebas operacionales de los sub-sistemas, necesarios para confirmar que se ajusta a las especificaciones.

Supone por tanto la prueba en frío y caliente de todos los sistemas y circuitos aisladamente. Esto incluye entre otras, sin ser limitativa a las siguientes operaciones:

- Enfriamiento de la ESR con nitrógeno (insumos a cargo de la Contratista)

- Recepción del GNL (descarga de GNL de las cisternas al tanque de GNL)

- Pruebas de equipos, líneas, circuitos etc., en condiciones criogénicas.

- Pruebas del Sistema de Bombeo (Bombas centrifugas y de pistón).

- Pruebas del sistema de regasificación (Vaporizadores ambientales).

- Pruebas de los intercambiadores (Intercambiador Carcasa tubo en caso de tenerlo).

- Pruebas de la caldera (Para las ESR donde exista vaporización forzada)

- Pruebas del Sistema DCS/ESD/SIS/F&G y PLC.

- Pruebas de los sistemas de regulación, medición y odorización.

- Pruebas del sistema de aire de instrumentación.

- Pruebas del sistema de control y comunicación.

- Carga de Cisternas para la ESR de Caranavi.

- Prueba del sistema  de almacenamiento de GNV.

- Prueba del sistema de vigilancia de la ESR.

## PUESTA EN MARCHA

Cuando todos los sistemas que constituyen la ESR hayan sido comisionados, y la misma se encuentra dispuesta para proceder a la Puesta en Marcha.

El Contratista notificará por escrito al Contratante por lo menos diez (10) días hábiles antes de la fecha de finalización del Comisionado y la fecha de Inicio de la Puesta en Marcha.

El Contratante deberá confirmar el inicio de la Puesta en Marcha a la Contratista hasta que no se tenga la confirmación del inicio la Contratista no podrá poner en operación la ESR.

Durante este periodo no pueden realizarse labores propias del acabado mecánico; sí se podrán hacer trabajos menores, como puede ser pintura de paredes frías, marcado de líneas, modificación de estructura o tubería auxiliar que no sea parte del proceso etc.

Las operaciones de puesta en marcha serán dirigidas por el Contratista, con la colaboración del personal de Operaciones del Contratante que se acuerde en el procedimiento de coordinación.

Será responsabilidad del Contratista las reparaciones de los elementos que hayan podido sufrir algún daño durante las fases de Aceptación Mecánica, Comisionado y Puesta en Marcha.

Actividades de Puesta en Marcha deben incluir sin ser limitativas:

- Transporte y Recepción de GNL (el cisterna, el GNL, tractocamión lo proveerá YPFB, el seguro, chofer y técnico de seguimiento a cargo del Contratista).

- Enfriamiento gradual de las tuberías y equipos con nitrógeno

- Gasificación de los circuitos de la ESR.

- Salida de gas natural hacia el punto de destino.

- Continuidad de la distribución.

Garantías

- Se desarrollarán procedimientos específicos para estas Pruebas.

- Una vez superadas con éxito las Pruebas de Garantía, se podrá tramitar la declaración de ESR en operación lista para la Aceptación Provisional.

# RECEPCIÓN PROVISIONAL

Los trámites para la Recepción Provisional, se iniciarán cuando el Contratista notifique al Contratante que los trabajos han finalizado de acuerdo con el alcance indicado en los documentos y especificaciones del proyecto; y que se han producido todos los ensayos finales, que todos los defectos encontrados durante la inspección se han corregido. Además, deberá haber terminado el periodo “Verificación del Funcionamiento de todas las ESR del paquete” satisfactoriamente y ser aceptables los resultados de la PRUEBA DE DESEMPEÑO. Sólo cuando estas etapas se hayan completado se procederá a la Recepción Provisional del paquete por el Contratante.

A partir de ese momento la operación de la ESR y todos sus servicios será realizada por el personal del Contratante, que será asistido por supervisores del Contratista.

El Contratista notificará al Contratante, con una semana de antelación, la fecha prevista para la realización de la inspección final.

El Contratante realizará, junto con el Contratista, dicha inspección dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha prevista para la inspección final.

Si el Contratante, al completarse la inspección conjunta, está provisionalmente de acuerdo con la forma en que han sido realizados los trabajos, o una parte de los mismos, en total conformidad con el Contrato, incluyendo las ordenes de cambio, el Contratante emitirá al Contratista, por escrito, un Acta de Recepción Provisional Total, o Parcial cuando proceda, de los trabajos, que será firmada por el Contratista y el Contratante.

Si, al realizar la inspección conjunta de los trabajos, o de una parte de los mismos, el Contratante  considera que los mismos no han sido terminados de acuerdo con el contrato, se preparará un acta firmada por el Contratante  y el Contratista que enumere las discrepancias con el contrato o los defectos o ambos. El acta especificará además una fecha antes de la cual deberán ser corregidas las discrepancias o los defectos, a fin de celebrar una segunda inspección conjunta en esta fecha. Los gastos que se produzcan estarán a cargo del Contratista.

El Contratista tomará todas las medidas necesarias para corregir las discrepancias y los defectos, sin aumento del presupuesto de las obras y dentro del período especificado. Si como consecuencia del punto anterior, hubiese sido necesaria una segunda inspección:

No más tarde de la recepción provisional el Contratista entregará al Contratante una colección completa y actualizada de todos los documentos relativos a los correspondientes trabajos, en la cual se incluirán memorias, manuales de trabajo y operación, listas de recambios y proveedores, planos as-built, actas de pruebas y ensayos, certificación de los materiales suministrados por el Contratista, documentación del control de calidad realizado, otra documentación generada durante el proyecto y cuanta información precise el Contratante para poder utilizar la ESR de acuerdo con lo indicado en el presente Contrato y sus Anexos.

# RECEPCIÓN DEFINITIVA

Dentro de los 30 días siguientes a la recepción provisional de todas las ESR del paquete y no existan reclamos del Contratante pendientes de resolver por el Contratista, se producirá la Recepción Definitiva de los respectivos trabajos y el Contratante levantará un acta de recepción definitiva por paquete.

No se emitirá el Acta de Recepción Definitiva hasta tanto todas las correcciones hayan sido hechas a la completa satisfacción del Contratante.

El acta de Recepción Definitiva será el único documento que pruebe que los trabajos realizados son conformes con el Contrato y sus anexos.

# OPERACIÓN CON SUPERVISIÓN DEL CONTRATISTA

El Contratista a su propio costo dispondrá de personal con la experiencia necesaria para la supervisión, asesoramiento y/o acompañamiento en conjunto con el personal del Contratante para la operación y mantenimiento de las Estaciones Satelitales de Regasificación durante los noventa (90) días posteriores a la Fecha de Recepción Provisional de cada ESR.

El Contratista deberá proponer la Estructura Organizacional del personal, para este propósito en la Presentación de Propuestas, misma que deberá ser analizada y aprobada por el Contratante.

La propuesta de Operación y Mantenimiento con supervisión del Contratista deberá incluir si ser limitativo los siguientes puntos:

- Responsabilidades del contratista

- Metodología y sistemas de trabajo (régimen, turnos de trabajo, etc.)

- Descripción de trabajos durante la Operación y Mantenimiento con supervisión del Contratista

- Forma de ejecución y alcance de las tareas

- Planes de mantenimiento Preventivo, Predictivo y Correctivo.

- Entrenamiento en la ESR al Personal de Contratante (desde la descarga de GNL, hasta la entrega a la Red Primaria)

# CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL CONTRATANTE

Con antelación de por lo menos treinta (30) días antes de la Puesta en Marcha, el Contratista dictara e impartirá adiestramiento y/o entrenamiento al personal de operaciones y mantenimiento que el Contratante designe.

Las capacitaciones para el personal del Contratante deben ser en idioma  castellano. La capacitación teórica será dictada para 40 personas en la ciudad de Santa Cruz. El Contratista debe contemplar el local, material, instructor aprobado por YPFB y otros.

El personal deberá ser capacitado en GNL, arranque, paros, operación y mantenimiento de los equipos, instrumentos o sistemas que son críticos para buen funcionamiento de las Estaciones Satelitales de Regasificación.

Durante el precomisionado, comisionado, puesta en marcha y la operación con supervisión, el Contratista deberá entrenar al personal de YPFB o sus representantes en arranque, paros, operación y mantenimiento de los equipos, instrumentos o sistemas para buen funcionamiento de las Estaciones Satelitales de Regasificación.

El Contratista deberá capacitar en forma teórico-práctica al personal designado por el Contratante, para lo cual los instructores deberán ser expertos en sus áreas y conocedores de la tecnología.

El Contratista deberá presentar para la aprobación del Contratante, el programa detallado de cada curso, el nombre de la institución que impartirá la capacitación  el diseño curricular de cada curso y el Curriculum Vitae del o los instructores especializados.

El Contratista deberá presentar un plan de capacitación, adiestramiento y entrenamiento para el personal del Contratante, con la siguiente información:

- Temario del curso.

- Fechas aproximadas y duración.

- Lugar a realizarse el curso (parte práctica).

# ELABORACION Y ENTREGA DE DATA BOOK Y PLANOS AS BUILT

El documento denominado Data Book deberá ser presentado en Norma DIN A4, A3, en una edición original, copias impresas y copia digital, las mismas deberán estar bien identificadas con la denominación del proyecto, el nombre del documento (DATA BOOK) y el nombre de la empresa Contratista. La entrega del Data Book debe ser realizada antes de la entrega provisional, cualquier retraso en la entrega de este documento será considerado como una no conformidad y podrá conllevar a multas por incumplimiento conforme indica el contrato.

## CONTENIDO MINIMO DEL DATA BOOK

El contenido mínimo esta descrito a continuación, siendo esto orientativo y no limitativo:

- Documentación final equipos y materiales suministrados (Según alcance del suministro)

Data Book de Ingenieria del suministro

- Planos As Built

- Memorias de cálculo

- Maqueta virtual 3D en software aprobado por el Contratante

- Hojas de Datos

Data Book de Calidad del suministro

- Certificado de liberación por parte de Contratista

- Certificado de conformidad de parte del proveedor.

- Procedimientos aplicables a la fabricación

- Certificados de materiales metálicos o no metálicos, incluyendo ensayos mecánicos, físicos y químicos, de las materias primas y de los componentes, de los consumibles.

- Registros de inspecciones realizadas.

- Registro o informe de No Conformidades ocurridas durante el proceso de fabricación, montaje, pruebas y expedición, las acciones correctivas y preventivas tomadas.

- Certificados de calibración de todos los instrumentos (mecánicos, eléctricos, electrónicos, etc.) utilizados durante la inspección.

- Registros de calificación del Procedimiento de soldadura, de soldadores y operadores de soldadura, emitidos por inspectores calificados por empresa u órgano reconocido en el país donde se desarrolla la fabricación.

- Informes de soldadura, incluyendo las instrucciones para ejecución e inspección de las mismas.

- Registro de calificación de los procedimientos de ensayos no destructivos ejecutado por inspector calificado.

- Registros de ensayos no destructivos.

- Procedimiento de Pruebas hidrostáticas y de estanqueidad.

- Registros de pruebas hidrostáticas y de estanqueidad.

- Procedimiento de pintura, preservación, embalaje, transporte y almacenamiento.

- Procedimientos y registros de aislación, continuidad de equipos y materiales eléctricos e instrumentación (cables, motores, etc.).

- Welding Map (equipos, recipientes, línea, skid, etc.)

- Registro de calibración de instrumentos provistos.

- Registro de pruebas eléctricas de fábrica.

- Documentación final de obra

Data book de Ingenieria Proyecto.

- Planos As Built.

- Maqueta virtual 3D en software aprobado por el Contratante

- Memorias de calculo

- Hojas de datos

- Especificaciones técnicas

Data Book Obra Calidad:

- Procedimientos (Planes, Procedimientos, Instructivos Planes de Inspección y Ensayo)

- Procedimientos de soldadura (WPS, PQR)

- Clasificación de personal (Soldadores, Inspectores de soldadura, END)

- No conformidades (internas y del cliente)

- Materiales (informes de recepción, informes de inspección y certificados de calidad)

- Informes y ensayos (sin ser limitativos):

Registros Civiles: granulometrías, densidad en Situ, calificación de suelos, compactación, excavación, control topográfico, preparación de hormigones, control de relleno, rotura de probetas, control de grouting, etc.

Registros Mecánicos: verticalidad, horizontalidad, control dimensional, torque, control de juntas y bulones de uniones bridadas, alineación, preservación de equipos, decapados de tubería (si aplica), pruebas de estanqueidad, etc.

Registros Eléctricos: registros de cables MT, BT y control, medición de aislamiento, protocolos de malla de tierra, instalación bandejas, registros de paneles, hi pot, etc.

Registros de Instrumentación: Calibración de Instrumentos, Pruebas de Cables, Instalaciones de Cajas de Conexión, pruebas de lazo.

Planillas de trazabilidad: Planilla de trazabilidad civiles, planilla de rotura de probetas, planilla de provisión de hormigón,  planilla de máquinas de soldar calibradas, planilla de recepción de consumibles de soldadura, planilla de trazabilidad eléctricas, planilla de trazabilidad de instrumentación, etc.

- Informe de inspección visual

- Informes de reparación y soldadura

- Welding Map

- Informes END (RX, líquidos penetrantes, UT, etc.)

- Informes de revestimiento de cañerías, registros de detección y reparación de fallas con holiday, registros de preparación de superficie y recubrimiento, registros de aislación térmica, etc.)

- Pruebas de presión

- Listas de pendientes.

- Consultas de obra

Data Book Obra SSMS:

- Procedimientos (Planes, Instructivos, etc.)

- Aspectos Ambientales:

Registros de capacitación/difusión

Auditorias del MMAyA

Preventivas ambientales

Control de erosión y estabilización de taludes

Desmovilización, abandono y cierre de instalaciones provisionales

No Conformidades

Informe final de simulacros

Gestión de residuos sólidos y líquidos.

Registros de balance de generación y disposición final

Licencias ambientales (Vertederos, empresas de disposición final).

Disposición final de aguas negras (Reporte de Transporte y Disposición Final)

Agua para construcción: puntos de captación, volúmenes

Aguas para pruebas hidrostáticas: captación, descargas, análisis,

Emisiones de gases fuentes fijas y móviles

Certificados de calibración de equipos de medición

Informes de monitoreo

Certificados de equipos de medición

Mantenimiento maquinaria y equipos

- Aspectos de Seguridad:

Permisos de trabajo

Informes mensuales de SSMS

Plan de Emergencia

Capacitaciones

Estadísticas de Proyecto

Informes de accidentes/incidentes

Informes realizados según el cronograma (herramientas, extintores,

EPP's, vehículos, equipos, etc.)

Actas de reuniones

- Aspectos de Salud

Estadísticas

Atenciones Médicas

Control de alcoholemia

Inspecciones (catering, etc)

Registro de fumigaciones

- Aspectos Social

Permisos sociales y autorizaciones

Actas de conformidad

Conformidad pago a proveedores

Cartas/Notas de solicitudes sociales

Actos/Acuerdos sociales

Pagos a cajas de salud y AFP

# FORMA DE PAGO

El pago se realizará a través del SIGMA/SIGEP, luego de cumplir con las exigencias y requisitos que el Contratante tiene definidos en el Anexo R (Procedimiento de Certificación y Pago).

El procedimiento de pago se realizará de acuerdo al avance real ejecutado, es decir se realizarán las erogaciones en evidencia objetiva y conformidad del contratante con respecto de los avances reales ejecutados por el Contratista, estableciendo hitos determinantes para incluir los entregables dentro las solicitudes de pago por avance.

El cronograma de pagos que será establecido tiene carácter referencial para señalar el avance programado de obra y sus resultados, pero no será coercitivo sobre el pago por avance de obra, teniendo el Contratista la responsabilidad de realizar todos los esfuerzos por cumplir con la programación financiera.

# ANEXOS

A continuación se presenta la lista de los anexos de este documento, que se presentan en un CD adjunto:

- Anexo B (Especificaciones Técnicas montaje mecánico)

- Anexo C (Especificaciones Técnicas montaje eléctrico)

- Anexo D (Especificaciones Técnicas montaje instrumentación y control)

- Anexo E (Especificaciones Técnicas Precomisionado – Comisionado y Puesta en Marcha)

- Anexo F (Cómputos Métricos – Cantidades de obra)

- Anexo G (Requisitos de Calidad)

- Anexo H (Requisitos SMS)

- Anexo K (Planos Civiles ZONA 1)

- Anexo L (Planos Civiles ZONA 2)

- Anexo M (Planos Civiles ZONA 3)

- Anexo N (Planos Civiles ZONA 4)

- Anexo O (Planos Civiles ZONA 5)

- Anexo P (Planos Electromecánicos, Montaje y PEM de la ESR)

- Anexo Q (Cronograma de Ejecución del Proyecto)

- Anexo R (Procedimiento de Certificación y Pago)

- Anexo S (Vendor List)

Nota.- El CD con los anexos podrá recogerse de las oficinas de YPFB, en la ciudad de La Paz en la calle Bueno N°185 primer piso Gerencia Nacional de Contrataciones y en la ciudad de Santa Cruz en la Av. Grigota esquina Regimiento Lanza sin número Gerencia General de Proyectos Plantas y Petroquímica: