[image: image3.jpg]La fuerza que transforma Bolivia




p
	ELABORADO POR
	REVISADO POR
	APROBADO POR 

	Lic. Edwin Flores Casas

Analista de Contrataciones IV

DNGC – GNCO

Firma y Sello Analista de Contratación
	Firma y Sello  DNGC-GNCO
	Firma y Sello del RPC


ASPECTOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

	CRONOGRAMA DE PLAZOS

	N°
	ACTIVIDAD
	FECHA y HORA
	DIRECCION

	
	
	
	

	1
	Inspección Previa.
	Fecha:

23/09/2015
	Hora:

10:00
	Calle Sevilla entre laguna Sucuará y Patiantutá – Zona Las Palmas, ligar de construcción de la Casa Ejecutiva de YPFB.

	
	
	
	

	2
	Consultas Escritas.
	Fecha:

25/09/2015
	Hasta hora:

18:00
	CORREO ELECTRONICO: zquisbertypfb.gob.bo 

	
	
	
	

	3
	Reunión de Aclaración
	Fecha:

28/09/2015
	Hora:

11:00
	Av. Grigotá esq. Regimiento Lanza  Doble Vía La Guardia entre 3er anillo externo y 4to. anillo, oficinas YPFB

	
	
	
	

	4
	Presentación de Propuestas.
	Fecha:

05/10/2015
	Hasta hora:

10:00
	Av. Grigotá esq. Regimiento Lanza  Doble Vía La Guardia entre 3er anillo externo y 4to. anillo, oficinas YPFB

	
	
	
	

	5
	Apertura de Propuestas.
	Fecha:

05/10/2015
	Hora:

10:30
	Av. Grigotá esq. Regimiento Lanza  Doble Vía La Guardia entre 3er anillo externo y 4to. anillo, oficinas YPFB


	DATOS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN

	MÉTODO DE SELECCIÓN 
	:


	PRECIO EVALUADO MAS BAJO

	FORMA DE ADJUDICACIÓN
	:


	POR LOTE

	LA CONTRATACIÓN SE FORMALIZARA MEDIANTE
	:


	CONTRATO

	VALIDEZ DE LA PROPUESTA (en días calendario)
	:
	90 DÍAS CALENDARIO


	PRECIO REFERENCIAL EN BOLIVIANOS (Bs)

	LOTE Nº
	DESCRIPCION DEL BIEN
	CANTIDAD
	PRECIO TOTAL

	1
	CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS
	GLB
	                      147.616,00 

	2
	SISTEMA DE CONTROL DE PERSONAL Y AUTOMATIZACIÓN
	GBL
	                      149.264,00 

	3
	SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
	GBL
	                      853.953,00 

	4
	SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
	GBL
	                  1.298.280,87 

	5
	SISTEMA DE ENERGÍA REGULADA Y UPS
	GBL
	                         97.540,00 

	TOTAL
	Bs. 2.546.653.87


PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL 
1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación para la adquisición de bienes se rige por el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – EPNE- YPFB, aprobado mediante Resolución de Directorio Nº 058 de fecha 22 de julio de 2013.

2. PROPONENTES ELEGIBLES

En la presente convocatoria podrán participar únicamente empresas legalmente constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia.

3. IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Están impedidos de participar, directa o indirectamente de la presente contratación, las personas jurídicas, individuales o asociaciones o consorcios comprendidas en los siguientes casos, siendo sujeto a descalificación:
a) Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados. 

b) Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio. 

c) Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

d) Que se encuentren asociados con consultores que hayan asesorado o prestado servicios para la elaboración del contenido de Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, con excepción de las EPNES. 

e) Que hubiesen declarado su disolución o quiebra. 
f) Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE o los designados por este en los procesos de contratación, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme con lo establecido por el Código de Familia. 

g) Los ex servidores públicos que ejercieron funciones en YPFB, hasta un (1) año antes del inicio de la contratación, así como las empresas controladas por éstos. 

h) Los servidores públicos que ejercen funciones en YPFB, así como las empresas controladas por éstos.

i) Los proveedores adjudicados que hayan desistido de suscribir el contrato, órdenes de compra y/o servicio, no podrán participar hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento; salvo causas de fuerza mayor, caso fortuito debidamente justificadas, o aceptadas por la entidad convocante, de acuerdo a la información registrada en el SICOES.

j) Los proveedores con los que se hubiese resuelto el contrato por causales atribuibles a estos, no podrán participar durante tres (3) años después de la fecha de la resolución. Asimismo aquellos proveedores que hubieran incumplido la orden de compra y/o servicio no podrán participar durante un (1) año después de la fecha de incumplimiento, de acuerdo a la información registrada en el SICOES y/o página de YPFB.

En el caso de los incisos h), i),  j) la información publicada en el SICOES al momento del cierre de presentación de propuestas será la valedera y deberá ser señalada expresamente en el informe de habilitación.

4. TÉRMINOS, PLAZOS Y HORARIOS

a) Son considerados días hábiles administrativos los comprendidos de lunes a viernes, no son días hábiles administrativos los sábados, domingos y feriados.

b) Son consideradas horas hábiles administrativas, las que rigen en YPFB como horario de trabajo: mañanas de 08:30 a 12:30 y tardes de 14:30 a 18:30, en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia.

5. PREPARACIÓN DE OFERTAS 

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente documento, utilizando obligatoriamente los formularios establecidos. 

6. MONEDA DE LA CONTRATACION

La propuesta económica y otros documentos donde se requieren importes monetarios deberán expresarse en bolivianos.

7. COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de ofertas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son total y exclusivamente propios de cada proponente, bajo su total responsabilidad.

8. IDIOMA

Todos los documentos de la propuesta y los Formularios del presente DCD, deberán presentarse en idioma Español. En caso de que el documento de origen sea presentado en otro idioma, el proponente deberá adjuntar su traducción simple al idioma español.

Asimismo, toda la correspondencia que intercambien entre el proponente y YPFB serán en idioma español.

9. PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN

El Documento de Contratación Directa y la documentación que corresponda serán publicados y notificados en la página web de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) www.ypfb.gob.bo como medio oficial de comunicación, alternativamente podrán ser publicados en otro(s) medio(s) de comunicación.  

10. CANCELACION DEL PROCESO DE CONTRATACION.-

El proceso de contratación podrá ser Cancelado por el RPC hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución expresa, técnica y legalmente motivada. YPFB no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proveedores afectados por esta decisión.

La Cancelación procederá:

a) Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no        permita la continuidad del proceso de Contratación. 

b) Se hubiera extinguido la necesidad de contratación. 

c) Cuando la ejecución y resultados dejen de ser oportunos o surjan cambios      sustanciales en la estructura y objetivos de YPFB. 

Cuando sea necesario cancelar uno o varios lotes, tramos o paquetes, se procederá a la cancelación parcial de los mismos, debiendo continuar el proceso para el resto de los, lotes, tramos o paquetes. 

11. DESCALIFICACION DE OFERTAS.-

Las causales de descalificación, son las siguientes:

a) La falta de presentación de los Formularios solicitado en el presente DCD.
b) Si se determinase que el proponente se encuentra dentro los impedimentos que se prevén en el presente DCD.
c) Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DCD y las Especificaciones Técnicas.
d) Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial.

e) Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la propuesta y el monto revisado por el Comité de Evaluación, sea esta diferencia positiva o negativa.

f) Cuando el proponente presente propuestas alternativas en una misma oferta.

g) Si la oferta económica no cotiza la totalidad del requerimiento.

h) Cuando el proponente, en el plazo establecido, no presente la documentación, aclaración o complementación que  le fuese solicitada sobre aspectos subsanables.

i) Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo requerido en la etapa de evaluación técnica. 

j) Si el proponente adjudicado no presenta la documentación solicitada para la elaboración y firma de contrato, dentro el plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso y el RCD autorice la ampliación de plazo para la presentación o complementación de los documentos solicitados.

k) Cuando producto de la revisión de los documentos presentados para la elaboración y suscripción de contrato, no cumplan con las condiciones requeridas por YPFB.

l) Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato.

m) En caso de comprobarse falsedad en la información presentada por el proponente. 

n) Cuando el proponente presente deudas al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones.

o) Cuando la empresa proponente no cumpla con los índices, indicadores o parámetros financieros establecidos por YPFB (Para procesos mayores al millón de bolivianos y cuando este requisito hubiese sido solicitado por YPFB). 

p) Cuando el proponente rehúse ampliar la validez de su oferta.
La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas precedentemente.   

12. ASPECTOS SUBSANABLES Y ACLARACIONES 

Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes:

a) Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la oferta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DCD.

b) Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y legalidad de la oferta presentada.

c) Cuando la oferta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente DCD. 

d) Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las Especificaciones Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para YPFB.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo el Comité de Contratación considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, aclaraciones y/o complementaciones éstos deberán estar señalados en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación del Comité de Contratación, según corresponda.

El Comité de Contratación podrá realizar consultas, solicitar aclaraciones y/o complementaciones sobre aspectos subsanables mediante el correo electrónico institucional señalado en el Cronograma de plazos del presente DCD. Al efecto se podrá otorgar un plazo expresado en días hábiles para la presentación de las respuestas y/o complementaciones de los oferentes.

Las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o complementaciones, deberán ser enviadas al Comité de Contratación a través de correo electrónico institucional señalado en el Cronograma de plazos del presente DCD o en medio físico a la dirección establecida en la solicitud, para la respectiva evaluación.
Toda documentación de respaldo, que sea remitida para fines aclaratorios a consultas y/o complementaciones solicitadas, deberá tener una fecha de origen anterior o igual a la fecha límite establecida para el efecto.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato.

13. TIPOS DE GARANTÍA

Se establecen los siguientes tipos de garantía, que deberán estar emitidas a la orden de YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS y expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Boleta de Garantía: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Garantía a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier compañía aseguradora, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable e irrevocable y de ejecución a primer requerimiento.

14. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato, será equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato y se aplicarán los siguientes parámetros.

a) Cuando el monto adjudicado sea hasta Bs. 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) el proponente definirá el tipo de garantía a presentar.

b) Cuando el monto adjudicado sea superior a Bs. 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) las empresas deberán presentar Boleta de Garantía o Garantía a Primer Requerimiento.

c) Cuando se tengan  programados pagos parciales, en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato, se podrá prever una retención del 7% de cada pago. 
d) Cuando se tenga programado realizar un solo pago y el tiempo de ejecución o entrega no supere los 15 días calendario en procesos de contratación hasta Bs.200.000.- (Doscientos Mil 00/100 Bolivianos) no se requerirá la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato. 

La vigencia de la garantía será computable a partir de su emisión, debiendo exceder 60 días calendario a la finalización de contrato.

15. GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO
Tiene por objeto garantizar la devolución del monto entregado al proponente por concepto de anticipo inicial.

El monto de esta garantía podrá ser hasta un máximo del veinte por ciento (20%) del monto total de contrato y será por un monto equivalente al 100% del anticipo otorgado, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total del anticipo otorgado.

Conforme el contratista reponga el monto del anticipo otorgado, se podrá reajustar la garantía en la misma proporción. 

16. INSPECCIÓN PREVIA
La Inspección Previa se llevará a cabo en el lugar, fecha y hora señalada en el cronograma de plazos del presente DCD. En caso de que el proponente no pudiera participar en la inspección previa en el plazo establecido por YPFB, el mismo podrá efectuar la inspección por cuenta propia, salvo que la inspección previa sea una condición obligatoria establecida por la unidad solicitante. 

17. CONSULTAS ESCRITAS AL DCD

Cuando se programe esta actividad, los potenciales proponentes podrán formular consultas escritas consignando el Objeto y Código del Proceso de Contratación hasta la fecha y hora establecida, al correo institucional señalado en el cronograma de plazos del presente DCD.

18. REUNION DE ACLARACION 

Se realizará una reunión de aclaración, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del  presente DCD en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el contenido del DCD, las mismas serán atendidas en la Reunión de Aclaración.

El Acta de la Reunión de Aclaración, será publicada en la página web de YPFB, www.ypfb.gob.bo 

19. AJUSTES AL DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA (DCD)

YPFB podrá ajustar el DCD, por iniciativa propia o como resultado de las actividades previas o en cualquier momento previo a la presentación de propuestas  las mismas que serán aprobadas por el RPC mediante nota expresa, los ajustes serán publicados en la página web de YPFB. www.ypfb.gob.bo
20. AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

El RPC previo informe de justificación emitido por la unidad solicitante podrá ampliar el plazo de presentación de ofertas mediante Nota Expresa en los siguientes casos:

a)
Ajustes al Documento de Contratación Directa (DCD).

b)
Causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito

c)
A iniciativa de YPFB

Los nuevos plazos serán publicados en la página web de YPFB www.ypfb.gob.bo
21. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA
Los formularios y/o documentos que deben ser presentados por el ofertante, se encuentran detallados en la PARTE III del presente DCD. 

22. PRESENTACIÓN DE OFERTAS
22.1 Forma de presentación: La oferta deberá ser presentada en sobre cerrado dirigido a YPFB citando el objeto de la contratación.
La propuesta debe ser presentada en un ejemplar original y una copia simple (esta última en custodia de la Unidad Solicitante) identificando claramente el original, la misma deberá estar dividida de la siguiente manera: 

1: 
Documentos Administrativos

2: 
Documentos de la Propuesta Económica.

3: 
Documentos de la Propuesta Técnica.

En todos los casos, el documento original prevalecerá sobre la fotocopia simple.

22.2 Plazo y lugar de presentación: Las ofertas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DCD.

22.3 Forma de entrega: Las ofertas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier).  En todos los casos el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro del plazo y lugar establecido.
22.4 El sobre podrá ser rotulado de la siguiente manera:

	CODIGO DE LA CONTRATACION

EPNE-01-DNTI-361-2015
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

NOMBRE DEL PROPONENTE:____________________________________________ 

OBJETO DE LA CONTRATACION: 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE REDES DE DATOS, VOZ, ENERGIA, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y ACUSTICA DE LOS EDIFICIOS  DE SANTA CRUZ – CASA EJECUTIVA
DESCRIBIR EL N° Y NOMBRE DEL LOTE AL CUAL SE PRESENTA: …………………………………………………………………………………………….



22.5 Retiro de Ofertas 

Las ofertas presentadas solo podrán retirarse antes de la fecha y hora límite establecido para la presentación de ofertas.

Para este propósito el proponente, a través de su Representante Legal o propietario, deberá solicitar por escrito la devolución total de su oferta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

23. RECHAZO DE OFERTAS

Se rechazara las ofertas, cuando el proponente presente su oferta en la fecha, hora y/o lugar diferentes a los establecidos en el cronograma de plazos del presente Documento de Contratación Directa (DCD).

24. APERTURA DE OFERTAS
La apertura de las ofertas será efectuada en acto público por el Comité de Contratación después del cierre del plazo de presentación de ofertas, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del presente DCD. 

En el Acto de Apertura se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los representantes de la sociedad que quieran participar. Cuando sea necesario se podrá contar con la presencia de un Notario de Fe Pública.

El acto se efectuará así no se hubiese recibido ninguna oferta. 

Durante el Acto de Apertura de ofertas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución del Comité de Contratación.

En el desarrollo del Acto de Apertura los integrantes del Comité de Contratación y otros funcionarios de YPFB, así como los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las ofertas.

En caso de no existir propuestas, el Comité de Contratación emitirá el respectivo informe al RPC. 

25. ETAPA DE EVALUACIÓN

El Comité de Contratación procederá a la evaluación de las ofertas presentadas, aplicando el Método de Selección descrito en la parte IV del presente DCD.

26. ETAPA DE CONCERTACIÓN 

La Etapa de Concertación será aplicada para montos mayores a Bs. 1.000.000,00 (Un Millón 00/100 Bolivianos)
El Comité de Contratación detallará los resultados de esta etapa en un informe dirigido al RPC.
27. PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR ÍTEM, LOTES, TRAMOS, PAQUETES O VOLUMEN 

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un ítem, lote, tramo, paquete ó volumen deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa, y una oferta técnica – económica (formularios B-1, C-1) para cada  ítem, lote, tramo, paquete o volumen, según los formularios del presente DCD.  
En el caso de ítems podrá presentarse una propuesta técnica y económica que contengan la totalidad de los ítems. 

28. ADJUDICACIÓN 

El RPC sobre la base de los informes generados en la  contratación, adjudicará la contratación mediante Nota Expresa, la misma que será publicada en el sitio web de YPFB.

29. ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO, ORDEN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO

El proponente adjudicado, deberá presentar para la elaboración y suscripción de contrato, orden de compra u orden de servicio, los originales, fotocopias simples o fotocopias legalizadas, según corresponda, de los documentos solicitados por YPFB.

Los documentos deberán ser presentados en el plazo que establezca la nota de solicitud emitida por YPFB. Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar. En casos excepcionales y de manera justificada el proponente podrá solicitar la ampliación de plazo de presentación de los documentos que será aprobado por el RPC.

30. MODIFICACIONES AL CONTRATO
30.1 Las modificaciones al contrato deberán estar destinadas al cumplimiento del objeto de la contratación y ser sustentadas por Informe Técnico que establezca la viabilidad técnica y de financiamiento, e Informe Legal que contemple los aspectos normativos. En el caso de proyectos de inversión, deberán además contemplar las disposiciones técnicas y legales del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

30.2 Las modificaciones al contrato se realizarán siempre y cuando ambas partes manifiesten su plena conformidad con las mismas y se efectuará mediante:

a) Contrato Modificatorio.- Se podrá introducir modificaciones que se considere estrictamente necesarias a objeto de cumplir el objeto del contrato, el cual puede dar lugar a la variación del alcance, monto y/o plazo del contrato, donde podrán ser incluidos nuevos ítems no previstos en el proceso de contratación. Los precios unitarios de estos ítems deberán ser concertados por el RCD con la empresa contratada.

El Contrato Modificatorio será suscrito por el Presidente Ejecutivo de Y.P.F.B., o por la autoridad delegada que hubiera firmado el contrato principal.

PARTE II

ESPECIFICACIONES TECNICAS
PROVISION E INSTALACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE REDES DE DATOS, VOZ, ENERGÍA, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y ACÚSTICA DE CASA EJECUTIVA – SANTA CRUZ

1. OBJETIVO

Contar con una empresa especializada que efectúe la “PROVISION E INSTALACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE REDES DE DATOS, VOZ, ENERGÍA, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y ACÚSTICA DE CASA EJECUTIVA – SANTA CRUZ”.

2. PRECIO REFERENCIAL

El precio referencial es de Bs. 2.546.653,87 (DOS MILLONES QUINIENTOS cuarenta y seis MIL seiscientos cincuenta y tres 87/100 Bolivianos).

	LOTE 

No.
	DESCRIPCION
	MONTO

En Bs.

	1
	Cableado Estructurado, Voz y Datos
	147.616,00

	2
	Sistema de Control de Personal y Automatización
	149.264,00

	3
	e Sistema de Seguridad y Vigilancia
	853.953,00

	4
	Sistemas de Comunicación
	1.298.280,87

	5
	Sistema de Energía Regulada y UPS
	97.540,00


3. PLAZO

El plazo estipulado para todos los lotes es de máximo 55 días calendario computable desde la emisión de Orden de Inicio por el comité de recepción.

El proveedor contratado debe coordinar la fecha de inicio de actividades con la DNTI computable a partir de la emisión de la Orden por el comité de recepción.

4. LUGAR DE ENTREGA Y EJECUCION

El objeto de la presente contratación se ejecutará en la Calle Sevilla entre Laguna Sucuará y Patiantutá - Zona Las Palmas  lugar de construcción de la nueva Casa Ejecutiva.

5. TIPO DE INSTALACIÓN

La instalación comprende todo material, accesorios, equipamiento necesario y debe estar incluido en la propuesta sin costo adicional para YPFB. El presente requerimiento tiene carácter enunciativo, pero no limitativo para todos los lotes. 

Todos los bienes deben estar instalados, configurados, programados y puestos en funcionamiento a requerimiento de YPFB.

6. INSPECCION PREVIA 

El presente proceso de contratación requiere la actividad de inspección previa para los proponentes, misma que se llevara a cabo en la C. Sevilla entre Laguna Sucuará y Patiantutá - Zona Las Palmas, lugar de construcción de la Casa Ejecutiva, el día y hora establecido en el DCD.

7. CONSULTAS ESCRITAS/CORREO ELECTRONICO SOBRE EL DCD

Cualquier potencial proponente podrá formular consultas escritas dirigidas al RPC de manera escrita o al correo electrónico hasta la fecha y hora límites establecidos en el cronograma de plazos del DCD. Estas consultas serán consideradas en la reunión de aclaración.

8. REUNION DE ACLARACIÓN

Se realizara una Reunión de Aclaración, en el lugar, fecha y hora señalados en el cronograma de plazos del DCD, donde los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas y/o solicitudes de aclaración sobre el proceso de contratación.

9. CLAUSULAS DE SEGUROS

La empresa adjudicada deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación: 

a)
Seguro de Responsabilidad Civil 

Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.  Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.

El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por $us. 50.000 (CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES ESTADOUNIDENSES).-

b)
Póliza de Accidentes Personales. 

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada deberá estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. 

Condiciones Adicionales

De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada se hace enteramente responsable frente a YPFB,  por todos los accidentes que haya podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones. 

La empresa adjudicada deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.

10. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

YPFB exige de sus contratistas y, a través de éstos, de los subcontratistas quienes a través de todos y cada uno de sus integrantes, son los únicos responsables de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales en cada área de trabajo donde ejecutan obras y servicios, así como de la asunción de deberes ante la Autoridad, si ocurriesen.

El Contratista y Subcontratista en todo momento tomará las medidas necesarias para la suficiente seguridad a sus empleados y a terceros, debiendo instruir a su personal en los procedimientos de trabajo seguro a seguir en cada tarea.

El Contratista y Subcontratista se obligan a:

· El Plan de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar (PHSOB) deberá ser presentado a YPFB a simple requerimiento de éste, siendo el Contratista de la obra/servicio el responsable de contar con el mismo.

· Las empresas contratadas deben presentar el Plan de seguridad industrial específico para el presente proceso.

· Contar con uno o más responsables de seguridad industrial en campo (en función al tamaño de la obra/servicio), para el seguimiento y cumplimiento  del plan y las normas de seguridad industrial y salud ocupacional (el o los profesionales seleccionados por la empresa deberán contar con una experiencia de al menos tres años como responsable(s) de seguridad  industrial en proyectos de la envergadura de la obra/servicio proyectado), siendo el Dueño de la empresa, el Gerente del Proyecto o el Director de Obra  los responsables de hacer cumplir la normativa legal vigente en este aspecto.

11. VALIDEZ DE LA OFERTA

Las ofertas deben tener un tiempo de validez de por lo menos noventa (90) días calendario, a partir de la fecha de presentación de propuestas.

12. GARANTIAS 

El tipo de garantía a presentar estará definido en el Documento Directo de Contratación (DCD).

12.1. GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato.

Será equivalente al siete por ciento (7%) del monto total de la adjudicación.

La vigencia de esta garantía será computada a partir de su emisión, debiendo exceder en sesenta (60) días calendario al plazo de entrega bien presentado en la propuesta adjudicada, y ser renovada las veces que YPFB así lo requiera.

La garantía debe expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Tipo de Garantía

Boleta de Garantía o Fianza Bancaria, emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente.

13.  METODO DE EVALUACION Y ADJUDICACION

El método de evaluación a aplicarse en la presente contratación es Precio Evaluado Más Bajo, siendo habilitantes para los Lotes 1, 4 y 5 la experiencia general y especifica de las empresas.

La forma de adjudicación será por LOTES solicitados.

14. ORDEN DE INICIO

Una vez suscrito el contrato el comité de recepción designado dará la orden de inicio al proveedor para dar inicio al objeto del contrato.

15. MULTAS

La multa será del 1% del monto total del contrato por día calendario de retraso, La suma de las multas no podrá exceder en ningún caso el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, sin perjuicio de resolver el mismo.

16. FORMA DE PAGO

Lotes No. 1 (Adquisición de Cableado Estructurado, Voz y Datos) y No. 5 (Adquisición de Sistema de Energía Regulada y UPS)

El pago del 50 % del monto adjudicado se realizara  a la conclusión del 50% del avance, El PROVEEDOR presentará un certificado de la provisión e instalación debidamente firmado e informe solicitando el pago, dentro del cronograma presentado, con los respaldos técnicos que el representante de YPFB requiera.

El pago del 50% restante se efectuará una vez efectuada la recepción definitiva de todos los bienes. 

Lotes No. 2 (Adquisición de Sistema de Control de Personal y Automatización), No. 3 (Adquisición de Sistema de Seguridad y Vigilancia) y No. 4 (Adquisición de Sistemas de Comunicación)
El pago total del monto adjudicado se efectuará a la recepción definitiva de los bienes requeridos. No se efectuarán pagos parciales ni anticipos.

17. NORMAS DE CALIDAD APLICABLE

Los BIENES suministrados de conformidad en el Contrato se ajustarán a las normas de calidad mencionadas en las especificaciones técnicas y, cuando en ellas no se mencionen normas de calidad aplicables a las normas de calidad existentes o cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los BIENES.

18. COORDINACION

La empresa que se adjudique el proceso deberá realizar reuniones de coordinación con los funcionarios designados por YPFB.

19. JUEGO DE PLANOS DEL PROYECTO.

Las empresas interesadas pueden recoger un juego de planos en formato digital del Edificio VPNO ubicado en la calle Regimiento Lanza esq. Av. Grigotá (Doble Vía La Guardia) en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, o descargar de la página Web de YPFB.

	LOTE 1
	CARACTERISTICAS SOLICITADAS

	
	ESPECIFICACIONES TECNICAS 

	
	PROVISION E INSTALACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL SISTEMA DE

REDES DE DATOS Y VOZ DE LA CASA EJECUTIVA -  SANTA CRUZ 

	
	CONSIDERACIONES GENERALES

	
	El presente proyecto consiste en la “provisión e instalación del cableado estructurado para el sistema de redes de datos y voz de la Casa Ejecutiva - Santa Cruz”.

	
	Los criterios básicos que se han adoptado para la elaboración de este proyecto se fundamentan en recomendaciones y estándares eléctricos y de comunicaciones para Edificios Comerciales, de acuerdo a normas locales e internacionales vigentes para este tipo de instalaciones. Por ello, la propuesta debe estar enmarcada en los mismos criterios.

	
	Las empresas ofertantes deberán proponer un cableado capaz de satisfacer mínimamente  los siguientes servicios:

	
	· Telefonía IP

	
	· Datos de baja, media y alta velocidad.

	
	· Servicios mixtos (videoconferencias, videoteléfonos, cámaras de seguridad y otros)

	
	El cableado propuesto debe ser diseñado en topología estrella o equivalente, teniendo en cuenta los futuros crecimientos y reordenamientos en el tiempo.

	
	Todo el material utilizado para el presente proyecto debe ser nuevo de fábrica, no reacondicionado ni usado.

	
	Es responsabilidad del contratista adjudicado el contar con todas las herramientas y equipos necesarios para llevar a cabo este proyecto en su totalidad, así como accesorios de instalación, como ser cinturones de amarre tipo Velcro, y etiquetas plásticas para identificar los cables en los extremos  de cada tendido, etc.

	
	CANTIDAD DE PUNTOS A INSTALAR

	
	La empresa adjudicada deberá realizar la instalación de cincuenta y siete (57) puntos de red de los cuales  cincuenta y seis (56) puntos son de cobre categoría 6A y un (1) punto de fibra óptica multimodo OM3 para cámara de seguridad en Casa Ejecutiva YPFB Corporación  distribuidos de  la siguiente manera:  

	
	TABLA 1

	
	PLANTA O PISO
	CANTIDAD DE PUNTOS DE RED CATEGORIA 6A
	  

	
	PLANTA BAJA
	22
	

	
	PRIMER PISO
	16
	 

	
	PORTERIA PRINCIPAL
	11
	 

	
	EDIFICIO OFICINAS
	8
	 

	
	TOTAL
	57
	 

	
	
	SON: CINCUENTA Y SIETE
	 

	
	En Casa Ejecutiva YPFB Corporación, está dividida en tres áreas: Casa Ejecutiva, Portería Principal y Edificio Oficinas. Los cuartos de comunicaciones concentran una cantidad de puntos determinados, los mismos figuran en los planos adjuntos en el Anexo 1 y Tabla 2.

	
	A continuación se detalla la cantidad de puntos que contempla cada área por planta, modulo y tipo de servicio.

	
	TABLA 2

	
	PLANTA BAJA

	
	DATOS
	7

	
	VOZ
	5

	
	CAMARA
	4

	
	AP
	2

	
	DATA
	1

	
	TELEPRESENCIA
	1

	
	PTZ
	2

	
	SUB-TOTALES
	22

	
	PRIMER PISO

	
	DATOS
	5

	
	VOZ
	9

	
	CAMARA
	0

	
	AP
	2

	
	DATA
	0

	
	TELEPRESENCIA
	0

	
	PTZ
	0

	
	SUB-TOTALES
	16

	
	PORTERIA PRINCIPAL

	
	DATOS
	3

	
	VOZ
	1

	
	CAMARA
	6

	
	AP
	0

	
	DATA
	0

	
	TELEPRESENCIA
	0

	
	PTZ
	1

	
	SUB-TOTALES
	11

	
	OFICINAS

	
	DATOS
	0 

	
	VOZ
	0

	
	CAMARA
	7 

	
	AP
	0

	
	DATA
	0 

	
	TELEPRESENCIA
	0

	
	PTZ
	1

	
	SUB-TOTALES
	8

	
	En área de Edificio Oficinas de los 8 puntos solicitados, 7 serán con cableado de Cobre Cat. 6A y 1 punto de cámara deberá ser cableado con fibra óptica multimodo debido a que la distancia excede la máxima permitida por norma. 

	
	NORMAS  Y ESTANDARES

	
	Para la instalación y puesta en funcionamiento del cableado estructurado de datos, el proponente debe realizar todos los trabajos cumpliendo las siguientes normas y estándares para este tipo de instalaciones:

	
	· ISO/IEC 11801:2002  2nd ed.

	
	· ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10-2002 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard - Part 2: Balanced Twisted-Pair”-cabling components. Addendum 1 specifications for augmented category 6 cabling.

	
	· ANSI/TIA-568-C.0 Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises”

	
	· ANSI/TIA-568-C.1 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard”

	
	· ANSI/TIA-568-C.2 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard”

	
	· ANSI/TIA-568-C.3 Optical Fiber Cabling Components Standard”

	
	· ANSI/TIA-569-C y addenda Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces”

	
	· ANSI/TIA-606-B Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings”

	
	· ANSI/TIA-607-B Commercial Building Grounding (Earthing) and Bonding Requirements for Telecommunications

	
	· IEEE 802.3an Physical Layer and Management Parameters for 10 Gb/s Operation – Type 10GBASE-T.

	
	· ANSI/TIA/EIA-758 y addenda Customer-Owned Outside Plant Telecommunications Outlet Standard”

	
	CABLEADO HORIZONTAL 

	
	El subsistema horizontal debe cubrir la distancia entre el área de trabajo y los cuartos de comunicaciones instalados en cada piso. Incluyen las tomas o salidas de servicio en el área de trabajo y los cables necesarios para extender cada toma hasta los respectivos armarios también las terminaciones de los cables en los cuartos y las conexiones cruzadas.

	
	El tendido del cable debe garantizar un 100 % de protección hasta la toma de usuario en el área de trabajo y hasta el ingreso del rack en la Sala de Telecomunicaciones de cada piso.

	
	En la instalación del cableado horizontal se deberán tener las siguientes consideraciones:

	
	La longitud del cable no debe exceder los 90 m.

	
	Los cables no deberán pasar a menos 20 cm de fuentes de interferencia magnética (EMI), por ejemplo: lámparas fluorescentes, conductores eléctricos, transmisores, etc.

	
	El máximo radio de curvatura a que se puede someter un cable es cuatro veces su diámetro y nunca debe ser menor a los 90°.

	
	Se debe evitar torcer la cubierta del cable.

	
	Al estirar el cable, hay que evitar tensarlo demasiado. No exceder los 12 Kg. de tensión.

	
	El amarre o fijación de los cables deberá ser con cinta de doble contacto (velcro) a cada metro del tendido de cable en grupos de 6 cables y subgrupos de 12 cables para su perfecta separación. Los cables de los sistemas de datos deben estar separados de los cables de los otros sistemas de seguridad dentro de la bandeja, no se permitirá que conductores de diferentes sistemas se encuentren mezclados dentro de la escalerilla portacables.

	
	CATEGORIA  DEL MATERIAL  PARA  EL CABLEADO 

	
	La  empresa contratada deberá proveer e instalar todo el material de conexión categoría 6A certificado por el fabricante como ser:

	
	· Cable UTP Categoría 6A

	
	· Salidas de telecomunicaciones jacks Categoría 6A

	
	· Patch Cords Categoría 6A

	
	· Patch Panels Categoría 6A

	
	· Face Plates

	
	Todo este material debe ser de una sola marca y debe tener certificación ISO 9001 e ISO 14001 vigente. Se debe adjuntar certificado del Fabricante.

	
	CABLE UTP CATEGORIA 6A

	
	La empresa contratada deberá contemplar todo el cable necesario para realizar la instalación de la cantidad total de puntos de red a instalar (56 puntos de red Categoría 6A).

	
	El cable deberá cumplir como mínimo las siguientes normas:

	
	·         ANSI/TIA-568-C.2  

	
	·         IEC 61156-5 Ed 2.0 

	
	·         ISO/IEC 11801 Ed 2.2  

	
	·         LSOH: IEC 60332-1

	
	El cable deberá tener como mínimo las siguientes características:

	
	·         Marca (especificar)

	
	·         Modelo (especificar)

	
	·         Cable UTP Categoría 6A blindado (F/UTP)

	
	·         Material de revestimiento tipo LS0H o equivalente

	
	·         El conductor deberá ser 23 AWG

	
	·         La Frecuencia de respuesta deberá ser  de 500Mhz

	
	·         El cable debe soportar 10 GBase-T

	
	SALIDAS DE COMUNICACIONES JACKS CATEGORIA 6A

	
	La empresa contratada deberá contemplar todos los jacks necesarios para la instalación total de puntos.

	
	Los jacks deberán cumplir como mínimo las siguientes normas:

	
	·         ANSI/TIA-568-C.2  

	
	·         ISO/IEC 11801 Ed 2.2  

	
	·         ETL Tested 

	
	·         IEEE 802.3an  

	
	·         IEEE 802.3af (PoE)  

	
	·         IEEE 802.3at (PoE+)  

	
	·         ANSI/TIA 1096-A  

	
	·         IEC 60603-7-51

	
	Los Jacks deberán tener como mínimo las siguientes características:

	
	·         Marca (especificar)

	
	·         Modelo (especificar)

	
	·         Jack tipo blindado categoría 6A

	
	·         Material termoplástico resistente al fuego o llama

	
	·         Clasificación de inflamabilidad UL 94 V-0

	
	·          Deberá utilizar una tecnología que optimice el balance de pares y la respuesta lineal de diafonía hasta una frecuencia de 500 MHz para Categoría 6A.

	
	·          Deberá tener conectores frontales RJ-45 con conexión posterior para cables calibre 22 a 26 AWG por desplazamiento de aislante tipo 110 compatible con cable categoría 6a y un sistema que facilite el acomodo de los cables individuales.

	
	·         Cada toma deberá soportar el esquema de conexión T568B.

	
	·         Deberá estar construido con un termoplástico de alto impacto y piroretardante.

	
	·         Deberá ser compatible retroactivamente para permitir que categorías de inferior desempeño de cables o hardware de conexión puedan operar a su máxima capacidad.

	
	PATCH CORDS CATEGORIA 6A

	
	La empresa contratada deberá contemplar todos los patch cords necesarios para cubrir la cantidad total de puntos de red a instalarse:

	
	Los patch cords deberán cumplir como mínimo las siguientes normas:

	
	·         ANSI/TIA-568-C.2  

	
	·         ISO/IEC 11801 Ed 2.2  

	
	·         IEEE 802.3an (10Gbase-T)  

	
	·         IEEE 802.3af (PoE)  

	
	·         IEEE 802.3at (PoE+)  

	
	·         IEC 60603-7  

	
	·         IEC 60603-7-51  

	
	·         UL Listed 1863  

	
	·         IEC 60332-1 (LSOH)  

	
	·         ANSI/TIA-1096-A 

	
	Los patch cords deberán tener como mínimo las siguientes características:

	
	·         Marca (especificar)

	
	·         Modelo (especificar)

	
	·         Longitud de 0.9 mts para lado gabinete

	
	·         Longitud de 3 mts para el lado usuario o estación de trabajo

	
	·         Para identificar las distintas redes se solicitan los patch cords en 3 colores:

	
	· Disponibilidad de tres colores como mínimo.

	
	·         Material termoplástico resistente al fuego o llama

	
	·         Ser ensamblados en fábrica y su transmisión haya sido probada al 100% con un analizador de  redes  para un desempeño apropiado a 500 MHz para Categoría 6A.

	
	·         Debe ser compatible con categorías inferiores

	
	·         Debe ser resistente a la corrosión por humedad, temperaturas extremas, y partículas contaminantes

	
	·         Clasificación de inflamabilidad UL 94 V-0 o equivalente.

	
	PATCH PANELS MODULARES

	
	La empresa contratada deberá contemplar todos los patch panels necesarios para cubrir la cantidad total de puntos de red a instalarse, considerando la independencia de las redes, por lo cual se solicita que los patchpanels sean debidamente identificados en los gabinetes o armarios de comunicaciones de acuerdo a la red a la que pertenecen.

	
	Los patch panels deberán cumplir como mínimo las siguientes normas:

	
	·         ANSI/EIA-310-D

	
	Los patch panels deberán tener como mínimo las siguientes características:

	
	·         Marca (especificar)

	
	·         Modelo (especificar)

	
	·         Deberán estar instalados en los gabinetes o armarios solicitados de acuerdo al requerimiento de los puntos de red en cada piso del edificio

	
	·         Ligero de acero de alta resistencia con acabado en color negro

	
	·         Cantidad 24 puertos en 1U (Unidad de Rack) cada uno 

	
	·         Deberá utilizar tecnología que permita un diseño optimizado de balance de pares y respuesta lineal a la diafonía para soportar aplicaciones de hasta 500 MHz.

	
	·         Deberá ser compatible retroactivamente para permitir que categorías de desempeño inferiores de cables y hardware de conexión puedan operar a su máxima capacidad.

	
	·         Deberá tener un organizador posterior de cable para garantizar el ingreso perpendicular a los conectores.

	
	·         Deberá estar indicada la categoría de desempeño al frente y en la parte posterior del panel. Deberá tener números de identificación de puertos individuales permanentemente marcados al frente y detrás del panel.

	
	·         En cada toma deberá poder elegirse cualquiera de los dos esquemas de conexión T568A o T568B

	
	·         Disponer de conexión para aterramiento

	
	FACE PLATES

	
	La empresa contratada deberá contemplar todos los face plates necesarios para cubrir la cantidad total de puntos de red a instalarse:

	
	Los face plates deberán tener como mínimo las siguientes características:

	
	·         Marca (especificar)

	
	·         Modelo (especificar)

	
	·         Capacidad para 2 o 4 jacks 

	
	·         Debe incluir sus tapas ciegas en caso de que sea requerido

	
	GABINETE DE TELECOMUNICACIONES PRINCIPAL

	
	La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación de un (1) gabinete de telecomunicaciones cerrado, que deberá ser instalado en área Casa Ejecutiva.

	
	La ubicación del gabinete está descritas en los diagramas referenciales incluidos en el anexo 1 las cuales pueden variar previa autorización del Encargado de Proyecto a ser definido por la Dirección Nacional de Tecnología de la Información YPFB.

	
	Deben ser con puerta microperforada

	
	·         Marca (especificar)

	
	·         Modelo (especificar)

	
	El rack deberá cumplir como mínimo las siguientes normas:

	
	·         EIA-310-D,

	
	·         IEC 60297-3-100

	
	·         DIN 41494 

	
	·         RoHS

	
	Los racks instalados  deberán cumplir las siguientes características como mínimo:

	
	·         La marca del gabinete debe contar con certificación ISO 9001 vigente

	
	·         Capacidad de U mínima de 42U 

	
	·         Puertas frontal y trasera reversibles, removibles con cerradura

	
	·         Sistema de conexión a tierra

	
	·         Los paneles laterales removibles deben cerrar con la misma llave

	
	·         Ruedas y patas niveladoras preinstaladas

	
	·         Capacidad de carga mínima nominal de 1360 kg estacionaria y 1020 kg en movimiento

	
	GABINETE O ARMARIOS DE TELECOMUNICACIONES SECUNDARIOS

	
	La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación de  dos  (2) gabinete o armario de telecomunicaciones cerrado, ubicado en el área de Portería Principal y Edificio de Oficinas de:

	
	· Casa Ejecutiva YPFB Corporación. 

	
	La ubicación de los gabinetes está descrita en el diagrama referencial incluido en el anexo 1 el cual puede variar previa autorización del Encargado de Proyecto a ser definido por la Dirección Nacional de Tecnología de la Información YPFB.

	
	Debe ser un gabinete de pared metálico cerrado con puertas laterales abatibles que cumplan el formato de estándar de 19” de ancho, con puerta frontal perforada.

	
	· Marca (especificar)

· Modelo (especificar)

	
	El gabinete instalado  deberá cumplir las siguientes características como mínimo:

	
	· La marca del gabinete debe contar con certificación ISO 9001.

· Normalizados en 19”.

· Capacidad de 15U  

· Profundidad Mínima 550mm

· Puerta frontal desmontable, reversible y con cerradura. 

· Los paneles laterales removibles 

· Paneles superior e inferior con orificios de acceso para cables.

· Capacidad de carga de 60kg.

	
	ACCESORIOS DE GABINETES Y RACKS

	
	La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación de todos los accesorios necesarios para el ordenamiento del cableado estructurado dentro de los gabinetes distribuidos en edificio Casa Ejecutiva de YPFB Corporación.

	
	Los accesorios con los que deberá contar mínimamente cada gabinete son:

	
	·         Organizadores horizontales, la cantidad de los mismos estará sujeta a la cantidad de patch panels que se instalaran, donde deberán ser uno por cada patch panel instalado, el mismo deberá ser de 2 U

	
	·         Bandeja sencilla de 2 U, la cantidad de bandejas será una por cada gabinete, esta deberá ser de mínimo 30 cm de profundidad.

	
	·         PDUs (Unidades de distribución de energía eléctrica) con mínimo 6 tomas de energía tipo NEMA necesarios para el buen funcionamiento de todo el equipamiento a ser albergado dentro del Armario, la cantidad de las PDU será una por cada gabinete instalado y deberán ser de la misma marca del Rack.

	
	·         Barra de cobre de 19” para realizar el respectivo aterramiento de cada rack o gabinete, la cantidad es uno por cada rack a ser instalado.

	
	TUBERIA

	
	Toda la canalización dentro de los Edificios, deberá ser con tubo metálico liviano de 1” pulgada como mínimo, los mismos deberán contar con todos sus accesorios como ser uniones, codos y todo aquello que sea necesario para realizar una instalación correcta.

Se deberá contemplar la canalización para las cámaras de seguridad exteriores, las empresas ofertantes deberán realizar el relevamiento correspondiente para determinar las mejores rutas de canalización. La canalización deberá ser realizada con politubo de 1’’ como mínimo.

Toda la canalización externa deberá ser enterrada, para lo cual el proveedor deberá contemplar el zanjado y reposición de piso.

Se deberán contemplar las cajas de paso necesarias para este fin.

	
	CAJAS DE SOBREPONER Y CAJAS DE PASO

	
	Deberán suministrarse e instalarse todas las cajas para los puntos de cableado estructurado que figuren en los planos o que fueren necesarias de acuerdo al diseño realizado.

	
	 BACKBONE DE COBRE

	
	La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación de 1 Backbone de cobre en Categoría 6A saldrá del cuarto de telecomunicaciones de Casa Ejecutiva a Edificio Oficinas, el material de estos backbone debe ser de la misma marca de los componentes principales del cableado estructurado y cumplir las normas descritas en estas especificaciones.

	
	BACKBONE DE FIBRA OPTICA MULTIMODO

	
	La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación de dos (2) backbones de fibra óptica, dichos backbones saldrán de del cuarto de telecomunicaciones del Área de Casa Ejecutiva hacia las áreas de Portería Principal y Edificio Oficinas, los componentes para los backbones de fibra óptica multimodo son:

	
	·         Cable de Fibra Óptica  OM3

	
	·         Adapter Plate 

	
	·         Bandejas para Fibra Óptica

	
	·         Patch cords de Fibra Óptica 

	
	Todos los componentes deberán ser de la misma marca del cableado estructurado de Cobre, esta marca deberá tener certificación ISO 9001 e ISO 14001 vigente.

	
	En las bandejas, el proveedor deberá considerar habilitar los 6 hilos de fibra óptica.

	
	Se deberá etiquetar y certificar cada hilo de fibra óptica a ser instalado.

	
	CABLES DE FIBRA ÓPTICA 

	
	La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación de dos (2) cables de fibra óptica, las longitudes de estos cables variaran y estarán sujetas a verificación de la empresa ofertante, estos deberán cumplir por lo menos con las siguientes normas y características:

	
	·         Marca (Especificar)

	
	·         Modelo (Especificar colocando el número de parte completo)

	
	· ISO/IEC 11801:2002 OM3 

· ANSI/TIA/EIA-568-C.3

· ANSI/TIA-598-C

· ANSI/TIA-492AAAC

· Cada cable de Fibra Óptica deberá ser de 6 hilos tipo OM3 50/125µm

· Material de revestimiento tipo LS0H

	
	ADAPTER PLATE

	
	La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación todos los adapter plates, que sean necesarios para cubrir la cantidad total de backbones de fibra óptica, estos deberán cumplir por lo menos con las siguientes características:

· Marca (Especificar)

· Modelo (Especificar)

· Deberán tener la capacidad de soportar Fibra Óptica multimodo tipo OM3 50/125µm.

· Deberá tener un diseño para bandejas de alta densidad.

· Deberá ser de fácil instalación y 100% compatible con la solución de los backbones de Fibra Óptica.

	
	BANDEJAS PARA FIBRA ÓPTICA

	
	La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación de todas las bandejas de fibra óptica, que sean necesarias para cubrir la cantidad total de backbones de fibra óptica, estos deberán cumplir por lo menos con las siguientes características:

	
	· Marca (Especificar)

	
	· Modelo (Especificar)

	
	· La bandeja deberá estar diseñada para sistemas de fibra óptica de alta densidad, la cual deberá tener la capacidad de 72 fibras en un 1 RU.

	
	· Deberá tener un sistema de ordenamiento interno para el manejo de las fibras.

	
	· Deberá tener un sistema de acoplamiento 100% compatible con los Adapter Plates para el manejo de los mismos.

	
	PATCH CORDS DE FIBRA ÓPTICA 

	
	· La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación de todos los patch cords de fibra óptica multimodo OM3, que sean necesarios para cubrir la cantidad total de backbones de fibra óptica, estos deberán cumplir por lo menos con las siguientes características:

	
	· Marca (Especificar)

	
	· Modelo (Especificar)

	
	· Deberá soportar velocidades de 10Gb

	
	· IEEE 802.3

	
	· IEC-60793-2-10

	
	· TIA-492AAAC

	
	· Patch Cord tipo Duplex 

	
	· Material de revestimiento tipo LS0H

	
	· Tipo de conexión dúplex LC/LC

	
	· Los patch cords deberán tener una longitud de 1 metro el 50% y de 2 metros el otro 50% de la totalidad de los patch cords para cubrir la cantidad total de Backbones de Fibra Óptica.

	
	ETIQUETADO

	
	Los jacks y conectores de cada piso serán numerados de manera correlativa, la nomenclatura a seguir para identificar a los cables y conectores modulares "Jack", es la siguiente:

	
	P X – D yy para los puntos de datos

	
	Donde x representa el número de piso o planta y yy el correlativo respectivo

	
	Los cables de la red horizontal serán identificados de manera correlativa y por planta, todos llevaran a 6 cm aproximadamente de sus terminaciones una etiqueta con la leyenda "YYY", donde YYY es un número correlativo que va del 1 hasta el número máximo de cables que se ha conectado al patch panel del piso correspondiente.

	
	Los puertos (salidas o jack) del patch panel se deberán identificar con la misma numeración utilizada en  los jacks de manera corrida por piso comenzando por PX – 01 y terminando con PX – yy.

	
	PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN

	
	El contratista deberá efectuar una serie de pruebas de certificación a 500 Mhz. (CAT 6A) para el cableado y dispositivos terminales. El resultado de estas pruebas será el documento de certificación y constará de:

	
	Identificación del circuito y nombre del contratista - Fabricante del cable, modelo y N° del cable.

	
	Marca del equipo de prueba, modelo, N° de serial, versión del equipo y del sofware - Indicación de aprobado (pass) ó falla (fail)

	
	Certificado de Calibración Vigente del equipo de Prueba

	
	Fecha de las pruebas

	
	Continuidad y posición correcta de los hilos (wire map) - Atenuación

	
	NEXT

	
	ACR

	
	PSNEXT

	
	ELFEXT

	
	PSELFEXT

	
	Perdidas de retorno

	
	Longitud

	
	Retardo de propagación

	
	Impedancia del cable

	
	Capacitancia

	
	Resistencia de bucle

	
	Para los trabajos a realizarse durante el proyecto el proveedor deberá contar con el siguiente equipamiento como mínimo:

· 2 equipos certificadores de red CAT 6A, se deberá presentar copia del certificado de calibración vigente.

· 1 fusionador de fibra óptica, se deberá presentar copia del certificado de calibración vigente.

· 1 equipo certificadores de fibra óptica, se deberá presentar copia de certificado de calibración vigente.

	
	Se certificará los backbones de fibra óptica utilizando un equipo especializado con certificado de calibración vigente, se aceptarán pruebas de Potencia Total  o de Pérdida Total del Enlace sobre los hilos de fibra. Identificando además:

	
	· Identificación del circuito y nombre del contratista - Fabricante del cable, modelo y N° del cable.

	
	· Marca del equipo de prueba, modelo, N° de serial, versión del equipo y del software - Indicación de aprobado (pass) ó falla (fail)

	
	· Certificado de Calibración Vigente del equipo de Certificación

	
	· Fecha de las pruebas

	
	En caso de detectarse algún componente defectuoso o trabajo fuera de especificaciones, el contratista procederá a su reemplazo o reparación sin costo alguno para YPFB. De igual manera se procederá en los casos que se detecten fallas en la instalación de cualquiera de los componentes que constituyen el sistema de cableado.

	
	Una vez finalizadas las pruebas se entregara la documentación definitiva, la cual ha sido revisada con anterioridad para su edición final. Se deberá entregar una copia en papel y otra en forma digital.

	
	DOCUMENTACIÓN

	
	El proveedor adjudicado, al finalizar los trabajos deberá hacer entrega de la documentación original del proyecto en medio físico y digital, misma que incluye:

· Planos de Ubicación de Puntos

· Certificaciones

· Diagramas de conexión de Backbones

· Diagramas de Levantamiento de Racks

· Rutas de Canalizado.

	
	EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA (HABILITANTE)

	
	· Acreditación 

· Calidad del producto

Documento de acreditación de la representación de la marca de cableado estructurado emitida por el fabricante actualizada de cuatro años como mínimo (presentar  fotocopia simple de la certificación vigente)

	
	· Calidad de la empresa

Certificación de Calidad  ISO9001 de la empresa ofertante.

· Seguridad Industrial
Certificación ISO 9001/2008 del producto, expedido por la marca o fabricante de material de cableado estructurado ofertado (presentar fotocopia simple del documento).

	
	EXPERIENCIA ESPECIFICA  DE LA EMPRESA (HABILITANTE)

	
	· Cantidad  de Puntos de conexión de red de cableado estructurado

· 300 puntos de red en cableado estructurado en una misma entidad, institución o repartición en los últimos dos años. (Adjuntar documentación de respaldo en fotocopias simples: Certificados emitidos por la empresa, institución o repartición  u Otro documento que certifique  la experiencia).

· 3 Trabajos en Fibra Óptica que incluyan tendido de fibra óptica, fusión y certificación en los últimos dos años. (Adjuntar documentación de respaldo en fotocopias simples: Certificados emitidos por la empresa, institución o repartición  u Otro documento que certifique  la experiencia)


	LOTE 2
	CARACTERISTICAS SOLICITADAS

	ESPECIFICACIONES TECNICAS

	SISTEMA DE CONTROL  DE PERSONAL Y AUTOMATIZACION

	ITEM No. 1
	Soporte Metálico para Lectores Biométricos

	Cantidad
	Dos (2)

	Material
	Metálico

	Soporte de equipos tipo
	Sombrero

	Pintura
	Anticorrosiva

	Señalética vehicular 
	Nocturna

	Otros
	Los biométricos que serán colocados en éstos serán los de Emergencia y Puertas Posteriores.  La empresa debe efectuar la instalación y fijación en el sitio determinado por YPFB.

	ITEM No. 2
	Lector Biométrico Móvil

	Cantidad
	Dos (2)

	Capacidad de huellas digitales 
	Mínimo para 500 plantillas

	Capacidad de la transacción 
	Mínimo de 30.000 transacciones

	Capacidad de la tarjeta RFID 
	Mínimo de 1000 tarjetas

	Sensor
	Infrarrojo con sensor óptico para apagarse cuando no se emplee.

	Versión del algoritmo Dedo 
	Compatible con la v10.0 de ZK ya empleado por YPFB.

	Lector de proximidad 
	RFID

	Comunicación
	USB - Cliente

	Clasificación de protección 
	IP 65

	Funciones opcionales 
	SDK para desarrollo futuro si fuera necesarios.

	Temperatura de funcionamiento
	0 °C a 40 °C

	Humedad de funcionamiento  
	20 % - 80 %

	Usabilidad
	Los mismos deberán ser instalados o ubicados en Porterías.

	ITEM No. 3
	Botón de Apertura

	Cantidad
	Dos (2)

	Voltaje de Entrada
	DC 12 V.

	Contacto
	12-28 V. 

	Contacto de Salida
	ABIERTO\CERRADO\COMUN

	Temperatura de Funcionamiento
	-20 ° C - 55 ° C

	Humedad Tolerable
	0-95% (Humedad relativa)

	Led Indicador
	Blanco - Apagado

	Led Indicador
	Azul – Encendido (Protegido)

	Led Indicador
	Rojo – Sin contacto (Mal Cerrado)

	Rango de Detección
	0.1 - 10 cm

	Ubicación
	A Ser distribuidos en la Casa Ejecutiva YPFB.


	ITEM No. 4
	Tarjeta de Proximidad

	Cantidad
	Veinte (20)

	Tipo
	SmartCard

	Frecuencia
	13.56 kHz

	Color
	Blanco/Plomo

	Material
	Alta calidad de PVC

	Posibilidad opcional
	Impresión sobre tarjeta

	Color
	Blanco brillante 

	Lectura/Escritura Método
	Sin Contacto

	Compatibilidad
	Compatible con cerradura tipo Hotel ofertado

	Estructura
	Solo tarjeta de lectura

	Modo de fuente de alimentación
	Tarjeta Pasiva

	Modo de Tx de Datos
	Paralelo

	Usabilidad
	Identificación

	Categoría de la Etiqueta
	Pasiva

	Grueso
	Estándar ISO 0.8 a 0.84mm

	Certificación
	ISO14443A

	Distancia de Lectura 
	2.5 a 10 cm

	Velocidad de Respuesta
	1 a 2 ms

	Otros
	Compatible con Cerradura tipo Hotel, con Software para Administrar Cerraduras

	ITEM No. 5
	Cerradura Eléctrica Tipo I

	Cantidad
	Uno (1)

	Apertura
	Botón (permitido/no permitido) o Llave.

	Material
	Aleación acero inoxidable

	Instalación
	Derecha/Izquierda

	Alimentación
	12V corriente directa

	Usabilidad
	Serán colocados en los exteriores del edificio y en Portería.

	ITEM No. 6
	Cerradura Eléctrica Tipo II

	Cantidad
	Uno (1)

	Tipo
	Eléctrica

	Puerta
	YPFB tiene puertas tipo blindex y tipo marco. Estas cerraduras eléctricas deberán ser colocadas en éstas puertas en la cantidad requerida.

	Usabilidad
	Deberá permitir la apertura por medio de lector biométrico, botón de apertura y pulsador inalámbrico.

	ITEM No. 7
	Cerradura Tipo Hotel

	Cantidad
	Cinco (5)

	Material
	Acero inoxidable. Aleación de Zinc.

	Dimensionamiento requerido
	Máximo: 78 mm de ancho x 239 mm de alto

	Cualidades
	Que permita el ingreso controlado a la habitación. Diseño elegante y firme. Fácil instalación. Que permita la entrada mediante llave o tarjeta de proximidad. Sin cables de alimentación o conexión.

	Audio
	Que permita conocer mediante audio si se cuenta con entrada válida o inválida.

	Tipo de Tarjetas empleadas
	ISO 14443 (RFID) Tipo A S70 4 KB / S50 1 KB 

	Alimentación
	Incluya cada una las cuatro (4) baterías Alcalinas Tipo AA

	Temperatura
	0 ° C a 45 ° C

	Grueso de la Puerta
	De 30 a 55 mm

	Humedad de Funcionamiento
	20% a 80%

	Administración
	La habilitación de las tarjetas debe ser mediante software de administración propietario.

	ITEM No. 8
	Lector de Tarjeta de Proximidad

	Cantidad
	Dos (2)

	Compatibilidad
	Debe permitir la escritura en tarjetas de proximidad ofertadas.

	Frecuencia
	Misma que la empleada por las tarjetas de proximidad ofertadas.

	Puerto
	USB

	ITEM No. 9
	Software para Administrar Cerraduras

	Cantidad
	Un (1)

	Compatibilidad
	Con Tarjetas de Proximidad y Lectores de Tarjeta ofertadas

	Tipo
	Software de Administración

	Características
	De fácil instalación.

	
	Marcación de Entrada/Salida y Reserva para los huéspedes de Casa Ejecutiva.

	
	Caducidad de la tarjeta (Año/Fecha/Hora).

	
	Crear principal, edificio, piso y otras tarjetas de huéspedes.

	
	Crear tarjeta perdida para eliminar la pérdida de tarjetas / robados del sistema

	
	Crear tarjeta de registro para obtener los registros de desbloqueo de la cerradura de Casa Ejecutiva.

	
	Diseño Matrix permite ver el estado de la habitación.

	
	Todas las tarjetas emitidas se registran en el software para ver en cualquier momento.

	
	Fácil de programar.

	
	Soporte de Microsoft Windows 7/8 / Vista / XP

	
	Apoyo a la base de datos de Microsoft SQL Server 2005 o más avanzado

	
	Apoyo Ingles/ idioma español.

	Incluir
	CD de instalación y manuales.

	ITEM No. 10
	Sistema de Puertas Deslizantes

	Cantidad
	Tres (3)

	No. de Hojas
	Para dos (2) hojas

	Fuente de alimentación
	(V - 50/60 Hz) 230 AC ± 10 % 

	Fuente alimentación del motor
	(V - 50/60 Hz) 24 DC 

	Consumo de energía
	Máximo de 5.3 A

	Máxima potencia 
	220

	Empuje (Kg) 
	5

	Ciclo de trabajo (% )
	 USO INTENSIVO

	Max. velocidad de maniobra
	80 cm./s

	Min. ancho de puerta de hoja
	920 mm. ( 460 + 460 )

	Max. ancho de puerta de hoja 
	3,350 mm ( 1675 + 1675 )

	Max. peso puerta de hoja
	100 Kg. / hoja

	Min. longitud de la viga
	1,286 mm.

	Max. longitud de la viga
	6,726 mm.

	Características
	Automatización fácil de instalar.

	
	Ideal para automatizar puertas deslizantes en ambientes colectivos y comunes

	
	Seguridad en la instalación gracias a la tecnología de 24 DC

	
	Afinación de la maniobra de velocidad

	
	Motor reductor con encoder y detector de obstáculo

	
	USB integrado al selector de funciones para cargar/descargar la configuración de una puerta para otra

	
	Selector de funciones cordless para la gestión de distancia en todas las funciones previstas

	
	Modulo “clock” para el control temporizado de las funciones mediante timer diario opcional

	
	Debe contar con la opción de palanca de desbloqueo

	
	Opción de mando vía radio

	
	La misma debe estar instalada junto a todos sus componentes en la ubicación determinada por YPFB. Debe ser programada/configurada  y probada para su puesta en marcha definitiva.

	ITEM No. 11
	Motor Levadizo

	Cantidad
	Uno (1)

	Grado de protección IP 
	40

	Fuente de alimentación
	(V - 50/60 Hz) 120/230 AC

	Fuente de alimentación del motor
	( V - 50/60 Hz) 24 DC

	Absorción (A) 
	15 máximo

	Potencia (W ) 
	170

	Par (Nm) 
	320

	Tiempo de apertura a 90° (s) 
	ajustable

	Ciclo de trabajo (%) 
	Labor intensiva

	Temperatura de funcionamiento (° C )
	 -20 °C a 55 °C

	Características
	Automatización irreversible que incluya tarjeta electrónica, Display y funciones.

	
	Decodificador radio incorporado.

	
	Funciones de mando y seguridad.

	
	Garantiza seguridad de uso, detección de obstáculos y una fácil gestión de las fases de ralentización de la puerta.

	
	Incluya teclado de mando y de programación.

	
	Display de la programación.

	
	Desbloqueo mecánico integrado.

	Tipo de Puerta soportada
	Basculante con superficie máxima de 9 m2.

	
	Todos los accesorios deberán estar instalados en la ubicación señalada por YPFB. De igual manera, se programaran, probaran y serán puestos en marcha.

	Tipos de Aplicación
	Automatización Central, Lateral o Doble Automatización Lateral

	ITEM No. 12
	Motor Pivotante

	Cantidad
	Dos (2)

	Max. longitud de la hoja (m )
	Hasta 3.5 m.

	Max. Peso de la hoja ( kg )
	1,100

	Grado de protección
	IP 67

	Fuente de alimentación
	(V - 50/60 Hz ) 230 AC

	Fuente de alimentación del motor
	(V - 50/60 Hz ) 230 AC

	Consumo de corriente
	(A) 5.1

	Potencia
	(W) 1,200



	90 ° Tiempo de maniobra
	(s) 30 

	Ciclo de trabajo (% )
	50%

	Torque (Nm )
	800

	Temperatura de funcionamiento
	-20 °C  a 55 °C

	Motor - protección térmica
	150 °C

	
	Todos los accesorios deberán estar instalados en la ubicación señalada por YPFB. De igual manera, se programaran, probaran y serán puestos en marcha.

	ITEM No. 13
	Visor de Portero

	Cantidad
	Uno (1)

	Pantalla
	Digital LCD de por lo menos 10” a color

	Funcionamiento
	Manos Libres

	Función
	Intercomunicador

	Expandible
	A dos monitores  y dos auriculares 

	Soporta
	Dos frentes de calle y dos cámaras de CCTV o un frente de calle y tres cámaras de CCTV.

	Selección
	5 tonos de llamado diferentes

	Monitoreo de cámaras
	1 y 2 de 1 a 3 minutos

	Salida de Relevador
	Normalmente Abierto para contrachapas eléctricas (se incluye alimentación adicional)

	Entradas de video
	3 o 2 para cámaras.(según frentes de calle a utilizar)

	Salida
	1 video auxiliar configurable en BNC.

	Resolución de grabación
	CIF,2CIF a 120IPS y D1 a 60IPS

	Función QUAD
	Pantalla Completa y PIP (Foto a Foto).

	Soporta
	Conexión TCP/IP (Ethernet)

	Acceso 
	Vía teléfono celular (iPhone, S.O. Android).

	Soporta
	RS485 para cámaras PTZ y Automatización

	Notificación
	Eventos Vía Email

	Entrada de memoria
	SD para almacenamiento de hasta 32GB

	Temperatura de Operación
	de 0 a 40 ºC.

	Entrada
	USB para almacenamiento externo hasta 2 TB máximo

	Álbum digital
	formato BMP y JPEG

	Usabilidad
	El mismo deberá ser instalado, configurado y puesto en marcha en la Portería Principal (c. Madrid).

	ITEM No. 14
	Portero

	Cantidad
	Dos (2)

	Tipo
	Frente de Calle

	Cámara
	Cámara a color con lente de 3.6 mm tipo pinhole

	Alimentación
	12V

	Consumo: Max.
	3W

	Ángulo de cámara
	120 grados

	Iluminación mínima
	0.1 LUX (LED ON)

	Usabilidad
	YPFB definirá la ubicación del mismo.

	ITEM No. 15
	Lector Biométrico para Salida de Emergencia y Puertas Posteriores

	Cantidad
	Cuatro (4)

	CPU
	Superior a 300 MHz

	Sensor Óptico
	Sensor Óptico compatible con equipos ZK

	Comunicación
	RS-485

	Funciones Estándar
	Módulo de Tarjetas RFID

	Funciones Opcionales
	Módulo de Tarjetas de Proximidad ofertadas.

	Indicador
	Audiovisual (Sonoro y LED)

	Fuente de Alimentación
	12 VCD

	Temperatura de Operación
	0°C a 45°C

	Índice de Protección
	IP 65

	Usabilidad
	Deberán estar expuestos a la intemperie. En el lado exterior y colocados sobre los soportes metálicos ofertados.

	ITEM No. 16
	Concentrador de lectores biométricos

	Cantidad
	Uno (1)

	Número de Puertas
	Debe apertura por lo menos cuatro puertas

	Número de Lectores Soportados
	Máximo 12

	Tipo de Lectores Soportados
	Compatibles con Lector Biométrico para Salida de Emergencia y Puertas Posteriores

	Número de Entradas
	Máximo 12

	Número de Salidas
	8 (4 Relay para Cerradura y 4 Relay para Auxiliares)

	Capacidad para Tarjetas
	Mínimo de 30,000

	Capacidad para Huellas Digitales
	Por lo menos 3,000 huellas digitales.

	Capacidad de Registros
	Por lo menos de 100,000

	Comunicación
	TCP/IP y RS-485

	CPU
	Por lo menos de 400 MHz.


	CONDICIONES ADICIONALES

	GARANTIA DEL EQUIPAMIENTO

	El proponente debe presentar una garantía de fábrica de todos los dispositivos ofertados por un periodo de un (1) años calendario, a partir de una fecha posterior a la firma del acta de recepción definitiva.

El nivel de garantía exigido es de 24x7 con reposición de partes en un tiempo no mayor a 4 horas.

Durante el periodo de garantía la empresa oferente debe proporcionar la actualización de nuevas versiones del Software y Firmware.

El proponente deberá presentar un documento que avale que todos los equipos para el proyecto son totalmente nuevos, que no son reacondicionados ni usados y que cuentan con la garantía respectiva.

	El proponente deberá efectuar una inspección cada cuatro (4) meses para verificar el estado de los equipos y realizar un mantenimiento preventivo.

	Responsabilidad y Obligaciones del Contratista

· EL PROVEEDOR no podrá entregar bienes usados o defectuosos, debiendo en su caso ser sustituidos a su costo, dentro del plazo máximo de 20 días calendario impostergablemente.

· El PROVEEDOR debe custodiar los BIENES a ser provistos, hasta la recepción definitiva de éstos por YPFB.


	LOTE 3
	CARACTERISTICAS SOLICITADAS

	ESPECIFICACIONES TECNICAS


	SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA


	ITEM 1 - Cámaras de Seguridad para Exterior

	Cantidad

	15 (Quince)


	 Características Generales

	· Cámara tipo  bala.


	 

	· Cámara Digital IP.


	 

	· Cámara visión nocturna minino 20 m.


	 

	· Cámara ONVIF perfil S.


	 

	· Lente varifocal motorizado.


	 

	· Longitud focal  mínima 3~8.5 mm.


	 

	· Zoom 2.8x.


	 

	· Detección de sabotaje.


	 

	· Detección de caras.


	 

	· Entrada y salida de alarma.


	 

	· Almacenamiento local debe tener ranura para memoria SD.


	 

	· Antiniebla.


	 

	· Amplio rango dinámico: mínimo 120 dB de ganancia.


	 

	· Resolución Mínima 3 Megapíxeles (2048X1536) (30) Cuadros por segundo (Fps).

	 

	· Compatibilidad con varios tipos de codecs, por lo menos con  H.264, MPEG-4, MJPEG.


	 

	· Formato de compresión de audio G711.


	 

	· Audio bidimensional.


	 

	· Alimentación de energía PoE (Power Over Ethernet).


	 

	· Protección estándar Grado IP mínimo 66.


	 

	· Resistencia al vandalismo IK10.


	Características especificas

	 

	 


	VIDEO:

	
	 Dispositivo de imágenes:
	-                       Exmor 3.2M CMOS, PS de ½.8 pulg.


	 Píxeles totales:
	-                       2065(H) x 1565(V)


	 Píxeles efectivos:
	-                     2065 (H) x 1553 (V) a 30fps, 1920(H) x 1080(V) a 60 fps.


	 Sistema de barrido:
	-                       Progresivo 


	 Iluminación mínima:
	-                       Color: 0,1 Lux (F1.2, 50IRE), 0,06 Lux (F1.2, 30IRE)


	 

	-                       B/N: 0 Lux (F1.2, 50IRE), 0 Lux (F1.2, 30IRE)


	 Índice S/N:
	-                       50dB


	 Salida de vídeo:
	-                       CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω compuesto


	LENTE:

	
	 Longitud focal (índice de zoom):  

	-                       Varifocal motorizada 3 ~ 8,5 mm (2.8x), 


	 Índice de apertura máxima:  

	-                       F1.2


	 Campo de visión angular:
	H: 100,12° (Angular) ~ 35,38° (Telescópico), V: 73,76° (Angular)  26,58° (Telescópico)


	OPERACIONAL:

	
	 Día y noche:
	-                       Por lo menos las siguientes opciones: Automático (ICR) / Color / ByN /ByN externo/horario


	 Compensación de luz de fondo:
	-                       Por lo menos las siguientes opciones: No / BLC / WDR


	 Amplio Rango dinámico:
	-                       120dB


	 Mejora de contraste:
	-                       SSDR - Capacidad de  habilitar y deshabilitar (No / Sí)


	 Reducción de ruido digital:
	-                       SSNRIII Filtro de ruido 2D+3D (No / Si)


	 Estabilizador digital de imágenes:
	-                       Capacidad de habilitar y deshabilitar  (No / Sí)


	 Reducción de Nieblas:
	-                  Capacidad manual, deshabilitar y automático  Manual /No/Auto


	 Detección de movimiento:
	Capacidad de habilitar y deshabilitar (No/Sí) (4 zonas con 4 puntos poligonales).


	 Máscara de privacidad:
	-                       Capacidad de habilitar y deshabilitar (No / Sí) 32 zonas con 4 puntos poligonales


	 Control de ganancia:
	-                       (No/Alto/Medio/Bajo)


	 Balance de blanco:
	-                       Por lo menos: ATW / AWC / Manual/ Interior/ Exterior


	 Velocidad de obturador electrónico:
	-                     Capacidad de configurar mínimo con los siguientes parámetros: Mínimo/Máximo/ Anti parpadeo (1~1/12,000 seg) 


	 Giro / Espejo:
	-                       Capacidad de configurar (No / Sí)


	 Análisis de vídeo inteligente:
	-                       Mínimo Capacidad de línea virtual, entrar /salir, aparición, desaparición, detección de audio, detección de rostros con metadatos


	 Entrada/Salida de alarma:
	-     Entrada 1 / Salida 1 


	 Disparadores de alarma:
	-     Detección de movimientos, manipulación, detección de audio, detección de rostros, desconexión de red, video analítico, entrada de alarma.


	 Eventos  de alarma:
	-      Carga de archivos a través de FTP y correo electrónico , notificación por correo electrónico ,


	 

	-       Almacenamiento local (SD/SDHC/SDXC) o NAS grabación en el evento,  salida externa


	Red:
	-                       Ethernet: RJ-45 (10/100BASE-T)

	 Formato de compresión de vídeo:
	-                       Mínimo H.264, MPEG-4, MJPEG


	 Resolución:
	-                       Mínimo las siguientes opciones 

	 

	                    2048 x 1536, 1920 x 1080, 1600 x 1200,


	 

	                    1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720,


	 

	                    1024 x 768, 800 x 600


	 Velocidad de fotogramas:
	-          30fps 2048X1536, 60fps en las otras resoluciones.


	 Códec inteligente:
	-          Modo manual (basado en área 5ea) modo de detección de rostros.


	 Ajuste de calidad de vídeo:
	-          Mínimo los siguientes: H.264, MPEG-4 : Nivel de compresión, control de nivel de velocidad de bits de destino MJPEG : Control de nivel de calidad


	 Método de control de velocidad de bits:
	-                       Mínimo con H.264: CBR o VBR CBR MJPEG: VBR


	 Capacidad de flujo de datos:
	-                       Flujo de datos múltiple (hasta 10 perfiles)


	 Entrada de audio:
	-            Seleccionable mínimo: entrada de  Micrófono  / Entrada de línea 


	 Salida de audio:
	-                       Mínimo:  Salida de línea


	 Formato de compresión de audio:
	-                       Mínimo G.711 u-law


	 Comunicación de audio:
	-                       Audio bidireccional


	 Versión de protocolo IP soportados:
	-                       IPv4, IPv6


	 Protocolos Soportados:
	-                    TCP / IP , UDP / IP , RTP (UDP ) , RTP, (TCP), RTCP , RTSP , NTP , HTTP , HTTPS , SSL , DHCP , PPPoE , FTP , SMTP , ICMP , IGMP , SNMPv1 / v2c / v3 ( MIB- 2 ) , ARP , DNS, DDNS , QoS , PIM -SM , UPnP , Bonjour


	 Seguridad:
	-                       Autenticación de inicio de sesión vía HTTPS(SSL), , Filtrado de dirección IP, registro de acceso de usuarios, autenticación 802.1x


	 Método de flujo de datos:
	-                       Unicast/Multicast


	 Acceso de usuarios:
	-                       Por lo menos 15 usuarios en modo Unicast


	 Ranura de memoria:
	-                       Ranura de memoria por lo menos micro SD/SDHC/SDXC 


	 Compatibilidad:
	-                       Compatibilidad ONVIF perfil S


	 Visor web de SO soporta :
	-                       Windows XP / VISTA / 7, MAC OS X 10.7


	 AMBIENTAL:
	
	 Temperatura de operación y humedad :
	-                       24V AC: -50° ~ +50°, 12V DC -10° ~ +55°


	 Temperatura de almacenamiento y humedad :
	-                       -30° C ~ +60° C


	 Grado de Protección :
	-                       IP66


	 Resistencia Vandalismo :
	-                       IK10


	 ELECTRICA:
	
	 Entrada de voltaje y corriente :
	-                       24V AC, 12V DC, PoE(IEEE802.3af class3)


	 Consumo de energía :
	-                       Max. 11.5W (12V DC), Max. 12,5W(PoE), Max 13.0W/19.0W (24V AC calentador si/no)


	ITEM 2: Cámara de Seguridad para Exterior PTZ.

	Cantidad:

	 4 (Cuatro).


	Características Generales

	Cámara tipo  PTZ


	 

	Cámara Digital IP.


	 

	Cámara visión nocturna mínimo 100 metros


	 

	Cámara ONVIF perfil S


	 

	Lente varifocal motorizada


	 

	Longitud focal  mínima 4.45~89mm


	 

	Zoom óptico 20x


	 

	Zoom digital 8x


	 

	Campo de giro(Pan) 360°


	 

	Velocidad de giro 


	 

	-                 Preselección 250°/seg, número de preselecciones 255


	 

	-                  Manual 0.024°/seg ~ 120°/seg


	 

	Campo de inclinación (Tilt) 190° (-5° ~ 185°)


	 

	Velocidad de inclinación


	 

	-                  Preselección 250°/seg, número de preselecciones 255


	 

	-                  Manual  0.024°/seg ~ 120°/seg


	 

	Detección de sabotaje


	 

	Detección de caras.


	 

	Mínimo 4 entradas y 2 salidas de alarma


	 

	Apto para soportar RS-485


	 

	Almacenamiento local debe tener ranura para memoria SD


	 

	Amplio rango dinámico: mínimo 60 dB de ganancia


	 

	Resolución mín. 2 Megapíxeles (1920X1080) (30) Cuadros por segundo (Fps)

	 

	Compatibilidad con tipos de codecs, por lo menos H.264, MPEG-4, MJPEG


	 

	Formato de compresión de audio G711


	 

	Audio bidimensional


	 

	Alimentación de energía 24V AC


	 

	Protección estándar Grado IP mínimo 66.


	 

	Resistencia al vandalismo IK10


	Características Específicas VIDEO:

	
	 Dispositivo de imágenes:
	-                       2M CMOS, PS de 1/3 pulg.


	 Píxeles totales:
	-                       2010(H) x 1108(V)


	 Píxeles efectivos:
	-                       1944 (H) x 1092 (V) 


	 Sistema de barrido:
	-                       Progresivo 


	 Iluminación mínima:
	-                       Color: 1,5 Lux (F1.6, 50IRE)


	 

	-                       B/N:               0 Lux (IR LED encendido)


	 Índice S/N:
	-                       50dB


	 Salida de vídeo:
	-                       CVBS: 1.0 Vpp / 75Ω compuesto


	LENTE:

	
	Longitud focal (índice de zoom):  

	-                       Varifocal motorizada 4.45 ~ 89 mm (óptico 20x), 


	 Índice de apertura máxima:  

	-                       F1.6 (Angular)/F2.9(Telescópico)


	 Campo de visión angular:
	H: 62,98° (Angular) ~ 3,49° (Telescópico), V: 36,98° (Angular)  1,99° (Telescópico)


	 Control de enfoque:
	-                       Control de enfoque Auto/un    disparo/manual

	 PAN/TILT/ROTACION
	
	 Zoom óptico:
	-                       Mínimo 20x

	 Rango giro:
	-                       360 grados 

	 Rango inclinación:
	-                       190 Grados (-5° ~ 185°)

	 Velocidad de rotación :
	-                       Preselección 250°/sec, manual 0.024°/sec ~ 120°

	 Número de Preselecciones:
	-                       255 /+-0.1°

	 OPERACIONAL:
	
	 Leds de iluminación(IR):
	-                       2 Led hasta 100m.

	 Día y noche:
	-                       Por lo menos las siguientes opciones: Automático (ICR) / Color / ByN 


	 Compensación de luz de fondo:
	-                       Por lo menos las siguientes opciones: No / BLC /HLC/ WDR


	 Amplio Rango dinámico:
	-                       60dB


	 Mejora de contraste:
	-                       SSDR - Capacidad de  habilitar y deshabilitar (No / Sí)


	 Reducción de ruido digital:
	-                       SSNRIII Filtro de ruido 2D+3D (No / Si)


	 Estabilizador digital de imágenes:
	-                       Capacidad de habilitar y deshabilitar  (No / Sí)


	 Detección de movimiento:
	-         Capacidad de habilitar y deshabilitar (No/Sí) (4 zonas programables).


	 Máscara de privacidad:
	-         Capacidad de hab. y deshabilitar (No/Sí) 12 zonas rectangulares programables


	 Visión nocturna digital
	-                       Capacidad de habilitar y deshabilitar (No / Sí) (2x ~ 60x)


	 Control de ganancia:
	-                       (No/Alto/Medio/Bajo/Manual)


	 Balance de blanco:
	-  Capacidad de: ATW / Interior/ Exterior Manual/ AWC (2,400°K ~ 10,500°k)


	 Velocidad de obturador electrónico:
	-                       Capacidad de configurar mínimo con los siguientes parámetros: Automático/FLK/ Manual (1/30 ~ 33,000 seg) 


	 Zoom digital:
	-                       Capacidad de configurar No/Si (1x ~ 8x)

	 Giro / Espejo:
	-                       Capacidad de configurar (No / Sí)


	 Análisis de vídeo inteligente:
	-                       Mínimo Capacidad de manipulación(cambio de escena), línea virtual, entrar /salir, aparecer,  detección de audio, detección de rostros 


	 Entrada/Salida de alarma:
	-                       Entrada 4 / Salida 2 


	 Interface de control remoto:
	-                       Capacidad de interface RS-485/422


	 Protocolo RS-485(EIA-485):
	-                       Estandarización  con las siguientes marcas: Samsung-T/E, Pelco-P/D, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, Bosch, GE


	 Disparadores de alarma:
	-                       Detección de movimientos, desconexión de red, video analítico inteligente, entrada de alarma.


	 Eventos  de alarma:
	-                       Carga de archivos a través de FTP y correo electrónico , notificación por correo electrónico ,


	 

	-                    Almacenamiento local (SD/SDHC/SDXC),  grabador de red desconectado, salida externa


	Red:
	-                       Ethernet: RJ-45 (10/100BASE-T)

	 Formato de compresión de vídeo:
	-                       Mínimo H.264, MPEG-4, MJPEG


	 Resolución:
	-                       Mínimo las siguientes opciones 

	 

	                    1920 x 1080P (Full HD), SXGA (1280 x 


	 

	                    1024), 1280 x 960, HD (16 : 9, 1280 x 


	 

	                    720p), 1024 x 768


	 Velocidad de fotogramas:
	-                       30fps cuando WDR encendido


	 Ajuste de calidad de vídeo:
	-         Mínimo los siguientes: H.264, MPEG-4 : Nivel de compresión, control de nivel de velocidad de bits de destino MJPEG : Control de nivel de calidad


	 Método de control de velocidad de bits:
	-                       Mínimo con H.264: CBR o VBR, MJPEG: VBR


	 Capacidad de flujo de datos:
	-                       Flujo de datos múltiple (hasta 6 perfiles)


	 E/S de audio:
	-                       Seleccionable mínimo: entrada de  Micrófono  / Entrada de línea 


	 Formato de compresión de audio:
	-                       Mínimo G.711 u-law


	 Comunicación de audio:
	-                       Audio bidireccional


	 Versión de protocolo IP soportados:
	-                       IPv4, IPv6


	 Protocolos Soportados:
	-                    TCP / IP , UDP / IP , RTP (UDP ) , RTP, (TCP), RTCP , RTSP , NTP , HTTP , HTTPS , SSL , DHCP , PPPoE , FTP , SMTP , ICMP , IGMP , SNMPv1 / v2c / v3 ( MIB- 2 ) , ARP , DNS, DDNS , QoS , PIM -SM , UPnP


	 Seguridad:
	-                       Autenticación de inicio de sesión vía HTTPS(SSL), , Filtrado de dirección IP, registro de acceso de usuarios, autenticación 802.1x


	 Método de flujo de datos:
	-                       Unicast/Multicast


	 Acceso de usuarios:
	-                       Por lo menos 10 usuarios en modo Unicast


	 Ranura de memoria:
	-                       Ranura de memoria por lo menos micro SD/SDHL


	 Compatibilidad:
	-                       Compatibilidad ONVIF perfil S


	 Visor web de SO soporta :
	-                       Windows XP / VISTA / 7, MAC OS 


	AMBIENTAL:

	
	 Temperatura de operación y humedad :
	-                       -50° ~ +50°


	 Grado de Protección :
	-                       IP66


	 Resistencia Vandalismo :
	-                       IK10


	ELECTRICA:

	
	 Entrada de voltaje y corriente :
	-                       24V AC


	 Consumo de energía :
	-   Max. 30W (calentador no), 35W (calentador si), 90W (calentador si, IR si),


	ITEM 3:  Cámara de Seguridad para Interior Visión Nocturna

	Cantidad:

	 4 (Cuatro)


	Características Generales

	Cámara tipo  domo IR


	 

	Cámara Digital IP


	 

	Cámara visión nocturna minino 25 m


	 

	Cámara ONVIF perfil S


	 

	Lente varifocal motorizado


	 

	Longitud focal  mínima 3~8.5mm


	 

	Zoom 2.8x


	 

	Campo de giro 0° ~ 354°


	 

	Campo de inclinación 0° ~ 67°


	 

	Detección de sabotaje


	 

	Detección de caras.


	 

	Entrada y salida de alarma


	 

	Almacenamiento local debe tener ranura para memoria SD


	 

	Antiniebla.


	 

	Amplio rango dinámico: mínimo 120 dB de ganancia


	 

	Resolución mín. 3 Megapíxeles (2048X1536) (30) Cuadros por segundo (Fps)

	 

	Compatibilidad con varios tipos de codecs, por lo menos con  H.264, MPEG-4, MJPEG


	 

	Formato de compresión de audio G711


	 

	Audio bidimensional


	 

	Alimentación de energía PoE (Power over Ethernet).


	 

	Protección estándar Grado IP mínimo 66.


	 

	Resistencia al vandalismo IK10


	Características específicas VIDEO:

	
	 Dispositivo de imágenes:
	-                  Exmor 3.2M CMOS, PS de ½.8 pulg.


	 Píxeles totales:
	-                  2065(H) x 1565(V)


	 Píxeles efectivos:
	-                  2065 (H) x 1553 (V) a 30fps, 1920(H) x 1080(V) a 60 fps.


	 Sistema de barrido:
	-                  Progresivo 


	 Iluminación mínima:
	-                    Color: 0,1 Lux (F1.2, 50IRE), 0,01 Lux (30 fps, 1sec,50IRE)


	 

	-                  B/N: 0 Lux (IR LED encendido)


	 Índice S/N:
	-                  50dB


	 Salida de vídeo:
	-                  CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω compuesto


	LENTE:

	
	 Longitud focal (índice de zoom):  

	-                   Varifocal motorizada 3 ~ 8,5 mm (2.8x), 


	 Índice de apertura máxima:  

	-                   F1.2


	 Campo de visión angular:
	-                     H: 100,12° (Angular) ~ 35,38° (Telescópico), V: 73,76° (Angular)  26,58° (Telescópico)


	 PAN/TILT/ROTACIÓN
	
	 Rotación:
	-        Giro (0°~354°), inclinación (0°~67°), Rango rotación (0°~355°)


	OPERACIONAL:

	
	 Led IR:
	-       Por lo menos 12 Led hasta 25 metros(B/N)


	  Día y noche:
	-       Por lo menos las siguientes opciones: Automático (ICR) / Color / ByN /ByN externo/horario


	 Compensación de luz de fondo:
	-      Por lo menos las siguientes opciones: No / BLC 


	 Amplio Rango dinámico:
	-      120dB


	 Mejora de contraste:
	-       SSDR - Capacidad de  habilitar y deshabilitar (No / Sí)


	 Reducción de ruido digital:
	-       SSNRIII Filtro de ruido 2D+3D (No / Si)


	 Estabilizador digital de imágenes:
	-       Capacidad de habilitar y deshabilitar  (No / Sí)


	 Reducción de Nieblas:
	-         Capacidad manual, deshabilitar y automático  Manual /No/Auto


	 Detección de movimiento:
	-         Capacidad de habilitar y deshabilitar (No / Sí) (4 zonas con 4 puntos poligonales).


	 Máscara de privacidad:
	-         Capacidad de habilitar y deshabilitar (No / Sí) 32 zonas con 4 puntos poligonales


	 Control de ganancia:
	-        (No/Alto/Medio/Bajo)


	 Balance de blanco:
	-        Por lo menos: ATW / AWC / Manual/ Interior/ Exterior


	 Velocidad de obturador electrónico:
	-        Capacidad de configurar mínimo con los siguientes parámetros: Mínimo/Máximo/ Anti parpadeo (1~1/12,000 seg) 


	 Giro / Espejo:
	-       Capacidad de configurar (No / Sí)


	 Análisis de vídeo inteligente:
	-        Mínimo Capacidad de línea virtual, entrar /salir, aparición, desaparición, detección de audio, detección de rostros con metadatos


	 Entrada/Salida de alarma:
	-        Entrada 1 / Salida 1 


	 Disparadores de alarma:
	-         Detección de movimientos, manipulación, detección de audio, detección de rostros, video analítico, entrada de alarma.


	 Eventos  de alarma:
	-         Carga de archivos a través de FTP y correo electrónico , notificación por correo electrónico , TCP y HTTP


	 

	-         Almacenamiento local (SD/SDHC/SDXC) o NAS grabación en el evento,  salida externa


	Red:
	-        Ethernet: RJ-45 (10/100BASE-T)

	 Formato de compresión de vídeo:
	-        Mínimo H.264, MPEG-4, MJPEG


	 Resolución:
	-        Mínimo las siguientes opciones 

	 

	         2048 x 1536, 1920 x 1080, 1600 x 1200,


	 

	         1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720,


	 

	         1024 x 768, 800 x 600


	 Velocidad de fotogramas:
	-       30fps 2048X1536, 60fps en las otras resoluciones.


	 Códec inteligente:
	-        Modo manual (basado en área 5ea) modo de detección de rostros.


	 Ajuste de calidad de vídeo:
	-     Mínimo los siguientes: H.264, MPEG-4 : Nivel de compresión, control de nivel de velocidad de bits de destino MJPEG : Control de nivel de calidad


	 Método de control de velocidad de bits:
	-    Mínimo con H.264: CBR o VBR MJPEG: VBR


	 Capacidad de flujo de datos:
	-                       Flujo de datos múltiple (hasta 10 perfiles)


	 Entrada de audio:
	-       Seleccionable mínimo: entrada de  Micrófono  / Entrada de línea 


	 Salida de audio:
	-                       Mínimo:  Salida de línea


	 Formato de compresión de audio:
	-                       Mínimo G.711 u-law


	 Comunicación de audio:
	-                       Audio bidireccional


	 Versión de protocolo IP soportados:
	-                       IPv4, IPv6


	 Protocolos Soportados:
	-                    TCP / IP , UDP / IP , RTP (UDP ) , RTP, (TCP), RTCP , RTSP , NTP , HTTP , HTTPS , SSL , DHCP , PPPoE , FTP , SMTP , ICMP , IGMP , SNMPv1 / v2c / v3 ( MIB- 2 ) , ARP , DNS, DDNS , QoS , PIM -SM , UPnP , Bonjour


	 Seguridad:
	-                       Autenticación de inicio de sesión vía HTTPS(SSL), , Filtrado de dirección IP, registro de acceso de usuarios, autenticación 802.1x


	 Método de flujo de datos:
	-                       Unicast/Multicast


	 Acceso de usuarios:
	-                       Por lo menos 15 usuarios en modo Unicast


	Ranura de memoria: 

	-                       Ranura de memoria por lo menos micro SD/SDHC/SDXC 


	 Compatibilidad:
	-                       Compatibilidad ONVIF perfil S


	 Visor web de SO soporta :
	-                       Windows XP / VISTA / 7, MAC OS X 10.7


	 AMBIENTAL:
	
	 Temperatura de operación y humedad :
	-                       -10° ~ +55° C


	 Temperatura de almacenamiento y humedad :
	-                       -30° C ~ +60° C


	 Resistencia Vandalismo :
	-                       IK08


	 ELECTRICA:
	
	 Entrada de voltaje y corriente :
	-                       12V DC, PoE(IEEE802.3af class3)


	 Consumo de energía :
	-                       Max. 10.0W (12V DC), Max. 11W(PoE)


	ITEM 4 - Control de PTZ (Joystick)

	Cantidad:

	 2 (Dos)


	Características Generales:

	 

	· Compatibilidad con las cámaras ofertadas y sistema superior

	 

	· Control 3D

	 

	· Instalación sencilla  vía USB

	 

	· Soporta el software de gestión ofertado

	 Características Especificaciones:
	
	 Tipo de Control
	-       Mínimo Control PTZ, tres ejes de giro zoom

	 Interface
	-       Mínimo USB 2.0 

	 Voltaje
	-       Capacidad de trabajar a 5V DC, 32 mA vía USB

	 Temperatura de Operación
	-       Capacidad de trabajar a -25 °C ~ +70°C 

	 Humedad de Operación
	-       Capacidad de trabajar a 10% ~ 70%

	
	ITEM 5 - Software Grabación de Video de Red (NVR)

	Cantidad:

	 1 (Uno)


	 DISPOSITIVOS
	
	 Soporta dispositivos:
	-                       Cámaras de red y codificadores

	 Soporta protocolos:
	-                       Onvif perfil S

	 Número máximo de Canales:
	-                       Hasta 72 Canales de video.

	 RENDIMIENTO:
	
	 Resolución soportada:
	-                       Mínimo: Desde Formato CIF hasta 5M

	 Compresión de video:
	-                       Mínimo H.264, MPEG-4, MJPEG

	 Compresión de audio:
	-                       Mínimo G.711 u-law(PCM), G.723, G.726(ADPCM)

	 Ancho de banda:
	-                       Mínimo 400Mbps

	 Resolución:
	-                       Mínimo hasta  5M.

	 Modo de grabación:
	-                       Mínimo Modos: continuo, manual, evento(pre/post grabación de alarma), por evento y horario

	 Registros de grabación:
	-          Mínimo: registro de eventos(movimiento, alarma, perdida de video, analítica de video, audio)

	 Tiempo de grabación:
	-          Mínimo: Pre (1~ 18 canales en 60 seg, 19~36 canales en 30 seg, 37~72 canales 15 seg)

	 Reproducción:
	-          Mínimo reproducción simultanea de 16 canales

	 Modo de reproducción:
	-          Mínimo por tiempo, evento, línea de tiempo

	 Número máximo de discos duros:
	-          Capacidad de administrar por lo menos 24 discos duros

	 Dispositivo de almacenaje soportado:
	-          SATA II 7200 rpm, e-Sata. SaS, iSCSI

	 Formato de archivo en copia de seguridad:
	-          Mínimo AVI, SEC

	 Copia de seguridad Programada:
	-          Local Storage

	 Máximo número de usuarios remotos:
	-          Mínimo 5 usuarios por Media Gateway

	 REQUERIMIENTOS MINIMOS: 
	
	 CPU:
	-          Unidad de proceso central Intel Core i7

	 RAM:
	-          Mínimo 8 GB 

	 Memoria de video:
	-          256MB, 4 discos duros (SATA II 7200 rpm 64 MB)

	 Sistema Operativo:
	-          Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows 7 32/64bit, Windows 7 32/64bit 


	 Compatibilidad:
	-       Los productos ofertados para los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 deberán ser de la misma marca.


	
	ITEM 6 - Servidor para Software de Central de Monitoreo (Consola)

	 Cantidad :
	2 (Dos)


	 CARACTERISTICAS TECNICAS:
	
	 SISTEMA
	
	 Procesador
	-          Mínimo Cuarta Generación Intel® Core i7 4770 3.4GHz

	 Sistema Operativo
	-          Windows 7 Pro x 64

	 CHIPSET
	-          Soporta tecnología turbo de velocidad 2.0; Intel® z87 Express chipset

	 Memoria RAM
	-          Soporta Intel® Perfil extrema de memoria(XMP); Cuenta con 8GB DDR3 1600/1333/1066 MHz

	Interface
	-          RJ-45 10/100/1000 

	Tarjeta Grafica
	-          Mínimo: Geforce GTX 660 2GB

	 

	·  2 Output 

	 USB
	-          Soporta 2 puertos USB 3.0 adicional; Cuenta con 2 puertos USB 3.0

	 

	-          Soporta 4 puertos USB 2.0 adicional; Cuenta con 4 puertos USB 2.0

	 Capacidad de Expansión
	-         Requerir un Disco Duro adicional de misma capacidad (Opc. RAID 1)

	Ranuras de Expansión
	-          6 puertos SATA 6.0Gb/s conectores; 2 conectores PS/2; 1 puerto Serial 

	 Almacenamiento
	-          Cuente con 1TB 7200rpm SATA Disco Duro estándar para el sistema, soporta para RAID 0, 1, 5, 10; Intel® Tecnología de inicio rápido; Intel® Acelerador de almacenamiento dinámico; Intel® Tecnología de conexión inteligente; Intel® Tecnología de respuesta inteligente

	 Unidad Óptica
	-          24x DVD-RW

	 CHASIS
	
	Nombre del CPU
	-          Mid Tower

	Tamaño de Tarjeta Madre
	-          ATX 

	Alimentación  
	-       500W de consumo

	BAHIAS DE EXPANSION
	-          4x 5.25” externo

	 

	-          1x 3.5” externo

	 

	-          3x 3.5” interno

	 

	-          0x 2.5” interno

	 PUERTOS FRONTALES
	-          2 puertos USB 2.0

	 

	-          1 puerto de Audio

	 

	-          1 puerto MIC

	 VENTILADOR
	-          1 ventilador de 92mm

	 TAMAÑO DEL CHASIS
	-          Ancho 184mm

	 

	-          Alto 406mm

	 

	-          Profundidad 445mm

	ITEM 7  - Servidor para Software de: Gestión de Video y Configuración de Pared de Video(Tipo Manager)

	Cantidad:

	 2 (Dos)


	CARACTERISTICAS TECNICAS

	 SISTEMA
	
	Procesador
	-       Cuenta con un procesador Intel® Xeon® E3-1220 v3 3.1 GHz S1150 

	Memoria RAM
	-       Cuenta con 8GB DDR3 1333MHz 

	Almacenamiento
	-       Cuenta con 1TB SATA/6G 7200rpm 128MB 3.5 INCH

	Unidad Óptica
	-       8x Slim DVDRW

	Bandeja de Discos
	-       Soporta hasta 4 Discs de 3.5” SAS/SATA intercambio en caliente

	Conexión de red
	-       Dos puerto de 1GB Ethernet con opción de agregado único, doble o cuatro de Gb Ethernet

	Nivel de Raid
	-       Opcional el RAID 1 (requiere un disco adicional de la misma capacidad)

	 CHASIS
	
	Unidad de Rack
	-       Capacidad de rack de 1 U

	Alimentación
	-       350W de consumo, Opcional para fuente redundante

	Tamaños de discos
	3.5”

	BAHIAS DE UNIDAD DE DATOS
	Ninguna

	Interface de Video
	Mínimo VGA

	Entrada  de Frecuencia Alterna
	47 Hz hasta 63Hz

	Temperatura Operacional
	0°C (32°F)  hasta  35°C (95°F)

	Humedad Operacional
	5% hasta 95% sin condensación

	Tamaño de Chasis
	Ancho 438mm

	 

	Alto 44,5mm

	 

	Profundidad 554mm

	ITEM 8 - Servidor para Software NVR y Almacenamiento de Video

	Cantidad :

	1 (Uno)


	 Tarjeta Madre
	-          Super X9DRi-LN4F+

	 

	-          Deberá contar los dos servidores con la tarjeta madre Super X9DRi-LN4F+

	 PROCESADOR
	
	 CPU
	-          Debe soportar Dual Socket R (LGA 2011)

	 

	-          Debe Soportar procesador Intel® Xeon® E5-2600  y  E5-2600 toda la familia v2 family † (hasta 130W PDT)

	 

	-          Los 2 servidores deberán contar con el procesador Ivy Bridge 6C E5-2620V2 2.1G 15M 7.2GT/s QPI

	 Cache
	-          Hasta 30Mb

	 Sistema de Bus
	-          QPI (Conexión punto a punto) hasta 8 Gigas de Transferencia

	 SISTEMA DE MEMORIA
	 

	 Capacidad de Memoria:
	-          Las interfaces DIMM deben soportar 24x 240-pin DDR3

	 

	-          Debe soportar hasta 1.5TB  de memoria DDR3 ECC LRDIMM

	 

	-          Debe soportar hasta 768GB  de memoria DDR3 ECC Memoria Registrada RDIMM

	 

	-          Debe soporta hasta 192 GB de memoria DDR3 ECC Un-Buffered memory (UDIMM)

	 

	-          Deberá contar con 2x  8GB DDR3-1866 2Rx8 ECC REG RoHS

	 Tamaños de DIMM
	-          Debe soportar los siguientes tamaños de  32GB, 16GB, 8GB, 4GB, 2GB, 1GB.

	 Tipos de Memoria:
	-          Debe soportar 1866/1600/1333/1066/800 MHz ECC DDR3 SDRAM 72-bits, 240-pin dorado-plateado DIMMs

	 Voltaje de Memoria
	-          Los voltajes de la memoria deben ser: 1.5 V / 1.35 V

	 Detección de Errores
	-          Corrige errores de un bit

	 

	-       Detecta errores de doble bit (con memoria ECC)

	 INTEGRADOS
	 

	CHIPSET
	-          Chipset Intel ® C602

	SATA
	-          SATA 2.0 3Gbps para RAID 0, 1, 5, 10

	 

	-          SATA 3.0 6Gbps para RAID 0, 1, 5, 10

	SAS
	-          LSI 2108 SAS2 RAID (BBU opcional)

	 

	-          RAID por Hardware 0, 1, 5, 10

	IPMI
	-          Soporte para plataforma inteligente

	 

	-          Interface de administración v.2.0

	 

	-          IPMI 2.0 con medio virtuales a través de LAN y KVM sobre LAN de apoyo

	 

	-          Nuvoton WPCM450 BMC

	 Controladores de Red
	-          Controlador de Red Intel® i350 Gigabit Ethernet

	 

	-          Dispositivos Queues de Máquinas Virtuales reduce la sobre carga de I/O gastos generales

	 

	-          Soporte para protocolos Ethernet 10GBASE-T, 100BASE-TX, & 1000BASE-T con conector RJ45 de salida

	Gráficos
	-          Soporta Tarjeta Gráfica Matrox G200eW

	 PERIFÉRICOS ENTRADA Y SALIDA
	
	Serial ATA
	-          2x SATA 3.0 ports (6Gbps)

	 

	-          8x SATA 2.0 ports (3Gbps)

	LAN
	-          4 puertos LAN RJ45 Gigabit Ethernet

	 

	-          1 puerto dedicado LAN RJ45 IPMI Gigabit Ethernet

	JBOD “Cantidades de disco”
	-          2 puertos de expansión de JBOD

	USB
	-          9 puertos USB 2.0 (4 puertos traseros, 4 puertos delanteros y 1 tipo A)

	VGA
	-          1 conector VGA

	Puerto Serial / Encabezado
	-          1 puerto serial / encabezado (Fast UART 16550)

	 CHASSIS
	
	Unidad de Rack
	-          4U montaje del RACK

	Modelo
	-          CSE-846BE16-R920B


	Dimensiones
	-          Ancho 17.2” (437 mm)


	 

	-          Alto 7” (178 mm)

	 

	-          Profundidad 26” (660 mm)

	 

	-          Peso Neto: 55lbs (24.9 kg)

	 

	-          Peso Total: 92lbs (41.7 kg)

	 

	-          Color Negro

	Panel Frontal
	-          Botones Encendido/Apagado

	 

	-          Botón de Reinicio

	 

	-          LEDs  de encendido

	 

	-          2 Leds de actividad de red

	 

	-          LED Para sobrecalentamiento

	 

	-          LED para falla de energía

	Ranuras de Expansión
	-          Soporta PCI-Express 3x PCI-E 3.0 X16 de altura completa y cuerpo entero

	Tarjeta de Video
	-          Cuenta con NVIDIA PNY Quadro K1200 4GB GDDR5 PCIe 2.0

	 

	-          Memoria GPU 4GB GDDR5

	 

	-          Interface de memoria 128-bit

	 

	-          Ancho de banda 80GB/s

	 

	-          Consumo de 60W

	 

	-          Soporta PCI-Express 3x PCI-E 3.0 X8 de altura completa y medio cuerpo

	Drive Bays (Compartimientos de unidades)
	-          24 bandejas de intercambio en caliente  de 3.5” SAS/SATA HDD

	 

	-          Deberá contar con 24 HDD HGST 3.5" 8TB SATA 6Gb/s 7.2K RPM 128M 0F23668 (Cada servidor)

	 

	-          2 bandejas traseras de 2.5” de intercambio en caliente

	 

	-          Deberá contar con 2 Seagate 2.5" 1TB SATA 6Gb/s 7.2K RPM 128M (Cada servidor)

	 

	-          Deberá contar con 1 Rear side 2.5" HDD kit (Cada servidor)

	Sistema de Enfriamiento
	-          3 Ventiladores de 80mm de intercambio en caliente de 4 pines PWM “Modulación por ancho de pulsos”

	 

	-          2 ventiladores traseros de escape de 80mm de 4 pines PWM

	 ALIMENTACIÓN
	
	Distribución de Energía
	-          920W de alta eficiencia (94%+) AC-DC fuente de alimentación redundante para PMBus y i2C

	CORRIENTE AC
	-          100-240 V, 50-60 Hz, 11-4.5 Amp

	CORRIENTE DC
	-          4 Amp @ +5V standby (en espera); 75 Amp @ +12V

	CERTIFICACIÓN
	-          Certificación 80PLUS

	 

	-          Platinum Certified

	 SISTEMA BIOS
	
	TIPO DE BIOS
	-          64Mb SPI Flash EEPROM Con AMI BIOS


	CARACTERÍSTICAS DE BIOS
	-          Plug and Play

	 

	-          APM 1.2

	 

	-          PCI 2.2

	 

	-          ACPI 1.0 / 2.0

	 

	-          Soporte de teclado USB

	 

	-          SMBIOS 2.3

	 

	-          UEFI

	 CONDICIONES DE TRABAJO / CUMPLIMIENTO
	
	 Compilación RoHS
	-          (Restricción de ciertas sustancias peligrosas)  

	 Especificación Ambiental
	-          Temperatura de Funcionamiento:

	 

	              10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F)

	 

	-          Temperatura de Almacenamiento:

	 

	              -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)

	 

	-          Humedad Relativa:

	 

	              8% a 90% (Sin Condensación)

	 

	-          Fuera de Funcionamiento Humedad Relativa: 5% a 95% (Sin Condensación)

	
	ITEM 9 - Materiales para Central de Monitoreo (Consola)

	Cantidad :

	Según lista de equipos requeridos.


	LISTA EQUIPOS


	Pantallas 21”-  4 unidades
	-       Compatibilidad con PC


	 

	-       Salida de audio tipo altavoz


	 

	-       Tamaño diagonal 21.5


	 

	-       Ajuste de posición inclinar


	 

	-       Brillo 250 cd/m2


	 

	-       Interface VGA(HD-15), HDMI


	 

	-       Tecnología de retroalimentación Led


	 

	-       Resolución Nativa 1920x1080


	 

	-       Tipo LED


	Ratones -  2 unidades
	-       Diseño ergonómico


	 

	-       3D USB


	 

	-       Sensor Óptico de800DPI


	 

	-       Rueda de alta precisión (scroll ABS)


	 

	-       Para uso prolongado


	 

	-       Tamaño 95x50x33mm


	 

	-       Diseño confortable para la mano


	 

	-       Compatibilidad 


	 

	-       Windows 7/8


	 

	-       Alimentación 100 mili amperes máximo -5 Voltios


	Teclados - 2 unidades
	-       Diseño atractivo y confortable


	 

	-       Tiempo de vida de las tecla 10 millones de pulsos


	 

	-       9 teclas multimedia de acceso


	 

	-       Alimentación 5V


	 

	-       Interface USB


	 

	-       Compatible con Windows 7/8


	Cables HDMI - 4 unidades
	-       Resolución 4 K soporta 1080


	 

	-       Compatible con cualquier dispositivo HDMI


	 

	-       Terminales moldeadas en PVC


	 

	-       Ancho de Banda hasta 10.2 Gbps a 340 MHz


	 

	-       Blindado para reducir fuentes de interferencia


	 GENERALIDADES DE ITEMS
	
	 (Ítems  1, 2, 3, 4, 5,6)
 

 

	Todos estos equipos y licencias deberán ser de la misma marca, dicha marca debe ser reconocida.

		Los equipos de la marca ofertada deberán ser de alta calidad, teniendo como potencial la fabricación de los núcleos de cada uno de sus equipos. Por otro lado cuenta con alianza estratégicas con fabricantes de alto prestigio de equipos de gestión y administración para sus soluciones de CCTV

		La fábrica de la marca ofertada deberá contar con un soporte local CAS en Bolivia.

	  (Ítems  7)
	Estos equipos son fabricados exclusivamente para la marca ofertada del ítem 1, los cuales cuentan también con 3 años de garantía y son diseñados especialmente para soluciones de CCTV, para soportar el software de  dicha marca.

	 (Ítems 8)
 

	Los servidores deberán tener una capacidad de almacenamiento de video de 90 días  en arreglos (RAID 5).


		Las cámaras deberán grabar con su máxima calidad con los siguientes requerimientos: 

· ítems (1, 2) 24 horas al día, 

· ítem (3) 8 horas al día con capacidad de grabado del 70% en caso de detección de movimiento(analíticas) .


	 Inspección previa e Implementación:
 

	La empresa deberá proveer todo el material necesario para la implementación.

		Las empresas ofertantes podrán visitar  las instalaciones de YPFB para realizar el relevamiento de las instalaciones y así recabar los datos técnicos necesarios para realizar su oferta.

	 Certificación de Calidad:
	Certificación ISO-9001, ISO-14001. Presentar documentación

	 Capacitación:
 

 

	La empresa deberá considerar en su oferta la capacitación de mínimo cinco (5) personas (Personal de YPFB).


		El curso de capacitación debe ser impartido por personal certificado en la solución y deberá  incluir: instalación, configuración, administración  y gestión de problemas de la solución ofertada.


		Se deberá Incluir manuales impresos o formato digital.

	 Garantía de los productos:
 

 

 

 

	El tiempo de garantía de los equipos  de los Ítems 1 al 8 debe ser  de 3 (tres) años (o superior) de garantía real en Bolivia.


		El tiempo de garantía de los equipos  del Ítem 9 debe ser  de 1 (un) años de garantía real en Bolivia.


		Las licencias del ítem 5 deberá ser perpetua.


		La garantía debe ser brindada a nivel nacional.


		El integrador debe presentar una carta en la que especifique el tiempo de garantía para los equipos licitados.

	 Representación y certificaciones:
 

 

	La empresa ofertante debe presentar carta del fabricante certificando como Integrador Autorizado de la marca.


		La empresa ofertante debe presentar carta del distribuidor Mayorista de la marca que lo autorice en la venta de los equipos antes mencionados.


		La empresa ofertante debe presentar mínimamente 3 personas certificadas en la marca ofertada, que estén acreditadas para instalación y soporte técnico de la marca.

	 Soporte Técnico:
 

	La empresa adjudicada deberá realizar un Soporte Técnico 24x7 durante 1 Año incluyendo feriados, para toda la solución de video vigilancia ofertada.


		La empresa adjudicada juntamente con ingenieros de la marca de los equipos de video vigilancia ofertados deberá ofrecer un soporte pre y post venta con visitas en sitio para coordinar la implementación.


	 Experiencia:
	La empresa deberá contar con una antigüedad mínima de Tres (3) años en el manejo y provisión de la Marca de los Equipos Ofertados. Se debe presentar la documentación de certificación, validando la fecha desde la cual el proponente es vendedor autorizado.

	ITEM 10 - Software de gestión video:

	 

	Todos los equipos ofertados deberán ser  compatibles y administrados por el mismo software de Video vigilancia que deberá ser de la marca del Ítems 1 y  parte de la solución  ofertada.


	 

	El software de Gestión no deberá requerir licencia por cámara individual, ni por operador. Estas deben ser incluidas en el costo presentado. Se exige que por lo menos pueda administrar 1,000 cámaras.


	 

	El software de Gestión deberá habilitar a los dispositivos ofertados para realizar funciones de gestión de cámaras, monitores,  incluyendo administración de usuarios,  monitoreo a tiempo real.


	 

	El software deberá soportar analíticas.


	 

	Se deberá Incluir manuales impresos o formato digital.


	 CARACTERISTICAS GENERALES
	
	Capacidad:
 

 

	-          Hasta 1,000 cámaras 


		-           Hasta 4 equipos receptores de grabadores de video.

		-           Hasta 256 cámaras por equipo receptor

	 Capacidad del proyecto:
	-          23 cámaras 


		-          1 equipo receptor


		-          2 consolas de monitoreo (una en cada portería)


	RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA


	· EL PROVEEDOR no podrá entregar bienes usados o defectuosos, debiendo en su caso ser sustituidos a su costo, dentro del plazo máximo de 20 días calendario impostergablemente.

· El PROVEEDOR debe custodiar los BIENES a ser provistos, hasta la recepción definitiva de éstos por YPFB.



	

	LOTE 4
	CARACTERISTICAS SOLICITADAS

	
	ESPECIFICACIONES TECNICAS

	
	SISTEMAS DE COMUNICACION 

	SISTEMA ACUSTICO

	
	El proponente deberá adjuntar los certificados ISO 9001 de las marcas ofertadas.

El Proponente deberá presentar el respaldo de los siguientes cursos (o similares) tomados por el personal técnico que vaya a realizar las instalaciones: 

- Presentar certificado de curso de DISEÑO Y PREDICCIÓN DE SISTEMAS DE AUDIO PARA APLICACIÓN PROFESIONAL.

- Presentar certificado de curso de PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE AUDIO Y CONTROL DIGITAL VIA RED.

Se debe adjuntar una carta del fabricante indicando el tiempo y la modalidad de garantía de cada uno de los ítems ofertados.

	ITEM 1 - Parlantes Tipo A
	 

	ESPECIFICACIONES GENERALES

	RENDIMIENTO DEL SISTEMA
	 

	Cantidad
	Cuatro (4) unidades

	Frecuencia Respuesta
	70 Hz-10kHz

	Rango de Frecuencia
	60 Hz – 15kHz

	Dispersión Nominal
	360º H x 50º V

	Potencia Continua recomendada
	80W (320W pico)

	Sensibilidad
	87dB

	Presión sonora límite máximo a 1m
	100dB (106dB pico)

	Impedancia Nominal
	4 Ω (transformador en bypass)

	Transformador
	70/100 W (de 10W, 20W, 40W, 80W)

	Controlador ambiental
	4.5” (114mm)

	CONDICIONES DE FISICA
	

	Material del equipo
	Polipropileno reforzado con vidrio, con textura.

	Conectores
	Cable Multifilal externo con tuercas de cable incluido.

	Suspensión / Montaje
	Tres agujeros en la base.

	DIMENSIONES
	

	Diámetro
	14.5” (368mm)

	Altura
	14,9” (379mm)

	Peso Neto
	6,6 Kg

	CONDICIONES DE SEGURIDAD
	 

	El equipo proporcionado por el oferente, debe cumplir mínimamente con los siguientes requerimientos de seguridad:
	-          Normas anti incendios: IEC529/IP35

	 
	-          Norma de manejo de potencias: IEC268-5

	 
	-          Apto para lugares húmedos.

	 
	-          Adecuado para su uso con los métodos de cableado de circuitos de alarma de incendio.

	CONDICIONES GENERALES 
	 

	Soporte y Garantía
	Tiempo de validez de la Garantía de Hardware del equipo ofertado debe ser de al menos 1 (un) año.

	 
	Los equipos deben tener un soporte brindado por la empresa con duración de 1 año, el cual puede ser renovado previo acuerdo de ambas partes.

	 
	En caso de ser necesario Soporte Técnico especializado, el proponente deberá contar con la posibilidad de poder escalar tareas al Centro Autorizado de Servicios del fabricante para la región. 

	ITEM 2 -  Parlantes Tipo B
	 

	ESPECIFICACIONES GENERALES
	 

	Cantidad
	Seis (6) unidades

	Frecuencia Respuesta
	210 Hz-16kHz

	Rango de Frecuencia
	170 Hz – 20 kHz

	Dispersión Nominal
	170º cónica

	Ecualizador de altavoz
	Recomendado

	Manejo de potencia
	12W(48W pico)

	Sensibilidad de presión sonora
	84dB

	Impedancia Nominal
	6 Ω

	CARACTERISTICAS FISICAS
	

	Reja
	Rejilla metálica

	Ambiente
	Uso interno

	Dimensiones
	

	Brida exterior
	157 mm

	Profundidad
	123 mm

	Diámetro de agujero de techo
	127 mm

	Peso
	0,9 kg

	CONDICIONES GENERALES 
	 

	Soporte y Garantía
	Tiempo de validez de la Garantía de Hardware del equipo ofertado debe ser de al menos de 1 (un) año.

	 
	Los equipos deben tener un soporte brindado por la empresa con duración de 1 año, el cual puede ser renovado previo acuerdo de ambas partes.

	 
	En caso de ser necesario Soporte Técnico especializado, el proponente deberá contar con la posibilidad de poder escalar tareas al Centro Autorizado de Servicios del fabricante para la región. 

	ITEM 3 – Bajo Tipo A
	 

	ESPECIFICACIONES GENERALES
	 

	Cantidad
	Tres (3) unidades

	Frecuencia Respuesta
	50Hz – 230KHz

	Rango de Frecuencia
	40 Hz – 315 kHz

	Dispersión Nominal
	Omni-direccional por debajo de200 Hz

	Manejo de Potencia
	700/100 V: 200 W (800 W pico) Mono baja impedencia de 50 W (200 W pico) por canal estéreo o 100 vatios (400 vatios pico) mono

	Sensibilidad de presión sonora
	Por canal: 76 dB (Mono: 79 dB)

	Presión sonora máxima
	Por canal: 96 dB (102 dB pico)

	Impedancia nominal
	Superficie Acoustimass: 5 Ω mono directa Acoustimass. Flush: 6 Ω mono directa (transformador omite)

	Frecuencia de cruce interna
	25W, 50W, 100W, 200W

	CONDICIONES FISICAS
	 

	Material del equipo
	Compuesto de madera de alta densidad con color sólido laminado PVC.

	Reja
	Rejilla metálica expandida

	Ambiental
	Uso de interiores

	Suspensión / Montaje
	Integral rápido instalar características de montaje. Tres puntos en la parte trasera de la vivienda para el colgante de montaje.

	Diámetro externo brida
	391 mm

	Profundidad
	189 mm

	Diámetro del agujero de techo
	362 mm

	Peso
	6,4 kg

	
	

	
	

	CONDICIONES GENERALES 
	 

	Soporte y Garantía
	Tiempo de validez de la Garantía de Hardware del equipo ofertado debe ser de al menos de 1 (un) año.

	 
	 Los equipos deben tener un soporte brindado por la empresa con duración de 1 año, el cual puede ser renovado previo acuerdo de ambas partes.

	 
	En caso de ser necesario Soporte Técnico especializado, el proponente deberá contar con la posibilidad de poder escalar tareas al Centro Autorizado de Servicios del fabricante para la región. 

	ITEM 4 - Parlantes Portable Tipo A
	 

	ESPECIFICACIONES GENERALES
	 

	Cantidad
	Dos (2) unidades

	Descripción
	Sistema que cuenta con 24 altavoces que forman un arreglo lineal capaz de proporcionar el mejor balance tonal, mayor salida y cobertura acústica.

	Audiencia 
	500 personas

	Aplicaciones
	Aplicaciones profesionales de audio y video

	Rendimiento acústico
	El sistema lineal articulado de 24 altavoces proporciona 180 grados cobertura horizontal de sonido, al mismo tiempo ofrece un control vertical muy estrecho, que se ve reflejado en una menor caída de volumen.

	Cobertura
	180º Horizontal x 0º Vertical

	Presión Sonora Máxima
	115 dB (121dB pico)

	Frecuencias Bajas
	40 Hz

	Módulo de Bajos
	El equipo está provisto de un módulo de graves que garantizan una amplificación más precisa de las frecuencias más bajas para la mayoría de las voces e instrumentos. Se recomienda emplear un paquete con dos módulos de graves para bajos y bombos.

	Entradas y Salidas
	1 entrada analógica de ¼

	
	1 salida para módulo de bajos

	
	1 puerto para consola

	
	1 control de ajustes

	
	1 interruptor de encendido

	
	1 salida de línea para bajos adicionales de ¼.

	El Sistema incluye
	Matriz de altavoces superior e inferior

	
	Soporte/Sistema de alimentación

	
	Cable de alimentación AC

	
	Maletas de transporte protectoras/forros

	
	Módulo de bajo con cables y forro

	CONDICIONES GENERALES 
	 

	Soporte y Garantía
	Tiempo de validez de la Garantía de Hardware del equipo ofertado debe ser de al menos de 1 (un) año.

	 
	Los equipos deben tener un soporte brindado por la empresa con duración de 1 año, el cual puede ser renovado previo acuerdo de ambas partes.

	 
	En caso de ser necesario Soporte Técnico especializado, el proponente deberá contar con la posibilidad de poder escalar tareas al Centro Autorizado de Servicios del fabricante para la región. 

	ITEM 5 – Amplificador Tipo A
	 

	Cantidad
	Dos (2) unidades

	El equipo debe cumplir mínimamente con los siguientes requisitos: 
	

	 Potencia del amplificador
	2 x 120 W a 4 Ω, 2x 65 W a 8Ω o 2 x 100 W a 70/100  V

	Frecuencia de respuesta 
	40 Hz – 16 kHz 

	Rango Dinámico
	80 dB

	Entradas de Audio 
	4 entradas Dual RCA no balanceadas, 4 entradas  balanceadas, 1 canal balanceado para Perifoneo, 1 canal de entrada balanceado Euroblock.

	Salidas de Audio
	2 salida Euroblock de 4Ω, 1 salida auxiliar Euroblock de 4 Ω

	Controles
	Interruptor de encendido y apagado, control de tonos (agudos/bajos), 4 controles de ganancia de entrada, 2 controles de ganancia de salida, selector de menú para configurar y ver la configuración del sistema.

	Voltaje
	100 V AC – 240 V AC Seleccionable 

	Peso Máximo
	14.4 kg 

	Dimensiones Máxima
	90 mm x 420 mm x 349 mm.

	CARACTERISTICAS ADICIONALES
	El amplificador debe incluir un DSP (procesador de sonido digital) integrado.

Puerto de comunicación serial RS-232

	CONDICIONES GENERALES
	

	Soporte y Garantía
	Tiempo de validez de la Garantía de Hardware del equipo ofertado debe ser de al menos de 1 (un) año.

	 
	Los equipos deben tener un soporte brindado por la empresa con duración de 1 año, el cual puede ser renovado previo acuerdo de ambas partes.

	 
	En caso de ser necesario Soporte Técnico especializado, el proponente deberá contar con la posibilidad de poder escalar tareas al Centro Autorizado de Servicios del fabricante para la región. 

	ITEM 6 – Sistema Teatro de Casa
	 

	ESPECIFICACIONES GENERALES
	 

	Cantidad
	4 unidades

	sistema de entretenimiento en el hogar
	Sistema que ofrezca una experiencia de sonido envolvente.

	Dinámica de sonido 
	Dinámica de sonido envolvente, configuración guiada y utilización simplificada con facilidad para seguir los mensajes que aparecen en pantalla

	Conexiones
	Capacidad de conectar y controlar hasta 6 de sus fuentes de vídeo y música de alta definición, con vídeo reescalado a 1080p mínimamente.

	Transmisor
	Capacidad de transmitir de forma inalámbrica radio de música en Internet , biblioteca de música o servicios como Pandora , Deezer , Spotify® y iHeartRadio ™

	Tipo de Sonido
	Adaptable y que permita la personalización del mismo, adaptable al espacio para un rendimiento consistente y de alta calidad.

	CONFIGURACION
	

	Sistema Integrado
	· Inteligente.
· Fácil de configurar.
· Guías pasos a paso.
· Desplegar mensajes que permitan establecer conexiones correctas.

	RENDIMIENTO DE AUDIO
	

	Streaming de música


	Transmitir de forma inalámbrica 20.000 estaciones de radio por Internet de todo el mundo , canciones y listas de reproducción desde una biblioteca de música personal , y servicios de música populares como Deezer , Spotify y iHeartRadio utilizando su red Wi -Fi® . 

Capacidad de crear sonido multihabitación, personalizable.

Deberá permitir reproducir música en todas partes, transmitir música diferente en distintas habitaciones.

Reproducir la misma música en cada habitación o crear zonas personalizadas.

	ENTRADAS DE AUDIO Y SALIDAS
	

	Entradas y Salidas
	Panel trasero de la consola

3 entradas HDMI ®

2 entradas de alta definición de componente A / V

1 entrada USB

Entradas / salidas

Panel frontal de la consola

1 entrada HDMI

1 entrada analógica

1 analógica entrada A / V

Jack de auriculares 1

Adaptador inalámbrico de alimentación de CA

puerto Ethernet

entrada USB

	CONDICIONES GENERALES
	

	Soporte y Garantía
	Tiempo de validez de la Garantía de Hardware del equipo ofertado debe ser de al menos de 1 (un) año.

	 
	Los equipos deben tener un soporte brindado por la empresa con duración de 1 año, el cual puede ser renovado previo acuerdo de ambas partes.

	 
	En caso de ser necesario Soporte Técnico especializado, el proponente deberá contar con la posibilidad de poder escalar tareas al Centro Autorizado de Servicios del fabricante para la región. 

	ITEM 7 – Pantalla Interactiva Tipo I 
	 

	ESPECIFICACIONES GENERALES
	 

	Cantidad
	1 unidad

	Tamaño de Pantalla
	70"

	Tecnología táctil
	Infrarroja 

	Funciones multitáctiles
	Ocho toques en ordenadores con sistemas operativos Windows 7 o Windows 8.

	Gestos
	Admite gestos en software con sistemas operativos Windows 7, Windows 8, Mac OS X 10.7 o Mac OS X 10.8

	Frecuencia Horizontal
	30 - 91 kHz

	Frecuencia Vertical
	50 - 85 Hz

	Relación de contraste (típica)
	4000 a 1

	Brillo (típico)
	350 cd/m2

	Resolución óptima
	1920 x 1080p a 60 Hz (16:9)

	ACCESORIOS
	

	Rotuladores y bandeja de rotuladores
	Dos rotuladores ergonómicos con agarre ergonómico y una bandeja de rotuladores

	Cable de alimentación
	Norteamérica, Europa y Reino Unido

	Control remoto
	Un control remoto

	Cable VGA
	Conector D-sub de 15 patillas y 1,8 m (6 pies)

	Cable USB (toque)
	USB/AB de 5 m (16 pies)

	CONEXIONES
	 

	HDMI
	Tres entradas HDMI

	D-sub RGB (VGA)
	Entradas D-sub de 15 patillas

	Componente
	Entradas RCA 5 (Y.Pb, Pr, L, R)

	Compuesto
	Entradas de audio análoga RCA y de vídeo compuesto (rojo, blanco, amarillo)

	SPDIF
	Salida óptica SPDIF

	USB
	USB A (para acceder a archivos multimedia y USB B (toque)

	Audio PC
	Entrada estéreo 3,5 mm

	Corriente de CA
	Enchufe IEC 60320-C14

	REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO Y ALMACENAMIENTO 
	 

	Fuente de alimentación
	100 V AC-240 V AC, 50/60 Hz

	Consumo de energía
	280 W máx.

	Alimentación en inactivo
	< 0,5 W

	Temperatura de funcionamiento
	10°C-40°C 

	Humedad para su funcionamiento
	10%-80%, sin condensación

	Temperatura de almacenamiento
	<25°C-60°C 

	Humedad para su almacenamiento
	5%-95%, sin condensación

	CERTIFICACION Y CUMPLIMIENTO
	

	Certificación reglamentaria
	UL/c-UL (EE.UU. Y Canadá), FCC, IC y CE

	Cumplimiento de requisitos ambientales
	

	Unión Europea 
	REACH, RoHS, WEE

	CARACTERISTICAS ADICIONALES
	Pantalla diseñada para realizar colaboración intuitiva entre el hardware y el software.

	
	Permitir al usuario deslizar de forma natural sobre la superficie equipo facilitando la experiencia.

	
	La pantalla debe cuenta con interacción libre multiusuario en cualquier parte de la pantalla con sistema operativo Windows 7 y Windows 8, lo cual entrega al usuario una colaboración sin límites.

	CONDICIONES GENERALES
	

	SOPORTE Y GARANTÍA
	Tiempo de validez de la Garantía de Hardware del equipo ofertado debe ser de al menos de 2 (dos) años.

	 
	Los equipos deben tener un soporte brindado por la empresa con duración de 1 año, el cual puede ser renovado previo acuerdo de ambas partes.

	 
	En caso de ser necesario Soporte Técnico especializado, el proponente deberá contar con la posibilidad de poder escalar tareas al Centro Autorizado de Servicios del fabricante para la región. 

	ITEM 8 – Pantalla Interactiva Tipo II
	 

	ESPECIFICACIONES GENERALES
	 

	Cantidad
	1 unidad

	PANEL
	 

	Tamaño de pantalla
	55"

	Tipo
	D-LED BLU de 60 Hz

	Resolución
	1920x1080 (16:9)

	Tamaño Pixel (mm)
	0,21 (H) x 0,63 (V)

	Área Visible (mm)
	1209,6 (H) x 680,4 (V)

	Brillo (Tip.)
	350nit

	Ratio de Contraste
	5.000 : 1

	Ángulo de Visión
	178:178

	Tiempo de Respuesta
	6 ms

	Colores
	16,7 millones

	Gama de color
	72%

	PANTALLA
	 

	Frecuencia Horizontal
	30 ~ 81 kHz

	Frecuencia Vertical
	48 ~ 75 Hz

	Frecuencia Max Pixel
	148,5MHz

	CONECTIVIDAD
	

	ENTRADAS
	

	RGB
	Analog D-SUB, DVI-D

	VIDEO
	HDMI1 Componente (CVBS Común)

	AUDIO
	Stereo mini Jack

	SALIDAS
	

	RGB
	N/A

	VIDEO
	N/A

	AUDIO
	Stereo mini Jack

	ENERGIA
	

	Tipo de fuente
	Internal

	Suministro
	CA 100 - 240 V ~ (+ / - 10%), 50 / 60 Hz

	Consumo Modo Off y Sleep
	Inferior a 0,5W

	ESPECIFICACIONES FISICAS
	

	VESA
	400*400mm

	Grosor Marco (mm)
	9,5 (superior / lateral), 15 (inferior) mm

	Tipo de Media Player
	Integrado, SBB-C (acoplable)

	CONDICIONES DE OPERACION
	

	Temperatura
	0ºC~40ºC

	Humedad
	10~80%

	CARACTERISTICAS
	Cambio automático de fuente y recuperación

	
	Recubrimiento Super Clear

	
	Sensor de temperatura, MDC RS232C / RJ45

	
	Conectar y usar (DDC2B)

	
	PIP / PBP

	
	Pantalla giratoria

	
	Rotación de imagen

	
	Bloqueo de botones

	
	Altavoz integrado (10 W x 2)

	
	Ranura para tarjeta SD

	
	Sintonizador

	Accesorios
	Debe incluir: Guía de configuración rápida, Tarjeta de garantía, Cable D-Sub, Cable de alimentación, Control Remoto, Baterías, Adaptador RS232C (entrada), Cubierta de Conector, Cristal de protección con función de modulo táctil y anti-vandalismo

	Certificaciones
	ISO 9001 

	
	ISO 14001

	
	CB (Europe): IEC60950/EN60950

	
	CE (Europe): EN55022, EN55024

	
	ENERGY STAR 6.0 USA

	CARACTERISTICAS ADICIONALES
	El equipo debe soportar un uso continuo de 10 horas.

	
	El equipo debe contar con su propio software de gestión.

	
	El equipo debe contar con una función multicanal que muestre (4) cuatro contenidos programados en distintos canales con mensajes personalizados a la vez.

	
	El software de gestión del equipo debe permitir realizarla programación de eventos y actualización de contenido automáticamente cuando las programaciones cambien.

	CONDICIONES GENERALES 
	 

	Soporte y Garantía
	Tiempo de validez de la Garantía de Hardware del equipo ofertado debe ser de al menos de 2 (dos) años.

	 
	Los equipos deben tener un soporte brindado por la empresa con duración de 1 año, el cual puede ser renovado previo acuerdo de ambas partes.

	 
	En caso de ser necesario Soporte Técnico especializado, el proponente deberá contar con la posibilidad de poder escalar tareas al Centro Autorizado de Servicios del fabricante para la región. 

	ITEM 9 – PANTALLA TIPO III
	 

	ESPECIFICACIONES GENERALES
	 

	Cantidad
	2 unidades

	PANEL
	 

	Tamaño de pantalla
	65"

	Tipo
	D-LED BLU de 60 Hz

	Resolución
	1920x1080 (16:9)

	Tamaño Pixel (mm)
	0,248 (H) x 0,744 (V)

	Área Visible (mm)
	1.428,48 (H) x 803,52 (V)

	Brillo (Tip.)
	450 nit

	Ratio de Contraste
	4.000 : 1

	Ángulo de Visión
	178:178

	Tiempo de Respuesta
	6,5 ms

	Colores
	Dithering de 10 bits - 1.070 millones de colores

	Gama de color
	72%

	PANTALLA
	

	Frecuencia Horizontal
	30 ~ 81 kHz

	Frecuencia Vertical
	48 ~ 75 Hz

	Frecuencia Max Pixel
	148,5MHz

	CONECTIVIDAD
	

	ENTRADAS
	

	RGB
	Analog D-SUB, DVI-D, Display Port 1.2

	VIDEO
	HDMI1 Componente (CVBS Común)

	AUDIO
	Stereo mini Jack

	SALIDAS
	

	RGB
	DP 1.2 (salida de puente)

	VIDEO
	N/A

	AUDIO
	Stereo mini Jack

	ENERGIA
	

	Tipo de fuente
	Internal

	Suministro
	CA 100 - 240 V ~ (+ / - 10%), 50 / 60 Hz

	Consumo Modo Off y Sleep
	Inferior a 0,5W

	ESPECIFICACIONES FISICAS
	

	VESA
	400*400mm

	Grosor Marco (mm)
	18 (superior / lateral), 23,5 (inferior) mm

	Tipo de Media Player
	Integrado PIM Módulo Conectable

	CONDICIONES DE OPERACION
	 

	Temperatura
	0ºC~40ºC

	Humedad
	10~80%

	CARACTERISTICAS
	Cambio automático de fuente y recuperación

	
	Recubrimiento Super Clear

	
	Sensor de temperatura, MDC RS232C / RJ45

	
	Conectar y usar (DDC2B)

	
	PIP / PBP

	
	Pantalla giratoria

	
	Rotación de imagen

	
	Bloqueo de botones

	
	Altavoz integrado (10W x 2)

	
	Ranura para tarjeta SD

	
	Sintonizador

	Accesorios
	Debe incluir: Guía de configuración rápida, Tarjeta de garantía, Cable D-Sub, Cable de alimentación, Control remoto, Baterías, Adaptador RS232C (entrada), Cubierta de conector

	CERTIFICACIONES
	ISO 9001 

	
	ISO 14001

	
	CB (Europe): IEC60950/EN60950

	
	CE (Europe): EN55022, EN55024

	
	ENERGY STAR 6.0 USA

	CONDICIONES GENERALES 
	 

	Soporte y Garantía
	Tiempo de validez de la Garantía de Hardware del equipo ofertado debe ser de al menos de 2 (dos) años.

	 
	 Los equipos deben tener un soporte brindado por la empresa con duración de 1 año, el cual puede ser renovado previo acuerdo de ambas partes.

	 
	En caso de ser necesario Soporte Técnico especializado, el proponente deberá contar con la posibilidad de poder escalar tareas al Centro Autorizado de Servicios del fabricante para la región. 


	
	CARACTERISTICA SOLICITADA

	
	ESPECIFICACIONES TECNICAS

	            SISTEMAS DE COMUNICACION

	ITEM 10.          SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA

	Cantidad
	Cuatro (4)

	Modelo
	A especificar

	Marca
	Cisco

	COMPONENTES Y ESTÁNDARES

	Codificador 
	El equipo con todos sus componentes debe integrarse y ser 100% compatible con la infraestructura de Video Conferencia que se tiene implementada  en YPFB:

· Telepresencia MCU 4205 CISCO

· IP VCR 2200 CISCO

· IP VCS CISCO

	Estándares soportados
	 H.323 y SIP

	
	H.235 (Advanced Encryption Standard [AES])

	
	H.245: Tonos DTMF en H.323

	
	Autenticación de red 802.1x

	Video 
	Estándares de vídeo que debe soportar mínimamente H.263, H.263+, H.264

	
	Debe tener la opción de multi Site y Dual Display. Debe incluir licenciamiento para ambos casos.

	Características de video  
	· Mínimo vídeo widescreen 16:9 en forma nativa

· Administración de video inteligente

· Auto-layout local 

	Salidas de  video 
	Dos salidas para monitores a través de HDMI

	Formatos de video
	Debe soportar los siguientes Formatos de video

· 1920 x 1080@60 fps (1080p60)

· 1920 x 1080@50 fps (1080p50)

· 1280 x 720@60 fps (720p60)
· 1280 x 720@50 fps (720p50)
· 1366 x 768@60 fps (WXGA)

· 1360 x 768@60 fps (WXGA)

· 1280 x 768@60 fps (WXGA)

	Entradas de Video 
	· Un HDMI

· Un DVI-I (Analogico y Digital)

	Audio 
	Estándares de audio  que debe soportar mínimamente G.711, G.722, G.722.1, 64 Kbps AAC-LD

	Características de Audio 
	· CD-quality 20 KHz mono

· Dos acoustic echo cancellers

· Control automático de ganancia (AGC)

· Reducción automática de ruido

	Salidas de Audio 
	Mínimamente deberá tener:

· Un minijack para line-out (stereo)

· Un HDMI ( digital main audio)



	Entradas de Audio 
	Mínimamente deberá tener:

· Dos micrófonos, 4-pin minijack

· Un minijack para line-in (stereo)

· Un Audio in para camara (HDMI)

	Dual Stream 
	Debe soportar 

· H.239(H.323) Dual stream

· BFCP(SIP) duall stream 

· Debe soportar resoluciones hasta 1080p(1920 x 1080)

	Soporte Multipunto
	Four-way embebido SIP/H323 Mutipoint reference MultiSite

	Caracteristicas IP
	· Interfaz Ethernet (RJ45) de 10/100/1000 Mbit

· TCP/IP

· DHCP

· 802.x network authentication

· 802.Q Virtual LAN

· 802.1p (QoS y clase de servicio )

	IPv4 / IPv6
	Debe soportar:

· DHCP

· SSH

· HTTP

· HTTPS

· DNS

· DiffServ

· Configuración de IP automático

· Configuración de IP manual 

	Características de seguridad 
	· Administración a través de HTTPS y SSH

· Pasword de administración IP

· Pasword para el menú de administración

	Otras funcionalidades 
	Licencias necesarias para compartir contenido multimedia y presentaciones

	
	Funcionalidad Firewall Traversal con H.460.18, H.460.19

	
	2 Puertos USB

	
	Soporte de directorio local y corporativo soportando LDAP y H.350

	Cámara 
	Cámara de alta definición de 1080p 

	
	Cámara que soporte control desde el sitio remoto de la Vídeo Conferencia

	
	Cámara 12x Optical zoom

	
	HDMI/ HD-SDI output 

	Otros 
	Micrófono de mesa con botón de mute incorporado

	
	Control remoto incluido

	
	2 cables HDMI mínimamente (Para la conexión de la cámara y el televisor) de 3 metros o mas  para la puesta en marcha de todo el equipamiento.

	
	1 Kit para montaje en pared 



	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

	
	Voltaje de entrada de 100 a 240 V 50/60Hz.

	
	Soporte de Cámara y CODEC hasta 40W

	GARANTÍA

	Tiempo de Garantía
	Tiempo de validez de la Garantía del hardware del equipo ofertado debe ser de al menos 1 (un) año, la garantía debe incluir soporte técnico remoto del fabricante mediante la apertura de casos en la web.

	
	

	DESCRIPCION DE LOS ITEMS Y LICENCIAS A SER OFERTADAS

	Descripción de Ítems 
	En una tabla realizar la descripción de todos los componentes tanto de hardware como de software que forman parte de la solución propuesta.

	
	CARACTERISTICAS SOLICITADAS

	
	ESPECIFICACIONES TECNICAS

	TELÉFONOS IP

	ITEM 11 -  TELEFONOS IP TIPO I

	Cantidad: 
	Cinco (5)

	Unidad  
	Equipos 

	Marca 
	CISCO  

	Modelo 
	A especificar 

	Características Generales
	Los teléfonos IP deberán ser de un mismo tipo, de la misma marca y 100% compatibles con la Plataforma  de  Telefonia IP ( CISCO Unified Communications  Version 10.5 o superior) implementada actualmente  en YPFB

	
	Todos los equipos (5), una vez registrados a la central telefónica, deben integrarse de forma transparente al sistema de distribución de llamadas inteligente. Adicionalmente debe permitir la integración con el sistema de voicemail ya instalado en la institución. Los equipos deben soportar el registro en el CUCM. La propuesta debe incluir las licencias necesarias para ser instaladas en el CUCM de tal manera que cumplan con los requisitos solicitados para la versión CUCM 10.5. 

	
	El dispositivo telefónico deberá ser capaz de interactuar con el estándar de señalización definido y configurado en el servidor de la central telefónica IP CISCO.

	
	El equipo deberá contar con una pantalla que despliegue información acerca de las llamadas concurrentes y adicionalmente vídeos. 

	
	El equipo deberá poder utilizar al menos 4 líneas diferentes.

	
	El dispositivo deberá  contar con los siguientes botones mínimamente:

· Cuatro (4) Botones para el uso de menús en la pantalla.

· Un (1) Botón compuesto para el control del volumen.

· Un (1) Botón para Conferencia.

· Un (1) Botón para Llamada en Espera (hold).

· Un (1) Botón para Transferencia de Llamadas.

· Un (1) Botón para Remarcado Rápido.

· Un (1) Botón de Altavoz.

· Un (1) Botón de Silencio (mute).

· Un (1) Botón para transferencia a Headsets (audífonos y micrófono).

· Dos (2) Botones de dirección para Navegación mínimamente.

· Un (1) Botón de Mensajes de Voz.

· Un (1) Botón de Aplicaciones.

· Un (1) Botón de Contactos.

	
	El dispositivo deberá contar mínimamente con un (1) puerto RJ-9 exclusivo para la adición de sets de manos libres individuales compatibles con la solución.

	
	El equipo deberá tener algún tipo de indicador visual para alertar la existencia de mensajes de voz recibidos.

	
	El equipo deberá soportar múltiples idiomas, incluido el español e inglés.

	
	El equipo deberá tener  la capacidad de actualizar su software vía TFTP.

	Características de Audio
	El dispositivo deberá contar con un Altavoz incorporado.

	
	El dispositivo deberá contar con un Handset de la misma marca y compatible con la solución. Este deberá ser capaz de conectarse por un puerto RJ-9 al equipo principal.

	
	El dispositivo deberá soportar mínimamente  los siguientes códecs:

· G.711a

· G.711u

· G.729a

· G.729ab

· G.722

· iLBC

	Características de Video 
	El dispositivo deberá tener una cámara de vídeo incorporada de forma nativa.

	
	La cámara incorporada deberá soportar una resolución mínima de 640 x 480 píxeles o VGA.

	
	La cámara incorporada deberá poder capturar al menos 30 cuadros por segundo.

	
	El dispositivo deberá contar con una pantalla a colores de al menos 5 pulgadas de tamaño.

	Características de red
	El dispositivo deberá contar con dos (2) puertos Ethernet para conexiones con puerto RJ-45:

1 puertos  10/100/1000 BASE-T para conectar el teléfono a la LAN.

1 puerto  mínimo 10/100 para conexión a una computadora co-localizada.

	
	El dispositivo deberá soportar mínimamente el protocolo 802.1Q para el etiquetado del tráfico diferenciado de Voz y Datos, de forma que exista calidad de servicio superior.

	
	El equipo deberá soportar el protocolo SIP.

	
	El dispositivo deberá soportar los siguientes protocolos mínimamente:

· DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

· TFTP (Trivial File Transfer Protocol).

· DNS (Domain Name System).

· HTTP (HyperText transfer Protocol).

	
	El dispositivo también deberá soportar los protocolos necesarios para la administración centralizada de la solución de telefonía.

	Características de Seguridad
	Autenticación de imagen.

	
	Autenticación de dispositivo.

	
	Autenticación de ficheros.

	
	Autenticación de señalización.

	
	Encriptación de media usando Secure Real-Time Protocol (SRTP).

	
	Encriptación de señalización usando Transport Layer Security (TLS) protocol.

	
	El dispositivo deberá soportar CAPF (Certificate Authority Proxy Funtion).

	
	El dispositivo deberá soportar perfiles seguros (Secure Profiles).

	
	El dispositivo deberá soportar la encriptación de archivos de configuración.

	Características de Alimentación
	El dispositivo deberá soportar IEEE 802.3af Power over Ethernet

	
	Adicionalmente, el equipo deberá soportar la integración con fuentes de poder que podrán ser adquiridas en el futuro. Estas deben ser compatibles con los estándares eléctricos en Bolivia:

· Voltaje de operación autovolt entre 100 y 240 voltios mínimamente.

Frecuencia de alimentación entre 50 y 60 hercios mínimamente.

	
	

	ITEM 12 - TELEFONOS IP TIPO I

	Cantidad: 
	5

	Marca 
	Cisco 

	Modelo 
	A especificar 

	Características Generales
	Los teléfonos IP deberán ser de un mismo tipo, de la misma marca y 100% compatibles con la Plataforma  de  Telefonia IP ( CISCO Unified Communications  Version 10.5 o superior) implementada actualmente  en YPFB

	
	El dispositivo telefónico deberá ser capaz interactuar con el estándar de señalización definido y configurado en el servidor de la central telefónica IP CISCO.

	
	Todos los equipos (5), una vez registrados a la central telefónica, deben integrarse de forma transparente al sistema de distribución de llamadas inteligente. Adicionalmente debe permitir la integración con el sistema de voicemail ya instalado en la institución.

	
	El equipo deberá operar de manera integral con el sistema operativo abierto Android. La versión mínima del sistema operativo requerida es 4.0.1. Especificar propuesta.

	
	El equipo deberá contar con una pantalla touchscreen con soporte para gestos multitouch.

	
	El equipo deberá contar con los siguientes botones mínimamente:

· Un (1) Botón para transferencia de llamadas.

· Un (1) Botón para terminar una llamada.

· Un (1) Botón para Llamada en Espera (hold).

· Un (1) Botón para crear Conferencias.

· Un (1) Botón compuesto para el control de Volumen.

· Un (1) Botón para Altavoz.

· Un (1) Botón para activar/desactivar el vídeo.

· Un (1) Botón para transferencia a Headsets (audífonos y micrófono).

· Un (1) Botón de Silencio (mute).

· Un (1) Botón para bloquear la pantalla táctil del teléfono.

	
	El equipo deberá contar con al menos dos (2) puertos USB full-size para la conexión de teclado, mouse o headset.

	
	El equipo deberá contar con al menos un (1) puerto microUSB.

	
	El equipo deberá contar con al menos un (1) slot para memorias micro Secure Digital (microSD).

	Características de Audio
	El equipo deberá contar con un handset de la misma marca que deberá integrarse de manera transparente con el equipo principal.

	
	El dispositivo deberá soportar mínimamente los siguientes códecs de compresión de audio:

· G.711a

· G.711u

· G.729a

· G.729ab

· G.722

· Internet Speech Audio Codec (iSAC)

· Internet Low Bitrate Codec (iLBC)

	
	El equipo deberá soportar el uso del protocolo RTCP para poder sincronizar el stream de audio y vídeo.

	
	El equipo deberá contar con la capacidad de enviar y recibir audio a través del protocolo A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) vía Bluetooth.

	
	El equipo deberá contar con un jack para headsets estéreo de 3.5mm. Este deberá poder ser utilizado por parlantes externos.

	Características de Video 
	El equipo deberá contar con una pantalla touchscreen de tipo capacitivo, retroiluminada. La pantalla deberá tener una resolución mínima de 1024x600 pixeles (resolución efectiva).

	
	El equipo deberá ser interoperable con otras terminales que utilicen el códec H.264 para vídeo mínimamente.

	
	El equipo deberá contar con una cámara capaz de codificar y decodificar vídeo en 1080p, con 30 cuadros por segundo y en calidad HD mínimamente.

	
	El equipo deberá contar con al menos un puerto HDMI para un monitor externo. Esta salida de vídeo deberá soportar una resolución mínima de 1920x1200.

	
	El equipo deberá soportar los siguientes formatos mínimamente:

· CIF (352 x 288 pixels)

· VGA (640 x 480 pixels)

· 240p (432 x 240 pixels)

· 360p (640 x 360 pixels)

· 480p (848 x 480 pixels)

· WSVGA (1024 x 600 pixels)

· 720p (1280 x 720 pixels)

· 1080p (1920 x 1080 pixels)

	Características de red

	El dispositivo deberá contar con dos (2) puertos 10/100/1000 BASE-T Ethernet para conexiones con puertos RJ-45. Un puerto para conexión a la LAN y otro para una computadora co-localizada.

	
	El dispositivo deberá soportar el protocolo 802.1Q para el etiquetado del tráfico diferenciado de Voz y Datos, de forma que exista calidad de servicio superior.

	
	El equipo deberá soportar el protocolo SIP.

	
	El equipo deberá soportar la conectividad inalámbrica,  como alternativa a la conexión cableada. El sistema de radio WiFi y la antena deben estar integrados en la placa del dispositivo

	
	El equipo deberá soportar los estándares de conexión inalámbrica siguientes mínimamente:

· IEEE 802.11a

· IEEE 802.11b

· IEEE 802.11g

· IEEE 802.11n

	
	El dispositivo deberá soportar los siguientes protocolos mínimamente:

· DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

· TFTP (Trivial File Transfer Protocol).

· DNS (Domain Name System).

· HTTP (HyperText transfer Protocol).

	
	El dispositivo también deberá soportar los protocolos necesarios para la administración centralizada de la solución de telefonía.

	
	El equipo deberá tener la capacidad para conectar dispositivos periféricos vía Bluetooth 2.1. Adicionalmente, esta conexión debe soportar EDR (Enhanced Data Rate), permitiendo conexión de headsets inalámbricos.

	Características de Seguridad
	El equipo deberá utilizar el estándar IEEE 802.1X para el control de acceso y autenticación.

	
	El equipo deberá utilizar el estándar TLS (Transport Layer Security) para la autenticación de comunicaciones.

	
	El equipo deberá soportar comunicaciones a través de HTTPS.

	
	Autenticación de imagen.

	
	Autenticación de dispositivo.

	
	Autenticación de ficheros.

	
	Autenticación de señalización.

	
	Encriptación de media usando Secure Real-Time Protocol (SRTP).

	
	Encriptación de señalización usando Transport Layer Security (TLS) protocol.

	
	El dispositivo deberá soportar CAPF (Certificate Authority Proxy Funtion).

	
	El dispositivo deberá soportar perfiles seguros (Secure Profiles).

	
	El dispositivo deberá soportar la encriptación de archivos de configuración.

	Características de Alimentación
	El dispositivo deberá soportar 802.3af IEE Power over Ethernet

	
	El dispositivo deberá soportar 802.3at IEE Power over Ethernet.

	
	Adicionalmente, el equipo deberá soportar la integración con fuentes de poder que podrán ser adquiridas en el futuro. Estas deben ser compatibles con los estándares eléctricos en Bolivia:

· Voltaje de operación autovolt entre 100 y 240 voltios mínimamente.

· Frecuencia de alimentación entre 50 y 60 hercios mínimamente.

	CONDICIONES ADICIONALES

	GARANTIA DE EQUIPAMIENTO

	El proponente debe presentar una garantía de fábrica de todos los dispositivos ofertados por un periodo de un (1) año calendario, a partir de una fecha posterior a la firma del acta de recepción definitiva.

El nivel de garantía exigido es de 24x7 con reposición de partes en un tiempo no mayor a 4 horas.

Durante el periodo de garantía la empresa oferente debe proporcionar la actualización de nuevas versiones del Software y Firmware.

El proponente deberá presentar un documento emitido por el fabricante que avale que todos los equipos para el proyecto son totalmente nuevos, que no son reacondicionados ni usados y que cuentan con la garantía respectiva.

	RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

	· EL PROVEEDOR no podrá entregar bienes usados o defectuosos, debiendo en su caso ser sustituidos a su costo, dentro del plazo máximo de 20 días calendario impostergablemente.

· El PROVEEDOR debe custodiar los BIENES a ser provistos, hasta la recepción definitiva de éstos por YPFB.


	CARACTERISTICAS SOLICITADAS

	ESPECIFICACIONES TECNICAS

	EQUIPAMIENTO DE REDES

	                 EQUIPAMIENTO ACTIVO

	 
	CONSIDERACIONES GENERALES EQUIPAMIENTO ACTIVO.

	
	Se solicita la provisión e instalación de Equipamiento Activo de Redes para la casa Ejecutiva YPFB Corporación. La cantidad de equipamiento requerido es la siguiente:

	
	· 1 Conmutador de Acceso de 48 puertos POE

	
	· 2 Conmutadores de Acceso de 24 puertos POE

	
	· 4 Puntos de Acceso Inalámbrico.

	
	La distribución y cantidad de switches es la siguiente:

	
	[image: image1.png]'YPFB CASA EJECUTIVA

PLANTA | PRIMER | PORTERIA |PORTERIA |cASA BIECTUIVA

swricHes| IToTaL
Bam | Piso 1 2 ANTIGUA

asPOE | 1 o o o o 1

2aP0E | O o 1 o 1 B






	
	 

	 ITEM 13
	CONMUTADOR  DE ACCESO DE 48 PUERTOS POE

	 
	Cantidad: Una (1) Unidad

	 
	Marca: Cisco

	 
	Modelo: A especificar por el fabricante

	 
	Conmutador POE de 48 puertos Gigabit Ethernet.

	 
	Se requiere caja tipo rackeable, tomar en cuenta que se deben incluir todos los accesorios necesarios para su instalación física.

	 
	Deberá contar con 48 puertos Gigabit, además deberá soportar Power Over Ethernet (POE) con un minimo de 370W. 30W en 12 puertos en uso y 15.4W con 24 puertos en uso.

	 
	Conmutador con soporte de interfaces SFP de 1Gbps uplinks.

	 
	INTERFACES DE RED:

	 
	Deberá incluir las siguientes interfaces físicas:

	
	· 48 puertos 10/100/1000 auto negociables para conexiones a otros dispositivos de red (Rj45).

· 4 puertos uplinks SPF (1Gbps).
· Se deberá contemplar la provision de 4 modulos SFP 1Gbps

	 
	RENDIMIENTO: 

	 
	Ancho de banda de reenvío mínimo 108Gbps.

	 
	Rendimiento de reenvió mínimo 95.2Mpps

	 
	Capacidad mínima de conmutación de 216Gbps.

	 
	Soporte de al menos 16.000 direcciones unicast MAC.

	 
	Cantidad de VLAN mínimas almacenadas 4096 y 1023 activas, se necesita manejar de forma centralizada la creación, eliminación y edición de VLANs

	 
	Soporte mínimo de 2.000 rutas unicast directas y 1000 rutas unicast indirectas  para IPv4 y IPv6

	 
	El equipo debe ofrecer la posibilidad de implementar QoS automáticamente para los dispositivos de Telefonía.

	
	Establecimiento de prioridades de tráfico, perfiles QoS basados en flujo. ocho filas de hardware por puerto mínimo, especificar máximo, protocolo DSCP, Clase de Servicio IEEE 802.1p

	 
	Deberá soportar agregación de enlaces (LAG´s) para conexiones futuras a los conmutadores de distribución o de centro de datos.

	 
	Memoria flash de al menos 128 MB. 

	 
	Memoria DRAM de al menos 512 Mb.

	 
	ADMINISTRACIÓN:

	 
	Modalidades de administración y configuración, CLI, por medio del puerto de la consola, USB, vía telnet, ssh etc.

	 
	Métodos de administración por perfiles en todos los métodos de administración, además debe soportar un mínimo de 6 niveles de privilegios de acceso para administración por consola o por telnet como mínimo

	 
	Configuración de sistema con SNMP v1, v2c y v3.

	 
	Debe soportar QoS. Especificar qué mecanismos de QoS se tienen disponibles.

	 
	En cuanto a troubleshooting se requiere: 

· La capacidad de debugging a través de telnet, CLI y SSH.

· Capacidad de realizar traffic mirroring.

La capacidad de realizar traffic mirroring a nivel de, puertos, LAGs y VLAN.

	 
	Deberá Soportar un Puerto de consola USB (Type-B), Ethernet (RJ-45)

	 
	Deberá soportar una interfaz de almacenamiento USB (Type-A)

	 
	ESTÁNDARES

	 
	Soporte de algoritmos STP, RSTP,MSTP 

	 
	Deberá soportar los siguientes estándares: 

· IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol

· IEEE 802.1p CoS Prioritization

·  IEEE 802.1Q VLAN

· IEEE 802.1s

· IEEE 802.1w

· IEEE 802.1X

· IEEE 802.1ab (LLDP)

· IEEE 802.3ad

· IEEE 802.3af and IEEE 802.3at

· IEEE 802.3ah (100BASE-X single/multimode fiber only)

· IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports

· EEE 802.3 10BASE-T

· IEEE 802.3u 100BASE-TX

· IEEE 802.3ab 1000BASE-T

· IEEE 802.3z 1000BASE-X

· RMON I and II standards

· SNMP v1, v2c, and v3

· IEEE 802.3az

· IEEE 802.3ae 10Gigabit Ethernet

· IEEE 802.1ax

	 
	Deberá cumplir los siguientes RFC: 

· RFC 768 - UDP

· RFC 783 - TFTP

· RFC 791 - IP

· RFC 792 - ICMP

· RFC 793 - TCP

· RFC 826 - ARP

· RFC 854 - Telnet

· RFC 951 - Bootstrap Protocol (BOOTP)

· RFC 959 - FTP

· RFC 1112 - IP Multicast and IGMP

· RFC 1157 - SNMP v1

· RFC 1166 - IP Addresses

· RFC 1256 - Internet Control Message 
Protocol (ICMP) Router Discovery

· RFC 1305 - NTP

· RFC 1492 - TACACS+

· RFC 1493 - Bridge MIB

· RFC 1542 - BOOTP extensions

· RFC 1643 - Eth ernet Interface MIB

· RFC 1757 - RMON

· RFC 1901 - SNMP v2C

· RFC 1902-1907 - SNMP v2

· RFC 1981 - Maximum Transmission Unit 
(MTU) Path Discovery IPv6

· FRC 2068 - HTTP

· RFC 2131 - DHCP

· RFC 2138 - RADIUS

· RFC 2233 - IF MIB v3

· RFC 2373 - IPv6 Aggregatable Addrs

· RFC 2460 - IPv6

· RFC 2461 - IPv6 Neighbor Discovery

· RFC 2462 - IPv6 Autoconfiguration

· RFC 2463 - ICMP IPv6

· RFC 2474 - Differentiated Services 
(DiffServ) Precedence

· RFC 2597 - Assured Forwarding

· RFC 2598 - Expedited Forwarding

· RFC 2571 - SNMP Management

· RFC 3046 - DHCP Relay Agent 
Information Option

· RFC 3376 - IGMP v3

· RFC 3580 - 802.1X RADIUS

	 
	SEGURIDAD

	 
	Soporte para Asignación de VLAN basada en MAC permitirá a diferentes usuarios autenticarse en diferentes VLAN.

	 
	Deberá tener Características completas de 802.1X para el control de acceso a la red incluyendo   Flexible Authentication, 802.1x Monitor Mode, y  Cambio de Autorización RADIUS.

	
	Soportara el mejoramiento de IPv6 First-Hop en las capas 2 y 3   Protegiendo contra la falsificación de direcciones, respuestas DHCP falsos y otros riesgos introducidos por la tecnología IPv6.

	
	Soporte para  Autenticación Multidominio que permite a un teléfono IP y un PC autenticarse en el mismo puerto de conmutador colocándolas en la VLAN de  voz y VLAN de datos  apropiada.

	
	Soporte para Listas de control de acceso (ACL) para IPv6 e IPv4 para la seguridad y calidad de servicio ACE.

	
	Soportara Encriptación del tráfico de administrador durante las sesiones de Telnet y SNMP mediante  Secure Shell (SSH) Protocol, Kerberos y Simple Network Management Protocol Version 3 (SNMPv3)

	
	Debera Facilitar el control centralizado del conmutador y restringir a los usuarios no autorizados alteren la configuración mediante TACACS+ y RADIUS authentication

	
	Debera notificar de los usuarios añadidos o eliminados de la red mediante la notificacion de direcciones MAC

	
	Soporte de Spanning Tree Root Guard (STRG)  impide dispositivos periféricos se conviertan en nodos raíz del protocolo Spanning Tree.

	
	Soporte para Filtrado IGMP proporciona autenticación de multidifusión y limita el número de secuencias de multidifusión simultáneas disponibles por puerto.

	
	Soporte para Asignación de VLAN dinámica.

	
	Soporte de Spanning Tree Root Guard (STRG)  impide dispositivos periféricos se conviertan en nodos raíz del protocolo Spanning Tree.

	 
	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.

	 
	Soporte de un voltaje de entre 100 a 240 VAC

	
	Soporte de un  amperaje de entre 5A - 2A

	
	Soporte de un frecuencia de entre 50 y 60Hz

	
	Deberá cumplir mínimamente las siguientes estándares de electricidad:

· UL 60950-1 Second Edition

· CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Second Edition

· EN 60950-1 Second Edition

· IEC 60950-1 Second Edition

· AS/NZS 60950-1

	
	CONDICIONES AMBIENTALES

	
	Deberá soportar como mínimo una temperatura de operación entre -5ºC to 45ºC a 4500 msnm.

	
	Deberá soportar como mínimo una humedad en operación de 10% y 95% 

	 ITEM 14
	CONMUTADOR DE ACCESO DE 24 PUERTOS POE

	 
	ESPECIFICACIONES GENERALES

	 
	Cantidad: Dos (2) Unidades

	 
	Marca:Cisco

	 
	Modelo:

	 
	Conmutador POE de 24 puertos Gigabit Ethernet.

	 
	Se requiere caja tipo rackeable, tomar en cuenta que se deben incluir todos los accesorios necesarios para su instalación física.

	 
	Deberá contar con 24 puertos Gigabit, además deberá soportar Power Over Ethernet (POE) con un minimo de 370W. 30W en 12 puertos en uso y 15.4W con 24 puertos en uso.

	 
	Conmutador con soporte de interfaces (SFP) o 1Gbps SFP uplinks.

	 
	INTERFACES DE RED:

	 
	Deberá incluir las siguientes interfaces:

· 24 puertos 10/100/1000 auto negociables para conexiones a otros dispositivos de red (Rj45).

· 4 puertos uplinks SFP (1Gbps)

Se deberá contemplar la provision de 2 modulos SFP 1Gbps

	 
	RENDIMIENTO: 

	 
	Ancho de banda de reenvío mínimo 108Gbps.

	 
	Rendimiento de reenvió mínimo 95.2Mpps

	 
	Capacidad mínima de conmutación de 216Gbps.

	 
	Soporte de al menos 16.000 direcciones unicast MAC.

	 
	Cantidad de VLAN mínimas almacenadas 4096 y 1023 activas, se necesita manejar de forma centralizada la creación, eliminación y edición de VLANs

	 
	Soporte mínimo de 2.000 rutas unicast directas y 1000 rutas unicast indirectas  para IPv4 y IPv6

	 
	El equipo debe ofrecer la posibilidad de implementar QoS automáticamente para los dispositivos de Telefonía.

	
	Establecimiento de prioridades de tráfico, perfiles QoS basados en flujo. ocho filas de hardware por puerto mínimo, especificar máximo, protocolo DSCP, Clase de Servicio IEEE 802.1p

	 
	Deberá soportar agregación de enlaces (LAG´s) para conexiones futuras a los conmutadores de distribución o de centro de datos.

	 
	Memoria flash de al menos 128 MB. 

	 
	Memoria DRAM de al menos 512 Mb.

	 
	ADMINISTRACIÓN:

	 
	Modalidades de administración y configuración, CLI, por medio del puerto de la consola, USB, vía telnet, ssh etc.

	 
	Métodos de administración por perfiles en todos los métodos de administración, además debe soportar un mínimo de 6 niveles de privilegios de acceso para administración por consola o por telnet como mínimo

	 
	Configuración de sistema con SNMP v1, v2c y v3.

	 
	Debe soportar QoS. Especificar qué mecanismos de QoS se tienen disponibles.

	 
	En cuanto a troubleshooting se requiere: 

· La capacidad de debugging a través de telnet, CLI y SSH.

· Capacidad de realizar traffic mirroring.

La capacidad de realizar traffic mirroring a nivel de, puertos, LAGs y VLAN.

	 
	Deberá Soportar un Puerto de consola USB (Type-B), Ethernet (RJ-45)

	 
	Deberá soportar una interfaz de almacenamiento USB (Type-A)

	 
	ESTÁNDARES

	 
	Soporte de algoritmos STP, RSTP,MSTP 

	 
	Deberá soportar los siguientes estándares: 

· IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol

· IEEE 802.1p CoS Prioritization

·  IEEE 802.1Q VLAN

· IEEE 802.1s

· IEEE 802.1w

· IEEE 802.1X

· IEEE 802.1ab (LLDP)

· IEEE 802.3ad

· IEEE 802.3af and IEEE 802.3at

· IEEE 802.3ah (100BASE-X single/multimode fiber only)

· IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports

· EEE 802.3 10BASE-T

· IEEE 802.3u 100BASE-TX

· IEEE 802.3ab 1000BASE-T

· IEEE 802.3z 1000BASE-X

· RMON I and II standards

· SNMP v1, v2c, and v3

· IEEE 802.3az

· IEEE 802.3ae 10Gigabit Ethernet

· IEEE 802.1ax

	 
	Deberá cumplir los siguientes RFC: 

· RFC 768 - UDP

· RFC 783 - TFTP

· RFC 791 - IP

· RFC 792 - ICMP

· RFC 793 - TCP

· RFC 826 - ARP

· RFC 854 - Telnet

· RFC 951 - Bootstrap Protocol (BOOTP)

· RFC 959 - FTP

· RFC 1112 - IP Multicast and IGMP

· RFC 1157 - SNMP v1

· RFC 1166 - IP Addresses

· RFC 1256 - Internet Control Message 
Protocol (ICMP) Router Discovery

· RFC 1305 - NTP

· RFC 1492 - TACACS+

· RFC 1493 - Bridge MIB

· RFC 1542 - BOOTP extensions

· RFC 1643 - Eth ernet Interface MIB

· RFC 1757 - RMON

· RFC 1901 - SNMP v2C

· RFC 1902-1907 - SNMP v2

· RFC 1981 - Maximum Transmission Unit 
(MTU) Path Discovery IPv6

· FRC 2068 - HTTP

· RFC 2131 - DHCP

· RFC 2138 - RADIUS

· RFC 2233 - IF MIB v3

· RFC 2373 - IPv6 Aggregatable Addrs

· RFC 2460 - IPv6

· RFC 2461 - IPv6 Neighbor Discovery

· RFC 2462 - IPv6 Autoconfiguration

· RFC 2463 - ICMP IPv6

· RFC 2474 - Differentiated Services 
(DiffServ) Precedence

· RFC 2597 - Assured Forwarding

· RFC 2598 - Expedited Forwarding

· RFC 2571 - SNMP Management

· RFC 3046 - DHCP Relay Agent 
Information Option

· RFC 3376 - IGMP v3

· RFC 3580 - 802.1X RADIUS

	 
	SEGURIDAD

	 
	Soporte para Asignación de VLAN basada en MAC permitirá a diferentes usuarios autenticarse en diferentes VLAN.

	 
	Deberá tener Características completas de 802.1X para el control de acceso a la red incluyendo   Flexible Authentication, 802.1x Monitor Mode, y  Cambio de Autorización RADIUS.

	
	Soportara el mejoramiento de IPv6 First-Hop en las capas 2 y 3   Protegiendo contra la falsificación de direcciones, respuestas DHCP falsos y otros riesgos introducidos por la tecnología IPv6.

	
	Soporte para  Autenticación Multidominio que permite a un teléfono IP y un PC autenticarse en el mismo puerto de conmutador colocándolas en la VLAN de  voz y VLAN de datos  apropiada.

	
	Soporte para Listas de control de acceso (ACL) para IPv6 e IPv4 para la seguridad y calidad de servicio ACE.

	
	Soportara Encriptación del tráfico de administrador durante las sesiones de Telnet y SNMP mediante  Secure Shell (SSH) Protocol, Kerberos y Simple Network Management Protocol Version 3 (SNMPv3)

	
	Debera Facilitar el control centralizado del conmutador y restringir a los usuarios no autorizados alteren la configuración mediante TACACS+ y RADIUS authentication

	
	Debera notificar de los usuarios añadidos o eliminados de la red mediante la notificacion de direcciones MAC

	
	Soportara (BPDU) Guard para evitar los bucles en la topología.

	
	Soporte de Spanning Tree Root Guard (STRG)  impide dispositivos periféricos se conviertan en nodos raíz del protocolo Spanning Tree.

	
	Soporte para Filtrado IGMP proporciona autenticación de multidifusión y limita el número de secuencias de multidifusión simultáneas disponibles por puerto.

	
	Soporte para Asignación de VLAN dinámica.

	 
	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.

	 
	Soporte de un voltaje de entre 100 a 240 VAC

	
	Soporte de un  amperaje de entre 5A - 2A

	
	Soporte de un frecuencia de entre 50 y 60Hz

	
	Deberá cumplir mínimamente las siguientes estándares de electricidad:

· UL 60950-1 Second Edition

· CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Second Edition

· EN 60950-1 Second Edition

· IEC 60950-1 Second Edition

· AS/NZS 60950-1

	 ITEM 15
	ACCESS POINT PARA ACCESO INALAMBRICO PARA CLIENTES

	 
	ESPECIFICACIONES GENERALES

	 
	Cantidad: Cuatro (4) Unidades

	 
	Marca: Cisco

	 
	Modelo:

	 
	La solución Wireless LAN debe ser de la misma marca ofertada a los dispositivos de Conmutación propuestos,  para una mejor administración, configuración, monitoreo, actualizaciones y mantenimiento de políticas.

	 
	Deberá soportar su administración y configuración de manera autónoma

	 
	El AP debe tener  radio dual para operar en  802.11a (5 GHz)  y  802.11b/g (2,4 GHz). Además debe operar en el estándar 802.11n.

	 
	Las Claves de encriptación y las credenciales del usuario no se deben almacenar en el AP, sino en el controlador.

	
	Debe soportar algún mecanismo que optimice la transmisión de video sobre la red inalámbrica.

	
	Deberá contar con antenas integradas con las siguientes ganancias:

· 2.4 GHz, ganancia de  4 dBi, interna omni, horizontal beamwidth 360°

· 5 GHz, ganancia de  6 dBi, interna omni, horizontal beamwidth 360°

	
	Deberá soportar la integración de 4 antenas externas con la siguiente ganancia:

· 6 dBi (2.4 GHz and 5 GHz)

	 
	INTERFACES E INDICADORES

	 
	Deberá contar las siguientes interfaces:

· 2x10/100/1000BASE-T autosensing (RJ-45)

·  Management console port (RJ-45)

	
	Deberá contar con los siguientes indicadores LED:

· boot loader status

· association status

· operating status

· boot loader warnings

· boot loader errors

	
	ERRORES

	
	Deberá soportar los siguientes Estandares:

· IEEE 802.11a/b/g, 802.11n, 802.11h, 802.11d

· IEEE 802.11ac Draft 5

	 
	MEMORIA

	 
	Deberá soportar al menos:

· 512 MB DRAM

· 64 MB flash

	 
	ENERGIA

	 
	Deberá soportar los siguientes estándares de energía:

· 802.3at PoE+

	 
	BANDA DE FRECUENCIA Y CANALES DE OPERACIÓN EN 20MHz

	 
	Deberá soportar las siguientes bandas de frecuencia y canales:

· 2.412 to 2.462 GHz; 11 channels

· 5.180 to 5.320 GHz; 8 channels

· 5.500 to 5.700 GHz; 8 channels 
(excluye 5.600 a 5.640 GHz)

· 5.745 to 5.825 GHz; 5 channels

	 
	SEGURIDAD

	 
	Deberá soportar los siguientes estándares de seguridad: 

· 802.11i, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), WPA

· 802.1X

· Advanced Encryption Standards (AES)

· Temporal Key Integrity Protocol (TKIP)

	 
	AUTENTICACION

	 
	Deberá soportar:

· EAP-Transport Layer Security (TLS)

· EAP-Tunneled TLS (TTLS) or Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol Version 2 (MSCHAPv2)

· Protected EAP (PEAP) v0 or EAP-MSCHAPv2

· EAP-Flexible Authentication via Secure Tunneling (FAST)

· ◦ PEAP v1 or EAP-Generic Token Card (GTC)

· ◦ EAP-Subscriber Identity Module (SIM)

	 
	CONDICIONES ADICIONALES

	
	Garantía del Equipamiento:

· El proponente debe presentar una garantía de fábrica de todos los dispositivos ofertados por un periodo de un (1) año calendario, a partir de una fecha posterior a la firma del acta de recepción definitiva.

· El nivel de garantía exigido es de 24x7 con reposicion de partes en un tiempo no mayor a 4 horas.

· Durante el periodo de garantía la empresa oferente debe proporcionar la actualización de nuevas versiones del Software y Firmware.

· Soporte técnico on line directo del fabricante 24x7.

· Acceso a apertura de casos en el portal oficial del fabricante de las soluciones propuestas.

· Documento emitido por el Fabricante que avale que todos los equipos para el proyecto son totalmente nuevos, que no son reacondicionados ni usados y que cuentan con la garantía respectiva.


Condiciones requeridas para la Evaluación de la Propuesta

	EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA (HABILITANTE)

	· Acreditación 

· Calidad del producto

Documento de acreditación vigente  de la representación de la marca de equipamiento de Networking ofertado, emitida por el fabricante que avale una antigüedad de 3 años como mínimo 

	· Calidad de la empresa

Certificación de Calidad  ISO9001 de la empresa ofertante.

· Seguridad Industrial
Certificación ISO 9001/2008 del producto, expedido por la marca o fabricante de materia de cableado estructurado ofertado (Presentar fotocopia simple del documento)

	EXPERIENCIA ESPECIFICA  DE LA EMPRESA (HABILITANTE)

	· Cantidad  de Proyectos de Networking

· 3 Proyectos de Equipamiento de Redes (switching y/o acceso inalámbrico) en los últimos tres años

 (Adjuntar documentación de respaldo en fotocopias simples: Certificados emitidos por la empresa, institución o repartición  u Otro documento que certifique  la experiencia)


	LOTE 5
	CARACTERISTICAS SOLICITADAS
	

	
	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	

	
	SISTEMA DE CABLEADO DE ENERGIA ELECTRICA REGULADA Y RESPALDO ELECTRICO

CASA EJECUTIVA YPFB CORPORACION.
	

	
	La presente licitación contempla la provisión e instalación de un sistema eléctrico de energía regulada que incluya el respaldo eléctrico para las tomas reguladas de los usuarios.
	

	
	CONSIDERACIONES GENERALES
	

	
	La empresa contratada deberá realizar la instalación de veinticinco (25) puntos de energía regulada con respaldo UPS en las oficinas de:
	

	
	·          Casa Ejecutiva YPFB Corporación
	

	
	NORMAS Y ESTANDARES:
	

	
	Para la instalación y puesta en funcionamiento del cableado eléctrico y sistema de respaldo, el proponente debe realizar todos los trabajos cumpliendo las siguientes normas y estándares para este tipo de instalaciones:
	

	
	·          NB 777
	

	
	De acuerdo a las cantidades descritas en la Tabla 1 y en las ubicaciones descritas en los diagramas referenciales incluidos en el anexo 1.
	

	
	TABLA 1
	

	
	DESCRIPCION
	DETALLE
	CANTIDAD
	TOTAL
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	

	
	Provisión e instalación de cableado de acometidas, tableros eléctricos (Principal, Primario y Secundario) y  circuitos eléctricos regulados de la planta baja al piso tres.
	Gabinete o armario de energía eléctrica principal
	1
	1
	 
	 
	 
	

	
	
	Gabinetes o armarios de energía eléctrica primarios en cada piso
	2
	2
	 
	 
	 
	

	
	
	Acometida Principal de energía eléctrica desde el Tablero General al Tablero Principal.
	1
	1
	 
	 
	 
	

	
	
	Acometida Primaria de energía eléctrica desde el Tablero Principal a  Tablero Primario de cada área.
	2
	2
	 
	 
	 
	

	
	Instalación de cableado eléctrico de 25 tomas reguladas de planta baja a piso 3.
	Puntos dobles de Energía Eléctrica regulada con respaldo UPS
	PISO
	CANT
	 
	 
	 
	

	
	
	
	P-B
	17
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Portería Principal
	6
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Oficinas
	2
	 
	 
	 
	

	
	
	
	TOTAL
	25
	 
	 
	 
	

	
	Provisión e Instalación de UPS Monofásica
	 
	CANT
	TOTAL
	 
	 
	 
	

	
	
	UPS 10KVA
	1
	1
	 
	 
	 
	

	
	Todos los tableros concentran una cantidad de puntos de energía regulada, los mismos figuran en los planos adjuntos en el anexo 1.
	

	
	GABINETE O ARMARIO DE ENERGIA ELECTRICA PRINCIPAL:
	

	
	La empresa contratada deberá realizar la instalación de  un (1) gabinete o armario de energía eléctrica  principal que estará ubicado en Planta Baja de la Casa Ejecutiva YPFB Corporación, la ubicación se indica en planos Anexos.
	

	
	La provisión  instalación y conexión del tablero eléctrico para el control de suministro de energía eléctrica debe contar mínimamente con las siguientes características:
	

	
	·          El tablero debe ser metálico y presentar un acabado de pintura al horno.   El espesor de la plancha utilizada en su construcción debe ser de al menos 1.5 mm.
	

	
	·          Debe contar con chapa de seguridad para acceso controlado. Se deben entregar 2 llaves.
	

	
	·          El tablero debe contar con cable canal ranurado para un ordenamiento adecuado de los cables la instalación debe considerar la distribución óptima de cables por este cable canal.
	

	
	·          El Térmico principal deberá cumplir con la norma ISO 9001 Bifásico de 50 A, se debe instalar dos piezas del mismo uno en el tablero General del edificio y el otro en el tablero principal. Detallar Marca y Capacidad del térmico principal.
	

	
	·          El tablero debe contar con una tapa de protección acrílica interna que prevea el posible contacto humano con las barras de distribución, las barras de cobre deberán estar correctamente señalizados y se debe colocar adhesivos identificadores de alto voltaje.
	

	
	·          El tablero debe contar con un sistema de barras. Este sistema debe estar formado por dos módulos, cada módulo debe constar de barras de cobre estañado no perforado con capacidad de al menos 315 amperios. Las barras en el primer módulo deben estar rotuladas como L1 y neutro.. La barra del segundo módulo debe estar rotulado como Tierra. Esta barra brindará conexión de tierra para lo cual debe estar conectada al sistema de aterramiento a ser instalado en cada ubicación.
	

	
	·          El tablero debe incluir los rieles tipo DIN para montaje de los térmicos.
	

	
	·          El tablero principal deberá contar con un sistema de protección de primer y segundo nivel a 100kA, a instalarse en la acometida principal.
	

	
	GABINETES O ARMARIOS DE ENERGIA ELECTRICA PRIMARIOS
	

	
	La empresa contratada deberá realizar la instalación de  dos (2) gabinetes o armarios de energía eléctrica, para los tableros primarios, distribuidos en Oficinas Casa Ejecutiva y Portería Principal descritas en la Tabla 1 
	

	
	Las ubicaciones de los gabinetes están descritas en los diagramas referenciales incluidos en el anexo 1 las cuales pueden variar previa autorización de YPFB.
	

	
	La provisión  instalación y conexión de los tableros eléctricos para el control de suministro de energía eléctrica debe contar mínimamente con las siguientes características:
	

	
	·          Todos los tableros eléctricos deben ser metálicos y presentar un acabado de pintura al horno.   El espesor de la plancha utilizada en su construcción debe ser de al menos 1.5 mm.
	

	
	·          Todos los tableros eléctricos deben contar con chapa de seguridad para acceso controlado. Se deben entregar 2 llaves por cada tablero.
	

	
	·          Todos los tableros eléctricos deben contar con cable canal ranurado para un ordenamiento adecuado de los cables la instalación debe considerar la distribución óptima de cables por este cable canal.
	

	
	·          Los térmicos a instalarse en los tableros deben ser de tipo riel DIN, cumplir con la norma ISO 9001 y  con la norma IEC 60947 homologada por la UL CSA con soporte de 10 KA o más  de corriente de cortocircuito. Así como también la norma IEC 60898.
	

	
	·          Todos los tableros eléctricos deben contar con una tapa de protección acrílica interna que prevea el posible contacto humano con las barras de distribución, las barras de cobre deberán estar correctamente señalizadas y se debe colocar adhesivos identificadores de alto voltaje.
	

	
	·          Todos los tableros eléctricos deben contar con un sistema de barras del tipo AKG. Este sistema debe estar formado por dos módulos, cada módulo debe constar de barras de cobre estañado no perforado con capacidad de 125 amperios. Las barras en el primer módulo deben estar rotuladas como L1, y neutro. Estas barras alimentarán a los circuitos. La barra del segundo módulo debe estar rotulado como Tierra. Esta barra brindará conexión de tierra para lo cual debe estar conectada al sistema de aterramiento.
	

	
	·          Los Tableros Primarios deben estar conectado con el Tablero Principal, esta conexión debe realizarse por medio de tres cables enlazando L1, N Y TIERRA. 
	

	
	·          Todos los tableros eléctricos deben incluir Rieles tipo Din para el montaje de los térmicos.
	

	
	·          Cada tablero debe incluir un térmico de protección principal de capacidad acorde a lo solicitado. Detallar Marca y Capacidad del térmico principal.
	

	
	A continuación se detalla la cantidad y características de Térmicos en los tableros Primarios:
	

	
	EDIFICIO OFICINAS
	

	
	TERMICOS
	PRIMARIO
	

	
	MARGEN DE REGULACION (A)
	2X40A
	

	
	CANTIDAD
	2
	

	
	PORTERIA PRINCIPAL
	

	
	TERMICOS
	PRIMARIO
	

	
	MARGEN DE REGULACION (A)
	2X40A
	

	
	CANTIDAD
	2
	

	
	TUBERIA
	

	
	Toda la canalización dentro de los Edificios, deberá ser con tubo metálico liviano de 1” pulgada como mínimo, los mismos deberán contar con todos sus accesorios como ser uniones, codos y todo aquello que sea necesario para realizar una instalación correcta.

Se deberá contemplar la canalización para las cámaras de seguridad exteriores, de acuerdo a Planos en el Anexo 1. La canalización deberá ser realizada con politubo de 1’’ como mínimo.

Toda la canalización externa deberá ser enterrada, para lo cual el proveedor deberá contemplar el zanjado y reposición de piso.

Se deberán contemplar las cajas de paso necesarias para este fin.
	

	
	CABLEADO DE ACOMETIDAS DE ENERGIA ELECTRICA
	

	
	ACOMETIDA TABLERO GENERAL – PRINCIPAL
	

	
	Cableado de un (1) acometida de energía eléctrica trifásica (L1, N y T), desde el tablero general hacia el tablero principal.  
	

	
	De acuerdo a las cantidades descritas en la Tabla 1 y en las ubicaciones descritas en los diagramas referenciales incluidos en el anexo 1.
	

	
	·          El cableado troncal de energía eléctrica debe incluir la instalación de cables desde el Tablero general hacia el tablero principal definidos en los diagramas referenciales adjuntos en el anexo 1.
	

	
	·          Cable: Especificar Marca
	

	
	·          El calibre de cable a ser utilizado en este tramo (tablero general hacia el tablero principal) mínimamente deberá ser de los siguientes calibres.
	

	
	ACOMETIDA TABLERO GENERAL - PRINCIPAL
	 
	 
	 
	 
	

	
	ORIGEN
	DESTINO
	CALIBRE DE CABLE A UTILIZAR COMO MINIMO
	 
	 
	

	
	TABLERO GENERAL
	TABLERO PRINCIPAL
	3 x 10mm2/ L1, N, T
	 
	 
	

	
	ACOMETIDA TABLERO PRINCIPAL - PRIMARIOS
	

	
	Cableado de dos (2) acometidas de energía eléctrica trifásica (L1, N y T), desde el tablero principal hacia los tableros primarios.  
	

	
	De acuerdo a las cantidades descritas en la Tabla 1 y en las ubicaciones descritas en los diagramas referenciales incluidos en el anexo 1.
	

	
	·          El cableado troncal de energía eléctrica debe incluir la instalación de cables desde el Tablero principal hacia los tableros primarios definidos en los diagramas referenciales adjuntos en el anexo 1.
	

	
	·          Cable: Especificar Marca
	

	
	·          El grosor de cable a ser utilizado en este tramo (tablero principal hacia los tableros primarios) mínimamente deberá ser de los siguientes calibres:
	

	
	ORIGEN
	
	CALIBRE DE CABLE A UTILIZAR COMO MINIMO
	

	
	Tablero Principal
	OFICINAS
	3 x 10mm2/ L1, N, T
	

	
	
	PORTERIA
	3 x 10mm2/ L1, N, T
	

	
	PUNTOS DOBLES DE ENERGIA ELECTRICA ATERRADA
	

	
	El proponente deberá realizar la Provisión e Instalación de veinticinco (25) puntos eléctricos dobles tipo NEMA según las normas NB 777, distribuidos en Casa Ejecutiva YPFB de acuerdo a las cantidades descritas en la Tabla 1 y en las ubicaciones descritas en los diagramas referenciales incluidos en el Anexo 1.
	

	
	·          El cableado de energía eléctrica debe incluir la instalación de 25 tomas reguladas de corriente dobles en cada uno de los lugares definidos en los diagramas referenciales adjuntos en el anexo 1.
	

	
	·          Cable a utilizar: Especificar Marca
	

	
	·          El cableado desde el armario de energía eléctrica a las tomas de corriente eléctrica ubicadas en los diagramas referenciales en el Anexo 1 deben   realizarse utilizando tres cables de distintos colores, diferenciando claramente a L1 (Rojo), L2 (Negro) y Tierra (Verde). En el tablero los cables deben estar debidamente protegidos a través del térmico correspondiente.
	

	
	·          El grosor de cable deberá ser en el tramo (Armario de energía eléctrica del piso correspondiente a la toma de corriente eléctrica) 4mm2 en sus colores correspondientes.
	

	 
	PROVISION E INSTALACION DE UPS
	

	
	Con la finalidad de brindar respaldo y protección eléctrica a las tomas reguladas de los usuarios, el proveedor deberá realizar la provisión e instalación de un sistema de respaldo compuesto por UPS en línea y Bancos de Batería.
	

	
	La cantidad y capacidad solicitada se describe en el siguiente cuadro:
	

	
	UPS
	 
	 
	 
	 
	

	
	UBICACION
	CAPACIDAD 
	 
	 
	

	
	PLANTA BAJA
	 10 KVA Monofásica
	

	
	 CARACTERISTICAS TECNICAS:

Marca: Especificar

Tipo: En línea

Capacidad: Conforme a Tabla de Capacidades

Salida:

Voltaje de Salida Nominal: 200V; 208V; 220V; 230V; 240V

Frecuencia: 50/60Hz

Salida Continúa de Onda Sinusoidal pura.

Entrada:

Voltaje de Entrada Nominal: 200V CA; 208V CA; 220V CA; 230V CA; 240V CA

Batería:

Voltaje VCD: 240VCD

Tiempo de Autonomía: 13 Minutos a Carga Completa

Se deberá poder ampliar la autonomía a través de la adición de Bancos de Batería externos de la misma marca.

Regulación de Voltaje: Regulación de voltaje de salida del 2% en modo estándar de conversión doble en línea. Corrección de Sobre voltaje Corrige caídas de tensión de hasta 300 V.

Corrección de bajo de voltaje Corrige caídas de tensión de tan sólo 100 V

Comunicaciones:

Interfaz de comunicaciones DB9 y debe incluir tarjeta de Red SNMP

Interfaz de usuario, alerta y controles : LEDs de Panel Frontal, Interruptores, alarma acústica

Ambientales: Rango de temperatura operativa +32 ºF a +105 ºF / 0 ºC a +40 ºC.

Tiempo de transferencia línea / batería

Tiempo de transferencia cero

La UPS deberá soportar Arranque en frío

Certificaciones: ISO9001, CE (EN62040-1-1)

La solución debe incluir sistema de Bypass Manual para la UPS, mismo que deberá ser instalado en el Tablero Principal.

La empresa ofertante deberá realiza la instalación de la solución UPS completa, instalado, probado y funcionando en el Lugar de Entrega. Suministrará e instalará todos los accesorios y componentes del UPS.
	

	 
	CONDICIONES ADICIONALES
	

	
	GARANTIA
	

	
	Garantía de Material Eléctrico:

· Garantía extendida de fábrica por la provisión y reposición de los materiales durante 3 años posteriores a la  conclusión de la instalación. Esta garantía deberá entregarse a YPFB contra entrega del acta de recepción definitiva.

Garantía del Equipamiento:

· El proponente debe presentar una garantía de fábrica de todos los dispositivos ofertados por un periodo de dos (2) año calendario, a partir de una fecha posterior a la firma del acta de recepción definitiva.

· Durante el periodo de garantía la empresa oferente debe proporcionar la actualización de nuevas versiones del Software y Firmware asi como el soporte técnico postventa.

· Documento emitido por el Fabricante que avale que todos los equipos para el proyecto son totalmente nuevos, que no son reacondicionados ni usados y que cuentan con la garantía respectiva.

Garantía de la Mano de Obra:

Garantía extendida de mano de obra durante 3 años posterior a la recepción definitiva de la implementación. Esta garantía deberá entregarse a YPFB contra entrega del acta de recepción definitiva.
	

	
	EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
	

	 
	CERTIFICACION EMPRESARIAL
	

	 

LOTE 3
	Documento de acreditación de la representación de la marca de Equipamiento  de UPS ofertado, emitida por el fabricante que avale una antigüedad de 3 años como mínimo.

La empresa deberá ser Centro Autorizado por el fabricante para la atención de soporte técnico y Garantías en Bolivia, se deberá presentar carta que acredite esta condición.
	

	
	RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
	

	
	· EL PROVEEDOR no podrá entregar bienes usados o defectuosos, debiendo en su caso ser sustituidos a su costo, dentro del plazo máximo de 20 días calendario impostergablemente.

· El PROVEEDOR debe custodiar los BIENES a ser provistos, hasta la recepción definitiva de éstos por YPFB.
	


Condiciones requeridas para la Evaluación de la Propuesta

	EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA (HABILITANTE)

	· Acreditación 

· Calidad del producto

	· Calidad de la empresa

Certificación de Calidad  ISO9001 de la empresa ofertante.

· Seguridad Industrial
Certificación ISO 9001/2008 del producto, expedido por la marca o fabricante de materia de cableado estructurado ofertado (Presentar fotocopia simple del documento)

	EXPERIENCIA ESPECIFICA  DE LA EMPRESA (HABILITANTE)

	· Cantidad  de Puntos de energía regulada

· 400 puntos de energía regulada en una misma entidad, institución o repartición

· Instalación de soluciones de respaldo eléctrico UPS trifásicas que totalicen al menos 300 kVA

 (Adjuntar documentación de respaldo en fotocopias simples: Certificados emitidos por la empresa, institución o repartición  u Otro documento que certifique  la experiencia)


PARTE III

FORMULARIOS DE PRESENTACION

DETALLE DE FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN CON LA OFERTA
I.  DOCUMENTOS PARA PROPONENTES 


Formularios/Documentos Legales y  Administrativos:

a) Formulario A-1 Presentación de la Oferta
b) Formulario de Identificación del Ofertante.

c) Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario. 

d) Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria NIT o certificación electrónica.

e) Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, la emisión de los certificados podrán ser vigentes o  del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta, asimismo se deberá considerar los siguientes aspectos:
· Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

· Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

· No es sujeto de contrataciones para YPFB, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s

II. DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES O CONSORCIOS (cuando corresponda)

Formularios/Documentos Administrativos:

a) Formulario A-1 Presentación de la Oferta.

b) Formulario de Identificación del Proponente - Asociación o Consorcio.


Documentos legales:

a) Fotocopia simple  del Testimonio del Contrato de Asociación o Consorcio, donde mencione la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la Asociación o Consorcio, el domicilio legal.
b) Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la Asociación o Consorcio con atribuciones para presentar propuestas y suscribir contratos a nombre de la Asociación o Consorcio.

c) Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario. 

Asimismo de cada una de las empresas que conforman la Asociación Accidental o Consorcio deberá presentar la siguiente documentación:

a) Formulario de Identificación de cada socio

b) Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario. 

c) Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria NIT o certificación electrónica.

a) Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, la emisión de los certificados podrán ser vigentes o  del mes anterior a la fecha de  presentación de la propuesta, asimismo se deberá considerar los siguientes aspectos::
· Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

· Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

· No es sujeto de contrataciones para YPFB, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s

III. FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Formulario B-1
Propuesta Económica. (Presentar para cada Lote objeto del proceso de contratación) 
IV. FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Formulario C-1 
Propuesta Técnica (Especificaciones Técnicas solicitadas y propuestas). (Presentar para cada Lote;  objeto del proceso de contratación) 
FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

	
	
	

	Lugar y Fecha
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Código del Proceso
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Objeto del Proceso
	:
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


De mi consideración:

A nombre de (…………………………………..………Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente que la misma tiene una validez de 90 días calendario a partir de la apertura de propuestas, Asimismo, manifiesto mi conformidad, compromiso de cumplimiento y manifiesto la siguiente Declaración Jurada conforme con los siguientes puntos:

a) Declaro haber examinado el DCD (sus ajustes, si existieran), especificaciones técnicas, así como los formularios y antecedentes para la presentación de la oferta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

b) Cumpliré estrictamente lo establecido en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – EPNE- YPFB y el presente Documento de Contratación Directa.
c) Declaro haber realizado la inspección previa conforme a cronograma o por cuenta propia para la elaboración de la propuesta técnica. (cuando este haya sido solicitado en el DCD).
d) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la garantía de seriedad de propuesta en el caso de haber sido solicitada.

e) En caso de ser adjudicado, la propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el contrato u orden de compra u orden de servicio.
f) Respetaré el desempeño de los servidores públicos asignados, por YPFB, al proceso de contratación y no incurriré en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.
g) Me comprometo a denunciar por escrito, ante el Presidente Ejecutivo de YPFB, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de YPFB o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

h) La información proporcionada en los formularios presentados en mi propuesta contienen información verídica, la cual puede ser comprobada por YPFB, en caso de ser requerida.

i) Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

j) Como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el DCD.

k) La empresa a la que represento No se encuentra en trámite ni se ha declarado su disolución o quiebra.

l) La empresa a la que represento cuenta con la capacidad financiera solicitada por YPFB.
m) Declaro contar con el consentimiento expreso de todo el personal propuesto para presentar los datos de sus hojas de vida para la presente oferta (Cuando sea solicitado en el presente DCD)
n) Declaro que toda la información contenida en los formularios de experiencia de la empresa (general y/o específica) es fidedigna, comprometiéndonos a presentar la documentación de respaldo en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple según corresponda cuando así lo requiera YPFB en cualquier etapa del proceso de contratación o ejecución del contrato. Cuando sea solicitado en el presente DCD)
o) En caso de que la empresa a la cual represento resultase adjudicada, me comprometo a cumplir con lo requerido  en las Especificaciones Técnicas incorporadas en el DCD.

De la Presentación de Documentos
En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, orden de compra u orden de servicio, se presentará la siguiente documentación, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la oferta.

a) Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su oferta, su validez estará sujeta a verificación. (para contrataciones con precio referencial mayor a Bs.20.000.-).

b) Original o Fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la empresa y de todas sus modificaciones registradas en FUNDEMPRESA, excepto empresas unipersonales.

c) Original o Fotocopia legalizada del Poder del Representante Legal de la empresa, con atribuciones específicas de presentar propuestas y suscribir contratos incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario registrado en FUNDEMPRESA. 
d) Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario. 

e) Original de la Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. (Solo cuando el monto adjudicado sea igual o superior a Bs. 1.000.000)

f) Fotocopia simple del SIGMA o SIGEP.

g) Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones (AFP: Futuro-Previsión) vigente a la fecha de presentación de documentos y de acuerdo a las siguientes características:
· Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

· Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

· No es sujeto de contrataciones para YPFB, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s

h) Original del Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE). (Solo cuando el monto adjudicado sea igual o superior a Bs. 1.000.000)

i) Original de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, emitida a nombre de YPFB. En el caso de Asociaciones Accidentales, esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación o Consorcio y que este facultada expresamente. (Cuando corresponda).

j) Original o Fotocopia legalizada del Testimonio del Contrato de Asociación o Consorcio, donde mencione la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la Asociación o Consorcio, el domicilio legal. (Cuando corresponda).

k) Original o Fotocopia legalizada del Poder del Representante Legal de la empresa registrado en FUNDEMPRESA, de cada uno de los socios que conforman la Asociación Accidental o Consorcio.
l) Otra documentación requerida por YPFB.

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal 

O Propietario de la empresa ofertante

FORMULARIO 

 IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

1. Nombre o razón social:_____________________________________________________________
2. Forma de Constitución (UNIPERSONAL, SRL, S.A., Otras): _______________________________________
3. Dirección principal:
_________________________________________________________________
4. Ciudad:
__________________________________________________________________________
5. País:
____________________________________________________________________________
6. Casilla:
__________________________________________________________________________
7. Teléfonos: _______________________________________________________________________
8. Fax:
___________________________Dirección electrónica: ________________________________
9. Nombre del Representante Legal acreditado para la presentación de la propuesta:  


___________________________________________________________________________________
10. Nombre de la Persona de contacto en la empresa ________________________________________
11. Correo electrónico de la persona de contacto ____________________________________________
12. Número de Registro de Identificación Tributaria: ________________________________________ 

13. Número de Matrícula de Registro de Comercio Vigente: ___________________________________
-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal 

O Propietario de la empresa ofertante
FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONOMICA
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE REDES DE DATOS, VOZ, ENERGIA, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y ACUSTICA DE LOS EDIFICIOS  DE SANTA CRUZ – CASA EJECUTIVA

LOTE° 1  CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS

	DATOS PARA SER LLENADOS POR EL PROPONENTE

	Nº
	DETALLE DEL BIEN
	CANTIDAD 
	PRECIO UNITARIO (Bs.)
	PRECIO TOTAL (Bs.)

	1
	CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS 
	GBL
	
	

	TOTAL (Numeral)
	 

	(Literal)

	


Nota: Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal 

O Propietario de la empresa ofertante
FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONOMICA
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE REDES DE DATOS, VOZ, ENERGIA, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y ACUSTICA DE LOS EDIFICIOS  DE SANTA CRUZ – CASA EJECUTIVA

LOTE° 2  SISTEMA DE CONTROL DE PERSONAL Y AUTOMATIZACIÓN
	DATOS PARA SER LLENADOS POR EL PROPONENTE

	Nº
	DETALLE DEL BIEN
	CANTIDAD 
	PRECIO UNITARIO (Bs.)
	PRECIO TOTAL (Bs.)

	1
	SISTEMA DE CONTROL DE PERSONAL Y AUTOMATIZACIÓN  
	GBL
	
	

	TOTAL (Numeral)
	 

	(Literal)

	


Nota: Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal 

O Propietario de la empresa ofertante

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONOMICA
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE REDES DE DATOS, VOZ, ENERGIA, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y ACUSTICA DE LOS EDIFICIOS  DE SANTA CRUZ – CASA EJECUTIVA

LOTE° 3  SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
	DATOS PARA SER LLENADOS POR EL PROPONENTE

	Nº
	DETALLE DEL BIEN
	CANTIDAD 
	PRECIO UNITARIO (Bs.)
	PRECIO TOTAL (Bs.)

	1
	SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA  
	GBL
	
	

	TOTAL (Numeral)
	 

	(Literal)

	


Nota: Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal 

O Propietario de la empresa ofertante
FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONOMICA
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE REDES DE DATOS, VOZ, ENERGIA, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y ACUSTICA DE LOS EDIFICIOS  DE SANTA CRUZ – CASA EJECUTIVA

LOTE° 4  SISTEMA DE COMUNICACIÓN
	DATOS PARA SER LLENADOS POR EL PROPONENTE

	Nº
	DETALLE DEL BIEN
	CANTIDAD 
	PRECIO UNITARIO (Bs.)
	PRECIO TOTAL (Bs.)

	1
	SISTEMA DE COMUNICACIÓN  
	GBL
	
	

	TOTAL (Numeral)
	 

	(Literal)

	


Nota: Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal 

O Propietario de la empresa ofertante
FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONOMICA
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE REDES DE DATOS, VOZ, ENERGIA, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y ACUSTICA DE LOS EDIFICIOS  DE SANTA CRUZ – CASA EJECUTIVA

LOTE° 5  SISTEMA DE ENERGIA REGULADA Y UPS
	DATOS PARA SER LLENADOS POR EL PROPONENTE

	Nº
	DETALLE DEL BIEN
	CANTIDAD 
	PRECIO UNITARIO (Bs.)
	PRECIO TOTAL (Bs.)

	1
	SISTEMA DE ENERGIA REGULADA Y UPS  
	GBL
	
	

	TOTAL (Numeral)
	 

	(Literal)

	


Nota: Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal 

O Propietario de la empresa ofertante
FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS Y PROPUESTAS
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE REDES DE DATOS, VOZ, ENERGIA, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y ACUSTICA DE LOS EDIFICIOS  DE SANTA CRUZ – CASA EJECUTIVA

LOTE° 1  SISTEMA DE CABLEADO  ESTRUCTURADOS, VOZ Y DATOS
	Descripción de las Especificaciones Técnicas
	Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta
	Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación)

	Característica del Bien  requerido por YPFB
	Característica Ofertadas
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	OBSERVACIÓN (porque no cumple)

	1. PLAZO

El plazo estipulado para todos los lotes es de máximo 55 días calendario computable desde la emisión de Orden de Inicio por el comité de recepción.

El proveedor contratado debe coordinar la fecha de inicio de actividades con la DNTI computable a partir de la emisión de la Orden por el comité de recepción.
	
	
	
	

	2. LUGAR DE ENTREGA Y EJECUCION

El objeto de la presente contratación se ejecutará en la Calle Sevilla entre Laguna Sucuará y Patiantutá - Zona Las Palmas  lugar de construcción de la nueva Casa Ejecutiva.


	
	
	
	

	3. TIPO DE INSTALACIÓN

La instalación comprende todo material, accesorios, equipamiento necesario y debe estar incluido en la propuesta sin costo adicional para YPFB. El presente requerimiento tiene carácter enunciativo, pero no limitativo para todos los lotes. 

Todos los bienes deben estar instalados, configurados, programados y puestos en funcionamiento a requerimiento de YPFB.


	
	
	
	

	4.  CLAUSULAS DE SEGUROS

La empresa adjudicada deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación: 

a)
Seguro de Responsabilidad Civil 

Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.  Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.

El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por $us. 50.000 (CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES ESTADOUNIDENSES).-

b)
Póliza de Accidentes Personales. 

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada deberá estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. 

Condiciones Adicionales

De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada se hace enteramente responsable frente a YPFB,  por todos los accidentes que haya podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones. 

La empresa adjudicada deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.


	
	
	
	

	5.  SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

YPFB exige de sus contratistas y, a través de éstos, de los subcontratistas quienes a través de todos y cada uno de sus integrantes, son los únicos responsables de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales en cada área de trabajo donde ejecutan obras y servicios, así como de la asunción de deberes ante la Autoridad, si ocurriesen.

El Contratista y Subcontratista en todo momento tomará las medidas necesarias para la suficiente seguridad a sus empleados y a terceros, debiendo instruir a su personal en los procedimientos de trabajo seguro a seguir en cada tarea.

El Contratista y Subcontratista se obligan a:

· El Plan de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar (PHSOB) deberá ser presentado a YPFB a simple requerimiento de éste, siendo el Contratista de la obra/servicio el responsable de contar con el mismo.

· Las empresas contratadas deben presentar el Plan de seguridad industrial específico para el presente proceso.

· Contar con uno o más responsables de seguridad industrial en campo (en función al tamaño de la obra/servicio), para el seguimiento y cumplimiento  del plan y las normas de seguridad industrial y salud ocupacional (el o los profesionales seleccionados por la empresa deberán contar con una experiencia de al menos tres años como responsable(s) de seguridad  industrial en proyectos de la envergadura de la obra/servicio proyectado), siendo el Dueño de la empresa, el Gerente del Proyecto o el Director de Obra  los responsables de hacer cumplir la normativa legal vigente en este aspecto.


	
	
	
	

	6. GARANTIAS 

El tipo de garantía a presentar estará definido en el Documento Directo de Contratación (DCD).
6.1. GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato.

Será equivalente al siete por ciento (7%) del monto total de la adjudicación.

La vigencia de esta garantía será computada a partir de su emisión, debiendo exceder en sesenta (60) días calendario al plazo de entrega de la obra/servicio presentado en la propuesta adjudicada, y ser renovada las veces que YPFB así lo requiera.

La garantía debe expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.
Tipo de Garantía

Boleta de Garantía o Fianza Bancaria, emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente.
	
	
	
	

	7. ORDEN DE INICIO

Una vez suscrito el contrato el comité de recepción designado dará la orden de inicio al proveedor para dar inicio al objeto del contrato.
	
	
	
	

	8. MULTAS

La multa será del 1% del monto total del contrato por día calendario de retraso, La suma de las multas no podrá exceder en ningún caso el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, sin perjuicio de resolver el mismo.
	
	
	
	

	9. FORMA DE PAGO

Lote No. 1 (Adquisición de Cableado Estructurado, Voz y Datos) 
El pago del 50 % del monto adjudicado se realizara  a la conclusión del 50% del avance, El PROVEEDOR presentará un certificado de la provisión e instalación debidamente firmado e informe solicitando el pago, dentro del cronograma presentado, con los respaldos técnicos que el representante de YPFB requiera.

El pago del 50% restante se efectuará una vez efectuada la recepción definitiva de todos los bienes. 


	
	
	
	

	10. NORMAS DE CALIDAD APLICABLE

Los BIENES suministrados de conformidad en el Contrato se ajustarán a las normas de calidad mencionadas en las especificaciones técnicas y, cuando en ellas no se mencionen normas de calidad aplicables a las normas de calidad existentes o cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los BIENES.
	
	
	
	

	11. COORDINACION

La empresa que se adjudique el proceso deberá realizar reuniones de coordinación con los funcionarios designados por YPFB.
	
	
	
	

	12. JUEGO DE PLANOS DEL PROYECTO.

Las empresas interesadas pueden recoger un juego de planos en formato digital del Edificio VPNO ubicado en la calle Regimiento Lanza esq. Av. Grigotá (Doble Vía La Guardia) en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, o descargar de la página Web de YPFB.
	
	
	
	

	LOTE 1
CARACTERISTICAS SOLICITADAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PROVISION E INSTALACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL SISTEMA DE
REDES DE DATOS Y VOZ DE LA CASA EJECUTIVA -  SANTA CRUZ 
CONSIDERACIONES GENERALES
El presente proyecto consiste en la “provisión e instalación del cableado estructurado para el sistema de redes de datos y voz de la Casa Ejecutiva - Santa Cruz”.
Los criterios básicos que se han adoptado para la elaboración de este proyecto se fundamentan en recomendaciones y estándares eléctricos y de comunicaciones para Edificios Comerciales, de acuerdo a normas locales e internacionales vigentes para este tipo de instalaciones. Por ello, la propuesta debe estar enmarcada en los mismos criterios.
Las empresas ofertantes deberán proponer un cableado capaz de satisfacer mínimamente  los siguientes servicios:
· Telefonía IP
· Datos de baja, media y alta velocidad.

· Servicios mixtos (videoconferencias, videoteléfonos, cámaras de seguridad y otros)

El cableado propuesto debe ser diseñado en topología estrella o equivalente, teniendo en cuenta los futuros crecimientos y reordenamientos en el tiempo.
Todo el material utilizado para el presente proyecto debe ser nuevo de fábrica, no reacondicionado ni usado.
Es responsabilidad del contratista adjudicado el contar con todas las herramientas y equipos necesarios para llevar a cabo este proyecto en su totalidad, así como accesorios de instalación, como ser cinturones de amarre tipo Velcro, y etiquetas plásticas para identificar los cables en los extremos  de cada tendido, etc.
CANTIDAD DE PUNTOS A INSTALAR
La empresa adjudicada deberá realizar la instalación de cincuenta y siete (57) puntos de red de los cuales  cincuenta y seis (56) puntos son de cobre categoría 6A y un (1) punto de fibra óptica multimodo OM3 para cámara de seguridad en Casa Ejecutiva YPFB Corporación  distribuidos de  la siguiente manera:  
TABLA 1
PLANTA O PISO
CANTIDAD DE PUNTOS DE RED CATEGORIA 6A
  

PLANTA BAJA
22
PRIMER PISO
16
 

PORTERIA PRINCIPAL
11
 

EDIFICIO OFICINAS
8
 

TOTAL
57
 

SON: CINCUENTA Y SIETE
 

En Casa Ejecutiva YPFB Corporación, está dividida en tres áreas: Casa Ejecutiva, Portería Principal y Edificio Oficinas. Los cuartos de comunicaciones concentran una cantidad de puntos determinados, los mismos figuran en los planos adjuntos en el Anexo 1 y Tabla 2.
A continuación se detalla la cantidad de puntos que contempla cada área por planta, modulo y tipo de servicio.

TABLA 2
PLANTA BAJA
DATOS
7
VOZ
5
CAMARA
4
AP
2
DATA
1
TELEPRESENCIA
1
PTZ
2
SUB-TOTALES
22

PRIMER PISO
DATOS
5

VOZ
9

CAMARA
0
AP
2
DATA
0
TELEPRESENCIA
0
PTZ
0
SUB-TOTALES
16
PORTERIA PRINCIPAL
DATOS
3

VOZ
1
CAMARA
6
AP
0
DATA
0
TELEPRESENCIA
0
PTZ
1
SUB-TOTALES
11
OFICINAS
DATOS
0 

VOZ
0
CAMARA
7 

AP
0
DATA
0 

TELEPRESENCIA
0
PTZ
1
SUB-TOTALES
8
En área de Edificio Oficinas de los 8 puntos solicitados, 7 serán con cableado de Cobre Cat. 6A y 1 punto de cámara deberá ser cableado con fibra óptica multimodo debido a que la distancia excede la máxima permitida por norma. 

NORMAS  Y ESTANDARES
Para la instalación y puesta en funcionamiento del cableado estructurado de datos, el proponente debe realizar todos los trabajos cumpliendo las siguientes normas y estándares para este tipo de instalaciones:
· ISO/IEC 11801:2002  2nd ed.
· ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10-2002 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard - Part 2: Balanced Twisted-Pair”-cabling components. Addendum 1 specifications for augmented category 6 cabling.

· ANSI/TIA-568-C.0 Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises”

· ANSI/TIA-568-C.1 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard”

· ANSI/TIA-568-C.2 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard”

· ANSI/TIA-568-C.3 Optical Fiber Cabling Components Standard”

· ANSI/TIA-569-C y addenda Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces”

· ANSI/TIA-606-B Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings”

· ANSI/TIA-607-B Commercial Building Grounding (Earthing) and Bonding Requirements for Telecommunications

· IEEE 802.3an Physical Layer and Management Parameters for 10 Gb/s Operation – Type 10GBASE-T.

· ANSI/TIA/EIA-758 y addenda Customer-Owned Outside Plant Telecommunications Outlet Standard”

CABLEADO HORIZONTAL 
El subsistema horizontal debe cubrir la distancia entre el área de trabajo y los cuartos de comunicaciones instalados en cada piso. Incluyen las tomas o salidas de servicio en el área de trabajo y los cables necesarios para extender cada toma hasta los respectivos armarios también las terminaciones de los cables en los cuartos y las conexiones cruzadas.

El tendido del cable debe garantizar un 100 % de protección hasta la toma de usuario en el área de trabajo y hasta el ingreso del rack en la Sala de Telecomunicaciones de cada piso.

En la instalación del cableado horizontal se deberán tener las siguientes consideraciones:

La longitud del cable no debe exceder los 90 m.

Los cables no deberán pasar a menos 20 cm de fuentes de interferencia magnética (EMI), por ejemplo: lámparas fluorescentes, conductores eléctricos, transmisores, etc.

El máximo radio de curvatura a que se puede someter un cable es cuatro veces su diámetro y nunca debe ser menor a los 90°.

Se debe evitar torcer la cubierta del cable.

Al estirar el cable, hay que evitar tensarlo demasiado. No exceder los 12 Kg. de tensión.

El amarre o fijación de los cables deberá ser con cinta de doble contacto (velcro) a cada metro del tendido de cable en grupos de 6 cables y subgrupos de 12 cables para su perfecta separación. Los cables de los sistemas de datos deben estar separados de los cables de los otros sistemas de seguridad dentro de la bandeja, no se permitirá que conductores de diferentes sistemas se encuentren mezclados dentro de la escalerilla portacables.

CATEGORIA  DEL MATERIAL  PARA  EL CABLEADO 
La  empresa contratada deberá proveer e instalar todo el material de conexión categoría 6A certificado por el fabricante como ser:
· Cable UTP Categoría 6A
· Salidas de telecomunicaciones jacks Categoría 6A
· Patch Cords Categoría 6A
· Patch Panels Categoría 6A

· Face Plates

Todo este material debe ser de una sola marca y debe tener certificación ISO 9001 e ISO 14001 vigente. Se debe adjuntar certificado del Fabricante.
CABLE UTP CATEGORIA 6A
La empresa contratada deberá contemplar todo el cable necesario para realizar la instalación de la cantidad total de puntos de red a instalar (56 puntos de red Categoría 6A).
El cable deberá cumplir como mínimo las siguientes normas:
·         ANSI/TIA-568-C.2  
·         IEC 61156-5 Ed 2.0 
·         ISO/IEC 11801 Ed 2.2  
·         LSOH: IEC 60332-1
El cable deberá tener como mínimo las siguientes características:
·         Marca (especificar)
·         Modelo (especificar)
·         Cable UTP Categoría 6A blindado (F/UTP)
·         Material de revestimiento tipo LS0H o equivalente
·         El conductor deberá ser 23 AWG
·         La Frecuencia de respuesta deberá ser  de 500Mhz
·         El cable debe soportar 10 GBase-T
SALIDAS DE COMUNICACIONES JACKS CATEGORIA 6A
La empresa contratada deberá contemplar todos los jacks necesarios para la instalación total de puntos.
Los jacks deberán cumplir como mínimo las siguientes normas:
·         ANSI/TIA-568-C.2  
·         ISO/IEC 11801 Ed 2.2  
·         ETL Tested 
·         IEEE 802.3an  
·         IEEE 802.3af (PoE)  
·         IEEE 802.3at (PoE+)  
·         ANSI/TIA 1096-A  
·         IEC 60603-7-51
Los Jacks deberán tener como mínimo las siguientes características:
·         Marca (especificar)
·         Modelo (especificar)
·         Jack tipo blindado categoría 6A
·         Material termoplástico resistente al fuego o llama
·         Clasificación de inflamabilidad UL 94 V-0
·          Deberá utilizar una tecnología que optimice el balance de pares y la respuesta lineal de diafonía hasta una frecuencia de 500 MHz para Categoría 6A.
·          Deberá tener conectores frontales RJ-45 con conexión posterior para cables calibre 22 a 26 AWG por desplazamiento de aislante tipo 110 compatible con cable categoría 6a y un sistema que facilite el acomodo de los cables individuales.
·         Cada toma deberá soportar el esquema de conexión T568B.
·         Deberá estar construido con un termoplástico de alto impacto y piroretardante.
·         Deberá ser compatible retroactivamente para permitir que categorías de inferior desempeño de cables o hardware de conexión puedan operar a su máxima capacidad.
PATCH CORDS CATEGORIA 6A
La empresa contratada deberá contemplar todos los patch cords necesarios para cubrir la cantidad total de puntos de red a instalarse:
Los patch cords deberán cumplir como mínimo las siguientes normas:
·         ANSI/TIA-568-C.2  
·         ISO/IEC 11801 Ed 2.2  
·         IEEE 802.3an (10Gbase-T)  
·         IEEE 802.3af (PoE)  
·         IEEE 802.3at (PoE+)  
·         IEC 60603-7  
·         IEC 60603-7-51  
·         UL Listed 1863  
·         IEC 60332-1 (LSOH)  
·         ANSI/TIA-1096-A 
Los patch cords deberán tener como mínimo las siguientes características:
·         Marca (especificar)
·         Modelo (especificar)
·         Longitud de 0.9 mts para lado gabinete
·         Longitud de 3 mts para el lado usuario o estación de trabajo
·         Para identificar las distintas redes se solicitan los patch cords en 3 colores:
· Disponibilidad de tres colores como mínimo.
·         Material termoplástico resistente al fuego o llama
·         Ser ensamblados en fábrica y su transmisión haya sido probada al 100% con un analizador de  redes  para un desempeño apropiado a 500 MHz para Categoría 6A.
·         Debe ser compatible con categorías inferiores
·         Debe ser resistente a la corrosión por humedad, temperaturas extremas, y partículas contaminantes
·         Clasificación de inflamabilidad UL 94 V-0 o equivalente.
PATCH PANELS MODULARES
La empresa contratada deberá contemplar todos los patch panels necesarios para cubrir la cantidad total de puntos de red a instalarse, considerando la independencia de las redes, por lo cual se solicita que los patchpanels sean debidamente identificados en los gabinetes o armarios de comunicaciones de acuerdo a la red a la que pertenecen.
Los patch panels deberán cumplir como mínimo las siguientes normas:
·         ANSI/EIA-310-D
Los patch panels deberán tener como mínimo las siguientes características:
·         Marca (especificar)
·         Modelo (especificar)
·         Deberán estar instalados en los gabinetes o armarios solicitados de acuerdo al requerimiento de los puntos de red en cada piso del edificio
·         Ligero de acero de alta resistencia con acabado en color negro
·         Cantidad 24 puertos en 1U (Unidad de Rack) cada uno 
·         Deberá utilizar tecnología que permita un diseño optimizado de balance de pares y respuesta lineal a la diafonía para soportar aplicaciones de hasta 500 MHz.
·         Deberá ser compatible retroactivamente para permitir que categorías de desempeño inferiores de cables y hardware de conexión puedan operar a su máxima capacidad.
·         Deberá tener un organizador posterior de cable para garantizar el ingreso perpendicular a los conectores.
·         Deberá estar indicada la categoría de desempeño al frente y en la parte posterior del panel. Deberá tener números de identificación de puertos individuales permanentemente marcados al frente y detrás del panel.
·         En cada toma deberá poder elegirse cualquiera de los dos esquemas de conexión T568A o T568B
·         Disponer de conexión para aterramiento
FACE PLATES
La empresa contratada deberá contemplar todos los face plates necesarios para cubrir la cantidad total de puntos de red a instalarse:
Los face plates deberán tener como mínimo las siguientes características:
·         Marca (especificar)
·         Modelo (especificar)
·         Capacidad para 2 o 4 jacks 
·         Debe incluir sus tapas ciegas en caso de que sea requerido
GABINETE DE TELECOMUNICACIONES PRINCIPAL
La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación de un (1) gabinete de telecomunicaciones cerrado, que deberá ser instalado en área Casa Ejecutiva.

La ubicación del gabinete está descritas en los diagramas referenciales incluidos en el anexo 1 las cuales pueden variar previa autorización del Encargado de Proyecto a ser definido por la Dirección Nacional de Tecnología de la Información YPFB.

Deben ser con puerta microperforada
·         Marca (especificar)
·         Modelo (especificar)
El rack deberá cumplir como mínimo las siguientes normas:
·         EIA-310-D,
·         IEC 60297-3-100
·         DIN 41494 
·         RoHS
Los racks instalados  deberán cumplir las siguientes características como mínimo:
·         La marca del gabinete debe contar con certificación ISO 9001 vigente
·         Capacidad de U mínima de 42U 
·         Puertas frontal y trasera reversibles, removibles con cerradura
·         Sistema de conexión a tierra
·         Los paneles laterales removibles deben cerrar con la misma llave
·         Ruedas y patas niveladoras preinstaladas

·         Capacidad de carga mínima nominal de 1360 kg estacionaria y 1020 kg en movimiento
GABINETE O ARMARIOS DE TELECOMUNICACIONES SECUNDARIOS
La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación de  dos  (2) gabinete o armario de telecomunicaciones cerrado, ubicado en el área de Portería Principal y Edificio de Oficinas de:

· Casa Ejecutiva YPFB Corporación. 

La ubicación de los gabinetes está descrita en el diagrama referencial incluido en el anexo 1 el cual puede variar previa autorización del Encargado de Proyecto a ser definido por la Dirección Nacional de Tecnología de la Información YPFB.

Debe ser un gabinete de pared metálico cerrado con puertas laterales abatibles que cumplan el formato de estándar de 19” de ancho, con puerta frontal perforada.

· Marca (especificar)

· Modelo (especificar)

El gabinete instalado  deberá cumplir las siguientes características como mínimo:

· La marca del gabinete debe contar con certificación ISO 9001.

· Normalizados en 19”.

· Capacidad de 15U  

· Profundidad Mínima 550mm

· Puerta frontal desmontable, reversible y con cerradura. 

· Los paneles laterales removibles 

· Paneles superior e inferior con orificios de acceso para cables.

· Capacidad de carga de 60kg.

ACCESORIOS DE GABINETES Y RACKS
La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación de todos los accesorios necesarios para el ordenamiento del cableado estructurado dentro de los gabinetes distribuidos en edificio Casa Ejecutiva de YPFB Corporación.
Los accesorios con los que deberá contar mínimamente cada gabinete son:
·         Organizadores horizontales, la cantidad de los mismos estará sujeta a la cantidad de patch panels que se instalaran, donde deberán ser uno por cada patch panel instalado, el mismo deberá ser de 2 U
·         Bandeja sencilla de 2 U, la cantidad de bandejas será una por cada gabinete, esta deberá ser de mínimo 30 cm de profundidad.
·         PDUs (Unidades de distribución de energía eléctrica) con mínimo 6 tomas de energía tipo NEMA necesarios para el buen funcionamiento de todo el equipamiento a ser albergado dentro del Armario, la cantidad de las PDU será una por cada gabinete instalado y deberán ser de la misma marca del Rack.
·         Barra de cobre de 19” para realizar el respectivo aterramiento de cada rack o gabinete, la cantidad es uno por cada rack a ser instalado.
TUBERIA
Toda la canalización dentro de los Edificios, deberá ser con tubo metálico liviano de 1” pulgada como mínimo, los mismos deberán contar con todos sus accesorios como ser uniones, codos y todo aquello que sea necesario para realizar una instalación correcta.

Se deberá contemplar la canalización para las cámaras de seguridad exteriores, las empresas ofertantes deberán realizar el relevamiento correspondiente para determinar las mejores rutas de canalización. La canalización deberá ser realizada con politubo de 1’’ como mínimo.

Toda la canalización externa deberá ser enterrada, para lo cual el proveedor deberá contemplar el zanjado y reposición de piso.

Se deberán contemplar las cajas de paso necesarias para este fin.
CAJAS DE SOBREPONER Y CAJAS DE PASO
Deberán suministrarse e instalarse todas las cajas para los puntos de cableado estructurado que figuren en los planos o que fueren necesarias de acuerdo al diseño realizado.
 BACKBONE DE COBRE
La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación de 1 Backbone de cobre en Categoría 6A saldrá del cuarto de telecomunicaciones de Casa Ejecutiva a Edificio Oficinas, el material de estos backbone debe ser de la misma marca de los componentes principales del cableado estructurado y cumplir las normas descritas en estas especificaciones.

BACKBONE DE FIBRA OPTICA MULTIMODO
La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación de dos (2) backbones de fibra óptica, dichos backbones saldrán de del cuarto de telecomunicaciones del Área de Casa Ejecutiva hacia las áreas de Portería Principal y Edificio Oficinas, los componentes para los backbones de fibra óptica multimodo son:
·         Cable de Fibra Óptica  OM3
·         Adapter Plate 
·         Bandejas para Fibra Óptica
·         Patch cords de Fibra Óptica 
Todos los componentes deberán ser de la misma marca del cableado estructurado de Cobre, esta marca deberá tener certificación ISO 9001 e ISO 14001 vigente.
En las bandejas, el proveedor deberá considerar habilitar los 6 hilos de fibra óptica.

Se deberá etiquetar y certificar cada hilo de fibra óptica a ser instalado.
CABLES DE FIBRA ÓPTICA 
La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación de dos (2) cables de fibra óptica, las longitudes de estos cables variaran y estarán sujetas a verificación de la empresa ofertante, estos deberán cumplir por lo menos con las siguientes normas y características:
·         Marca (Especificar)
·         Modelo (Especificar colocando el número de parte completo)
· ISO/IEC 11801:2002 OM3 

· ANSI/TIA/EIA-568-C.3

· ANSI/TIA-598-C

· ANSI/TIA-492AAAC

· Cada cable de Fibra Óptica deberá ser de 6 hilos tipo OM3 50/125µm

· Material de revestimiento tipo LS0H
ADAPTER PLATE

La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación todos los adapter plates, que sean necesarios para cubrir la cantidad total de backbones de fibra óptica, estos deberán cumplir por lo menos con las siguientes características:

· Marca (Especificar)

· Modelo (Especificar)

· Deberán tener la capacidad de soportar Fibra Óptica multimodo tipo OM3 50/125µm.

· Deberá tener un diseño para bandejas de alta densidad.

· Deberá ser de fácil instalación y 100% compatible con la solución de los backbones de Fibra Óptica.

BANDEJAS PARA FIBRA ÓPTICA
La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación de todas las bandejas de fibra óptica, que sean necesarias para cubrir la cantidad total de backbones de fibra óptica, estos deberán cumplir por lo menos con las siguientes características:
· Marca (Especificar)
· Modelo (Especificar)
· La bandeja deberá estar diseñada para sistemas de fibra óptica de alta densidad, la cual deberá tener la capacidad de 72 fibras en un 1 RU.
· Deberá tener un sistema de ordenamiento interno para el manejo de las fibras.
· Deberá tener un sistema de acoplamiento 100% compatible con los Adapter Plates para el manejo de los mismos.
PATCH CORDS DE FIBRA ÓPTICA 
· La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación de todos los patch cords de fibra óptica multimodo OM3, que sean necesarios para cubrir la cantidad total de backbones de fibra óptica, estos deberán cumplir por lo menos con las siguientes características:
· Marca (Especificar)
· Modelo (Especificar)
· Deberá soportar velocidades de 10Gb
· IEEE 802.3
· IEC-60793-2-10
· TIA-492AAAC

· Patch Cord tipo Duplex 

· Material de revestimiento tipo LS0H
· Tipo de conexión dúplex LC/LC
· Los patch cords deberán tener una longitud de 1 metro el 50% y de 2 metros el otro 50% de la totalidad de los patch cords para cubrir la cantidad total de Backbones de Fibra Óptica.
ETIQUETADO
Los jacks y conectores de cada piso serán numerados de manera correlativa, la nomenclatura a seguir para identificar a los cables y conectores modulares "Jack", es la siguiente:
P X – D yy para los puntos de datos

Donde x representa el número de piso o planta y yy el correlativo respectivo

Los cables de la red horizontal serán identificados de manera correlativa y por planta, todos llevaran a 6 cm aproximadamente de sus terminaciones una etiqueta con la leyenda "YYY", donde YYY es un número correlativo que va del 1 hasta el número máximo de cables que se ha conectado al patch panel del piso correspondiente.
Los puertos (salidas o jack) del patch panel se deberán identificar con la misma numeración utilizada en  los jacks de manera corrida por piso comenzando por PX – 01 y terminando con PX – yy.
PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN
El contratista deberá efectuar una serie de pruebas de certificación a 500 Mhz. (CAT 6A) para el cableado y dispositivos terminales. El resultado de estas pruebas será el documento de certificación y constará de:
Identificación del circuito y nombre del contratista - Fabricante del cable, modelo y N° del cable.

Marca del equipo de prueba, modelo, N° de serial, versión del equipo y del sofware - Indicación de aprobado (pass) ó falla (fail)

Certificado de Calibración Vigente del equipo de Prueba

Fecha de las pruebas

Continuidad y posición correcta de los hilos (wire map) - Atenuación

NEXT

ACR

PSNEXT

ELFEXT
PSELFEXT

Perdidas de retorno

Longitud

Retardo de propagación

Impedancia del cable

Capacitancia

Resistencia de bucle

Para los trabajos a realizarse durante el proyecto el proveedor deberá contar con el siguiente equipamiento como mínimo:

· 2 equipos certificadores de red CAT 6A, se deberá presentar copia del certificado de calibración vigente.

· 1 fusionador de fibra óptica, se deberá presentar copia del certificado de calibración vigente.

· 1 equipo certificadores de fibra óptica, se deberá presentar copia de certificado de calibración vigente.

Se certificará los backbones de fibra óptica utilizando un equipo especializado con certificado de calibración vigente, se aceptarán pruebas de Potencia Total  o de Pérdida Total del Enlace sobre los hilos de fibra. Identificando además:
· Identificación del circuito y nombre del contratista - Fabricante del cable, modelo y N° del cable.

· Marca del equipo de prueba, modelo, N° de serial, versión del equipo y del software - Indicación de aprobado (pass) ó falla (fail)

· Certificado de Calibración Vigente del equipo de Certificación

· Fecha de las pruebas

En caso de detectarse algún componente defectuoso o trabajo fuera de especificaciones, el contratista procederá a su reemplazo o reparación sin costo alguno para YPFB. De igual manera se procederá en los casos que se detecten fallas en la instalación de cualquiera de los componentes que constituyen el sistema de cableado.
Una vez finalizadas las pruebas se entregara la documentación definitiva, la cual ha sido revisada con anterioridad para su edición final. Se deberá entregar una copia en papel y otra en forma digital.
DOCUMENTACIÓN

El proveedor adjudicado, al finalizar los trabajos deberá hacer entrega de la documentación original del proyecto en medio físico y digital, misma que incluye:

· Planos de Ubicación de Puntos

· Certificaciones

· Diagramas de conexión de Backbones

· Diagramas de Levantamiento de Racks

· Rutas de Canalizado.
EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA (HABILITANTE)
· Acreditación 

· Calidad del producto

Documento de acreditación de la representación de la marca de cableado estructurado emitida por el fabricante actualizada de cuatro años como mínimo (presentar  fotocopia simple de la certificación vigente)
· Calidad de la empresa

Certificación de Calidad  ISO9001 de la empresa ofertante.

· Seguridad Industrial
Certificación ISO 9001/2008 del producto, expedido por la marca o fabricante de material de cableado estructurado ofertado (presentar fotocopia simple del documento).

EXPERIENCIA ESPECIFICA  DE LA EMPRESA (HABILITANTE)
· Cantidad  de Puntos de conexión de red de cableado estructurado

· 300 puntos de red en cableado estructurado en una misma entidad, institución o repartición en los últimos dos años. (Adjuntar documentación de respaldo en fotocopias simples: Certificados emitidos por la empresa, institución o repartición  u Otro documento que certifique  la experiencia).

· 3 Trabajos en Fibra Óptica que incluyan tendido de fibra óptica, fusión y certificación en los últimos dos años. (Adjuntar documentación de respaldo en fotocopias simples: Certificados emitidos por la empresa, institución o repartición  u Otro documento que certifique  la experiencia)

	
	
	
	


-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal 

O Propietario de la empresa ofertante
FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS Y PROPUESTAS
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE REDES DE DATOS, VOZ, ENERGIA, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y ACUSTICA DE LOS EDIFICIOS  DE SANTA CRUZ – CASA EJECUTIVA

LOTE° 2  SISTEMA DE CONTROL DE PERSONAL  Y AUTOMATIZACIÓN
	Descripción de las Especificaciones Técnicas
	Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta
	Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación)

	Característica del Bien  requerido por YPFB
	Característica Ofertadas
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	OBSERVACIÓN (porque no cumple)

	1. PLAZO

El plazo estipulado para todos los lotes es de máximo 55 días calendario computable desde la emisión de Orden de Inicio por el comité de recepción.

El proveedor contratado debe coordinar la fecha de inicio de actividades con la DNTI computable a partir de la emisión de la Orden por el comité de recepción.
	
	
	
	

	2. LUGAR DE ENTREGA Y EJECUCION

El objeto de la presente contratación se ejecutará en la Calle Sevilla entre Laguna Sucuará y Patiantutá - Zona Las Palmas  lugar de construcción de la nueva Casa Ejecutiva.


	
	
	
	

	3. TIPO DE INSTALACIÓN

La instalación comprende todo material, accesorios, equipamiento necesario y debe estar incluido en la propuesta sin costo adicional para YPFB. El presente requerimiento tiene carácter enunciativo, pero no limitativo para todos los lotes. 

Todos los bienes deben estar instalados, configurados, programados y puestos en funcionamiento a requerimiento de YPFB.


	
	
	
	

	4.  CLAUSULAS DE SEGUROS

La empresa adjudicada deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación: 

a)
Seguro de Responsabilidad Civil 

Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.  Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.

El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por $us. 50.000 (CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES ESTADOUNIDENSES).-

b)
Póliza de Accidentes Personales. 

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada deberá estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. 

Condiciones Adicionales

De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada se hace enteramente responsable frente a YPFB,  por todos los accidentes que haya podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones. 

La empresa adjudicada deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.


	
	
	
	

	5.  SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

YPFB exige de sus contratistas y, a través de éstos, de los subcontratistas quienes a través de todos y cada uno de sus integrantes, son los únicos responsables de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales en cada área de trabajo donde ejecutan obras y servicios, así como de la asunción de deberes ante la Autoridad, si ocurriesen.
El Contratista y Subcontratista en todo momento tomará las medidas necesarias para la suficiente seguridad a sus empleados y a terceros, debiendo instruir a su personal en los procedimientos de trabajo seguro a seguir en cada tarea.
El Contratista y Subcontratista se obligan a:

· El Plan de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar (PHSOB) deberá ser presentado a YPFB a simple requerimiento de éste, siendo el Contratista de la obra/servicio el responsable de contar con el mismo.

· Las empresas contratadas deben presentar el Plan de seguridad industrial específico para el presente proceso.

· Contar con uno o más responsables de seguridad industrial en campo (en función al tamaño de la obra/servicio), para el seguimiento y cumplimiento  del plan y las normas de seguridad industrial y salud ocupacional (el o los profesionales seleccionados por la empresa deberán contar con una experiencia de al menos tres años como responsable(s) de seguridad  industrial en proyectos de la envergadura de la obra/servicio proyectado), siendo el Dueño de la empresa, el Gerente del Proyecto o el Director de Obra  los responsables de hacer cumplir la normativa legal vigente en este aspecto.


	
	
	
	

	6. GARANTIAS 

El tipo de garantía a presentar estará definido en el Documento Directo de Contratación (DCD).
6.1. GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato.

Será equivalente al siete por ciento (7%) del monto total de la adjudicación.

La vigencia de esta garantía será computada a partir de su emisión, debiendo exceder en sesenta (60) días calendario al plazo de entrega de la obra/servicio presentado en la propuesta adjudicada, y ser renovada las veces que YPFB así lo requiera.

La garantía debe expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Tipo de Garantía

Boleta de Garantía o Fianza Bancaria, emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente.
	
	
	
	

	7. ORDEN DE INICIO

Una vez suscrito el contrato el comité de recepción designado dará la orden de inicio al proveedor para dar inicio al objeto del contrato.
	
	
	
	

	8. MULTAS

La multa será del 1% del monto total del contrato por día calendario de retraso, La suma de las multas no podrá exceder en ningún caso el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, sin perjuicio de resolver el mismo.


	
	
	
	

	9. FORMA DE PAGO

Lote No. 2 (Adquisición de Sistema de Control de Personal 
El pago total del monto adjudicado se efectuará a la recepción definitiva de los bienes requeridos. No se efectuarán pagos parciales ni anticipos.
	
	
	
	

	10. NORMAS DE CALIDAD APLICABLE

Los BIENES suministrados de conformidad en el Contrato se ajustarán a las normas de calidad mencionadas en las especificaciones técnicas y, cuando en ellas no se mencionen normas de calidad aplicables a las normas de calidad existentes o cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los BIENES.
	
	
	
	

	11. COORDINACION

La empresa que se adjudique el proceso deberá realizar reuniones de coordinación con los funcionarios designados por YPFB.
	
	
	
	

	12. JUEGO DE PLANOS DEL PROYECTO.

Las empresas interesadas pueden recoger un juego de planos en formato digital del Edificio VPNO ubicado en la calle Regimiento Lanza esq. Av. Grigotá (Doble Vía La Guardia) en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, o descargar de la página Web de YPFB.
	
	
	
	


	LOTE 2
	CARACTERISTICAS SOLICITADAS

	ESPECIFICACIONES TECNICAS

	SISTEMA DE CONTROL  DE PERSONAL Y AUTOMATIZACION


	ITEM No. 1

	Soporte Metálico para Lectores Biométricos

	Cantidad

	Dos (2)


	Material

	Metálico


	Soporte de equipos tipo

	Sombrero


	Pintura

	Anticorrosiva


	Señalética vehicular 

	Nocturna


	Otros

	Los biométricos que serán colocados en éstos serán los de Emergencia y Puertas Posteriores.  La empresa debe efectuar la instalación y fijación en el sitio determinado por YPFB.


	ITEM No. 2

	Lector Biométrico Móvil

	Cantidad

	Dos (2)


	Capacidad de huellas digitales 

	Mínimo para 500 plantillas


	Capacidad de la transacción 

	Mínimo de 30.000 transacciones


	Capacidad de la tarjeta RFID 

	Mínimo de 1000 tarjetas


	Sensor

	Infrarrojo con sensor óptico para apagarse cuando no se emplee.


	Versión del algoritmo Dedo 

	Compatible con la v10.0 de ZK ya empleado por YPFB.


	Lector de proximidad 

	RFID


	Comunicación

	USB - Cliente


	Clasificación de protección 

	IP 65


	Funciones opcionales 

	SDK para desarrollo futuro si fuera necesarios.


	Temperatura de funcionamiento

	0 °C a 40 °C


	Humedad de funcionamiento  

	20 % - 80 %


	Usabilidad

	Los mismos deberán ser instalados o ubicados en Porterías.


	ITEM No. 3

	Botón de Apertura

	Cantidad

	Dos (2)


	Voltaje de Entrada
	DC 12 V.


	Contacto
	12-28 V. 


	Contacto de Salida
	ABIERTO\CERRADO\COMUN


	Temperatura de Funcionamiento
	-20 ° C - 55 ° C

	Humedad Tolerable
	0-95% (Humedad relativa)


	Led Indicador
	Blanco - Apagado


	Led Indicador
	Azul – Encendido (Protegido)


	Led Indicador
	Rojo – Sin contacto (Mal Cerrado)


	Rango de Detección
	0.1 - 10 cm


	Ubicación

	A Ser distribuidos en la Casa Ejecutiva YPFB.



	ITEM No. 4

Tarjeta de Proximidad
Cantidad

Veinte (20)

Tipo

SmartCard

Frecuencia

13.56 kHz

Color

Blanco/Plomo

Material

Alta calidad de PVC

Posibilidad opcional

Impresión sobre tarjeta

Color

Blanco brillante 

Lectura/Escritura Método

Sin Contacto

Compatibilidad

Compatible con cerradura tipo Hotel ofertado

Estructura

Solo tarjeta de lectura

Modo de fuente de alimentación

Tarjeta Pasiva

Modo de Tx de Datos

Paralelo

Usabilidad

Identificación

Categoría de la Etiqueta

Pasiva

Grueso

Estándar ISO 0.8 a 0.84mm

Certificación

ISO14443A

Distancia de Lectura 

2.5 a 10 cm

Velocidad de Respuesta

1 a 2 ms

Otros

Compatible con Cerradura tipo Hotel, con Software para Administrar Cerraduras

ITEM No. 5

Cerradura Eléctrica Tipo I
Cantidad

Uno (1)

Apertura

Botón (permitido/no permitido) o Llave.

Material

Aleación acero inoxidable

Instalación

Derecha/Izquierda

Alimentación

12V corriente directa

Usabilidad

Serán colocados en los exteriores del edificio y en Portería.

ITEM No. 6

Cerradura Eléctrica Tipo II
Cantidad

Uno (1)

Tipo

Eléctrica

Puerta

YPFB tiene puertas tipo blindex y tipo marco. Estas cerraduras eléctricas deberán ser colocadas en éstas puertas en la cantidad requerida.

Usabilidad

Deberá permitir la apertura por medio de lector biométrico, botón de apertura y pulsador inalámbrico.

ITEM No. 7

Cerradura Tipo Hotel
Cantidad

Cinco (5)

Material

Acero inoxidable. Aleación de Zinc.

Dimensionamiento requerido

Máximo: 78 mm de ancho x 239 mm de alto

Cualidades

Que permita el ingreso controlado a la habitación. Diseño elegante y firme. Fácil instalación. Que permita la entrada mediante llave o tarjeta de proximidad. Sin cables de alimentación o conexión.

Audio

Que permita conocer mediante audio si se cuenta con entrada válida o inválida.

Tipo de Tarjetas empleadas

ISO 14443 (RFID) Tipo A S70 4 KB / S50 1 KB 

Alimentación

Incluya cada una las cuatro (4) baterías Alcalinas Tipo AA

Temperatura

0 ° C a 45 ° C

Grueso de la Puerta

De 30 a 55 mm

Humedad de Funcionamiento

20% a 80%

Administración

La habilitación de las tarjetas debe ser mediante software de administración propietario.

ITEM No. 8

Lector de Tarjeta de Proximidad

Cantidad

Dos (2)

Compatibilidad

Debe permitir la escritura en tarjetas de proximidad ofertadas.

Frecuencia

Misma que la empleada por las tarjetas de proximidad ofertadas.

Puerto

USB

ITEM No. 9

Software para Administrar Cerraduras

Cantidad

Un (1)

Compatibilidad

Con Tarjetas de Proximidad y Lectores de Tarjeta ofertadas

Tipo

Software de Administración

Características

De fácil instalación.

Marcación de Entrada/Salida y Reserva para los huéspedes de Casa Ejecutiva.

Caducidad de la tarjeta (Año/Fecha/Hora).

Crear principal, edificio, piso y otras tarjetas de huéspedes.

Crear tarjeta perdida para eliminar la pérdida de tarjetas / robados del sistema

Crear tarjeta de registro para obtener los registros de desbloqueo de la cerradura de Casa Ejecutiva.

Diseño Matrix permite ver el estado de la habitación.

Todas las tarjetas emitidas se registran en el software para ver en cualquier momento.

Fácil de programar.

Soporte de Microsoft Windows 7/8 / Vista / XP
Apoyo a la base de datos de Microsoft SQL Server 2005 o más avanzado

Apoyo Ingles/ idioma español.

Incluir

CD de instalación y manuales.

ITEM No. 10

Sistema de Puertas Deslizantes

Cantidad

Tres (3)

No. de Hojas

Para dos (2) hojas

Fuente de alimentación

(V - 50/60 Hz) 230 AC ± 10 % 

Fuente alimentación del motor

(V - 50/60 Hz) 24 DC 

Consumo de energía

Máximo de 5.3 A

Máxima potencia 

220

Empuje (Kg) 

5

Ciclo de trabajo (% )

 USO INTENSIVO

Max. velocidad de maniobra

80 cm./s

Min. ancho de puerta de hoja

920 mm. ( 460 + 460 )

Max. ancho de puerta de hoja 

3,350 mm ( 1675 + 1675 )

Max. peso puerta de hoja

100 Kg. / hoja

Min. longitud de la viga

1,286 mm.

Max. longitud de la viga

6,726 mm.

Características

Automatización fácil de instalar.

Ideal para automatizar puertas deslizantes en ambientes colectivos y comunes

Seguridad en la instalación gracias a la tecnología de 24 DC

Afinación de la maniobra de velocidad

Motor reductor con encoder y detector de obstáculo

USB integrado al selector de funciones para cargar/descargar la configuración de una puerta para otra

Selector de funciones cordless para la gestión de distancia en todas las funciones previstas

Modulo “clock” para el control temporizado de las funciones mediante timer diario opcional

Debe contar con la opción de palanca de desbloqueo

Opción de mando vía radio

La misma debe estar instalada junto a todos sus componentes en la ubicación determinada por YPFB. Debe ser programada/configurada  y probada para su puesta en marcha definitiva.

ITEM No. 11

Motor Levadizo
Cantidad

Uno (1)

Grado de protección IP 

40

Fuente de alimentación

(V - 50/60 Hz) 120/230 AC

Fuente de alimentación del motor

( V - 50/60 Hz) 24 DC

Absorción (A) 

15 máximo

Potencia (W ) 

170

Par (Nm) 

320

Tiempo de apertura a 90° (s) 

ajustable

Ciclo de trabajo (%) 

Labor intensiva

Temperatura de funcionamiento (° C )

 -20 °C a 55 °C

Características

Automatización irreversible que incluya tarjeta electrónica, Display y funciones.

Decodificador radio incorporado.

Funciones de mando y seguridad.

Garantiza seguridad de uso, detección de obstáculos y una fácil gestión de las fases de ralentización de la puerta.

Incluya teclado de mando y de programación.

Display de la programación.

Desbloqueo mecánico integrado.

Tipo de Puerta soportada

Basculante con superficie máxima de 9 m2.

Todos los accesorios deberán estar instalados en la ubicación señalada por YPFB. De igual manera, se programaran, probaran y serán puestos en marcha.

Tipos de Aplicación

Automatización Central, Lateral o Doble Automatización Lateral

ITEM No. 12

Motor Pivotante
Cantidad

Dos (2)

Max. longitud de la hoja (m )

Hasta 3.5 m.

Max. Peso de la hoja ( kg )

1,100

Grado de protección

IP 67

Fuente de alimentación

(V - 50/60 Hz ) 230 AC

Fuente de alimentación del motor

(V - 50/60 Hz ) 230 AC

Consumo de corriente

(A) 5.1

Potencia

(W) 1,200

90 ° Tiempo de maniobra

(s) 30 

Ciclo de trabajo (% )

50%

Torque (Nm )

800

Temperatura de funcionamiento

-20 °C  a 55 °C

Motor - protección térmica

150 °C

Todos los accesorios deberán estar instalados en la ubicación señalada por YPFB. De igual manera, se programaran, probaran y serán puestos en marcha.

ITEM No. 13

Visor de Portero
Cantidad

Uno (1)

Pantalla

Digital LCD de por lo menos 10” a color

Funcionamiento

Manos Libres

Función

Intercomunicador

Expandible

A dos monitores  y dos auriculares 

Soporta

Dos frentes de calle y dos cámaras de CCTV o un frente de calle y tres cámaras de CCTV.

Selección

5 tonos de llamado diferentes

Monitoreo de cámaras

1 y 2 de 1 a 3 minutos

Salida de Relevador

Normalmente Abierto para contrachapas eléctricas (se incluye alimentación adicional)

Entradas de video

3 o 2 para cámaras.(según frentes de calle a utilizar)

Salida

1 video auxiliar configurable en BNC.

Resolución de grabación

CIF,2CIF a 120IPS y D1 a 60IPS

Función QUAD

Pantalla Completa y PIP (Foto a Foto).

Soporta

Conexión TCP/IP (Ethernet)

Acceso 

Vía teléfono celular (iPhone, S.O. Android).

Soporta

RS485 para cámaras PTZ y Automatización

Notificación

Eventos Vía Email

Entrada de memoria

SD para almacenamiento de hasta 32GB

Temperatura de Operación

de 0 a 40 ºC.

Entrada

USB para almacenamiento externo hasta 2 TB máximo

Álbum digital

formato BMP y JPEG

Usabilidad

El mismo deberá ser instalado, configurado y puesto en marcha en la Portería Principal (c. Madrid).

ITEM No. 14

Portero
Cantidad

Dos (2)

Tipo

Frente de Calle

Cámara

Cámara a color con lente de 3.6 mm tipo pinhole

Alimentación

12V

Consumo: Max.

3W

Ángulo de cámara

120 grados

Iluminación mínima

0.1 LUX (LED ON)

Usabilidad

YPFB definirá la ubicación del mismo.

ITEM No. 15

Lector Biométrico para Salida de Emergencia y Puertas Posteriores
Cantidad

Cuatro (4)

CPU

Superior a 300 MHz

Sensor Óptico

Sensor Óptico compatible con equipos ZK

Comunicación

RS-485

Funciones Estándar

Módulo de Tarjetas RFID

Funciones Opcionales

Módulo de Tarjetas de Proximidad ofertadas.

Indicador

Audiovisual (Sonoro y LED)

Fuente de Alimentación

12 VCD

Temperatura de Operación

0°C a 45°C

Índice de Protección

IP 65

Usabilidad

Deberán estar expuestos a la intemperie. En el lado exterior y colocados sobre los soportes metálicos ofertados.

ITEM No. 16

Concentrador de lectores biométricos
Cantidad

Uno (1)

Número de Puertas

Debe apertura por lo menos cuatro puertas

Número de Lectores Soportados

Máximo 12

Tipo de Lectores Soportados

Compatibles con Lector Biométrico para Salida de Emergencia y Puertas Posteriores

Número de Entradas

Máximo 12

Número de Salidas

8 (4 Relay para Cerradura y 4 Relay para Auxiliares)

Capacidad para Tarjetas

Mínimo de 30,000

Capacidad para Huellas Digitales

Por lo menos 3,000 huellas digitales.

Capacidad de Registros

Por lo menos de 100,000

Comunicación

TCP/IP y RS-485

CPU

Por lo menos de 400 MHz.


	
	
	
	


-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal 

O Propietario de la empresa ofertante
FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS Y PROPUESTAS
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE REDES DE DATOS, VOZ, ENERGIA, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y ACUSTICA DE LOS EDIFICIOS  DE SANTA CRUZ – CASA EJECUTIVA

LOTE° 3  SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
	Descripción de las Especificaciones Técnicas
	Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta
	Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación)

	Característica del Bien  requerido por YPFB
	Característica Ofertadas
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	OBSERVACIÓN (porque no cumple)

	1. PLAZO

El plazo estipulado para todos los lotes es de máximo 55 días calendario computable desde la emisión de Orden de Inicio por el comité de recepción.

El proveedor contratado debe coordinar la fecha de inicio de actividades con la DNTI computable a partir de la emisión de la Orden por el comité de recepción.
	
	
	
	

	2. LUGAR DE ENTREGA Y EJECUCION

El objeto de la presente contratación se ejecutará en la Calle Sevilla entre Laguna Sucuará y Patiantutá - Zona Las Palmas  lugar de construcción de la nueva Casa Ejecutiva.


	
	
	
	

	3. TIPO DE INSTALACIÓN

La instalación comprende todo material, accesorios, equipamiento necesario y debe estar incluido en la propuesta sin costo adicional para YPFB. El presente requerimiento tiene carácter enunciativo, pero no limitativo para todos los lotes. 

Todos los bienes deben estar instalados, configurados, programados y puestos en funcionamiento a requerimiento de YPFB.


	
	
	
	

	4.  CLAUSULAS DE SEGUROS

La empresa adjudicada deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación: 
a)
Seguro de Responsabilidad Civil 

Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.  Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.

El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por $us. 50.000 (CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES ESTADOUNIDENSES).-

b)
Póliza de Accidentes Personales. 

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada deberá estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. 

Condiciones Adicionales

De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada se hace enteramente responsable frente a YPFB,  por todos los accidentes que haya podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones. 

La empresa adjudicada deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.


	
	
	
	

	5. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

YPFB exige de sus contratistas y, a través de éstos, de los subcontratistas quienes a través de todos y cada uno de sus integrantes, son los únicos responsables de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales en cada área de trabajo donde ejecutan obras y servicios, así como de la asunción de deberes ante la Autoridad, si ocurriesen.
El Contratista y Subcontratista en todo momento tomará las medidas necesarias para la suficiente seguridad a sus empleados y a terceros, debiendo instruir a su personal en los procedimientos de trabajo seguro a seguir en cada tarea.
El Contratista y Subcontratista se obligan a:
· El Plan de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar (PHSOB) deberá ser presentado a YPFB a simple requerimiento de éste, siendo el Contratista de la obra/servicio el responsable de contar con el mismo.

· Las empresas contratadas deben presentar el Plan de seguridad industrial específico para el presente proceso.

· Contar con uno o más responsables de seguridad industrial en campo (en función al tamaño de la obra/servicio), para el seguimiento y cumplimiento  del plan y las normas de seguridad industrial y salud ocupacional (el o los profesionales seleccionados por la empresa deberán contar con una experiencia de al menos tres años como responsable(s) de seguridad  industrial en proyectos de la envergadura de la obra/servicio proyectado), siendo el Dueño de la empresa, el Gerente del Proyecto o el Director de Obra  los responsables de hacer cumplir la normativa legal vigente en este aspecto.


	
	
	
	

	6. GARANTIAS 
El tipo de garantía a presentar estará definido en el Documento Directo de Contratación (DCD).
6.1. GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato.

Será equivalente al siete por ciento (7%) del monto total de la adjudicación.

La vigencia de esta garantía será computada a partir de su emisión, debiendo exceder en sesenta (60) días calendario al plazo de entrega de la obra/servicio presentado en la propuesta adjudicada, y ser renovada las veces que YPFB así lo requiera.

La garantía debe expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Tipo de Garantía

Boleta de Garantía o Fianza Bancaria, emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente.
	
	
	
	

	7. ORDEN DE INICIO

Una vez suscrito el contrato el comité de recepción designado dará la orden de inicio al proveedor para dar inicio al objeto del contrato.
	
	
	
	

	8. MULTAS

La multa será del 1% del monto total del contrato por día calendario de retraso, La suma de las multas no podrá exceder en ningún caso el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, sin perjuicio de resolver el mismo.
	
	
	
	

	9. FORMA DE PAGO

Lote No. 3 (Adquisición de Sistema de Seguridad y Vigilancia) y No. 4 (Adquisición de Sistemas de Comunicación)
El pago total del monto adjudicado se efectuará a la recepción definitiva de los bienes requeridos. No se efectuarán pagos parciales ni anticipos.
	
	
	
	

	10. NORMAS DE CALIDAD APLICABLE

Los BIENES suministrados de conformidad en el Contrato se ajustarán a las normas de calidad mencionadas en las especificaciones técnicas y, cuando en ellas no se mencionen normas de calidad aplicables a las normas de calidad existentes o cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los BIENES.
	
	
	
	

	11. COORDINACION

La empresa que se adjudique el proceso deberá realizar reuniones de coordinación con los funcionarios designados por YPFB.
	
	
	
	

	12. JUEGO DE PLANOS DEL PROYECTO.

Las empresas interesadas pueden recoger un juego de planos en formato digital del Edificio VPNO ubicado en la calle Regimiento Lanza esq. Av. Grigotá (Doble Vía La Guardia) en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, o descargar de la página Web de YPFB.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	LOTE 3
CARACTERISTICAS SOLICITADAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

ITEM 1 - Cámaras de Seguridad para Exterior
Cantidad

15 (Quince)

 Características Generales

· Cámara tipo  bala.
 

· Cámara Digital IP.

 

· Cámara visión nocturna minino 20 m.
 

· Cámara ONVIF perfil S.
 

· Lente varifocal motorizado.
 

· Longitud focal  mínima 3~8.5 mm.
 

· Zoom 2.8x.
 

· Detección de sabotaje.
 

· Detección de caras.

 

· Entrada y salida de alarma.
 

· Almacenamiento local debe tener ranura para memoria SD.
 

· Antiniebla.

 

· Amplio rango dinámico: mínimo 120 dB de ganancia.
 

· Resolución Mínima 3 Megapíxeles (2048X1536) (30) Cuadros por segundo (Fps).
 

· Compatibilidad con varios tipos de codecs, por lo menos con  H.264, MPEG-4, MJPEG.
 

· Formato de compresión de audio G711.
 

· Audio bidimensional.
 

· Alimentación de energía PoE (Power Over Ethernet).

 

· Protección estándar Grado IP mínimo 66.

 

· Resistencia al vandalismo IK10.
Características especificas

 

 

VIDEO:

 Dispositivo de imágenes:
-    Exmor 3.2M CMOS, PS de ½.8 pulg.

 Píxeles totales:
-    2065(H) x 1565(V)

 Píxeles efectivos:
-    2065 (H) x 1553 (V) a 30fps, 1920(H) x 1080(V) a 60 fps.

 Sistema de barrido:
-     Progresivo 

 Iluminación mínima:
-     Color: 0,1 Lux (F1.2, 50IRE), 0,06 Lux (F1.2, 30IRE)

 

-     B/N: 0 Lux (F1.2, 50IRE), 0 Lux (F1.2, 30IRE)

 Índice S/N:
-      50dB

 Salida de vídeo:
-      CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω compuesto

LENTE:

 Longitud focal (índice de zoom):  

-       Varifocal motorizada 3 ~ 8,5 mm (2.8x), 

 Índice de apertura máxima:  

-        F1.2

 Campo de visión angular:
H: 100,12° (Angular) ~ 35,38° (Telescópico), V: 73,76° (Angular)  26,58° (Telescópico)

OPERACIONAL:

 Día y noche:
-         Por lo menos las siguientes opciones: Automático (ICR) / Color / ByN /ByN externo/horario

 Compensación de luz de fondo:
-         Por lo menos las siguientes opciones: No / BLC / WDR

 Amplio Rango dinámico:
-         120dB

 Mejora de contraste:
-           SSDR - Capacidad de  habilitar y deshabilitar (No / Sí)

 Reducción de ruido digital:
-           SSNRIII Filtro de ruido 2D+3D (No / Si)

 Estabilizador digital de imágenes:
-           Capacidad de habilitar y deshabilitar  (No / Sí)

 Reducción de Nieblas:
-             Capacidad manual, deshabilitar y automático  Manual /No/Auto

 Detección de movimiento:
Capacidad de habilitar y deshabilitar (No/Sí) (4 zonas con 4 puntos poligonales).

 Máscara de privacidad:
-      Capacidad de habilitar y deshabilitar (No / Sí) 32 zonas con 4 puntos poligonales

 Control de ganancia:
-     (No/Alto/Medio/Bajo)

 Balance de blanco:
-      Por lo menos: ATW / AWC / Manual/ Interior/ Exterior

 Velocidad de obturador electrónico:
-      Capacidad de configurar mínimo con los siguientes parámetros: Mínimo/Máximo/ Anti parpadeo (1~1/12,000 seg) 

 Giro / Espejo:
-     Capacidad de configurar (No / Sí)

 Análisis de vídeo inteligente:
-     Mínimo Capacidad de línea virtual, entrar /salir, aparición, desaparición, detección de audio, detección de rostros con metadatos

 Entrada/Salida de alarma:
-     Entrada 1 / Salida 1 

 Disparadores de alarma:
-     Detección de movimientos, manipulación, detección de audio, detección de rostros, desconexión de red, video analítico, entrada de alarma.

 Eventos  de alarma:
-      Carga de archivos a través de FTP y correo electrónico , notificación por correo electrónico ,

 

-       Almacenamiento local (SD/SDHC/SDXC) o NAS grabación en el evento,  salida externa

Red:
-    Ethernet: RJ-45 (10/100BASE-T)
 Formato de compresión de vídeo:
-    Mínimo H.264, MPEG-4, MJPEG

 Resolución:
-     Mínimo las siguientes opciones 
 

      2048 x 1536, 1920 x 1080, 1600 x 1200,

 

      1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720,

 

      1024 x 768, 800 x 600

 Velocidad de fotogramas:
-    30fps 2048X1536, 60fps en las otras resoluciones.

 Códec inteligente:
-     Modo manual (basado en área 5ea) modo de detección de rostros.

 Ajuste de calidad de vídeo:
-          Mínimo los siguientes: H.264, MPEG-4 : Nivel de compresión, control de nivel de velocidad de bits de destino MJPEG : Control de nivel de calidad

 Método de control de velocidad de bits:
-       Mínimo con H.264: CBR o VBR CBR MJPEG: VBR

 Capacidad de flujo de datos:
-       Flujo de datos múltiple (hasta 10 perfiles)

 Entrada de audio:
-        Seleccionable mínimo: entrada de  Micrófono  / Entrada de línea 

 Salida de audio:
-       Mínimo:  Salida de línea

 Formato de compresión de audio:
-       Mínimo G.711 u-law

 Comunicación de audio:
-       Audio bidireccional

 Versión de protocolo IP soportados:
-       IPv4, IPv6

 Protocolos Soportados:
-        TCP / IP , UDP / IP , RTP (UDP ) , RTP, (TCP), RTCP , RTSP , NTP , HTTP , HTTPS , SSL , DHCP , PPPoE , FTP , SMTP , ICMP , IGMP , SNMPv1 / v2c / v3 ( MIB- 2 ) , ARP , DNS, DDNS , QoS , PIM -SM , UPnP , Bonjour

 Seguridad:
-                       Autenticación de inicio de sesión vía HTTPS(SSL), , Filtrado de dirección IP, registro de acceso de usuarios, autenticación 802.1x

 Método de flujo de datos:
-      Unicast/Multicast

 Acceso de usuarios:
-      Por lo menos 15 usuarios en modo Unicast

 Ranura de memoria:
-        Ranura de memoria por lo menos micro SD/SDHC/SDXC 

 Compatibilidad:
-       Compatibilidad ONVIF perfil S

 Visor web de SO soporta :
-        Windows XP / VISTA / 7, MAC OS X 10.7

 AMBIENTAL:
 Temperatura de operación y humedad :
-        24V AC: -50° ~ +50°, 12V DC -10° ~ +55°

 Temperatura de almacenamiento y humedad :
-        -30° C ~ +60° C

 Grado de Protección :
-          IP66

 Resistencia Vandalismo :
-          IK10

 ELECTRICA:
 Entrada de voltaje y corriente :
-          24V AC, 12V DC, PoE(IEEE802.3af class3)

 Consumo de energía :
-                       Max. 11.5W (12V DC), Max. 12,5W(PoE), Max 13.0W/19.0W (24V AC calentador si/no)

ITEM 2: Cámara de Seguridad para Exterior PTZ.
Cantidad:

 4 (Cuatro).

Características Generales

Cámara tipo  PTZ

 

Cámara Digital IP.

 

Cámara visión nocturna mínimo 100 metros

 

Cámara ONVIF perfil S

 

Lente varifocal motorizada

 

Longitud focal  mínima 4.45~89mm

 

Zoom óptico 20x

 

Zoom digital 8x

 

Campo de giro(Pan) 360°

 

Velocidad de giro 

 

-                 Preselección 250°/seg, número de preselecciones 255

 

-                  Manual 0.024°/seg ~ 120°/seg

 

Campo de inclinación (Tilt) 190° (-5° ~ 185°)

 

Velocidad de inclinación

 

-                  Preselección 250°/seg, número de preselecciones 255

 

-                  Manual  0.024°/seg ~ 120°/seg

 

Detección de sabotaje

 

Detección de caras.

 

Mínimo 4 entradas y 2 salidas de alarma

 

Apto para soportar RS-485

 

Almacenamiento local debe tener ranura para memoria SD

 

Amplio rango dinámico: mínimo 60 dB de ganancia

 

Resolución mín. 2 Megapíxeles (1920X1080) (30) Cuadros por segundo (Fps)
 

Compatibilidad con tipos de codecs, por lo menos H.264, MPEG-4, MJPEG

 

Formato de compresión de audio G711

 

Audio bidimensional

 

Alimentación de energía 24V AC

 

Protección estándar Grado IP mínimo 66.

 

Resistencia al vandalismo IK10

Características Específicas VIDEO:

 Dispositivo de imágenes:
-   2M CMOS, PS de 1/3 pulg.

 Píxeles totales:
-      2010(H) x 1108(V)

 Píxeles efectivos:
-      1944 (H) x 1092 (V) 

 Sistema de barrido:
-      Progresivo 

 Iluminación mínima:
-      Color: 1,5 Lux (F1.6, 50IRE)

 

-      B/N:               0 Lux (IR LED encendido)

 Índice S/N:
-      50dB

 Salida de vídeo:
-      CVBS: 1.0 Vpp / 75Ω compuesto

LENTE:

Longitud focal (índice de zoom):  

-        Varifocal motorizada 4.45 ~ 89 mm (óptico 20x), 

 Índice de apertura máxima:  

-       F1.6 (Angular)/F2.9(Telescópico)

 Campo de visión angular:
H: 62,98° (Angular) ~ 3,49° (Telescópico), V: 36,98° (Angular)  1,99° (Telescópico)

 Control de enfoque:
-                       Control de enfoque Auto/un    disparo/manual
 PAN/TILT/ROTACION
 Zoom óptico:
-                       Mínimo 20x
 Rango giro:
-                       360 grados 
 Rango inclinación:
-                       190 Grados (-5° ~ 185°)
 Velocidad de rotación :
-                       Preselección 250°/sec, manual 0.024°/sec ~ 120°
 Número de Preselecciones:
-                       255 /+-0.1°
 OPERACIONAL:
 Leds de iluminación(IR):
-                       2 Led hasta 100m.
 Día y noche:
-                       Por lo menos las siguientes opciones: Automático (ICR) / Color / ByN 

 Compensación de luz de fondo:
-                       Por lo menos las siguientes opciones: No / BLC /HLC/ WDR

 Amplio Rango dinámico:
-                       60dB

 Mejora de contraste:
-                       SSDR - Capacidad de  habilitar y deshabilitar (No / Sí)

 Reducción de ruido digital:
-                       SSNRIII Filtro de ruido 2D+3D (No / Si)

 Estabilizador digital de imágenes:
-                       Capacidad de habilitar y deshabilitar  (No / Sí)

 Detección de movimiento:
-         Capacidad de habilitar y deshabilitar (No/Sí) (4 zonas programables).

 Máscara de privacidad:
-         Capacidad de hab. y deshabilitar (No/Sí) 12 zonas rectangulares programables

 Visión nocturna digital
-                       Capacidad de habilitar y deshabilitar (No / Sí) (2x ~ 60x)

 Control de ganancia:
-                       (No/Alto/Medio/Bajo/Manual)

 Balance de blanco:
-  Capacidad de: ATW / Interior/ Exterior Manual/ AWC (2,400°K ~ 10,500°k)

 Velocidad de obturador electrónico:
-                       Capacidad de configurar mínimo con los siguientes parámetros: Automático/FLK/ Manual (1/30 ~ 33,000 seg) 

 Zoom digital:
-                       Capacidad de configurar No/Si (1x ~ 8x)
 Giro / Espejo:
-                       Capacidad de configurar (No / Sí)

 Análisis de vídeo inteligente:
-                       Mínimo Capacidad de manipulación(cambio de escena), línea virtual, entrar /salir, aparecer,  detección de audio, detección de rostros 

 Entrada/Salida de alarma:
-                       Entrada 4 / Salida 2 

 Interface de control remoto:
-                       Capacidad de interface RS-485/422

 Protocolo RS-485(EIA-485):
-                       Estandarización  con las siguientes marcas: Samsung-T/E, Pelco-P/D, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, Bosch, GE
 Disparadores de alarma:
-                       Detección de movimientos, desconexión de red, video analítico inteligente, entrada de alarma.

 Eventos  de alarma:
-                       Carga de archivos a través de FTP y correo electrónico , notificación por correo electrónico ,

 

-                    Almacenamiento local (SD/SDHC/SDXC),  grabador de red desconectado, salida externa

Red:
-                       Ethernet: RJ-45 (10/100BASE-T)
 Formato de compresión de vídeo:
-                       Mínimo H.264, MPEG-4, MJPEG

 Resolución:
-                       Mínimo las siguientes opciones 
 

                    1920 x 1080P (Full HD), SXGA (1280 x 

 

                    1024), 1280 x 960, HD (16 : 9, 1280 x 

 

                    720p), 1024 x 768

 Velocidad de fotogramas:
-                       30fps cuando WDR encendido

 Ajuste de calidad de vídeo:
-         Mínimo los siguientes: H.264, MPEG-4 : Nivel de compresión, control de nivel de velocidad de bits de destino MJPEG : Control de nivel de calidad

 Método de control de velocidad de bits:
-                       Mínimo con H.264: CBR o VBR, MJPEG: VBR

 Capacidad de flujo de datos:
-                       Flujo de datos múltiple (hasta 6 perfiles)

 E/S de audio:
-                       Seleccionable mínimo: entrada de  Micrófono  / Entrada de línea 

 Formato de compresión de audio:
-                       Mínimo G.711 u-law

 Comunicación de audio:
-                       Audio bidireccional

 Versión de protocolo IP soportados:
-                       IPv4, IPv6

 Protocolos Soportados:
-                    TCP / IP , UDP / IP , RTP (UDP ) , RTP, (TCP), RTCP , RTSP , NTP , HTTP , HTTPS , SSL , DHCP , PPPoE , FTP , SMTP , ICMP , IGMP , SNMPv1 / v2c / v3 ( MIB- 2 ) , ARP , DNS, DDNS , QoS , PIM -SM , UPnP

 Seguridad:
-                       Autenticación de inicio de sesión vía HTTPS(SSL), , Filtrado de dirección IP, registro de acceso de usuarios, autenticación 802.1x

 Método de flujo de datos:
-                       Unicast/Multicast

 Acceso de usuarios:
-                       Por lo menos 10 usuarios en modo Unicast

 Ranura de memoria:
-                       Ranura de memoria por lo menos micro SD/SDHL

 Compatibilidad:
-                       Compatibilidad ONVIF perfil S

 Visor web de SO soporta :
-                       Windows XP / VISTA / 7, MAC OS 

AMBIENTAL:

 Temperatura de operación y humedad :
-                       -50° ~ +50°

 Grado de Protección :
-                       IP66

 Resistencia Vandalismo :
-                       IK10

ELECTRICA:

 Entrada de voltaje y corriente :
-                       24V AC

 Consumo de energía :
-   Max. 30W (calentador no), 35W (calentador si), 90W (calentador si, IR si),

ITEM 3:  Cámara de Seguridad para Interior Visión Nocturna
Cantidad:

 4 (Cuatro)

Características Generales

Cámara tipo  domo IR

 

Cámara Digital IP

 

Cámara visión nocturna minino 25 m

 

Cámara ONVIF perfil S

 

Lente varifocal motorizado

 

Longitud focal  mínima 3~8.5mm

 

Zoom 2.8x

 

Campo de giro 0° ~ 354°

 

Campo de inclinación 0° ~ 67°

 

Detección de sabotaje

 

Detección de caras.

 

Entrada y salida de alarma

 

Almacenamiento local debe tener ranura para memoria SD

 

Antiniebla.

 

Amplio rango dinámico: mínimo 120 dB de ganancia

 

Resolución mín. 3 Megapíxeles (2048X1536) (30) Cuadros por segundo (Fps)
 

Compatibilidad con varios tipos de codecs, por lo menos con  H.264, MPEG-4, MJPEG

 

Formato de compresión de audio G711

 

Audio bidimensional

 

Alimentación de energía PoE (Power over Ethernet).

 

Protección estándar Grado IP mínimo 66.

 

Resistencia al vandalismo IK10

Características específicas VIDEO:

 Dispositivo de imágenes:
-                       Exmor 3.2M CMOS, PS de ½.8 pulg.

 Píxeles totales:
-                       2065(H) x 1565(V)

 Píxeles efectivos:
-                       2065 (H) x 1553 (V) a 30fps, 1920(H) x 1080(V) a 60 fps.

 Sistema de barrido:
-                       Progresivo 

 Iluminación mínima:
-                       Color: 0,1 Lux (F1.2, 50IRE), 0,01 Lux (30 fps, 1sec,50IRE)

 

-                       B/N: 0 Lux (IR LED encendido)

 Índice S/N:
-                       50dB

 Salida de vídeo:
-                       CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω compuesto

LENTE:

 Longitud focal (índice de zoom):  

-                       Varifocal motorizada 3 ~ 8,5 mm (2.8x), 

 Índice de apertura máxima:  

-                       F1.2

 Campo de visión angular:
-                       H: 100,12° (Angular) ~ 35,38° (Telescópico), V: 73,76° (Angular)  26,58° (Telescópico)

 PAN/TILT/ROTACIÓN
 Rotación:
-                       Giro (0°~354°), inclinación (0°~67°), Rango rotación (0°~355°)

OPERACIONAL:

 Led IR:
-                       Por lo menos 12 Led hasta 25 metros(B/N)

  Día y noche:
-                       Por lo menos las siguientes opciones: Automático (ICR) / Color / ByN /ByN externo/horario

 Compensación de luz de fondo:
-                       Por lo menos las siguientes opciones: No / BLC 

 Amplio Rango dinámico:
-                       120dB

 Mejora de contraste:
-                       SSDR - Capacidad de  habilitar y deshabilitar (No / Sí)

 Reducción de ruido digital:
-                       SSNRIII Filtro de ruido 2D+3D (No / Si)

 Estabilizador digital de imágenes:
-                       Capacidad de habilitar y deshabilitar  (No / Sí)

 Reducción de Nieblas:
-                  Capacidad manual, deshabilitar y automático  Manual /No/Auto

 Detección de movimiento:
-                       Capacidad de habilitar y deshabilitar (No / Sí) (4 zonas con 4 puntos poligonales).

 Máscara de privacidad:
-                       Capacidad de habilitar y deshabilitar (No / Sí) 32 zonas con 4 puntos poligonales

 Control de ganancia:
-                       (No/Alto/Medio/Bajo)

 Balance de blanco:
-                       Por lo menos: ATW / AWC / Manual/ Interior/ Exterior

 Velocidad de obturador electrónico:
-                       Capacidad de configurar mínimo con los siguientes parámetros: Mínimo/Máximo/ Anti parpadeo (1~1/12,000 seg) 

 Giro / Espejo:
-                       Capacidad de configurar (No / Sí)

 Análisis de vídeo inteligente:
-                       Mínimo Capacidad de línea virtual, entrar /salir, aparición, desaparición, detección de audio, detección de rostros con metadatos

 Entrada/Salida de alarma:
-                       Entrada 1 / Salida 1 

 Disparadores de alarma:
-                       Detección de movimientos, manipulación, detección de audio, detección de rostros, video analítico, entrada de alarma.

 Eventos  de alarma:
-                       Carga de archivos a través de FTP y correo electrónico , notificación por correo electrónico , TCP y HTTP

 

-                    Almacenamiento local (SD/SDHC/SDXC) o NAS grabación en el evento,  salida externa

Red:
-                       Ethernet: RJ-45 (10/100BASE-T)
 Formato de compresión de vídeo:
-                       Mínimo H.264, MPEG-4, MJPEG

 Resolución:
-                       Mínimo las siguientes opciones 
 

                    2048 x 1536, 1920 x 1080, 1600 x 1200,

 

                    1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720,

 

                    1024 x 768, 800 x 600

 Velocidad de fotogramas:
-                       30fps 2048X1536, 60fps en las otras resoluciones.

 Códec inteligente:
-                       Modo manual (basado en área 5ea) modo de detección de rostros.

 Ajuste de calidad de vídeo:
-     Mínimo los siguientes: H.264, MPEG-4 : Nivel de compresión, control de nivel de velocidad de bits de destino MJPEG : Control de nivel de calidad

 Método de control de velocidad de bits:
-                       Mínimo con H.264: CBR o VBR MJPEG: VBR

 Capacidad de flujo de datos:
-                       Flujo de datos múltiple (hasta 10 perfiles)

 Entrada de audio:
-       Seleccionable mínimo: entrada de  Micrófono  / Entrada de línea 

 Salida de audio:
-                       Mínimo:  Salida de línea

 Formato de compresión de audio:
-                       Mínimo G.711 u-law

 Comunicación de audio:
-                       Audio bidireccional

 Versión de protocolo IP soportados:
-                       IPv4, IPv6

 Protocolos Soportados:
-                    TCP / IP , UDP / IP , RTP (UDP ) , RTP, (TCP), RTCP , RTSP , NTP , HTTP , HTTPS , SSL , DHCP , PPPoE , FTP , SMTP , ICMP , IGMP , SNMPv1 / v2c / v3 ( MIB- 2 ) , ARP , DNS, DDNS , QoS , PIM -SM , UPnP , Bonjour

 Seguridad:
-                       Autenticación de inicio de sesión vía HTTPS(SSL), , Filtrado de dirección IP, registro de acceso de usuarios, autenticación 802.1x

 Método de flujo de datos:
-                       Unicast/Multicast

 Acceso de usuarios:
-                       Por lo menos 15 usuarios en modo Unicast

Ranura de memoria: 

-                       Ranura de memoria por lo menos micro SD/SDHC/SDXC 

 Compatibilidad:
-                       Compatibilidad ONVIF perfil S

 Visor web de SO soporta :
-                       Windows XP / VISTA / 7, MAC OS X 10.7

 AMBIENTAL:
 Temperatura de operación y humedad :
-                       -10° ~ +55° C

 Temperatura de almacenamiento y humedad :
-                       -30° C ~ +60° C

 Resistencia Vandalismo :
-                       IK08

 ELECTRICA:
 Entrada de voltaje y corriente :
-                       12V DC, PoE(IEEE802.3af class3)

 Consumo de energía :
-                       Max. 10.0W (12V DC), Max. 11W(PoE)

ITEM 4 - Control de PTZ (Joystick)
Cantidad:

 2 (Dos)

Características Generales:
 

· Compatibilidad con las cámaras ofertadas y sistema superior
 

· Control 3D
 

· Instalación sencilla  vía USB
 

· Soporta el software de gestión ofertado
 Características Especificaciones:
 Tipo de Control
-       Mínimo Control PTZ, tres ejes de giro zoom
 Interface
-       Mínimo USB 2.0 
 Voltaje
-       Capacidad de trabajar a 5V DC, 32 mA vía USB
 Temperatura de Operación
-       Capacidad de trabajar a -25 °C ~ +70°C 
 Humedad de Operación
-       Capacidad de trabajar a 10% ~ 70%
ITEM 5 - Software Grabación de Video de Red (NVR)
Cantidad:

 1 (Uno)

 DISPOSITIVOS
 Soporta dispositivos:
-                       Cámaras de red y codificadores
 Soporta protocolos:
-                       Onvif perfil S
 Número máximo de Canales:
-                       Hasta 72 Canales de video.
 RENDIMIENTO:
 Resolución soportada:
-                       Mínimo: Desde Formato CIF hasta 5M
 Compresión de video:
-                       Mínimo H.264, MPEG-4, MJPEG
 Compresión de audio:
-                       Mínimo G.711 u-law(PCM), G.723, G.726(ADPCM)
 Ancho de banda:
-                       Mínimo 400Mbps
 Resolución:
-                       Mínimo hasta  5M.
 Modo de grabación:
-                       Mínimo Modos: continuo, manual, evento(pre/post grabación de alarma), por evento y horario
 Registros de grabación:
-          Mínimo: registro de eventos(movimiento, alarma, perdida de video, analítica de video, audio)
 Tiempo de grabación:
-          Mínimo: Pre (1~ 18 canales en 60 seg, 19~36 canales en 30 seg, 37~72 canales 15 seg)
 Reproducción:
-          Mínimo reproducción simultanea de 16 canales
 Modo de reproducción:
-          Mínimo por tiempo, evento, línea de tiempo
 Número máximo de discos duros:
-          Capacidad de administrar por lo menos 24 discos duros
 Dispositivo de almacenaje soportado:
-          SATA II 7200 rpm, e-Sata. SaS, iSCSI
 Formato de archivo en copia de seguridad:
-          Mínimo AVI, SEC
 Copia de seguridad Programada:
-          Local Storage
 Máximo número de usuarios remotos:
-          Mínimo 5 usuarios por Media Gateway
 REQUERIMIENTOS MINIMOS: 
 CPU:
-          Unidad de proceso central Intel Core i7
 RAM:
-          Mínimo 8 GB 
 Memoria de video:
-          256MB, 4 discos duros (SATA II 7200 rpm 64 MB)
 Sistema Operativo:
-          Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows 7 32/64bit, Windows 7 32/64bit 

 Compatibilidad:
-       Los productos ofertados para los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 deberán ser de la misma marca.

ITEM 6 - Servidor para Software de Central de Monitoreo (Consola)
 Cantidad :
2 (Dos)

 CARACTERISTICAS TECNICAS:
 SISTEMA
 Procesador
-          Mínimo Cuarta Generación Intel® Core i7 4770 3.4GHz
 Sistema Operativo
-          Windows 7 Pro x 64
 CHIPSET
-          Soporta tecnología turbo de velocidad 2.0; Intel® z87 Express chipset
 Memoria RAM
-          Soporta Intel® Perfil extrema de memoria(XMP); Cuenta con 8GB DDR3 1600/1333/1066 MHz
Interface
-          RJ-45 10/100/1000 
Tarjeta Grafica
-          Mínimo: Geforce GTX 660 2GB
 

·  2 Output 
 USB
-          Soporta 2 puertos USB 3.0 adicional; Cuenta con 2 puertos USB 3.0
 

-          Soporta 4 puertos USB 2.0 adicional; Cuenta con 4 puertos USB 2.0
 Capacidad de Expansión
-         Requerir un Disco Duro adicional de misma capacidad (Opc. RAID 1)
Ranuras de Expansión
-          6 puertos SATA 6.0Gb/s conectores; 2 conectores PS/2; 1 puerto Serial 
 Almacenamiento
-          Cuente con 1TB 7200rpm SATA Disco Duro estándar para el sistema, soporta para RAID 0, 1, 5, 10; Intel® Tecnología de inicio rápido; Intel® Acelerador de almacenamiento dinámico; Intel® Tecnología de conexión inteligente; Intel® Tecnología de respuesta inteligente
 Unidad Óptica
-          24x DVD-RW
 CHASIS
Nombre del CPU
-          Mid Tower
Tamaño de Tarjeta Madre
-          ATX 
Alimentación  
-       500W de consumo
BAHIAS DE EXPANSION
-          4x 5.25” externo
 

-          1x 3.5” externo
 

-          3x 3.5” interno
 

-          0x 2.5” interno
 PUERTOS FRONTALES
-          2 puertos USB 2.0
 

-          1 puerto de Audio
 

-          1 puerto MIC
 VENTILADOR
-          1 ventilador de 92mm
 TAMAÑO DEL CHASIS
-          Ancho 184mm
 

-          Alto 406mm
 

-          Profundidad 445mm
ITEM 7  - Servidor para Software de: Gestión de Video y Configuración de Pared de Video(Tipo Manager)
Cantidad:

 2 (Dos)

CARACTERISTICAS TECNICAS
 SISTEMA
Procesador
-       Cuenta con un procesador Intel® Xeon® E3-1220 v3 3.1 GHz S1150 
Memoria RAM
-       Cuenta con 8GB DDR3 1333MHz 
Almacenamiento
-       Cuenta con 1TB SATA/6G 7200rpm 128MB 3.5 INCH
Unidad Óptica
-       8x Slim DVDRW
Bandeja de Discos
-       Soporta hasta 4 Discs de 3.5” SAS/SATA intercambio en caliente
Conexión de red
-       Dos puerto de 1GB Ethernet con opción de agregado único, doble o cuatro de Gb Ethernet
Nivel de Raid
-       Opcional el RAID 1 (requiere un disco adicional de la misma capacidad)
 CHASIS
Unidad de Rack
-       Capacidad de rack de 1 U
Alimentación
-       350W de consumo, Opcional para fuente redundante
Tamaños de discos
3.5”
BAHIAS DE UNIDAD DE DATOS
Ninguna
Interface de Video
Mínimo VGA
Entrada  de Frecuencia Alterna
47 Hz hasta 63Hz
Temperatura Operacional
0°C (32°F)  hasta  35°C (95°F)
Humedad Operacional
5% hasta 95% sin condensación
Tamaño de Chasis
Ancho 438mm
 

Alto 44,5mm
 

Profundidad 554mm
ITEM 8 - Servidor para Software NVR y Almacenamiento de Video
Cantidad :

1 (Uno)

 Tarjeta Madre
-          Super X9DRi-LN4F+
 

-          Deberá contar los dos servidores con la tarjeta madre Super X9DRi-LN4F+
 PROCESADOR
 CPU
-          Debe soportar Dual Socket R (LGA 2011)
 

-          Debe Soportar procesador Intel® Xeon® E5-2600  y  E5-2600 toda la familia v2 family † (hasta 130W PDT)
 

-          Los 2 servidores deberán contar con el procesador Ivy Bridge 6C E5-2620V2 2.1G 15M 7.2GT/s QPI
 Cache
-          Hasta 30Mb
 Sistema de Bus
-          QPI (Conexión punto a punto) hasta 8 Gigas de Transferencia
 SISTEMA DE MEMORIA
 
 Capacidad de Memoria:
-          Las interfaces DIMM deben soportar 24x 240-pin DDR3
 

-          Debe soportar hasta 1.5TB  de memoria DDR3 ECC LRDIMM
 

-          Debe soportar hasta 768GB  de memoria DDR3 ECC Memoria Registrada RDIMM
 

-          Debe soporta hasta 192 GB de memoria DDR3 ECC Un-Buffered memory (UDIMM)
 

-          Deberá contar con 2x  8GB DDR3-1866 2Rx8 ECC REG RoHS
 Tamaños de DIMM
-          Debe soportar los siguientes tamaños de  32GB, 16GB, 8GB, 4GB, 2GB, 1GB.
 Tipos de Memoria:
-          Debe soportar 1866/1600/1333/1066/800 MHz ECC DDR3 SDRAM 72-bits, 240-pin dorado-plateado DIMMs
 Voltaje de Memoria
-          Los voltajes de la memoria deben ser: 1.5 V / 1.35 V
 Detección de Errores
-          Corrige errores de un bit
 

-       Detecta errores de doble bit (con memoria ECC)
 INTEGRADOS
 
CHIPSET
-          Chipset Intel ® C602
SATA
-          SATA 2.0 3Gbps para RAID 0, 1, 5, 10
 

-          SATA 3.0 6Gbps para RAID 0, 1, 5, 10
SAS
-          LSI 2108 SAS2 RAID (BBU opcional)
 

-          RAID por Hardware 0, 1, 5, 10
IPMI
-          Soporte para plataforma inteligente
 

-          Interface de administración v.2.0
 

-          IPMI 2.0 con medio virtuales a través de LAN y KVM sobre LAN de apoyo
 

-          Nuvoton WPCM450 BMC
 Controladores de Red
-          Controlador de Red Intel® i350 Gigabit Ethernet
 

-          Dispositivos Queues de Máquinas Virtuales reduce la sobre carga de I/O gastos generales
 

-          Soporte para protocolos Ethernet 10GBASE-T, 100BASE-TX, & 1000BASE-T con conector RJ45 de salida
Gráficos
-          Soporta Tarjeta Gráfica Matrox G200eW
 PERIFÉRICOS ENTRADA Y SALIDA
Serial ATA
-          2x SATA 3.0 ports (6Gbps)
 

-          8x SATA 2.0 ports (3Gbps)
LAN
-          4 puertos LAN RJ45 Gigabit Ethernet
 

-          1 puerto dedicado LAN RJ45 IPMI Gigabit Ethernet
JBOD “Cantidades de disco”
-          2 puertos de expansión de JBOD
USB
-          9 puertos USB 2.0 (4 puertos traseros, 4 puertos delanteros y 1 tipo A)
VGA
-          1 conector VGA
Puerto Serial / Encabezado
-          1 puerto serial / encabezado (Fast UART 16550)
 CHASSIS
Unidad de Rack
-          4U montaje del RACK
Modelo
-          CSE-846BE16-R920B

Dimensiones
-          Ancho 17.2” (437 mm)

 

-          Alto 7” (178 mm)
 

-          Profundidad 26” (660 mm)
 

-          Peso Neto: 55lbs (24.9 kg)
 

-          Peso Total: 92lbs (41.7 kg)
 

-          Color Negro
Panel Frontal
-          Botones Encendido/Apagado
 

-          Botón de Reinicio
 

-          LEDs  de encendido
 

-          2 Leds de actividad de red
 

-          LED Para sobrecalentamiento
 

-          LED para falla de energía
Ranuras de Expansión
-          Soporta PCI-Express 3x PCI-E 3.0 X16 de altura completa y cuerpo entero
Tarjeta de Video
-          Cuenta con NVIDIA PNY Quadro K1200 4GB GDDR5 PCIe 2.0
 

-          Memoria GPU 4GB GDDR5
 

-          Interface de memoria 128-bit
 

-          Ancho de banda 80GB/s
 

-          Consumo de 60W
 

-          Soporta PCI-Express 3x PCI-E 3.0 X8 de altura completa y medio cuerpo
Drive Bays (Compartimientos de unidades)
-          24 bandejas de intercambio en caliente  de 3.5” SAS/SATA HDD
 

-          Deberá contar con 24 HDD HGST 3.5" 8TB SATA 6Gb/s 7.2K RPM 128M 0F23668 (Cada servidor)
 

-          2 bandejas traseras de 2.5” de intercambio en caliente
 

-          Deberá contar con 2 Seagate 2.5" 1TB SATA 6Gb/s 7.2K RPM 128M (Cada servidor)
 

-          Deberá contar con 1 Rear side 2.5" HDD kit (Cada servidor)
Sistema de Enfriamiento
-          3 Ventiladores de 80mm de intercambio en caliente de 4 pines PWM “Modulación por ancho de pulsos”
 

-          2 ventiladores traseros de escape de 80mm de 4 pines PWM
 ALIMENTACIÓN
Distribución de Energía
-          920W de alta eficiencia (94%+) AC-DC fuente de alimentación redundante para PMBus y i2C
CORRIENTE AC
-          100-240 V, 50-60 Hz, 11-4.5 Amp
CORRIENTE DC
-          4 Amp @ +5V standby (en espera); 75 Amp @ +12V
CERTIFICACIÓN
-          Certificación 80PLUS
 

-          Platinum Certified
 SISTEMA BIOS
TIPO DE BIOS
-          64Mb SPI Flash EEPROM Con AMI BIOS

CARACTERÍSTICAS DE BIOS
-          Plug and Play
 

-          APM 1.2
 

-          PCI 2.2
 

-          ACPI 1.0 / 2.0
 

-          Soporte de teclado USB
 

-          SMBIOS 2.3
 

-          UEFI
 CONDICIONES DE TRABAJO / CUMPLIMIENTO
 Compilación RoHS
-          (Restricción de ciertas sustancias peligrosas)  
 Especificación Ambiental
-          Temperatura de Funcionamiento:
 

              10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F)
 

-          Temperatura de Almacenamiento:
 

              -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
 

-          Humedad Relativa:
 

              8% a 90% (Sin Condensación)
 

-          Fuera de Funcionamiento Humedad Relativa: 5% a 95% (Sin Condensación)
ITEM 9 - Materiales para Central de Monitoreo (Consola)
Cantidad :

Según lista de equipos requeridos.

LISTA EQUIPOS

Pantallas 21”-  4 unidades
-       Compatibilidad con PC

 

-       Salida de audio tipo altavoz

 

-       Tamaño diagonal 21.5

 

-       Ajuste de posición inclinar

 

-       Brillo 250 cd/m2

 

-       Interface VGA(HD-15), HDMI

 

-       Tecnología de retroalimentación Led

 

-       Resolución Nativa 1920x1080

 

-       Tipo LED

Ratones -  2 unidades
-       Diseño ergonómico

 

-       3D USB

 

-       Sensor Óptico de800DPI

 

-       Rueda de alta precisión (scroll ABS)

 

-       Para uso prolongado

 

-       Tamaño 95x50x33mm

 

-       Diseño confortable para la mano

 

-       Compatibilidad 

 

-       Windows 7/8
 

-       Alimentación 100 mili amperes máximo -5 Voltios

Teclados - 2 unidades
-       Diseño atractivo y confortable

 

-       Tiempo de vida de las tecla 10 millones de pulsos

 

-       9 teclas multimedia de acceso

 

-       Alimentación 5V

 

-       Interface USB

 

-       Compatible con Windows 7/8
Cables HDMI - 4 unidades
-       Resolución 4 K soporta 1080

 

-       Compatible con cualquier dispositivo HDMI

 

-       Terminales moldeadas en PVC

 

-       Ancho de Banda hasta 10.2 Gbps a 340 MHz

 

-       Blindado para reducir fuentes de interferencia

 GENERALIDADES DE ITEMS
 (Ítems  1, 2, 3, 4, 5,6)
 

 

Todos estos equipos y licencias deberán ser de la misma marca, dicha marca debe ser reconocida.
Los equipos de la marca ofertada deberán ser de alta calidad, teniendo como potencial la fabricación de los núcleos de cada uno de sus equipos. Por otro lado cuenta con alianza estratégicas con fabricantes de alto prestigio de equipos de gestión y administración para sus soluciones de CCTV
La fábrica de la marca ofertada deberá contar con un soporte local CAS en Bolivia.
  (Ítems  7)
Estos equipos son fabricados exclusivamente para la marca ofertada del ítem 1, los cuales cuentan también con 3 años de garantía y son diseñados especialmente para soluciones de CCTV, para soportar el software de  dicha marca.
 (Ítems 8)
 

Los servidores deberán tener una capacidad de almacenamiento de video de 90 días  en arreglos (RAID 5).

Las cámaras deberán grabar con su máxima calidad con los siguientes requerimientos: 
· ítems (1, 2) 24 horas al día, 
· ítem (3) 8 horas al día con capacidad de grabado del 70% en caso de detección de movimiento(analíticas) .

 Inspección previa e Implementación:
 

La empresa deberá proveer todo el material necesario para la implementación.
Las empresas ofertantes podrán visitar  las instalaciones de YPFB para realizar el relevamiento de las instalaciones y así recabar los datos técnicos necesarios para realizar su oferta.
 Certificación de Calidad:
Certificación ISO-9001, ISO-14001. Presentar documentación
 Capacitación:
 

 

La empresa deberá considerar en su oferta la capacitación de mínimo cinco (5) personas (Personal de YPFB).

El curso de capacitación debe ser impartido por personal certificado en la solución y deberá  incluir: instalación, configuración, administración  y gestión de problemas de la solución ofertada.

Se deberá Incluir manuales impresos o formato digital.
 Garantía de los productos:
 

 

 

 

El tiempo de garantía de los equipos  de los Ítems 1 al 8 debe ser  de 3 (tres) años (o superior) de garantía real en Bolivia.

El tiempo de garantía de los equipos  del Ítem 9 debe ser  de 1 (un) años de garantía real en Bolivia.

Las licencias del ítem 5 deberá ser perpetua.

La garantía debe ser brindada a nivel nacional.

El integrador debe presentar una carta en la que especifique el tiempo de garantía para los equipos licitados.
 Representación y certificaciones:
 

 

La empresa ofertante debe presentar carta del fabricante certificando como Integrador Autorizado de la marca.

La empresa ofertante debe presentar carta del distribuidor Mayorista de la marca que lo autorice en la venta de los equipos antes mencionados.

La empresa ofertante debe presentar mínimamente 3 personas certificadas en la marca ofertada, que estén acreditadas para instalación y soporte técnico de la marca.
 Soporte Técnico:
 

La empresa adjudicada deberá realizar un Soporte Técnico 24x7 durante 1 Año incluyendo feriados, para toda la solución de video vigilancia ofertada.

La empresa adjudicada juntamente con ingenieros de la marca de los equipos de video vigilancia ofertados deberá ofrecer un soporte pre y post venta con visitas en sitio para coordinar la implementación.

 Experiencia:
La empresa deberá contar con una antigüedad mínima de Tres (3) años en el manejo y provisión de la Marca de los Equipos Ofertados. Se debe presentar la documentación de certificación, validando la fecha desde la cual el proponente es vendedor autorizado.
ITEM 10 - Software de gestión video:
 

Todos los equipos ofertados deberán ser  compatibles y administrados por el mismo software de Video vigilancia que deberá ser de la marca del Ítems 1 y  parte de la solución  ofertada.

 

El software de Gestión no deberá requerir licencia por cámara individual, ni por operador. Estas deben ser incluidas en el costo presentado. Se exige que por lo menos pueda administrar 1,000 cámaras.
 

El software de Gestión deberá habilitar a los dispositivos ofertados para realizar funciones de gestión de cámaras, monitores,  incluyendo administración de usuarios,  monitoreo a tiempo real.
 

El software deberá soportar analíticas.

 

Se deberá Incluir manuales impresos o formato digital.

 CARACTERISTICAS GENERALES
Capacidad:
 

 

-          Hasta 1,000 cámaras 

-           Hasta 4 equipos receptores de grabadores de video.
-           Hasta 256 cámaras por equipo receptor
 Capacidad del proyecto:
-          23 cámaras 

-          1 equipo receptor

-          2 consolas de monitoreo (una en cada portería)
RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

· EL PROVEEDOR no podrá entregar bienes usados o defectuosos, debiendo en su caso ser sustituidos a su costo, dentro del plazo máximo de 20 días calendario impostergablemente.

· El PROVEEDOR debe custodiar los BIENES a ser provistos, hasta la recepción definitiva de éstos por YPFB.


	
	
	
	


-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal 

O Propietario de la empresa ofertante
FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS Y PROPUESTAS
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE REDES DE DATOS, VOZ, ENERGIA, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y ACUSTICA DE LOS EDIFICIOS  DE SANTA CRUZ – CASA EJECUTIVA

LOTE° 4  SISTEMA DE COMUNICACIÓN
	Descripción de las Especificaciones Técnicas
	Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta
	Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación)

	Característica del Bien  requerido por YPFB
	Característica Ofertadas
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	OBSERVACIÓN (porque no cumple)

	1. PLAZO

El plazo estipulado para todos los lotes es de máximo 55 días calendario computable desde la emisión de Orden de Inicio por el comité de recepción.

El proveedor contratado debe coordinar la fecha de inicio de actividades con la DNTI computable a partir de la emisión de la Orden por el comité de recepción.
	
	
	
	

	2. LUGAR DE ENTREGA Y EJECUCION

El objeto de la presente contratación se ejecutará en la Calle Sevilla entre Laguna Sucuará y Patiantutá - Zona Las Palmas  lugar de construcción de la nueva Casa Ejecutiva.


	
	
	
	

	3. TIPO DE INSTALACIÓN

La instalación comprende todo material, accesorios, equipamiento necesario y debe estar incluido en la propuesta sin costo adicional para YPFB. El presente requerimiento tiene carácter enunciativo, pero no limitativo para todos los lotes. 

Todos los bienes deben estar instalados, configurados, programados y puestos en funcionamiento a requerimiento de YPFB.


	
	
	
	

	4.  CLAUSULAS DE SEGUROS

La empresa adjudicada deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación: 
a)
Seguro de Responsabilidad Civil 

Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.  Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.

El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por $us. 50.000 (CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES ESTADOUNIDENSES).-
b)
Póliza de Accidentes Personales. 

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada deberá estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. 

Condiciones Adicionales

De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada se hace enteramente responsable frente a YPFB,  por todos los accidentes que haya podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones. 

La empresa adjudicada deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.


	
	
	
	

	5.  SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

YPFB exige de sus contratistas y, a través de éstos, de los subcontratistas quienes a través de todos y cada uno de sus integrantes, son los únicos responsables de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales en cada área de trabajo donde ejecutan obras y servicios, así como de la asunción de deberes ante la Autoridad, si ocurriesen.
El Contratista y Subcontratista en todo momento tomará las medidas necesarias para la suficiente seguridad a sus empleados y a terceros, debiendo instruir a su personal en los procedimientos de trabajo seguro a seguir en cada tarea.
El Contratista y Subcontratista se obligan a:

· El Plan de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar (PHSOB) deberá ser presentado a YPFB a simple requerimiento de éste, siendo el Contratista de la obra/servicio el responsable de contar con el mismo.

· Las empresas contratadas deben presentar el Plan de seguridad industrial específico para el presente proceso.

· Contar con uno o más responsables de seguridad industrial en campo (en función al tamaño de la obra/servicio), para el seguimiento y cumplimiento  del plan y las normas de seguridad industrial y salud ocupacional (el o los profesionales seleccionados por la empresa deberán contar con una experiencia de al menos tres años como responsable(s) de seguridad  industrial en proyectos de la envergadura de la obra/servicio proyectado), siendo el Dueño de la empresa, el Gerente del Proyecto o el Director de Obra  los responsables de hacer cumplir la normativa legal vigente en este aspecto.


	
	
	
	

	6. GARANTIAS 

El tipo de garantía a presentar estará definido en el Documento Directo de Contratación (DCD).
6.1. GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato.

Será equivalente al siete por ciento (7%) del monto total de la adjudicación.

La vigencia de esta garantía será computada a partir de su emisión, debiendo exceder en sesenta (60) días calendario al plazo de entrega de la obra/servicio presentado en la propuesta adjudicada, y ser renovada las veces que YPFB así lo requiera.

La garantía debe expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Tipo de Garantía

Boleta de Garantía o Fianza Bancaria, emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente.
	
	
	
	

	7. ORDEN DE INICIO

Una vez suscrito el contrato el comité de recepción designado dará la orden de inicio al proveedor para dar inicio al objeto del contrato.
	
	
	
	

	8. MULTAS

La multa será del 1% del monto total del contrato por día calendario de retraso, La suma de las multas no podrá exceder en ningún caso el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, sin perjuicio de resolver el mismo.
	
	
	
	

	9. FORMA DE PAGO

Lotes No.  4 (Adquisición de Sistemas de Comunicación)
El pago total del monto adjudicado se efectuará a la recepción definitiva de los bienes requeridos. No se efectuarán pagos parciales ni anticipos.
	
	
	
	

	10. NORMAS DE CALIDAD APLICABLE

Los BIENES suministrados de conformidad en el Contrato se ajustarán a las normas de calidad mencionadas en las especificaciones técnicas y, cuando en ellas no se mencionen normas de calidad aplicables a las normas de calidad existentes o cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los BIENES.
	
	
	
	

	11. COORDINACION

La empresa que se adjudique el proceso deberá realizar reuniones de coordinación con los funcionarios designados por YPFB.
	
	
	
	

	12. JUEGO DE PLANOS DEL PROYECTO.

Las empresas interesadas pueden recoger un juego de planos en formato digital del Edificio VPNO ubicado en la calle Regimiento Lanza esq. Av. Grigotá (Doble Vía La Guardia) en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, o descargar de la página Web de YPFB.
	
	
	
	

	LOTE 4
CARACTERISTICAS SOLICITADAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SISTEMAS DE COMUNICACION 

SISTEMA ACUSTICO

El proponente deberá adjuntar los certificados ISO 9001 de las marcas ofertadas.

El Proponente deberá presentar el respaldo de los siguientes cursos (o similares) tomados por el personal técnico que vaya a realizar las instalaciones: 
- Presentar certificado de curso de DISEÑO Y PREDICCIÓN DE SISTEMAS DE AUDIO PARA APLICACIÓN PROFESIONAL.

- Presentar certificado de curso de PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE AUDIO Y CONTROL DIGITAL VIA RED.

Se debe adjuntar una carta del fabricante indicando el tiempo y la modalidad de garantía de cada uno de los ítems ofertados.

ITEM 1 - Parlantes Tipo A
 

ESPECIFICACIONES GENERALES
RENDIMIENTO DEL SISTEMA
 

Cantidad
Cuatro (4) unidades
Frecuencia Respuesta
70 Hz-10kHz
Rango de Frecuencia

60 Hz – 15kHz

Dispersión Nominal

360º H x 50º V

Potencia Continua recomendada

80W (320W pico)

Sensibilidad

87dB

Presión sonora límite máximo a 1m

100dB (106dB pico)

Impedancia Nominal

4 Ω (transformador en bypass)

Transformador

70/100 W (de 10W, 20W, 40W, 80W)

Controlador ambiental

4.5” (114mm)

CONDICIONES DE FISICA

Material del equipo

Polipropileno reforzado con vidrio, con textura.

Conectores

Cable Multifilal externo con tuercas de cable incluido.

Suspensión / Montaje

Tres agujeros en la base.

DIMENSIONES

Diámetro

14.5” (368mm)

Altura

14,9” (379mm)

Peso Neto

6,6 Kg

CONDICIONES DE SEGURIDAD
 

El equipo proporcionado por el oferente, debe cumplir mínimamente con los siguientes requerimientos de seguridad:
-          Normas anti incendios: IEC529/IP35
 

-          Norma de manejo de potencias: IEC268-5
 

-          Apto para lugares húmedos.
 

-          Adecuado para su uso con los métodos de cableado de circuitos de alarma de incendio.
CONDICIONES GENERALES 
 

Soporte y Garantía
Tiempo de validez de la Garantía de Hardware del equipo ofertado debe ser de al menos 1 (un) año.

 
Los equipos deben tener un soporte brindado por la empresa con duración de 1 año, el cual puede ser renovado previo acuerdo de ambas partes.

 
En caso de ser necesario Soporte Técnico especializado, el proponente deberá contar con la posibilidad de poder escalar tareas al Centro Autorizado de Servicios del fabricante para la región. 

ITEM 2 -  Parlantes Tipo B
 

ESPECIFICACIONES GENERALES
 

Cantidad
Seis (6) unidades
Frecuencia Respuesta
210 Hz-16kHz
Rango de Frecuencia

170 Hz – 20 kHz

Dispersión Nominal

170º cónica

Ecualizador de altavoz

Recomendado

Manejo de potencia

12W(48W pico)

Sensibilidad de presión sonora

84dB

Impedancia Nominal

6 Ω

CARACTERISTICAS FISICAS

Reja

Rejilla metálica

Ambiente

Uso interno

Dimensiones

Brida exterior

157 mm

Profundidad

123 mm

Diámetro de agujero de techo

127 mm

Peso

0,9 kg

CONDICIONES GENERALES 

 

Soporte y Garantía

Tiempo de validez de la Garantía de Hardware del equipo ofertado debe ser de al menos de 1 (un) año.

 
Los equipos deben tener un soporte brindado por la empresa con duración de 1 año, el cual puede ser renovado previo acuerdo de ambas partes.

 
En caso de ser necesario Soporte Técnico especializado, el proponente deberá contar con la posibilidad de poder escalar tareas al Centro Autorizado de Servicios del fabricante para la región. 

ITEM 3 – Bajo Tipo A
 

ESPECIFICACIONES GENERALES
 

Cantidad
Tres (3) unidades
Frecuencia Respuesta
50Hz – 230KHz
Rango de Frecuencia

40 Hz – 315 kHz

Dispersión Nominal

Omni-direccional por debajo de200 Hz

Manejo de Potencia

700/100 V: 200 W (800 W pico) Mono baja impedencia de 50 W (200 W pico) por canal estéreo o 100 vatios (400 vatios pico) mono

Sensibilidad de presión sonora

Por canal: 76 dB (Mono: 79 dB)

Presión sonora máxima

Por canal: 96 dB (102 dB pico)

Impedancia nominal

Superficie Acoustimass: 5 Ω mono directa Acoustimass. Flush: 6 Ω mono directa (transformador omite)

Frecuencia de cruce interna

25W, 50W, 100W, 200W

CONDICIONES FISICAS
 

Material del equipo

Compuesto de madera de alta densidad con color sólido laminado PVC.

Reja

Rejilla metálica expandida

Ambiental

Uso de interiores

Suspensión / Montaje

Integral rápido instalar características de montaje. Tres puntos en la parte trasera de la vivienda para el colgante de montaje.

Diámetro externo brida

391 mm

Profundidad

189 mm

Diámetro del agujero de techo

362 mm

Peso

6,4 kg

CONDICIONES GENERALES 

 

Soporte y Garantía

Tiempo de validez de la Garantía de Hardware del equipo ofertado debe ser de al menos de 1 (un) año.

 
 Los equipos deben tener un soporte brindado por la empresa con duración de 1 año, el cual puede ser renovado previo acuerdo de ambas partes.

 
En caso de ser necesario Soporte Técnico especializado, el proponente deberá contar con la posibilidad de poder escalar tareas al Centro Autorizado de Servicios del fabricante para la región. 

ITEM 4 - Parlantes Portable Tipo A
 

ESPECIFICACIONES GENERALES
 

Cantidad
Dos (2) unidades
Descripción

Sistema que cuenta con 24 altavoces que forman un arreglo lineal capaz de proporcionar el mejor balance tonal, mayor salida y cobertura acústica.

Audiencia 

500 personas

Aplicaciones

Aplicaciones profesionales de audio y video

Rendimiento acústico

El sistema lineal articulado de 24 altavoces proporciona 180 grados cobertura horizontal de sonido, al mismo tiempo ofrece un control vertical muy estrecho, que se ve reflejado en una menor caída de volumen.

Cobertura

180º Horizontal x 0º Vertical

Presión Sonora Máxima

115 dB (121dB pico)

Frecuencias Bajas

40 Hz

Módulo de Bajos

El equipo está provisto de un módulo de graves que garantizan una amplificación más precisa de las frecuencias más bajas para la mayoría de las voces e instrumentos. Se recomienda emplear un paquete con dos módulos de graves para bajos y bombos.

Entradas y Salidas

1 entrada analógica de ¼

1 salida para módulo de bajos

1 puerto para consola

1 control de ajustes

1 interruptor de encendido

1 salida de línea para bajos adicionales de ¼.

El Sistema incluye

Matriz de altavoces superior e inferior

Soporte/Sistema de alimentación

Cable de alimentación AC

Maletas de transporte protectoras/forros

Módulo de bajo con cables y forro

CONDICIONES GENERALES 

 

Soporte y Garantía

Tiempo de validez de la Garantía de Hardware del equipo ofertado debe ser de al menos de 1 (un) año.

 

Los equipos deben tener un soporte brindado por la empresa con duración de 1 año, el cual puede ser renovado previo acuerdo de ambas partes.

 

En caso de ser necesario Soporte Técnico especializado, el proponente deberá contar con la posibilidad de poder escalar tareas al Centro Autorizado de Servicios del fabricante para la región. 

ITEM 5 – Amplificador Tipo A
 

Cantidad

Dos (2) unidades

El equipo debe cumplir mínimamente con los siguientes requisitos: 

 Potencia del amplificador

2 x 120 W a 4 Ω, 2x 65 W a 8Ω o 2 x 100 W a 70/100  V

Frecuencia de respuesta 

40 Hz – 16 kHz 

Rango Dinámico

80 dB

Entradas de Audio 

4 entradas Dual RCA no balanceadas, 4 entradas  balanceadas, 1 canal balanceado para Perifoneo, 1 canal de entrada balanceado Euroblock.

Salidas de Audio

2 salida Euroblock de 4Ω, 1 salida auxiliar Euroblock de 4 Ω

Controles

Interruptor de encendido y apagado, control de tonos (agudos/bajos), 4 controles de ganancia de entrada, 2 controles de ganancia de salida, selector de menú para configurar y ver la configuración del sistema.

Voltaje

100 V AC – 240 V AC Seleccionable 

Peso Máximo

14.4 kg 

Dimensiones Máxima

90 mm x 420 mm x 349 mm.

CARACTERISTICAS ADICIONALES

El amplificador debe incluir un DSP (procesador de sonido digital) integrado.

Puerto de comunicación serial RS-232

CONDICIONES GENERALES

Soporte y Garantía

Tiempo de validez de la Garantía de Hardware del equipo ofertado debe ser de al menos de 1 (un) año.

 

Los equipos deben tener un soporte brindado por la empresa con duración de 1 año, el cual puede ser renovado previo acuerdo de ambas partes.

 

En caso de ser necesario Soporte Técnico especializado, el proponente deberá contar con la posibilidad de poder escalar tareas al Centro Autorizado de Servicios del fabricante para la región. 

ITEM 6 – Sistema Teatro de Casa
 

ESPECIFICACIONES GENERALES
 

Cantidad
4 unidades
sistema de entretenimiento en el hogar

Sistema que ofrezca una experiencia de sonido envolvente.
Dinámica de sonido 

Dinámica de sonido envolvente, configuración guiada y utilización simplificada con facilidad para seguir los mensajes que aparecen en pantalla
Conexiones
Capacidad de conectar y controlar hasta 6 de sus fuentes de vídeo y música de alta definición, con vídeo reescalado a 1080p mínimamente.
Transmisor

Capacidad de transmitir de forma inalámbrica radio de música en Internet , biblioteca de música o servicios como Pandora , Deezer , Spotify® y iHeartRadio ™

Tipo de Sonido

Adaptable y que permita la personalización del mismo, adaptable al espacio para un rendimiento consistente y de alta calidad.
CONFIGURACION

Sistema Integrado

· Inteligente.
· Fácil de configurar.
· Guías pasos a paso.
· Desplegar mensajes que permitan establecer conexiones correctas.
RENDIMIENTO DE AUDIO

Streaming de música
Transmitir de forma inalámbrica 20.000 estaciones de radio por Internet de todo el mundo , canciones y listas de reproducción desde una biblioteca de música personal , y servicios de música populares como Deezer , Spotify y iHeartRadio utilizando su red Wi -Fi® . 
Capacidad de crear sonido multihabitación, personalizable.

Deberá permitir reproducir música en todas partes, transmitir música diferente en distintas habitaciones.

Reproducir la misma música en cada habitación o crear zonas personalizadas.
ENTRADAS DE AUDIO Y SALIDAS

Entradas y Salidas

Panel trasero de la consola

3 entradas HDMI ®

2 entradas de alta definición de componente A / V

1 entrada USB

Entradas / salidas

Panel frontal de la consola

1 entrada HDMI

1 entrada analógica

1 analógica entrada A / V

Jack de auriculares 1

Adaptador inalámbrico de alimentación de CA

puerto Ethernet

entrada USB

CONDICIONES GENERALES

Soporte y Garantía

Tiempo de validez de la Garantía de Hardware del equipo ofertado debe ser de al menos de 1 (un) año.

 

Los equipos deben tener un soporte brindado por la empresa con duración de 1 año, el cual puede ser renovado previo acuerdo de ambas partes.

 

En caso de ser necesario Soporte Técnico especializado, el proponente deberá contar con la posibilidad de poder escalar tareas al Centro Autorizado de Servicios del fabricante para la región. 

ITEM 7 – Pantalla Interactiva Tipo I 
 

ESPECIFICACIONES GENERALES
 

Cantidad
1 unidad
Tamaño de Pantalla

70"

Tecnología táctil

Infrarroja 

Funciones multitáctiles

Ocho toques en ordenadores con sistemas operativos Windows 7 o Windows 8.

Gestos

Admite gestos en software con sistemas operativos Windows 7, Windows 8, Mac OS X 10.7 o Mac OS X 10.8

Frecuencia Horizontal

30 - 91 kHz

Frecuencia Vertical

50 - 85 Hz

Relación de contraste (típica)

4000 a 1

Brillo (típico)

350 cd/m2

Resolución óptima

1920 x 1080p a 60 Hz (16:9)

ACCESORIOS

Rotuladores y bandeja de rotuladores

Dos rotuladores ergonómicos con agarre ergonómico y una bandeja de rotuladores

Cable de alimentación

Norteamérica, Europa y Reino Unido

Control remoto

Un control remoto

Cable VGA

Conector D-sub de 15 patillas y 1,8 m (6 pies)

Cable USB (toque)

USB/AB de 5 m (16 pies)

CONEXIONES
 

HDMI

Tres entradas HDMI

D-sub RGB (VGA)

Entradas D-sub de 15 patillas

Componente

Entradas RCA 5 (Y.Pb, Pr, L, R)

Compuesto

Entradas de audio análoga RCA y de vídeo compuesto (rojo, blanco, amarillo)

SPDIF

Salida óptica SPDIF

USB

USB A (para acceder a archivos multimedia y USB B (toque)

Audio PC

Entrada estéreo 3,5 mm

Corriente de CA

Enchufe IEC 60320-C14

REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO Y ALMACENAMIENTO 
 

Fuente de alimentación

100 V AC-240 V AC, 50/60 Hz

Consumo de energía

280 W máx.

Alimentación en inactivo

< 0,5 W

Temperatura de funcionamiento

10°C-40°C 

Humedad para su funcionamiento

10%-80%, sin condensación

Temperatura de almacenamiento

<25°C-60°C 

Humedad para su almacenamiento

5%-95%, sin condensación

CERTIFICACION Y CUMPLIMIENTO
Certificación reglamentaria

UL/c-UL (EE.UU. Y Canadá), FCC, IC y CE

Cumplimiento de requisitos ambientales

Unión Europea 

REACH, RoHS, WEE

CARACTERISTICAS ADICIONALES
Pantalla diseñada para realizar colaboración intuitiva entre el hardware y el software.

Permitir al usuario deslizar de forma natural sobre la superficie equipo facilitando la experiencia.

La pantalla debe cuenta con interacción libre multiusuario en cualquier parte de la pantalla con sistema operativo Windows 7 y Windows 8, lo cual entrega al usuario una colaboración sin límites.

CONDICIONES GENERALES
SOPORTE Y GARANTÍA
Tiempo de validez de la Garantía de Hardware del equipo ofertado debe ser de al menos de 2 (dos) años.

 
Los equipos deben tener un soporte brindado por la empresa con duración de 1 año, el cual puede ser renovado previo acuerdo de ambas partes.

 
En caso de ser necesario Soporte Técnico especializado, el proponente deberá contar con la posibilidad de poder escalar tareas al Centro Autorizado de Servicios del fabricante para la región. 

ITEM 8 – Pantalla Interactiva Tipo II
 

ESPECIFICACIONES GENERALES
 

Cantidad
1 unidad
PANEL
 

Tamaño de pantalla

55"

Tipo

D-LED BLU de 60 Hz

Resolución

1920x1080 (16:9)

Tamaño Pixel (mm)

0,21 (H) x 0,63 (V)

Área Visible (mm)

1209,6 (H) x 680,4 (V)

Brillo (Tip.)

350nit

Ratio de Contraste

5.000 : 1

Ángulo de Visión

178:178

Tiempo de Respuesta

6 ms

Colores

16,7 millones

Gama de color

72%

PANTALLA
 

Frecuencia Horizontal

30 ~ 81 kHz

Frecuencia Vertical

48 ~ 75 Hz

Frecuencia Max Pixel

148,5MHz

CONECTIVIDAD

ENTRADAS

RGB

Analog D-SUB, DVI-D

VIDEO

HDMI1 Componente (CVBS Común)

AUDIO

Stereo mini Jack

SALIDAS

RGB

N/A

VIDEO

N/A

AUDIO

Stereo mini Jack

ENERGIA

Tipo de fuente

Internal

Suministro

CA 100 - 240 V ~ (+ / - 10%), 50 / 60 Hz

Consumo Modo Off y Sleep
Inferior a 0,5W

ESPECIFICACIONES FISICAS

VESA

400*400mm

Grosor Marco (mm)

9,5 (superior / lateral), 15 (inferior) mm

Tipo de Media Player

Integrado, SBB-C (acoplable)

CONDICIONES DE OPERACION

Temperatura

0ºC~40ºC

Humedad

10~80%

CARACTERISTICAS

Cambio automático de fuente y recuperación

Recubrimiento Super Clear

Sensor de temperatura, MDC RS232C / RJ45

Conectar y usar (DDC2B)

PIP / PBP

Pantalla giratoria

Rotación de imagen

Bloqueo de botones

Altavoz integrado (10 W x 2)

Ranura para tarjeta SD

Sintonizador

Accesorios

Debe incluir: Guía de configuración rápida, Tarjeta de garantía, Cable D-Sub, Cable de alimentación, Control Remoto, Baterías, Adaptador RS232C (entrada), Cubierta de Conector, Cristal de protección con función de modulo táctil y anti-vandalismo
Certificaciones

ISO 9001 

ISO 14001

CB (Europe): IEC60950/EN60950

CE (Europe): EN55022, EN55024

ENERGY STAR 6.0 USA

CARACTERISTICAS ADICIONALES

El equipo debe soportar un uso continuo de 10 horas.

El equipo debe contar con su propio software de gestión.

El equipo debe contar con una función multicanal que muestre (4) cuatro contenidos programados en distintos canales con mensajes personalizados a la vez.

El software de gestión del equipo debe permitir realizarla programación de eventos y actualización de contenido automáticamente cuando las programaciones cambien.

CONDICIONES GENERALES 

 

Soporte y Garantía

Tiempo de validez de la Garantía de Hardware del equipo ofertado debe ser de al menos de 2 (dos) años.

 
Los equipos deben tener un soporte brindado por la empresa con duración de 1 año, el cual puede ser renovado previo acuerdo de ambas partes.

 
En caso de ser necesario Soporte Técnico especializado, el proponente deberá contar con la posibilidad de poder escalar tareas al Centro Autorizado de Servicios del fabricante para la región. 

ITEM 9 – PANTALLA TIPO III
 

ESPECIFICACIONES GENERALES
 

Cantidad
2 unidades
PANEL
 

Tamaño de pantalla

65"

Tipo

D-LED BLU de 60 Hz

Resolución

1920x1080 (16:9)

Tamaño Pixel (mm)

0,248 (H) x 0,744 (V)

Área Visible (mm)

1.428,48 (H) x 803,52 (V)

Brillo (Tip.)

450 nit

Ratio de Contraste

4.000 : 1

Ángulo de Visión

178:178

Tiempo de Respuesta

6,5 ms

Colores

Dithering de 10 bits - 1.070 millones de colores

Gama de color

72%

PANTALLA

Frecuencia Horizontal

30 ~ 81 kHz

Frecuencia Vertical

48 ~ 75 Hz

Frecuencia Max Pixel

148,5MHz

CONECTIVIDAD

ENTRADAS

RGB

Analog D-SUB, DVI-D, Display Port 1.2

VIDEO

HDMI1 Componente (CVBS Común)

AUDIO

Stereo mini Jack

SALIDAS

RGB

DP 1.2 (salida de puente)

VIDEO

N/A

AUDIO

Stereo mini Jack

ENERGIA

Tipo de fuente

Internal

Suministro

CA 100 - 240 V ~ (+ / - 10%), 50 / 60 Hz

Consumo Modo Off y Sleep
Inferior a 0,5W

ESPECIFICACIONES FISICAS

VESA

400*400mm

Grosor Marco (mm)

18 (superior / lateral), 23,5 (inferior) mm

Tipo de Media Player

Integrado PIM Módulo Conectable

CONDICIONES DE OPERACION
 

Temperatura

0ºC~40ºC

Humedad

10~80%

CARACTERISTICAS

Cambio automático de fuente y recuperación

Recubrimiento Super Clear

Sensor de temperatura, MDC RS232C / RJ45

Conectar y usar (DDC2B)

PIP / PBP

Pantalla giratoria

Rotación de imagen

Bloqueo de botones

Altavoz integrado (10W x 2)

Ranura para tarjeta SD
Sintonizador

Accesorios

Debe incluir: Guía de configuración rápida, Tarjeta de garantía, Cable D-Sub, Cable de alimentación, Control remoto, Baterías, Adaptador RS232C (entrada), Cubierta de conector

CERTIFICACIONES
ISO 9001 

ISO 14001

CB (Europe): IEC60950/EN60950

CE (Europe): EN55022, EN55024

ENERGY STAR 6.0 USA

CONDICIONES GENERALES 

 

Soporte y Garantía

Tiempo de validez de la Garantía de Hardware del equipo ofertado debe ser de al menos de 2 (dos) años.

 
 Los equipos deben tener un soporte brindado por la empresa con duración de 1 año, el cual puede ser renovado previo acuerdo de ambas partes.

 
En caso de ser necesario Soporte Técnico especializado, el proponente deberá contar con la posibilidad de poder escalar tareas al Centro Autorizado de Servicios del fabricante para la región. 


	
	
	
	

	CARACTERISTICA SOLICITADA
ESPECIFICACIONES TECNICAS

            SISTEMAS DE COMUNICACION
ITEM 10.          SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA
Cantidad

Cuatro (4)
Modelo

A especificar

Marca

Cisco
COMPONENTES Y ESTÁNDARES

Codificador 

El equipo con todos sus componentes debe integrarse y ser 100% compatible con la infraestructura de Video Conferencia que se tiene implementada  en YPFB:

· Telepresencia MCU 4205 CISCO

· IP VCR 2200 CISCO

· IP VCS CISCO

Estándares soportados

 H.323 y SIP

H.235 (Advanced Encryption Standard [AES])

H.245: Tonos DTMF en H.323

Autenticación de red 802.1x

Video 

Estándares de vídeo que debe soportar mínimamente H.263, H.263+, H.264

Debe tener la opción de multi Site y Dual Display. Debe incluir licenciamiento para ambos casos.
Características de video  

· Mínimo vídeo widescreen 16:9 en forma nativa

· Administración de video inteligente

· Auto-layout local 

Salidas de  video 

Dos salidas para monitores a través de HDMI

Formatos de video

Debe soportar los siguientes Formatos de video

· 1920 x 1080@60 fps (1080p60)

· 1920 x 1080@50 fps (1080p50)

· 1280 x 720@60 fps (720p60)
· 1280 x 720@50 fps (720p50)
· 1366 x 768@60 fps (WXGA)

· 1360 x 768@60 fps (WXGA)

· 1280 x 768@60 fps (WXGA)

Entradas de Video 

· Un HDMI

· Un DVI-I (Analogico y Digital)

Audio 

Estándares de audio  que debe soportar mínimamente G.711, G.722, G.722.1, 64 Kbps AAC-LD

Características de Audio 

· CD-quality 20 KHz mono

· Dos acoustic echo cancellers

· Control automático de ganancia (AGC)

· Reducción automática de ruido

Salidas de Audio 

Mínimamente deberá tener:

· Un minijack para line-out (stereo)

· Un HDMI ( digital main audio)

Entradas de Audio 

Mínimamente deberá tener:

· Dos micrófonos, 4-pin minijack

· Un minijack para line-in (stereo)

· Un Audio in para camara (HDMI)

Dual Stream 

Debe soportar 

· H.239(H.323) Dual stream

· BFCP(SIP) duall stream 

· Debe soportar resoluciones hasta 1080p(1920 x 1080)

Soporte Multipunto

Four-way embebido SIP/H323 Mutipoint reference MultiSite

Caracteristicas IP

· Interfaz Ethernet (RJ45) de 10/100/1000 Mbit

· TCP/IP

· DHCP

· 802.x network authentication

· 802.Q Virtual LAN

· 802.1p (QoS y clase de servicio )

IPv4 / IPv6

Debe soportar:

· DHCP

· SSH

· HTTP

· HTTPS

· DNS

· DiffServ

· Configuración de IP automático

· Configuración de IP manual 

Características de seguridad 

· Administración a través de HTTPS y SSH

· Pasword de administración IP

· Pasword para el menú de administración

Otras funcionalidades 

Licencias necesarias para compartir contenido multimedia y presentaciones

Funcionalidad Firewall Traversal con H.460.18, H.460.19

2 Puertos USB

Soporte de directorio local y corporativo soportando LDAP y H.350

Cámara 

Cámara de alta definición de 1080p 

Cámara que soporte control desde el sitio remoto de la Vídeo Conferencia

Cámara 12x Optical zoom

HDMI/ HD-SDI output 
Otros 

Micrófono de mesa con botón de mute incorporado

Control remoto incluido

2 cables HDMI mínimamente (Para la conexión de la cámara y el televisor) de 3 metros o mas  para la puesta en marcha de todo el equipamiento.

1 Kit para montaje en pared 

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Voltaje de entrada de 100 a 240 V 50/60Hz.

Soporte de Cámara y CODEC hasta 40W

GARANTÍA

Tiempo de Garantía

Tiempo de validez de la Garantía del hardware del equipo ofertado debe ser de al menos 1 (un) año, la garantía debe incluir soporte técnico remoto del fabricante mediante la apertura de casos en la web.

DESCRIPCION DE LOS ITEMS Y LICENCIAS A SER OFERTADAS

Descripción de Ítems 

En una tabla realizar la descripción de todos los componentes tanto de hardware como de software que forman parte de la solución propuesta.

CARACTERISTICAS SOLICITADAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

TELÉFONOS IP
ITEM 11 -  TELEFONOS IP TIPO I
Cantidad: 

Cinco (5)
Unidad  

Equipos 

Marca 

CISCO  
Modelo 

A especificar 
Características Generales
Los teléfonos IP deberán ser de un mismo tipo, de la misma marca y 100% compatibles con la Plataforma  de  Telefonia IP ( CISCO Unified Communications  Version 10.5 o superior) implementada actualmente  en YPFB

Todos los equipos (5), una vez registrados a la central telefónica, deben integrarse de forma transparente al sistema de distribución de llamadas inteligente. Adicionalmente debe permitir la integración con el sistema de voicemail ya instalado en la institución. Los equipos deben soportar el registro en el CUCM. La propuesta debe incluir las licencias necesarias para ser instaladas en el CUCM de tal manera que cumplan con los requisitos solicitados para la versión CUCM 10.5. 
El dispositivo telefónico deberá ser capaz de interactuar con el estándar de señalización definido y configurado en el servidor de la central telefónica IP CISCO.

El equipo deberá contar con una pantalla que despliegue información acerca de las llamadas concurrentes y adicionalmente vídeos. 

El equipo deberá poder utilizar al menos 4 líneas diferentes.

El dispositivo deberá  contar con los siguientes botones mínimamente:

· Cuatro (4) Botones para el uso de menús en la pantalla.

· Un (1) Botón compuesto para el control del volumen.

· Un (1) Botón para Conferencia.

· Un (1) Botón para Llamada en Espera (hold).

· Un (1) Botón para Transferencia de Llamadas.

· Un (1) Botón para Remarcado Rápido.

· Un (1) Botón de Altavoz.

· Un (1) Botón de Silencio (mute).

· Un (1) Botón para transferencia a Headsets (audífonos y micrófono).

· Dos (2) Botones de dirección para Navegación mínimamente.

· Un (1) Botón de Mensajes de Voz.

· Un (1) Botón de Aplicaciones.

· Un (1) Botón de Contactos.

El dispositivo deberá contar mínimamente con un (1) puerto RJ-9 exclusivo para la adición de sets de manos libres individuales compatibles con la solución.

El equipo deberá tener algún tipo de indicador visual para alertar la existencia de mensajes de voz recibidos.

El equipo deberá soportar múltiples idiomas, incluido el español e inglés.

El equipo deberá tener  la capacidad de actualizar su software vía TFTP.

Características de Audio
El dispositivo deberá contar con un Altavoz incorporado.

El dispositivo deberá contar con un Handset de la misma marca y compatible con la solución. Este deberá ser capaz de conectarse por un puerto RJ-9 al equipo principal.

El dispositivo deberá soportar mínimamente  los siguientes códecs:

· G.711a

· G.711u

· G.729a

· G.729ab

· G.722

· iLBC

Características de Video 

El dispositivo deberá tener una cámara de vídeo incorporada de forma nativa.

La cámara incorporada deberá soportar una resolución mínima de 640 x 480 píxeles o VGA.

La cámara incorporada deberá poder capturar al menos 30 cuadros por segundo.

El dispositivo deberá contar con una pantalla a colores de al menos 5 pulgadas de tamaño.

Características de red
El dispositivo deberá contar con dos (2) puertos Ethernet para conexiones con puerto RJ-45:

1 puertos  10/100/1000 BASE-T para conectar el teléfono a la LAN.

1 puerto  mínimo 10/100 para conexión a una computadora co-localizada.

El dispositivo deberá soportar mínimamente el protocolo 802.1Q para el etiquetado del tráfico diferenciado de Voz y Datos, de forma que exista calidad de servicio superior.

El equipo deberá soportar el protocolo SIP.

El dispositivo deberá soportar los siguientes protocolos mínimamente:

· DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

· TFTP (Trivial File Transfer Protocol).

· DNS (Domain Name System).

· HTTP (HyperText transfer Protocol).

El dispositivo también deberá soportar los protocolos necesarios para la administración centralizada de la solución de telefonía.

Características de Seguridad
Autenticación de imagen.

Autenticación de dispositivo.

Autenticación de ficheros.

Autenticación de señalización.

Encriptación de media usando Secure Real-Time Protocol (SRTP).

Encriptación de señalización usando Transport Layer Security (TLS) protocol.

El dispositivo deberá soportar CAPF (Certificate Authority Proxy Funtion).

El dispositivo deberá soportar perfiles seguros (Secure Profiles).

El dispositivo deberá soportar la encriptación de archivos de configuración.

Características de Alimentación
El dispositivo deberá soportar IEEE 802.3af Power over Ethernet

Adicionalmente, el equipo deberá soportar la integración con fuentes de poder que podrán ser adquiridas en el futuro. Estas deben ser compatibles con los estándares eléctricos en Bolivia:

· Voltaje de operación autovolt entre 100 y 240 voltios mínimamente.

Frecuencia de alimentación entre 50 y 60 hercios mínimamente.

ITEM 12 - TELEFONOS IP TIPO I
Cantidad: 

5

Marca 

Cisco 

Modelo 

A especificar 
Características Generales
Los teléfonos IP deberán ser de un mismo tipo, de la misma marca y 100% compatibles con la Plataforma  de  Telefonia IP ( CISCO Unified Communications  Version 10.5 o superior) implementada actualmente  en YPFB

El dispositivo telefónico deberá ser capaz interactuar con el estándar de señalización definido y configurado en el servidor de la central telefónica IP CISCO.

Todos los equipos (5), una vez registrados a la central telefónica, deben integrarse de forma transparente al sistema de distribución de llamadas inteligente. Adicionalmente debe permitir la integración con el sistema de voicemail ya instalado en la institución.
El equipo deberá operar de manera integral con el sistema operativo abierto Android. La versión mínima del sistema operativo requerida es 4.0.1. Especificar propuesta.

El equipo deberá contar con una pantalla touchscreen con soporte para gestos multitouch.

El equipo deberá contar con los siguientes botones mínimamente:

· Un (1) Botón para transferencia de llamadas.

· Un (1) Botón para terminar una llamada.

· Un (1) Botón para Llamada en Espera (hold).

· Un (1) Botón para crear Conferencias.

· Un (1) Botón compuesto para el control de Volumen.

· Un (1) Botón para Altavoz.

· Un (1) Botón para activar/desactivar el vídeo.

· Un (1) Botón para transferencia a Headsets (audífonos y micrófono).

· Un (1) Botón de Silencio (mute).

· Un (1) Botón para bloquear la pantalla táctil del teléfono.

El equipo deberá contar con al menos dos (2) puertos USB full-size para la conexión de teclado, mouse o headset.

El equipo deberá contar con al menos un (1) puerto microUSB.

El equipo deberá contar con al menos un (1) slot para memorias micro Secure Digital (microSD).

Características de Audio
El equipo deberá contar con un handset de la misma marca que deberá integrarse de manera transparente con el equipo principal.

El dispositivo deberá soportar mínimamente los siguientes códecs de compresión de audio:

· G.711a

· G.711u
· G.729a

· G.729ab

· G.722

· Internet Speech Audio Codec (iSAC)

· Internet Low Bitrate Codec (iLBC)

El equipo deberá soportar el uso del protocolo RTCP para poder sincronizar el stream de audio y vídeo.

El equipo deberá contar con la capacidad de enviar y recibir audio a través del protocolo A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) vía Bluetooth.

El equipo deberá contar con un jack para headsets estéreo de 3.5mm. Este deberá poder ser utilizado por parlantes externos.

Características de Video 

El equipo deberá contar con una pantalla touchscreen de tipo capacitivo, retroiluminada. La pantalla deberá tener una resolución mínima de 1024x600 pixeles (resolución efectiva).

El equipo deberá ser interoperable con otras terminales que utilicen el códec H.264 para vídeo mínimamente.

El equipo deberá contar con una cámara capaz de codificar y decodificar vídeo en 1080p, con 30 cuadros por segundo y en calidad HD mínimamente.

El equipo deberá contar con al menos un puerto HDMI para un monitor externo. Esta salida de vídeo deberá soportar una resolución mínima de 1920x1200.

El equipo deberá soportar los siguientes formatos mínimamente:

· CIF (352 x 288 pixels)

· VGA (640 x 480 pixels)

· 240p (432 x 240 pixels)

· 360p (640 x 360 pixels)

· 480p (848 x 480 pixels)

· WSVGA (1024 x 600 pixels)

· 720p (1280 x 720 pixels)

· 1080p (1920 x 1080 pixels)

Características de red
El dispositivo deberá contar con dos (2) puertos 10/100/1000 BASE-T Ethernet para conexiones con puertos RJ-45. Un puerto para conexión a la LAN y otro para una computadora co-localizada.

El dispositivo deberá soportar el protocolo 802.1Q para el etiquetado del tráfico diferenciado de Voz y Datos, de forma que exista calidad de servicio superior.

El equipo deberá soportar el protocolo SIP.

El equipo deberá soportar la conectividad inalámbrica,  como alternativa a la conexión cableada. El sistema de radio WiFi y la antena deben estar integrados en la placa del dispositivo

El equipo deberá soportar los estándares de conexión inalámbrica siguientes mínimamente:

· IEEE 802.11a

· IEEE 802.11b

· IEEE 802.11g

· IEEE 802.11n

El dispositivo deberá soportar los siguientes protocolos mínimamente:

· DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

· TFTP (Trivial File Transfer Protocol).

· DNS (Domain Name System).

· HTTP (HyperText transfer Protocol).

El dispositivo también deberá soportar los protocolos necesarios para la administración centralizada de la solución de telefonía.

El equipo deberá tener la capacidad para conectar dispositivos periféricos vía Bluetooth 2.1. Adicionalmente, esta conexión debe soportar EDR (Enhanced Data Rate), permitiendo conexión de headsets inalámbricos.

Características de Seguridad
El equipo deberá utilizar el estándar IEEE 802.1X para el control de acceso y autenticación.

El equipo deberá utilizar el estándar TLS (Transport Layer Security) para la autenticación de comunicaciones.

El equipo deberá soportar comunicaciones a través de HTTPS.

Autenticación de imagen.

Autenticación de dispositivo.

Autenticación de ficheros.

Autenticación de señalización.

Encriptación de media usando Secure Real-Time Protocol (SRTP).

Encriptación de señalización usando Transport Layer Security (TLS) protocol.

El dispositivo deberá soportar CAPF (Certificate Authority Proxy Funtion).

El dispositivo deberá soportar perfiles seguros (Secure Profiles).

El dispositivo deberá soportar la encriptación de archivos de configuración.

Características de Alimentación
El dispositivo deberá soportar 802.3af IEE Power over Ethernet

El dispositivo deberá soportar 802.3at IEE Power over Ethernet.

Adicionalmente, el equipo deberá soportar la integración con fuentes de poder que podrán ser adquiridas en el futuro. Estas deben ser compatibles con los estándares eléctricos en Bolivia:

· Voltaje de operación autovolt entre 100 y 240 voltios mínimamente.

· Frecuencia de alimentación entre 50 y 60 hercios mínimamente.

CONDICIONES ADICIONALES

GARANTIA DE EQUIPAMIENTO

El proponente debe presentar una garantía de fábrica de todos los dispositivos ofertados por un periodo de un (1) año calendario, a partir de una fecha posterior a la firma del acta de recepción definitiva.

El nivel de garantía exigido es de 24x7 con reposición de partes en un tiempo no mayor a 4 horas.

Durante el periodo de garantía la empresa oferente debe proporcionar la actualización de nuevas versiones del Software y Firmware.

El proponente deberá presentar un documento emitido por el fabricante que avale que todos los equipos para el proyecto son totalmente nuevos, que no son reacondicionados ni usados y que cuentan con la garantía respectiva.

RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

· EL PROVEEDOR no podrá entregar bienes usados o defectuosos, debiendo en su caso ser sustituidos a su costo, dentro del plazo máximo de 20 días calendario impostergablemente.

· El PROVEEDOR debe custodiar los BIENES a ser provistos, hasta la recepción definitiva de éstos por YPFB.


	
	
	
	


	CARACTERISTICAS SOLICITADAS

	ESPECIFICACIONES TECNICAS


	EQUIPAMIENTO DE REDES


	                 EQUIPAMIENTO ACTIVO

	 
	CONSIDERACIONES GENERALES EQUIPAMIENTO ACTIVO.

		Se solicita la provisión e instalación de Equipamiento Activo de Redes para la casa Ejecutiva YPFB Corporación. La cantidad de equipamiento requerido es la siguiente:

		· 1 Conmutador de Acceso de 48 puertos POE

		· 2 Conmutadores de Acceso de 24 puertos POE

		· 4 Puntos de Acceso Inalámbrico.

		La distribución y cantidad de switches es la siguiente:


		[image: image2.png]'YPFB CASA EJECUTIVA

PLANTA | PRIMER | PORTERIA |PORTERIA |cASA BIECTUIVA

swricHes| IToTaL
Bam | Piso 1 2 ANTIGUA

asPOE | 1 o o o o 1

2aP0E | O o 1 o 1 B






		 


	 ITEM 13

	CONMUTADOR  DE ACCESO DE 48 PUERTOS POE


	 

	Cantidad: Una (1) Unidad


	 

	Marca: Cisco


	 

	Modelo: A especificar por el fabricante


	 

	Conmutador POE de 48 puertos Gigabit Ethernet.


	 

	Se requiere caja tipo rackeable, tomar en cuenta que se deben incluir todos los accesorios necesarios para su instalación física.


	 

	Deberá contar con 48 puertos Gigabit, además deberá soportar Power Over Ethernet (POE) con un minimo de 370W. 30W en 12 puertos en uso y 15.4W con 24 puertos en uso.


	 

	Conmutador con soporte de interfaces SFP de 1Gbps uplinks.


	 

	INTERFACES DE RED:


	 

	Deberá incluir las siguientes interfaces físicas:


		· 48 puertos 10/100/1000 auto negociables para conexiones a otros dispositivos de red (Rj45).

· 4 puertos uplinks SPF (1Gbps).
· Se deberá contemplar la provision de 4 modulos SFP 1Gbps

	 

	RENDIMIENTO: 


	 

	Ancho de banda de reenvío mínimo 108Gbps.


	 

	Rendimiento de reenvió mínimo 95.2Mpps


	 

	Capacidad mínima de conmutación de 216Gbps.


	 

	Soporte de al menos 16.000 direcciones unicast MAC.


	 

	Cantidad de VLAN mínimas almacenadas 4096 y 1023 activas, se necesita manejar de forma centralizada la creación, eliminación y edición de VLANs


	 

	Soporte mínimo de 2.000 rutas unicast directas y 1000 rutas unicast indirectas  para IPv4 y IPv6


	 

	El equipo debe ofrecer la posibilidad de implementar QoS automáticamente para los dispositivos de Telefonía.


		Establecimiento de prioridades de tráfico, perfiles QoS basados en flujo. ocho filas de hardware por puerto mínimo, especificar máximo, protocolo DSCP, Clase de Servicio IEEE 802.1p


	 

	Deberá soportar agregación de enlaces (LAG´s) para conexiones futuras a los conmutadores de distribución o de centro de datos.


	 

	Memoria flash de al menos 128 MB. 


	 

	Memoria DRAM de al menos 512 Mb.


	 

	ADMINISTRACIÓN:


	 

	Modalidades de administración y configuración, CLI, por medio del puerto de la consola, USB, vía telnet, ssh etc.


	 

	Métodos de administración por perfiles en todos los métodos de administración, además debe soportar un mínimo de 6 niveles de privilegios de acceso para administración por consola o por telnet como mínimo


	 

	Configuración de sistema con SNMP v1, v2c y v3.


	 

	Debe soportar QoS. Especificar qué mecanismos de QoS se tienen disponibles.


	 

	En cuanto a troubleshooting se requiere: 

· La capacidad de debugging a través de telnet, CLI y SSH.

· Capacidad de realizar traffic mirroring.

La capacidad de realizar traffic mirroring a nivel de, puertos, LAGs y VLAN.


	 

	Deberá Soportar un Puerto de consola USB (Type-B), Ethernet (RJ-45)


	 

	Deberá soportar una interfaz de almacenamiento USB (Type-A)


	 

	ESTÁNDARES


	 

	Soporte de algoritmos STP, RSTP,MSTP 


	 

	Deberá soportar los siguientes estándares: 

· IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol

· IEEE 802.1p CoS Prioritization

·  IEEE 802.1Q VLAN

· IEEE 802.1s

· IEEE 802.1w

· IEEE 802.1X

· IEEE 802.1ab (LLDP)

· IEEE 802.3ad

· IEEE 802.3af and IEEE 802.3at

· IEEE 802.3ah (100BASE-X single/multimode fiber only)

· IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports

· EEE 802.3 10BASE-T

· IEEE 802.3u 100BASE-TX

· IEEE 802.3ab 1000BASE-T

· IEEE 802.3z 1000BASE-X

· RMON I and II standards

· SNMP v1, v2c, and v3

· IEEE 802.3az

· IEEE 802.3ae 10Gigabit Ethernet

· IEEE 802.1ax


	 

	Deberá cumplir los siguientes RFC: 

· RFC 768 - UDP

· RFC 783 - TFTP

· RFC 791 - IP

· RFC 792 - ICMP

· RFC 793 - TCP

· RFC 826 - ARP

· RFC 854 - Telnet

· RFC 951 - Bootstrap Protocol (BOOTP)

· RFC 959 - FTP

· RFC 1112 - IP Multicast and IGMP

· RFC 1157 - SNMP v1

· RFC 1166 - IP Addresses

· RFC 1256 - Internet Control Message 
Protocol (ICMP) Router Discovery

· RFC 1305 - NTP

· RFC 1492 - TACACS+

· RFC 1493 - Bridge MIB

· RFC 1542 - BOOTP extensions

· RFC 1643 - Eth ernet Interface MIB

· RFC 1757 - RMON

· RFC 1901 - SNMP v2C

· RFC 1902-1907 - SNMP v2

· RFC 1981 - Maximum Transmission Unit 
(MTU) Path Discovery IPv6

· FRC 2068 - HTTP

· RFC 2131 - DHCP

· RFC 2138 - RADIUS

· RFC 2233 - IF MIB v3

· RFC 2373 - IPv6 Aggregatable Addrs

· RFC 2460 - IPv6

· RFC 2461 - IPv6 Neighbor Discovery

· RFC 2462 - IPv6 Autoconfiguration

· RFC 2463 - ICMP IPv6

· RFC 2474 - Differentiated Services 
(DiffServ) Precedence

· RFC 2597 - Assured Forwarding

· RFC 2598 - Expedited Forwarding

· RFC 2571 - SNMP Management

· RFC 3046 - DHCP Relay Agent 
Information Option

· RFC 3376 - IGMP v3

· RFC 3580 - 802.1X RADIUS

	 

	SEGURIDAD


	 

	Soporte para Asignación de VLAN basada en MAC permitirá a diferentes usuarios autenticarse en diferentes VLAN.


	 

	Deberá tener Características completas de 802.1X para el control de acceso a la red incluyendo   Flexible Authentication, 802.1x Monitor Mode, y  Cambio de Autorización RADIUS.


		Soportara el mejoramiento de IPv6 First-Hop en las capas 2 y 3   Protegiendo contra la falsificación de direcciones, respuestas DHCP falsos y otros riesgos introducidos por la tecnología IPv6.


		Soporte para  Autenticación Multidominio que permite a un teléfono IP y un PC autenticarse en el mismo puerto de conmutador colocándolas en la VLAN de  voz y VLAN de datos  apropiada.


		Soporte para Listas de control de acceso (ACL) para IPv6 e IPv4 para la seguridad y calidad de servicio ACE.


		Soportara Encriptación del tráfico de administrador durante las sesiones de Telnet y SNMP mediante  Secure Shell (SSH) Protocol, Kerberos y Simple Network Management Protocol Version 3 (SNMPv3)


		Debera Facilitar el control centralizado del conmutador y restringir a los usuarios no autorizados alteren la configuración mediante TACACS+ y RADIUS authentication


		Debera notificar de los usuarios añadidos o eliminados de la red mediante la notificacion de direcciones MAC


		Soporte de Spanning Tree Root Guard (STRG)  impide dispositivos periféricos se conviertan en nodos raíz del protocolo Spanning Tree.


		Soporte para Filtrado IGMP proporciona autenticación de multidifusión y limita el número de secuencias de multidifusión simultáneas disponibles por puerto.


		Soporte para Asignación de VLAN dinámica.


		Soporte de Spanning Tree Root Guard (STRG)  impide dispositivos periféricos se conviertan en nodos raíz del protocolo Spanning Tree.


	 
	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.


	 

	Soporte de un voltaje de entre 100 a 240 VAC


		Soporte de un  amperaje de entre 5A - 2A


		Soporte de un frecuencia de entre 50 y 60Hz


		Deberá cumplir mínimamente las siguientes estándares de electricidad:

· UL 60950-1 Second Edition

· CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Second Edition

· EN 60950-1 Second Edition

· IEC 60950-1 Second Edition

· AS/NZS 60950-1


		CONDICIONES AMBIENTALES

		Deberá soportar como mínimo una temperatura de operación entre -5ºC to 45ºC a 4500 msnm.


		Deberá soportar como mínimo una humedad en operación de 10% y 95% 

	 ITEM 14

	CONMUTADOR DE ACCESO DE 24 PUERTOS POE


	 

	ESPECIFICACIONES GENERALES


	 

	Cantidad: Dos (2) Unidades

	 

	Marca:Cisco


	 

	Modelo:


	 

	Conmutador POE de 24 puertos Gigabit Ethernet.


	 

	Se requiere caja tipo rackeable, tomar en cuenta que se deben incluir todos los accesorios necesarios para su instalación física.


	 

	Deberá contar con 24 puertos Gigabit, además deberá soportar Power Over Ethernet (POE) con un minimo de 370W. 30W en 12 puertos en uso y 15.4W con 24 puertos en uso.


	 

	Conmutador con soporte de interfaces (SFP) o 1Gbps SFP uplinks.


	 

	INTERFACES DE RED:


	 

	Deberá incluir las siguientes interfaces:

· 24 puertos 10/100/1000 auto negociables para conexiones a otros dispositivos de red (Rj45).

· 4 puertos uplinks SFP (1Gbps)

Se deberá contemplar la provision de 2 modulos SFP 1Gbps

	 

	RENDIMIENTO: 


	 

	Ancho de banda de reenvío mínimo 108Gbps.


	 

	Rendimiento de reenvió mínimo 95.2Mpps


	 

	Capacidad mínima de conmutación de 216Gbps.


	 

	Soporte de al menos 16.000 direcciones unicast MAC.


	 

	Cantidad de VLAN mínimas almacenadas 4096 y 1023 activas, se necesita manejar de forma centralizada la creación, eliminación y edición de VLANs


	 

	Soporte mínimo de 2.000 rutas unicast directas y 1000 rutas unicast indirectas  para IPv4 y IPv6


	 

	El equipo debe ofrecer la posibilidad de implementar QoS automáticamente para los dispositivos de Telefonía.


		Establecimiento de prioridades de tráfico, perfiles QoS basados en flujo. ocho filas de hardware por puerto mínimo, especificar máximo, protocolo DSCP, Clase de Servicio IEEE 802.1p


	 

	Deberá soportar agregación de enlaces (LAG´s) para conexiones futuras a los conmutadores de distribución o de centro de datos.


	 

	Memoria flash de al menos 128 MB. 


	 

	Memoria DRAM de al menos 512 Mb.


	 

	ADMINISTRACIÓN:


	 

	Modalidades de administración y configuración, CLI, por medio del puerto de la consola, USB, vía telnet, ssh etc.


	 

	Métodos de administración por perfiles en todos los métodos de administración, además debe soportar un mínimo de 6 niveles de privilegios de acceso para administración por consola o por telnet como mínimo


	 

	Configuración de sistema con SNMP v1, v2c y v3.


	 

	Debe soportar QoS. Especificar qué mecanismos de QoS se tienen disponibles.


	 

	En cuanto a troubleshooting se requiere: 

· La capacidad de debugging a través de telnet, CLI y SSH.

· Capacidad de realizar traffic mirroring.

La capacidad de realizar traffic mirroring a nivel de, puertos, LAGs y VLAN.


	 

	Deberá Soportar un Puerto de consola USB (Type-B), Ethernet (RJ-45)


	 

	Deberá soportar una interfaz de almacenamiento USB (Type-A)


	 

	ESTÁNDARES


	 

	Soporte de algoritmos STP, RSTP,MSTP 


	 

	Deberá soportar los siguientes estándares: 

· IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol

· IEEE 802.1p CoS Prioritization

·  IEEE 802.1Q VLAN

· IEEE 802.1s

· IEEE 802.1w

· IEEE 802.1X

· IEEE 802.1ab (LLDP)

· IEEE 802.3ad

· IEEE 802.3af and IEEE 802.3at

· IEEE 802.3ah (100BASE-X single/multimode fiber only)

· IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports

· EEE 802.3 10BASE-T

· IEEE 802.3u 100BASE-TX

· IEEE 802.3ab 1000BASE-T

· IEEE 802.3z 1000BASE-X

· RMON I and II standards

· SNMP v1, v2c, and v3

· IEEE 802.3az

· IEEE 802.3ae 10Gigabit Ethernet

· IEEE 802.1ax


	 

	Deberá cumplir los siguientes RFC: 

· RFC 768 - UDP

· RFC 783 - TFTP

· RFC 791 - IP

· RFC 792 - ICMP

· RFC 793 - TCP

· RFC 826 - ARP

· RFC 854 - Telnet

· RFC 951 - Bootstrap Protocol (BOOTP)

· RFC 959 - FTP

· RFC 1112 - IP Multicast and IGMP

· RFC 1157 - SNMP v1

· RFC 1166 - IP Addresses

· RFC 1256 - Internet Control Message 
Protocol (ICMP) Router Discovery

· RFC 1305 - NTP

· RFC 1492 - TACACS+

· RFC 1493 - Bridge MIB

· RFC 1542 - BOOTP extensions

· RFC 1643 - Eth ernet Interface MIB

· RFC 1757 - RMON

· RFC 1901 - SNMP v2C

· RFC 1902-1907 - SNMP v2

· RFC 1981 - Maximum Transmission Unit 
(MTU) Path Discovery IPv6

· FRC 2068 - HTTP

· RFC 2131 - DHCP

· RFC 2138 - RADIUS

· RFC 2233 - IF MIB v3

· RFC 2373 - IPv6 Aggregatable Addrs

· RFC 2460 - IPv6

· RFC 2461 - IPv6 Neighbor Discovery

· RFC 2462 - IPv6 Autoconfiguration

· RFC 2463 - ICMP IPv6

· RFC 2474 - Differentiated Services 
(DiffServ) Precedence

· RFC 2597 - Assured Forwarding

· RFC 2598 - Expedited Forwarding

· RFC 2571 - SNMP Management

· RFC 3046 - DHCP Relay Agent 
Information Option

· RFC 3376 - IGMP v3

· RFC 3580 - 802.1X RADIUS


	 

	SEGURIDAD


	 

	Soporte para Asignación de VLAN basada en MAC permitirá a diferentes usuarios autenticarse en diferentes VLAN.


	 

	Deberá tener Características completas de 802.1X para el control de acceso a la red incluyendo   Flexible Authentication, 802.1x Monitor Mode, y  Cambio de Autorización RADIUS.


		Soportara el mejoramiento de IPv6 First-Hop en las capas 2 y 3   Protegiendo contra la falsificación de direcciones, respuestas DHCP falsos y otros riesgos introducidos por la tecnología IPv6.


		Soporte para  Autenticación Multidominio que permite a un teléfono IP y un PC autenticarse en el mismo puerto de conmutador colocándolas en la VLAN de  voz y VLAN de datos  apropiada.


		Soporte para Listas de control de acceso (ACL) para IPv6 e IPv4 para la seguridad y calidad de servicio ACE.


		Soportara Encriptación del tráfico de administrador durante las sesiones de Telnet y SNMP mediante  Secure Shell (SSH) Protocol, Kerberos y Simple Network Management Protocol Version 3 (SNMPv3)


		Debera Facilitar el control centralizado del conmutador y restringir a los usuarios no autorizados alteren la configuración mediante TACACS+ y RADIUS authentication


		Debera notificar de los usuarios añadidos o eliminados de la red mediante la notificacion de direcciones MAC


		Soportara (BPDU) Guard para evitar los bucles en la topología.


		Soporte de Spanning Tree Root Guard (STRG)  impide dispositivos periféricos se conviertan en nodos raíz del protocolo Spanning Tree.


		Soporte para Filtrado IGMP proporciona autenticación de multidifusión y limita el número de secuencias de multidifusión simultáneas disponibles por puerto.


		Soporte para Asignación de VLAN dinámica.


	 

	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.


	 

	Soporte de un voltaje de entre 100 a 240 VAC


		Soporte de un  amperaje de entre 5A - 2A


		Soporte de un frecuencia de entre 50 y 60Hz


		Deberá cumplir mínimamente las siguientes estándares de electricidad:

· UL 60950-1 Second Edition

· CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Second Edition

· EN 60950-1 Second Edition

· IEC 60950-1 Second Edition

· AS/NZS 60950-1


	 ITEM 15

	ACCESS POINT PARA ACCESO INALAMBRICO PARA CLIENTES


	 

	ESPECIFICACIONES GENERALES


	 

	Cantidad: Cuatro (4) Unidades


	 

	Marca: Cisco


	 

	Modelo:


	 

	La solución Wireless LAN debe ser de la misma marca ofertada a los dispositivos de Conmutación propuestos,  para una mejor administración, configuración, monitoreo, actualizaciones y mantenimiento de políticas.


	 

	Deberá soportar su administración y configuración de manera autónoma


	 

	El AP debe tener  radio dual para operar en  802.11a (5 GHz)  y  802.11b/g (2,4 GHz). Además debe operar en el estándar 802.11n.


	 

	Las Claves de encriptación y las credenciales del usuario no se deben almacenar en el AP, sino en el controlador.


		Debe soportar algún mecanismo que optimice la transmisión de video sobre la red inalámbrica.


		Deberá contar con antenas integradas con las siguientes ganancias:

· 2.4 GHz, ganancia de  4 dBi, interna omni, horizontal beamwidth 360°

· 5 GHz, ganancia de  6 dBi, interna omni, horizontal beamwidth 360°


		Deberá soportar la integración de 4 antenas externas con la siguiente ganancia:

· 6 dBi (2.4 GHz and 5 GHz)


	 

	INTERFACES E INDICADORES


	 

	Deberá contar las siguientes interfaces:

· 2x10/100/1000BASE-T autosensing (RJ-45)

·  Management console port (RJ-45)


		Deberá contar con los siguientes indicadores LED:

· boot loader status

· association status

· operating status

· boot loader warnings

· boot loader errors


		ERRORES

		Deberá soportar los siguientes Estandares:

· IEEE 802.11a/b/g, 802.11n, 802.11h, 802.11d

· IEEE 802.11ac Draft 5

	 

	MEMORIA

	 

	Deberá soportar al menos:

· 512 MB DRAM

· 64 MB flash


	 

	ENERGIA


	 

	Deberá soportar los siguientes estándares de energía:

· 802.3at PoE+


	 

	BANDA DE FRECUENCIA Y CANALES DE OPERACIÓN EN 20MHz

	 

	Deberá soportar las siguientes bandas de frecuencia y canales:

· 2.412 to 2.462 GHz; 11 channels

· 5.180 to 5.320 GHz; 8 channels

· 5.500 to 5.700 GHz; 8 channels 
(excluye 5.600 a 5.640 GHz)

· 5.745 to 5.825 GHz; 5 channels

	 

	SEGURIDAD

	 

	Deberá soportar los siguientes estándares de seguridad: 

· 802.11i, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), WPA

· 802.1X

· Advanced Encryption Standards (AES)

· Temporal Key Integrity Protocol (TKIP)


	 

	AUTENTICACION


	 

	Deberá soportar:

· EAP-Transport Layer Security (TLS)

· EAP-Tunneled TLS (TTLS) or Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol Version 2 (MSCHAPv2)

· Protected EAP (PEAP) v0 or EAP-MSCHAPv2

· EAP-Flexible Authentication via Secure Tunneling (FAST)

· ◦ PEAP v1 or EAP-Generic Token Card (GTC)

· ◦ EAP-Subscriber Identity Module (SIM)


	 

	CONDICIONES ADICIONALES

		Garantía del Equipamiento:

· El proponente debe presentar una garantía de fábrica de todos los dispositivos ofertados por un periodo de un (1) año calendario, a partir de una fecha posterior a la firma del acta de recepción definitiva.

· El nivel de garantía exigido es de 24x7 con reposicion de partes en un tiempo no mayor a 4 horas.

· Durante el periodo de garantía la empresa oferente debe proporcionar la actualización de nuevas versiones del Software y Firmware.

· Soporte técnico on line directo del fabricante 24x7.

· Acceso a apertura de casos en el portal oficial del fabricante de las soluciones propuestas.

· Documento emitido por el Fabricante que avale que todos los equipos para el proyecto son totalmente nuevos, que no son reacondicionados ni usados y que cuentan con la garantía respectiva.



	
	
	
	
	

	Condiciones requeridas para la Evaluación de la Propuesta

EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA (HABILITANTE)
· Acreditación 

· Calidad del producto

Documento de acreditación vigente  de la representación de la marca de equipamiento de Networking ofertado, emitida por el fabricante que avale una antigüedad de 3 años como mínimo 

· Calidad de la empresa

Certificación de Calidad  ISO9001 de la empresa ofertante.

· Seguridad Industrial
Certificación ISO 9001/2008 del producto, expedido por la marca o fabricante de materia de cableado estructurado ofertado (Presentar fotocopia simple del documento)
EXPERIENCIA ESPECIFICA  DE LA EMPRESA (HABILITANTE)
· Cantidad  de Proyectos de Networking

· 3 Proyectos de Equipamiento de Redes (switching y/o acceso inalámbrico) en los últimos tres años

 (Adjuntar documentación de respaldo en fotocopias simples: Certificados emitidos por la empresa, institución o repartición  u Otro documento que certifique  la experiencia)


	
	
	
	


-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal 

O Propietario de la empresa ofertante
FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS Y PROPUESTAS

LOTE° 5  SISTEMA DE ENERGIA REGULADA Y UPS
	Descripción de las Especificaciones Técnicas
	Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta
	Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación)

	Característica del Bien  requerido por YPFB
	Detallar las Característica Ofertadas
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	OBSERVACIÓN (porque no cumple)

	1. PLAZO

El plazo estipulado para todos los lotes es de máximo 55 días calendario computable desde la emisión de Orden de Inicio por el comité de recepción.

El proveedor contratado debe coordinar la fecha de inicio de actividades con la DNTI computable a partir de la emisión de la Orden por el comité de recepción.
	
	
	
	

	2. LUGAR DE ENTREGA Y EJECUCION

El objeto de la presente contratación se ejecutará en la Calle Sevilla entre Laguna Sucuará y Patiantutá - Zona Las Palmas  lugar de construcción de la nueva Casa Ejecutiva.


	
	
	
	

	3. TIPO DE INSTALACIÓN

La instalación comprende todo material, accesorios, equipamiento necesario y debe estar incluido en la propuesta sin costo adicional para YPFB. El presente requerimiento tiene carácter enunciativo, pero no limitativo para todos los lotes. 

Todos los bienes deben estar instalados, configurados, programados y puestos en funcionamiento a requerimiento de YPFB.


	
	
	
	

	4.  CLAUSULAS DE SEGUROS

La empresa adjudicada deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación: 

a)
Seguro de Responsabilidad Civil 

Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.  Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.

El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por $us. 50.000 (CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES ESTADOUNIDENSES).-

b)
Póliza de Accidentes Personales. 

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada deberá estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. 

Condiciones Adicionales

De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada se hace enteramente responsable frente a YPFB,  por todos los accidentes que haya podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones. 

La empresa adjudicada deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.


	
	
	
	

	5. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

YPFB exige de sus contratistas y, a través de éstos, de los subcontratistas quienes a través de todos y cada uno de sus integrantes, son los únicos responsables de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales en cada área de trabajo donde ejecutan obras y servicios, así como de la asunción de deberes ante la Autoridad, si ocurriesen.

El Contratista y Subcontratista en todo momento tomará las medidas necesarias para la suficiente seguridad a sus empleados y a terceros, debiendo instruir a su personal en los procedimientos de trabajo seguro a seguir en cada tarea.

El Contratista y Subcontratista se obligan a:

· El Plan de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar (PHSOB) deberá ser presentado a YPFB a simple requerimiento de éste, siendo el Contratista de la obra/servicio el responsable de contar con el mismo.

· Las empresas contratadas deben presentar el Plan de seguridad industrial específico para el presente proceso.

· Contar con uno o más responsables de seguridad industrial en campo (en función al tamaño de la obra/servicio), para el seguimiento y cumplimiento  del plan y las normas de seguridad industrial y salud ocupacional (el o los profesionales seleccionados por la empresa deberán contar con una experiencia de al menos tres años como responsable(s) de seguridad  industrial en proyectos de la envergadura de la obra/servicio proyectado), siendo el Dueño de la empresa, el Gerente del Proyecto o el Director de Obra  los responsables de hacer cumplir la normativa legal vigente en este aspecto.


	
	
	
	

	6. GARANTIAS 

El tipo de garantía a presentar estará definido en el Documento Directo de Contratación (DCD).
6.1. GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato.

Será equivalente al siete por ciento (7%) del monto total de la adjudicación.

La vigencia de esta garantía será computada a partir de su emisión, debiendo exceder en sesenta (60) días calendario al plazo de entrega del bien  presentado en la propuesta adjudicada, y ser renovada las veces que YPFB así lo requiera.

La garantía debe expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Tipo de Garantía
Boleta de Garantía o Fianza Bancaria, emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente.
	
	
	
	

	7. ORDEN DE INICIO

Una vez suscrito el contrato el comité de recepción designado dará la orden de inicio al proveedor para dar inicio al objeto del contrato.
	
	
	
	

	8. MULTAS

La multa será del 1% del monto total del contrato por día calendario de retraso, La suma de las multas no podrá exceder en ningún caso el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, sin perjuicio de resolver el mismo.
	
	
	
	

	9. FORMA DE PAGO

Lote No. 5 (Adquisición de Sistema de Energía Regulada y UPS)

El pago del 50 % del monto adjudicado se realizara  a la conclusión del 50% del avance, El PROVEEDOR presentará un certificado de la provisión e instalación debidamente firmado e informe solicitando el pago, dentro del cronograma presentado, con los respaldos técnicos que el representante de YPFB requiera.

El pago del 50% restante se efectuará una vez efectuada la recepción definitiva de todos los bienes. 
	
	
	
	

	10. NORMAS DE CALIDAD APLICABLE

Los BIENES suministrados de conformidad en el Contrato se ajustarán a las normas de calidad mencionadas en las especificaciones técnicas y, cuando en ellas no se mencionen normas de calidad aplicables a las normas de calidad existentes o cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los BIENES.
	
	
	
	

	11. COORDINACION

La empresa que se adjudique el proceso deberá realizar reuniones de coordinación con los funcionarios designados por YPFB.
	
	
	
	

	12. JUEGO DE PLANOS DEL PROYECTO.

Las empresas interesadas pueden recoger un juego de planos en formato digital del Edificio VPNO ubicado en la calle Regimiento Lanza esq. Av. Grigotá (Doble Vía La Guardia) en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, o descargar de la página Web de YPFB.
	
	
	
	

	 LOTE N° 5     CARACTERISTICAS SOLICITADAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SISTEMA DE CABLEADO DE ENERGIA ELECTRICA REGULADA Y RESPALDO ELECTRICO

CASA EJECUTIVA YPFB CORPORACION.
La presente licitación contempla la provisión e instalación de un sistema eléctrico de energía regulada que incluya el respaldo eléctrico para las tomas reguladas de los usuarios.
CONSIDERACIONES GENERALES
La empresa contratada deberá realizar la instalación de veinticinco (25) puntos de energía regulada con respaldo UPS en las oficinas de:
·          Casa Ejecutiva YPFB Corporación

NORMAS Y ESTANDARES:
Para la instalación y puesta en funcionamiento del cableado eléctrico y sistema de respaldo, el proponente debe realizar todos los trabajos cumpliendo las siguientes normas y estándares para este tipo de instalaciones:

·          NB 777

De acuerdo a las cantidades descritas en la Tabla 1 y en las ubicaciones descritas en los diagramas referenciales incluidos en el anexo 1.
TABLA 1
DESCRIPCION

DETALLE

CANTIDAD

TOTAL

 

 

 

 

 

 

Provisión e instalación de cableado de acometidas, tableros eléctricos (Principal, Primario y Secundario) y  circuitos eléctricos regulados de la planta baja al piso tres.
Gabinete o armario de energía eléctrica principal
1
1
 

 

 

Gabinetes o armarios de energía eléctrica primarios en cada piso
2
2
 

 

 

Acometida Principal de energía eléctrica desde el Tablero General al Tablero Principal.
1
1
 

 

 

Acometida Primaria de energía eléctrica desde el Tablero Principal a  Tablero Primario de cada área.
2
2
 

 

 

Instalación de cableado eléctrico de 25 tomas reguladas de planta baja a piso 3.
Puntos dobles de Energía Eléctrica regulada con respaldo UPS
PISO
CANT 

 

 

P-B
17 

 

 

Portería Principal
6 

 

 

Oficinas
2 

 

 

TOTAL
25 

 

 

Provisión e Instalación de UPS Monofásica
 
CANT
TOTAL 

 

 

UPS 10KVA
1
1 

 

 

Todos los tableros concentran una cantidad de puntos de energía regulada, los mismos figuran en los planos adjuntos en el anexo 1.
GABINETE O ARMARIO DE ENERGIA ELECTRICA PRINCIPAL:
La empresa contratada deberá realizar la instalación de  un (1) gabinete o armario de energía eléctrica  principal que estará ubicado en Planta Baja de la Casa Ejecutiva YPFB Corporación, la ubicación se indica en planos Anexos.
La provisión  instalación y conexión del tablero eléctrico para el control de suministro de energía eléctrica debe contar mínimamente con las siguientes características:
·          El tablero debe ser metálico y presentar un acabado de pintura al horno.   El espesor de la plancha utilizada en su construcción debe ser de al menos 1.5 mm.

·          Debe contar con chapa de seguridad para acceso controlado. Se deben entregar 2 llaves.

·          El tablero debe contar con cable canal ranurado para un ordenamiento adecuado de los cables la instalación debe considerar la distribución óptima de cables por este cable canal.

·          El Térmico principal deberá cumplir con la norma ISO 9001 Bifásico de 50 A, se debe instalar dos piezas del mismo uno en el tablero General del edificio y el otro en el tablero principal. Detallar Marca y Capacidad del térmico principal.

·          El tablero debe contar con una tapa de protección acrílica interna que prevea el posible contacto humano con las barras de distribución, las barras de cobre deberán estar correctamente señalizados y se debe colocar adhesivos identificadores de alto voltaje.

·          El tablero debe contar con un sistema de barras. Este sistema debe estar formado por dos módulos, cada módulo debe constar de barras de cobre estañado no perforado con capacidad de al menos 315 amperios. Las barras en el primer módulo deben estar rotuladas como L1 y neutro.. La barra del segundo módulo debe estar rotulado como Tierra. Esta barra brindará conexión de tierra para lo cual debe estar conectada al sistema de aterramiento a ser instalado en cada ubicación.

·          El tablero debe incluir los rieles tipo DIN para montaje de los térmicos.
·          El tablero principal deberá contar con un sistema de protección de primer y segundo nivel a 100kA, a instalarse en la acometida principal.

GABINETES O ARMARIOS DE ENERGIA ELECTRICA PRIMARIOS
La empresa contratada deberá realizar la instalación de  dos (2) gabinetes o armarios de energía eléctrica, para los tableros primarios, distribuidos en Oficinas Casa Ejecutiva y Portería Principal descritas en la Tabla 1 
Las ubicaciones de los gabinetes están descritas en los diagramas referenciales incluidos en el anexo 1 las cuales pueden variar previa autorización de YPFB.
La provisión  instalación y conexión de los tableros eléctricos para el control de suministro de energía eléctrica debe contar mínimamente con las siguientes características:
·          Todos los tableros eléctricos deben ser metálicos y presentar un acabado de pintura al horno.   El espesor de la plancha utilizada en su construcción debe ser de al menos 1.5 mm.

·          Todos los tableros eléctricos deben contar con chapa de seguridad para acceso controlado. Se deben entregar 2 llaves por cada tablero.

·          Todos los tableros eléctricos deben contar con cable canal ranurado para un ordenamiento adecuado de los cables la instalación debe considerar la distribución óptima de cables por este cable canal.

·          Los térmicos a instalarse en los tableros deben ser de tipo riel DIN, cumplir con la norma ISO 9001 y  con la norma IEC 60947 homologada por la UL CSA con soporte de 10 KA o más  de corriente de cortocircuito. Así como también la norma IEC 60898.

·          Todos los tableros eléctricos deben contar con una tapa de protección acrílica interna que prevea el posible contacto humano con las barras de distribución, las barras de cobre deberán estar correctamente señalizadas y se debe colocar adhesivos identificadores de alto voltaje.

·          Todos los tableros eléctricos deben contar con un sistema de barras del tipo AKG. Este sistema debe estar formado por dos módulos, cada módulo debe constar de barras de cobre estañado no perforado con capacidad de 125 amperios. Las barras en el primer módulo deben estar rotuladas como L1, y neutro. Estas barras alimentarán a los circuitos. La barra del segundo módulo debe estar rotulado como Tierra. Esta barra brindará conexión de tierra para lo cual debe estar conectada al sistema de aterramiento.

·          Los Tableros Primarios deben estar conectado con el Tablero Principal, esta conexión debe realizarse por medio de tres cables enlazando L1, N Y TIERRA. 

·          Todos los tableros eléctricos deben incluir Rieles tipo Din para el montaje de los térmicos.

·          Cada tablero debe incluir un térmico de protección principal de capacidad acorde a lo solicitado. Detallar Marca y Capacidad del térmico principal.

A continuación se detalla la cantidad y características de Térmicos en los tableros Primarios:

EDIFICIO OFICINAS
TERMICOS
PRIMARIO

MARGEN DE REGULACION (A)
2X40A

CANTIDAD
2

PORTERIA PRINCIPAL
TERMICOS
PRIMARIO

MARGEN DE REGULACION (A)
2X40A

CANTIDAD
2

TUBERIA

Toda la canalización dentro de los Edificios, deberá ser con tubo metálico liviano de 1” pulgada como mínimo, los mismos deberán contar con todos sus accesorios como ser uniones, codos y todo aquello que sea necesario para realizar una instalación correcta.

Se deberá contemplar la canalización para las cámaras de seguridad exteriores, de acuerdo a Planos en el Anexo 1. La canalización deberá ser realizada con politubo de 1’’ como mínimo.

Toda la canalización externa deberá ser enterrada, para lo cual el proveedor deberá contemplar el zanjado y reposición de piso.

Se deberán contemplar las cajas de paso necesarias para este fin.
CABLEADO DE ACOMETIDAS DE ENERGIA ELECTRICA
ACOMETIDA TABLERO GENERAL – PRINCIPAL
Cableado de un (1) acometida de energía eléctrica trifásica (L1, N y T), desde el tablero general hacia el tablero principal.  
De acuerdo a las cantidades descritas en la Tabla 1 y en las ubicaciones descritas en los diagramas referenciales incluidos en el anexo 1.
·          El cableado troncal de energía eléctrica debe incluir la instalación de cables desde el Tablero general hacia el tablero principal definidos en los diagramas referenciales adjuntos en el anexo 1.
·          Cable: Especificar Marca
·          El calibre de cable a ser utilizado en este tramo (tablero general hacia el tablero principal) mínimamente deberá ser de los siguientes calibres.
ACOMETIDA TABLERO GENERAL - PRINCIPAL
 

 

 

 

ORIGEN
DESTINO
CALIBRE DE CABLE A UTILIZAR COMO MINIMO
 

 

TABLERO GENERAL
TABLERO PRINCIPAL
3 x 10mm2/ L1, N, T
 

 

ACOMETIDA TABLERO PRINCIPAL - PRIMARIOS
Cableado de dos (2) acometidas de energía eléctrica trifásica (L1, N y T), desde el tablero principal hacia los tableros primarios.  
De acuerdo a las cantidades descritas en la Tabla 1 y en las ubicaciones descritas en los diagramas referenciales incluidos en el anexo 1.
·          El cableado troncal de energía eléctrica debe incluir la instalación de cables desde el Tablero principal hacia los tableros primarios definidos en los diagramas referenciales adjuntos en el anexo 1.
·          Cable: Especificar Marca
·          El grosor de cable a ser utilizado en este tramo (tablero principal hacia los tableros primarios) mínimamente deberá ser de los siguientes calibres:
ORIGEN
CALIBRE DE CABLE A UTILIZAR COMO MINIMO
Tablero Principal

OFICINAS
3 x 10mm2/ L1, N, T
PORTERIA

3 x 10mm2/ L1, N, T
PUNTOS DOBLES DE ENERGIA ELECTRICA ATERRADA
El proponente deberá realizar la Provisión e Instalación de veinticinco (25) puntos eléctricos dobles tipo NEMA según las normas NB 777, distribuidos en Casa Ejecutiva YPFB de acuerdo a las cantidades descritas en la Tabla 1 y en las ubicaciones descritas en los diagramas referenciales incluidos en el Anexo 1.
·          El cableado de energía eléctrica debe incluir la instalación de 25 tomas reguladas de corriente dobles en cada uno de los lugares definidos en los diagramas referenciales adjuntos en el anexo 1.
·          Cable a utilizar: Especificar Marca
·          El cableado desde el armario de energía eléctrica a las tomas de corriente eléctrica ubicadas en los diagramas referenciales en el Anexo 1 deben   realizarse utilizando tres cables de distintos colores, diferenciando claramente a L1 (Rojo), L2 (Negro) y Tierra (Verde). En el tablero los cables deben estar debidamente protegidos a través del térmico correspondiente.
·          El grosor de cable deberá ser en el tramo (Armario de energía eléctrica del piso correspondiente a la toma de corriente eléctrica) 4mm2 en sus colores correspondientes.
PROVISION E INSTALACION DE UPS
Con la finalidad de brindar respaldo y protección eléctrica a las tomas reguladas de los usuarios, el proveedor deberá realizar la provisión e instalación de un sistema de respaldo compuesto por UPS en línea y Bancos de Batería.
La cantidad y capacidad solicitada se describe en el siguiente cuadro:
UPS
 

 

 

 

UBICACION
CAPACIDAD 

 

 

PLANTA BAJA

 10 KVA Monofásica

 CARACTERISTICAS TECNICAS:

Marca: Especificar

Tipo: En línea

Capacidad: Conforme a Tabla de Capacidades

Salida:

Voltaje de Salida Nominal: 200V; 208V; 220V; 230V; 240V

Frecuencia: 50/60Hz

Salida Continúa de Onda Sinusoidal pura.

Entrada:

Voltaje de Entrada Nominal: 200V CA; 208V CA; 220V CA; 230V CA; 240V CA

Batería:

Voltaje VCD: 240VCD

Tiempo de Autonomía: 13 Minutos a Carga Completa

Se deberá poder ampliar la autonomía a través de la adición de Bancos de Batería externos de la misma marca.

Regulación de Voltaje: Regulación de voltaje de salida del 2% en modo estándar de conversión doble en línea. Corrección de Sobre voltaje Corrige caídas de tensión de hasta 300 V.

Corrección de bajo de voltaje Corrige caídas de tensión de tan sólo 100 V

Comunicaciones:

Interfaz de comunicaciones DB9 y debe incluir tarjeta de Red SNMP

Interfaz de usuario, alerta y controles : LEDs de Panel Frontal, Interruptores, alarma acústica

Ambientales: Rango de temperatura operativa +32 ºF a +105 ºF / 0 ºC a +40 ºC.

Tiempo de transferencia línea / batería

Tiempo de transferencia cero

La UPS deberá soportar Arranque en frío

Certificaciones: ISO9001, CE (EN62040-1-1)

La solución debe incluir sistema de Bypass Manual para la UPS, mismo que deberá ser instalado en el Tablero Principal.

La empresa ofertante deberá realiza la instalación de la solución UPS completa, instalado, probado y funcionando en el Lugar de Entrega. Suministrará e instalará todos los accesorios y componentes del UPS.

CONDICIONES ADICIONALES
GARANTIA

Garantía de Material Eléctrico:

· Garantía extendida de fábrica por la provisión y reposición de los materiales durante 3 años posteriores a la  conclusión de la instalación. Esta garantía deberá entregarse a YPFB contra entrega del acta de recepción definitiva.

Garantía del Equipamiento:

· El proponente debe presentar una garantía de fábrica de todos los dispositivos ofertados por un periodo de dos (2) año calendario, a partir de una fecha posterior a la firma del acta de recepción definitiva.

· Durante el periodo de garantía la empresa oferente debe proporcionar la actualización de nuevas versiones del Software y Firmware asi como el soporte técnico postventa.

· Documento emitido por el Fabricante que avale que todos los equipos para el proyecto son totalmente nuevos, que no son reacondicionados ni usados y que cuentan con la garantía respectiva.

Garantía de la Mano de Obra:

Garantía extendida de mano de obra durante 3 años posterior a la recepción definitiva de la implementación. Esta garantía deberá entregarse a YPFB contra entrega del acta de recepción definitiva.
EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

CERTIFICACION EMPRESARIAL
Documento de acreditación de la representación de la marca de Equipamiento  de UPS ofertado, emitida por el fabricante que avale una antigüedad de 3 años como mínimo.

La empresa deberá ser Centro Autorizado por el fabricante para la atención de soporte técnico y Garantías en Bolivia, se deberá presentar carta que acredite esta condición.
RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
· EL PROVEEDOR no podrá entregar bienes usados o defectuosos, debiendo en su caso ser sustituidos a su costo, dentro del plazo máximo de 20 días calendario impostergablemente.

· El PROVEEDOR debe custodiar los BIENES a ser provistos, hasta la recepción definitiva de éstos por YPFB.

	
	
	
	

	Condiciones requeridas para la Evaluación de la Propuesta

EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA (HABILITANTE)
· Acreditación 

· Calidad del producto

· Calidad de la empresa

Certificación de Calidad  ISO9001 de la empresa ofertante.

· Seguridad Industrial
Certificación ISO 9001/2008 del producto, expedido por la marca o fabricante de materia de cableado estructurado ofertado (Presentar fotocopia simple del documento)
EXPERIENCIA ESPECIFICA  DE LA EMPRESA (HABILITANTE)
· Cantidad  de Puntos de energía regulada

· 400 puntos de energía regulada en una misma entidad, institución o repartición

· Instalación de soluciones de respaldo eléctrico UPS trifásicas que totalicen al menos 300 kVA

 (Adjuntar documentación de respaldo en fotocopias simples: Certificados emitidos por la empresa, institución o repartición  u Otro documento que certifique  la experiencia)


	
	
	
	


-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal 

O Propietario de la empresa ofertante
PARTE IV

EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES

Previa a la evaluación del método de selección establecido en el presente DCD (Precio Evaluado Más Bajo), se deberá realizar la evaluación preliminar y verificación de errores aritméticos. 

1. EVALUACIÓN PRELIMINAR 

Concluido el acto de apertura, el Comité de Contratación en sesión reservada verificará el cumplimiento de los documentos solicitados y presentados por el/los proponente(s) aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE y establecidas en el presente DBC.
En caso de existir aspectos subsanables, el Comité de Contratación podrá solicitar consultas, aclaraciones o aspectos que sea subsanables de sus propuestas, debiendo tener el respaldo de los mismos.

De no existir propuestas habilitadas que cumplan los aspectos de la evaluación preliminar requeridos en el DCD, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

2. VERIFICACIÓN DE ERRORES ARITMETICOS

El Comité de Contratación verificará los errores aritméticos de la/las propuesta(s) que hayan sido habilitadas en la etapa de evaluación preliminar, verificando los valores de la Propuesta Económica presentadas en el Formulario B-1 y considerando los siguientes aspectos:

a) Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.

b) Cuando el monto resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad, sea incorrecto, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto ajustado. 

c) Si la diferencia entre el monto leído de la oferta y el monto ajustado de la revisión aritmética es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la oferta; caso contrario la oferta será descalificada. 
d) Si el monto ajustado por revisión aritmética supera el precio referencial, la oferta será descalificada. 

En el caso de que todas las ofertas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

3. METODO DE SELECCIÓN - PRECIO EVALUADO MAS BAJO 
Cuando se elija este Método, el procedimiento de evaluación será el siguiente:

a) Evaluación Económica 

El Comité de Contratación en base a la/las propuesta(s) económica(s) ajustada(s) y que no hayan superado el precio referencial, determinará en orden de prelación las mismas con relación a la propuesta económica más baja.

b) Evaluación Técnica 

El Comité de Contratación efectuará la evaluación técnica de los formularios y/o documentos solicitados en el DCD de las propuestas habilitadas aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE.

En caso de existir aspectos subsanables, el Comité de Contratación podrá solicitar al/los proponente(s) consultas, aclaraciones o aspectos que sean subsanables de sus propuestas, debiendo tener el respaldo de los mismos.

De no existir propuestas que cumplan los aspectos requeridos en el DCD las mismas serán descalificadas.

c) Resultado de la Evaluación

Una vez evaluadas las ofertas mediante el método de selección de Precio Evaluado Más Bajo, se recomendará mediante informe al Responsable de Contratación Directa la adjudicación o concertación o devolución de antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan. 

PARTE V

FORMULARIO DE VERIFICACIÓN 

(A ser usado en el acto de apertura de ofertas por el Comité de Contratación)

	DATOS GENERALES DEL PROCESO

	
	
	
	

	   Objeto de la Contratación
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Nombre del Ofertante 
	:
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Número de Páginas
	:
	
	
	

	
	
	
	


	FORMULARIOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL DCD
	Presentación

(Acto de Apertura)

	
	PRESENTÓ
	Página N°

	
	SI
	NO
	

	DOCUMENTOS PARA PROPONENTES
	
	
	

	Formulario A-1 Presentación de la Oferta
	
	
	

	Formulario de Identificación del Ofertante
	
	
	

	Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario
	
	
	

	Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria NIT o certificación electrónica.
	
	
	

	Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, la emisión de los certificados podrán ser vigentes o  del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta, asimismo se deberá considerar los siguientes aspectos:
· Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

· Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

· No es sujeto de contrataciones para YPFB, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s
	
	
	

	DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES O CONSORCIOS (cuando corresponda)
	
	
	

	Formulario A-1 Presentación de la Oferta.
	
	
	

	Formulario de Identificación del Proponente - Asociación o Consorcio.
	
	
	

	Fotocopia simple  del Testimonio del Contrato de Asociación o Consorcio, donde mencione la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la Asociación o Consorcio, el domicilio legal

	
	
	

	Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la Asociación o Consorcio con atribuciones para presentar propuestas y suscribir contratos a nombre de la Asociación o Consorcio.


	
	
	

	Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario. 
	
	
	

	Asimismo de cada una de las empresas que conforman la Asociación Accidental o Consorcio deberá presentar la siguiente documentación:
	
	
	

	Formulario de Identificación de cada socio
	
	
	

	Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario
	
	
	

	Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria NIT o certificación electrónica.
	
	
	

	Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, la emisión de los certificados podrán ser vigentes o  del mes anterior a la fecha de  presentación de la propuesta, asimismo se deberá considerar los siguientes aspectos::
· Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

· Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

· No es sujeto de contrataciones para YPFB, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s


	
	
	

	FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
	
	
	

	Formulario B-1
Propuesta Económica. (Presentar para cada Lote objeto del proceso de contratación) 
	
	
	

	FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA
	
	
	

	Formulario C-1 
Propuesta Técnica (Especificaciones Técnicas solicitadas y propuestas). (Presentar para cada Lote;  objeto del proceso de contratación) 
	
	
	

	PROPUESTA ECONÓMICA

	Nº LOTE
	DETALLE DEL BIEN
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO UNITARIO  

(Bs.)
	PRECIO TOTAL 

(Bs.)

	1
	CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS
	1
	GLB
	
	

	2
	SISTEMA DE CONTROL DE PERSONAL Y AUTOMATIZACIÓN
	1
	GLB
	
	

	3
	SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
	1
	GLB
	
	

	4
	SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
	1
	GLB
	
	

	5
	SISTEMA DE ENERGÍA REGULADA Y UPS
	1
	GLB
	
	

	TOTAL Bs.
	


PARTE VI

MODELO DE CONTRATO

MODELO DE CONTRATO

EL PRESENTE MODELO DE CONTRATO SERÁ ADECUADO Y/O COMPLEMENTADO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CARACTERÍSTICAS DE PROCESO DE CONTRATACIÓN

CONTRATO Nº YPFB/………/2015

(Señalar Lugar y Fecha)

MINUTA DE CONTRATO

SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE ___________ (registrar el lugar donde será protocolizado el Contrato).
En el registro de Escrituras Públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar el presente contrato de adquisición de _____________ (registrar el tipo de bien o bienes objeto de la Adquisición), sujeto a los siguientes términos y condiciones:

I. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES) Dirá usted que las partes CONTRATANTES son: 

a) YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS, con NIT Nº _______________ (señalar el Número de Identificación Tributaria), con domicilio en _______________ (señalar de forma clara el domicilio de la entidad), en _______________ (señalar el Distrito, Provincia y Departamento), representada legalmente por _______________ (registrar el nombre  y cargo de la MAE o del servidor público a quien se delega la competencia para la suscripción del Contrato, y la Resolución correspondiente de delegación), en calidad de Responsable del Proceso de Contratación (RPC),  con Cedula de Identidad Nº _______________ (señalar el número de Cedula de identidad), que en adelante se denominará la ENTIDAD; 

b) __________(registrar la Razón Social de la empresa adjudicada), legalmente constituida conforme a la legislación de Bolivia, inscrita en el Registro de Comercio Nº ______(registrar el número si corresponde) (La inscripción en el Registro de comercio podrá exceptuarse para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea) representada legalmente por ____________(registrar el nombre completo  y número  de la cédula de identidad  del propietario o representante legal habilitado  para la suscripción  del contrato  en representación  de  la empresa) en virtud  del testimonio de poder Nº____(registrar número) conforme Certificado RUPE Nº ____________ (Señalar número de certificado y fecha) (En caso de proponentes cuya constitución no sea comercial, se deberá requerir su testimonio de Poder y testimonio de constitución si corresponde) que en adelante se denominará el PROVEEDOR, quienes celebran y suscriben el presente Contrato de Adquisición de Bienes, al tenor de las siguientes clausulas:

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO)

La ENTIDAD, mediante contratación directa en proceso realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica RE SABS EPNE de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos aprobado mediante Resolución de Directorio 58/2013 de 22 de julio de 2013 y el Documento de Contratación Directa (DCD), para la Adquisición de Bienes,  invitó en fecha _______________ (señalar la fecha de la invitación), a  (señalar el nombre de la empresa adjudicada) a presentar su  propuesta en el proceso de contratación, con Código (señalar el código del proceso), en base a lo solicitado en el DCD.

En base al Informe de Recomendación Nº___________ (señalar el número del Informe y fecha), emitido por el Comité de Contratación, el RPC determinó mediante Nota de Adjudicación ​___________  (Señalar número y fecha) adjudicar la contratación a _______________ (señalar el nombre o razón social del proponente adjudicado), al cumplir su propuesta con todos los requisitos establecidos en el DCD.

 (Si el RPC, en caso excepcional decide adjudicar la adquisición a un proponente que no sea el recomendado por el Comité de Contratación, deberá  adecuarse la redacción de la presente cláusula)

TERCERA.- (OBJETO Y CAUSA DEL CONTRATO)

El objeto del presente contrato es la adquisición de _______________ (describir de forma detallada el tipo de bienes a ser provistos y en caso de tratarse de varios ítems, deberá hacerse constar que el detalle de los bienes objeto del contrato, se encuentran en documento anexo), que en adelante se denominarán los BIENES, para ________________ (señalar la causa de la contratación), suministrados por el PROVEEDOR de conformidad con el DCD y la Propuesta Adjudicada, con estricta y absoluta sujeción al presente Contrato.

CUARTA.- (PLAZO DE ADQUISICIÓN)

El PROVEEDOR entregará los BIENES en estricto apego a la propuesta adjudicada, las especificaciones técnicas y el cronograma de entregas (cuando corresponda), en el plazo de _________ (registrar en forma literal y numeral el plazo total de entrega de los BIENES en días calendario) días calendario, que serán computados a partir, de: 

(Elegir una de las siguientes opciones, de acuerdo a lo que corresponda)  

· La fecha de apertura de la Carta de Crédito (Cuando se trate de importación por el PROVEEDOR) 

· Desembolso del anticipo (Cuando se trate de compra local con anticipo) 

· Puesta en vigencia del contrato, (Cuando se trate de compra local sin anticipo).
(En caso de que las entregas fuesen parciales, dentro del plazo total, se deberá hacer constar las cantidades y fechas, a efectos del control del cumplimiento del contrato).

El plazo de adquisición de los BIENES, establecido en la presente cláusula, podrá ser ampliado cuando:

a) La ENTIDAD, mediante el procedimiento establecido en este mismo Contrato, incremente la cantidad de los BIENES a ser provistos y ello repercuta en el plazo total. 

b) Por demora en el pago de los bienes entregados.

QUINTA.- (MONTO DEL CONTRATO).- El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la ejecución del objeto del presente contrato es de: ___________ (registrar en forma numeral y literal del monto del contrato, en bolivianos, establecido en la Resolución de Adjudicación). 

El precio o valor final de la adquisición, será el resultante de aplicar los precios unitarios de la propuesta adjudicada a las cantidades de BIENES efectiva y realmente provistas.

Queda establecido que los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada obligan a la provisión de BIENES nuevos y de primera calidad, sin excepción.

Este monto también comprende todos los costos de verificación, transporte, impuestos aranceles, gastos de seguro de los BIENES a ser provistos y cualquier otro costo que pueda tener incidencia en el precio hasta su entrega definitiva de forma satisfactoria.

Es de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR, efectuar la provisión de los BIENES contratados por el monto establecido, ya que no se reconocerán ni procederán pagos por provisiones que hiciesen exceder dicho monto.

(En caso de no existir anticipo, la entidad deberá eliminar la presente cláusula)
SEXTA.- (ANTICIPO) 
La ENTIDAD, podrá otorgar un anticipo al PROVEEDOR, cuyo monto no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto del Contrato, contra entrega de una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el  cien por ciento (100%) del monto entregado. El importe del anticipo será descontado en _______________ (indicar el número de pagos) pagos hasta cubrir el monto total del  anticipo.

SEPTIMA.- (GARANTIAS) 

7.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El PROVEEDOR garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la __________ (registrar el tipo de garantía establecido en el DCD), Nº __________emitida por __________ (registrar el nombre del ente emisor de la garantía), con vigencia hasta el __________ (registrar día, mes y año de la vigencia de la garantía, misma que deberá exceder en sesenta días calendario al plazo de entrega de los bienes), a la orden de ___________ (registrar el nombre o razón social de la ENTIDAD), por ____________(registrar el monto de la garantía en forma numeral y literal), equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del Contrato.

El importe de dicha garantía en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el PROVEEDOR, será pagado en favor de la ENTIDAD a su sólo requerimiento, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

Si se procediera a la recepción definitiva de los BIENES objeto de la adquisición de forma satisfactoria y dentro del plazo previsto en la Cláusula Cuarta, hecho que se hará constar mediante el Acta de recepción definitiva suscrita por ambas partes, dicha garantía será devuelta después de la Liquidación del Contrato, juntamente con el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

El PROVEEDOR, tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía de Cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera la ENTIDAD por razones justificadas, quien llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad.

(En caso de convenirse el desembolso de anticipo, en la presente cláusula se deberá adicionar el siguiente texto).

7.2. GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO

El PROVEEDOR entregará a la ENTIDAD ________ (registrar el tipo de garantía a ser presentada, Boleta de Garantía, Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento), por el cien por cien (100%) del monto del anticipo solicitado por el PROVEEDOR que corresponde a __________ (registrar el monto en forma numeral y literal, el mismo que no podrá exceder del 20% del monto total del contrato), con vigencia hasta la amortización total del anticipo, a la orden de  _________ (registrar el nombre o razón social de la ENTIDAD).

El PROVEEDOR, tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, cuantas veces lo requiera la ENTIDAD por razones justificadas.

El importe de esta garantía podrá ser cobrada por la ENTIDAD en caso de que el PROVEDOR no invierta el mismo en la provisión de los BIENES, dentro de los ___________ (registrar en forma literal y numérica, el plazo que prevea al efecto la ENTIDAD).
Esta garantía original, podrá ser sustituida periódicamente por otra garantía, cuyo valor deberá ser la diferencia entre el monto otorgado y el monto ejecutado. Las garantías sustitutivas deberán mantener su vigencia en forma continua y hasta la amortización total del anticipo.

La ENTIDAD llevará el control directo de la vigencia y validez de esta garantía, en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al PROVEEDOR.

(En caso de que la entidad requiera la garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo, en la presente cláusula se deberá adicionar el siguiente texto).

7.3. GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO

El PROVEEDOR, se obliga a constituir una ________ (registrar el tipo de garantía requerida en el DCD), a la orden de  _________ (registrar el nombre o razón social de la ENTIDAD), por el ________ (La Entidad deberá registrar el monto de la garantía, que no exceda el uno y medio por ciento (1.5%) del monto del contrato) que avalará el correcto funcionamiento y/o mantenimiento de los BIENES objeto del presente contrato, con una vigencia de ________ (La Entidad deberá registrar el plazo de vigencia de la garantía en literal y numeral que deberá exceder al plazo de vigencia de la garantía de los bienes) computable a partir de la Recepción Definitiva de los bienes.  

El importe de esta garantía podrá ser cobrado a favor de la ENTIDAD en caso de que los BIENES adquiridos por la ENTIDAD no presenten buen funcionamiento y/o el PROVEEDOR no hubiese efectuado el mantenimiento preventivo dentro del plazo de vigencia de la garantía.

Si dentro del plazo previsto por la ENTIDAD los BIENES objeto del presente contrato, no presenta fallas en su funcionamiento y tuvieran el mantenimiento adecuado, dicha garantía será devuelta.

(Cuando el proveedor solicite retención en sustitución de esta garantía la entidad deberá cambiar la redacción anterior por la siguiente).

El PROVEEDOR acepta expresamente, que la ENTIDAD retendrá el _____________ (La Entidad deberá registrar el monto de la garantía, que no exceda el uno y medio por ciento (1.5%) del monto del contrato), en calidad de Garantía de Funcionamiento de  Maquinaria y/o Equipo que avalará el correcto funcionamiento y/o mantenimiento de los BIENES objeto del presente contrato.

El importe de esta garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que los bienes adquiridos por la entidad no presenten buen funcionamiento y/o el PROVEEDOR no hubiese efectuado el mantenimiento preventivo dentro del plazo de vigencia de la garantía.

Si dentro del plazo previsto por la ENTIDAD los BIENES objeto del presente contrato, no presenta fallas en su funcionamiento y tuvieran el mantenimiento adecuado, dicha retención será devuelta una vez concluido el plazo establecido para esta garantía.

OCTAVA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION). Cualquier aviso o notificación que tengan que darse las partes suscribientes del presente contrato será enviada:

Al PROVEEDOR: _______________________ (registrar el domicilio que señale el PROVEEDOR, especificando la ciudad, zona, calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas).
A la ENTIDAD: _____________________ (registrar el domicilio de la ENTIDAD, especificando la ciudad, zona, calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas).

NOVENA.- (VIGENCIA DEL CONTRATO). El presente Contrato, entrará en vigencia desde el día siguiente hábil de su suscripción, por ambas partes, hasta la terminación del contrato.

DECIMA.- (DOCUMENTOS DE CONTRATO). Forman parte del presente contrato los siguientes documentos:

10.1. Documento de Contratación Directa, 

10.2. Propuesta adjudicada.

10.3. Nota de Adjudicación.

10.4. Acta de Concertación de Mejores Condiciones Técnicas (cuando corresponda).

10.5. Certificado del RUPE.

10.6. Garantía de Cumplimiento de Contrato.

10.7. Garantía de Correcta Inversión de Anticipo (cuando corresponda).

10.8. Contrato de Asociación Accidental (cuando corresponda).

10.9. Poder General del Representante Legal (cuando corresponda).

10.10. Otros documentos necesarios de acuerdo al objeto de la contratación (señalar los que correspondan).

DECIMA PRIMERA.- (IDIOMA). El presente Contrato, toda la documentación aplicable al mismo y la que emerja de la adquisición, debe ser elaborada en idioma castellano.

En el caso de manuales de uso de los BIENES deberán estar traducidos al idioma castellano. En el caso de folletos informativos, deberán estar preferentemente en idioma castellano.

DECIMA SEGUNDA.- (LEGISLACION APLICABLE AL CONTRATO). 

El presente Contrato, al ser de naturaleza administrativa, se celebra exclusivamente al amparo de las siguientes disposiciones: previsión 

12.1. Constitución Política del Estado.

12.2. Ley Nº 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.

12.3. Ley del Presupuesto General del Estado aprobado para la gestión y su reglamentación.

12.4. Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) y sus modificaciones.

12.5. Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica RE-SABS-EPNE de YPFB aprobado mediante Resolución de Directorio 58/2013.
12.6. Otras disposiciones relacionadas.

DECIMA TERCERA.- (DERECHOS DEL PROVEEDOR). El PROVEEDOR, tiene derecho a plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier omisión de la ENTIDAD, por falta de pago de la adquisición efectuada, o por cualquier otro aspecto consignado en el presente Contrato.

Tales reclamos deberán ser planteados por escrito y de forma documentada, a la  ENTIDAD, hasta treinta (30) días hábiles posteriores al suceso.
La ENTIDAD, dentro del lapso impostergable de diez (10) días hábiles deberá emitir su respuesta de forma sustentada al PROVEEDOR, para que tome conocimiento y analice la respuesta a objeto de aceptar la misma, o en su caso asumir la acción legal respectiva.

La ENTIDAD no atenderá reclamos presentados fuera del plazo establecido en esta cláusula.

DECIMA CUARTA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS). Correrá por cuenta del PROVEEDOR el pago de todos los impuestos vigentes en el país, a la fecha de presentación de la propuesta.

En caso de que posteriormente, el Estado Plurinacional de Bolivia implantara impuestos adicionales, disminuyera o incrementara los vigentes, mediante disposición legal expresa, el PROVEEDOR deberá acogerse a su cumplimiento desde la fecha de vigencia de dicha normativa.

DECIMA QUINTA.- (PROTOCOLIZACION DEL CONTRATO). El presente Contrato, será protocolizado con todas las formalidades de Ley por la ENTIDAD ante la notaria de Gobierno, el importe por concepto de Protocolización debe ser pagado directamente por el PROVEEDOR, en caso que este monto no sea cancelado por el PROVEEDOR, podrá ser descontado por la ENTIDAD a tiempo de hacer efectivo el pago correspondiente.

Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:

Originales o Fotocopias Legalizadas de:

· Testimonio del Poder del Representante Legal referido en el contrato 
· Certificado de  Matrícula de Inscripción en FUNDEMPRESA (Si corresponde)
· Minuta del Contrato
Fotocopias Simples de:
· Cedula de Identidad del Representante Legal  
· Escritura  de Constitución de La Empresa (Cuando corresponda).
· Garantía de Cumplimiento de Contrato 
En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente entre las partes.

DECIMA SEXTA.- (SUBCONTRATOS). El PROVEEDOR podrá realizar la subcontratación de algunos servicios que le permitan la entrega de los BIENES, bajo su absoluta responsabilidad y riesgo, siendo directa y exclusivamente responsable por los servicios contratados, así como también por los actos y/o omisiones de los subcontratistas.  Ningún subcontrato de servicios o intervención de terceras personas relevará al PROVEEDOR del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades contraídas en el presente Contrato.

Las subcontrataciones que realice el PROVEEDOR de ninguna manera incidirán en el precio ofertado y aceptado por ambas partes en el presente contrato.

DECIMA SEPTIMA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO). El PROVEEDOR bajo ningún título podrá, ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, procederá la cesión o subrogación del contrato, total o parcialmente, previa aprobación de la MAE de la entidad contratante, bajo los mismos términos y condiciones del presente contrato.

DECIMA OCTAVA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO). Con el fin de exceptuar al PROVEEDOR de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente contrato, la ENTIDAD tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre el cumplimiento del presente Contrato.

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y que impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y otros desastres naturales).

Se entiende por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, etc.).

Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimento en la provisión de los BIENES o demora en el cumplimiento de lo previsto en el plazo de entrega y en el cronograma de entregas (si corresponde), dando lugar a retrasos en la entrega, de modo inexcusable e imprescindible en cada caso, el PROVEEDOR deberá presentar por escrito a la ENTIDAD la documentación que acredite la existencia del impedimento, dentro de los cinco (5) días hábiles de ocurrido el hecho, a fin de ampliar el plazo del Contrato a través de un Contrato Modificatorio, la exención del pago de penalidades o la intensión de la resolución del contrato.

DECIMA NOVENA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO). El presente contrato concluirá por una de las siguientes causas:

19.1.   Por Cumplimiento del Contrato: De forma normal, tanto la ENTIDAD como el PROVEEDOR darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el Certificado de Cumplimiento de Contrato, emitido por la ENTIDAD.

19.2.    Por Resolución del Contrato: Si se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el Contrato, a los efectos legales correspondientes, la ENTIDAD y el PROVEEDOR, acuerdan las siguientes causales para procesar la resolución del Contrato:

19.2.1. Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al PROVEEDOR.

La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

a. Por disolución del PROVEEDOR (sea Empresa o Asociación Accidental).
b. Por quiebra declarada del PROVEEDOR.
c. Por suspensión de la provisión de los BIENES sin justificación, por el lapso de ______ (registrar el número de días en función del plazo total de la adquisición) días calendario continuos, sin autorización escrita de la ENTIDAD.
d. Por incumplimiento injustificado del plazo de entrega o el cronograma de entregas (si corresponde) de provisión sin que el PROVEEDOR adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la entrega dentro del plazo vigente.

e. Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega definitiva, alcance el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%), de forma obligatoria.

19.2.2. Resolución a requerimiento del PROVEEDOR por causales atribuibles a la ENTIDAD.

El PROVEEDOR, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

a) Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD para la suspensión de la provisión de los BIENES por más de treinta (30) días calendario.

b) Si apartándose de los términos del contrato, la ENTIDAD pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de la adquisición, sin la emisión del Contrato Modificatorio correspondiente.

c) Por incumplimiento injustificado en el pago parcial o total, por más de cuarenta y cinco (45) días calendario computados a partir de la fecha de entrega definitiva de los bienes en la entidad.
19.2.3. Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, la ENTIDAD o el PROVEEDOR, según corresponda, dará aviso escrito mediante carta notariada, a la otra parte, de su intención de Resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de la provisión y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato. El requirente de la resolución expresará por escrito su conformidad a la solución y el aviso de intensión de resolución será retirado.

En el caso de que al vencimiento del término de los diez (10) días hábiles no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la ENTIDAD o el PROVEEDOR, según quién haya requerido la Resolución del Contrato, notificará mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del Contrato se ha hecho efectivo.

En el caso, que el monto de la multa por atraso en la entrega, alcance al veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, la ENTIDAD deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de contrato se ha hecho efectiva. 

Esta carta notariada que efectiviza la resolución de Contrato, dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales atribuibles al PROVEEDOR, se consolide a favor de la ENTIDAD la Garantía de Cumplimiento de Contrato y de Correcta Inversión de Anticipo (cuando corresponda).

La ENTIDAD, procederá a establecer los montos reembolsables al PROVEEDOR por concepto de provisión de los BIENES satisfactoriamente efectuada.

Con base a la liquidación final y establecidos los saldos en favor o en contra, cuando corresponda se hará efectiva la ejecución y cobro de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

19.3. Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten a la ENTIDAD o al PROVEEDOR.

Si en cualquier momento antes de la terminación de la provisión de los BIENES, objeto del presente Contrato, la ENTIDAD o el PROVEEDOR se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por causas de fuerza mayor o caso fortuito que imposibiliten la provisión de los BIENES o vayan contra los intereses del Estado, la parte afectada, comunicará por escrito su intensión de resolver el Contrato, justificando la causa.

La ENTIDAD, mediante carta notariada dirigida al PROVEEDOR, suspenderá la provisión y resolverá el Contrato total o parcialmente.  A la entrega de dicho comunicación oficial de resolución, el PROVEEDOR suspenderá la provisión de acuerdo a las instrucciones escritas que al efecto emita la ENTIDAD.

Se liquidarán los costos proporcionales que demandase el cierre de la adquisición y algunos otros gastos que a juicio de la ENTIDAD fueran considerados sujetos a reembolso.

Con estos datos la ENTIDAD elaborará la liquidación final y el trámite del pago correspondiente.

VIGESIMA.- (SOLUCION DE CONTROVERSIAS). En caso surgir controversias sobre los derechos y obligaciones de las partes durante la ejecución del presente contrato, las partes acudirán a los términos y condiciones del contrato, Documento de Contratación Directa, propuesta adjudicada, sometidas a la Jurisdicción Coactiva Fiscal.

II.
CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

VIGESIMA PRIMERA.- (REPRESENTANTE DEL FABRICANTE). (ESTA CLÁUSULA SE APLICARÁ EN EL CASO QUE LA COMPRA ADJUDICADA A UN PROVEEDOR IMPLIQUE UNA IMPORTACION EXPRESA PARA LA ENTIDAD.  SI SE TRATA DE UNA COMPRA LOCAL, NO CORRESPONDE APLICAR ESTA CLÁUSULA).
El FABRICANTE ha designado mediante la carta Nº __________ debidamente legalizada y que forma parte del presente Contrato, (registrar el número o el cite) como su representante legal en Bolivia a _______________________ (registrar el nombre de la empresa proveedora).

VIGESIMA SEGUNDA.- (FORMA DE PAGO). (PARA APLICAR ESTA CLÁUSULA DEBE HABERSE ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA LA FORMA DE PAGO Y HABERSE ADECUADO EL CONTRATO ANTES DE LA APROBACIÓN DEL DCD). 
Modalidad 1: Pago contra entrega

El monto del presente contrato, que corresponde a __________________ (registrar el monto en forma numérica y literal) será pagado por la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR, una vez efectuada la recepción definitiva de los BIENES objeto del presente Contrato.
Modalidad 2: Pagos parciales

El monto del presente contrato, que corresponde a __________________ (registrar el monto en forma numérica y literal) será pagado por la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR de la siguiente manera:

(LA ENTIDAD DEBERA ADECUAR LA REDACCIÓN DE LA PRESENTE MODALIDAD DE PAGO AL SISTEMA DE PROVISION Y PAGOS PREVISTOS EN EL DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA, PUDIENDO ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE ENTREGAS Y PAGOS PARCIALES).
Modalidad 3: Pago con Carta de Crédito aplicable en procesos de contratación de bienes importados
Una vez suscrito el presente contrato, la ENTIDAD solicitará al Banco Central de Bolivia la emisión de una carta de crédito a favor del PROVEEDOR cubriendo la importación de los bienes a ser provistos. 

Los términos y condiciones de la emisión de la carta de crédito deben guardar estrecha relación con los términos y condiciones del presente contrato.

La carta de crédito deberá ser emitida bajo las reglas y usos uniformes de la Cámara de Comercio Internacional (UCP600) o posteriores modificaciones.

La fecha de entrega de los BIENES objeto del presente contrato, se computará a partir de la fecha de la apertura de la Carta de Crédito. 

El PROVEEDOR debe cubrir todos los gastos y comisiones cobradas por el banco del exterior.  Si el proveedor requiere que la carta de crédito sea confirmada, la comisión de confirmación será cubierta por el PROVEEDOR.

El precio del Contrato  será pagado por la ENTIDAD en favor del PROVEEDOR  de la siguiente manera:

· Se pagará el sesenta por ciento (60%) que corresponde a __________________ (registrar el monto en forma numérica y literal) contra la presentación al banco del exterior, de los documentos requeridos en la carta de crédito.
· El cuarenta por ciento (40%) restante correspondiente a  ___________ (registrar el monto en forma numérica y literal) se hará efectivo a favor del PROVEEDOR cuando éste presente al banco del exterior el Acta de Recepción Definitiva suscrita por la ENTIDAD.

 (La ENTIDAD después de haber elegido una de las modalidades de pago descritas precedentemente, deberá incluir el siguiente texto).

El incumplimiento en los plazos de entrega y las otras obligaciones que el PROVEEDOR asume mediante el presente Contrato, independientemente del valor de los BIENES cuya entrega se halle demorada y/o las obligaciones incumplidas, suspenderá todos y cada uno de los plazos de pago por parte de la ENTIDAD.  Los plazos se reiniciarán cuando el PROVEEDOR efectúe la entrega retrasada.

Adicionalmente a la suspensión de los plazos de pago, la ENTIDAD aplicará las sanciones por demoras en la entrega de los BIENES objeto del presente Contrato en la forma prevista en la cláusula vigésima sexta del presente Contrato, pudiendo procesarse la resolución del mismo por incumplimiento del PROVEEDOR.

Si la ENTIDAD incurre en la demora de pago, que supere los sesenta (60) días calendario desde la fecha de la entrega definitiva o en cumplimiento del cronograma de entregas (cuando se realicen pagos parciales), el PROVEEDOR tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre trescientos sesenta y cinco (365) días y multiplicándola por el número de días de retraso en que incurra la ENTIDAD.

A este fin el PROVEEDOR deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago (en días) mediante nota dirigida al RPC.

VIGESIMA TERCERA.- (FACTURACION). El PROVEEDOR en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio del objeto de la venta (efectuado la adquisición), deberá emitir la respectiva factura oficial en favor de la ENTIDAD, por el monto de la venta.

(Cuando se contemplen entregas parciales la entidad deberá introducir el siguiente texto).

De acuerdo al cronograma de entregas, el PROVEEDOR emitirá la factura respectiva en cada una de las entregas, a objeto de que la ENTIDAD haga efectivo el pago; caso contrario dicho pago no se realizará.

VIGESIMA CUARTA.- (MODIFICACION AL CONTRATO). El presente Contrato no podrá ser modificado, excepto por causas señaladas en el DCD, previo acuerdo entre partes. Dichas modificaciones deberán estar destinadas al objeto de la contratación y estar sustentadas por informes técnico y legal que establezcan la viabilidad técnica y de financiamiento.

La referida modificación se realizará a través de uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del Contrato principal.

El contrato modificatorio podrá admitir la disminución hasta el diez por ciento (10%) del monto del Contrato principal.

En caso de que signifique una disminución en la adquisición, deberá concertarse previamente con el PROVEEDOR, a efectos de evitar reclamos posteriores.

El incremento en la cantidad de BIENES a proveerse, puede dar lugar a la ampliación del plazo del Contrato, lo que deberá sustentarse debidamente, estableciéndose el plazo de la ampliación.

VIGESIMA QUINTA.- (PAGO POR ADQUISICIÓN ADICIONAL). Los BIENES adquiridos adicionalmente y autorizados previamente mediante Contrato Modificatorio, serán pagados según los precios unitarios de la propuesta aceptada y adjudicada, luego de su entrega a satisfacción, dentro del plazo previsto.

VIGESIMA SEXTA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES) Queda convenido entre las partes contratantes, que salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado por la ENTIDAD, se aplicarán por cada periodo de retraso las siguientes multas:

(El plazo de cómputo  de multa estará sujeto al plazo del contrato y/o lo establecido en el DCD)
a) Equivalente al 3 por 1.000 por cada día de atraso desde el día 1 hasta el día 30 de atraso.

b) Equivalente al 4 por 1.000 por cada día de atraso desde el día 31 en adelante.

(Cuando la adjudicación sea por el total incluir el siguiente texto)

El monto de la multa será calculado respecto del monto total del contrato o respecto del monto correspondiente a los saldos no entregados.

(Cuando la adjudicación sea por lotes o ítems incluir el siguiente texto)

El monto de la multa será calculado respecto del monto correspondiente al(los) _______ (registrar son lotes o ítems) cuya entrega hubiese sufrido retraso o respecto del monto correspondiente a los saldos no entregados del (los) ___________ (registrar son lotes o ítems).

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 10% del monto del Contrato, podrá  iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la Cláusula Décima Novena.

 

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 20% del monto del Contrato, deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la Cláusula Décima Novena.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por la ENTIDAD, con base en el informe específico y documentado, de los pagos mensuales o liquidación final, sin perjuicio de que la ENTIDAD ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la jurisdicción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 1178.

VIGESIMA SÉPTIMA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR).
27.1. EL PROVEEDOR no podrá entregar bienes usados o defectuosos, debiendo en su caso ser sustituidos a su costo, dentro del plazo máximo de ________ (registrar el número de días calendario en concordancia con el plazo del contrato), impostergablemente.


Cuando el PROVEEDOR incurra en negligencia durante la adquisición de los BIENES, la ENTIDAD podrá retener el total o parte del pago para protegerse contra posibles perjuicios.


Desaparecidas las causales que dieron lugar a la retención, la ENTIDAD procederá al pago de las sumas retenidas siempre que, para la solución de los problemas no se haya empleado parte o el total de dichos fondos.


Esta retención no creará derechos en favor del PROVEEDOR para solicitar ampliación de plazo, ni intereses.

27.2. El PROVEEDOR debe custodiar los BIENES a ser provistos, hasta la recepción definitiva de éstos por la ENTIDAD.

VIGESIMA OCTAVA.- (SEGUROS). (Esta cláusula puede o no ser utilizada, de acuerdo a la modalidad de adquisición, por lo que en caso de ser aplicable, la ENTIDAD deberá establecer el tipo de seguro y el plazo de vigencia de éste).
VIGESIMA NOVENA.- (SUSPENSION TEMPORAL DE LA PROVISION). La ENTIDAD podrá suspender temporalmente la adquisición de los BIENES en cualquier momento por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado, para lo cual notificará al PROVEEDOR por escrito, con una anticipación de quince (15) días calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspensión puede ser parcial o total.

En este caso la ENTIDAD reconocerá en favor del PROVEEDOR los gastos en que éste incurriera por depósito u otro justificado documentadamente, cuando el lapso de la suspensión sea mayor a los diez (10) días calendario.

También el PROVEEDOR puede comunicar a la ENTIDAD la suspensión temporal de la provisión, por causas atribuibles a la ENTIDAD que afecten al PROVEEDOR en la adquisición de los BIENES.
TRIGESIMA.- (NORMAS DE CALIDAD APLICABLES). Los BIENES suministrados de conformidad con el presente Contrato se ajustarán a las normas de calidad mencionadas en las especificaciones técnicas y, cuando en ellas no se mencionen normas de calidad aplicables, a las normas de calidad existentes o cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los BIENES.
(Si corresponde de acuerdo al bien a ser adquirido)
TRIGESIMA PRIMERA.- (EMBALAJE). El embalaje, las marcas y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los bultos deberán cumplir estrictamente normas internacionales, los requisitos especiales que se hayan consignado en los documentos de la licitación, cualquier otro requisito, si lo hubiere, y cualquier otra instrucción dada por la ENTIDAD.
TRIGESIMA SEGUNDA.- (INSPECCION Y PRUEBAS). 
32.1. (Utilizar la siguiente redacción cuando corresponda) La ENTIDAD de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, a través de instituciones oficialmente reconocidas para verificar la calidad de los bienes tendrá derecho a inspeccionar los bienes y/o someterlos a prueba, sin costo adicional alguno, a fin de verificar su conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en el Documento de Contratación Directa.

La ENTIDAD notificará por escrito al PROVEEDOR, oportunamente, la identidad de todo representante designado para estos fines.

32.2. Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del PROVEEDOR o de su(s) subcontratista(s) o proveedor(es) primario(s), en el lugar de entrega, de acuerdo a lo estipulado en las especificaciones técnicas. Cuando sean realizadas en recintos del PROVEEDOR o de su(s) subcontratista(s) o proveedor(es) primario(s), se proporcionará a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables y los datos sobre producción permitidas, sin cargo alguno para la ENTIDAD.

32.3. La verificación de los BIENES por parte de la ENTIDAD mediante inspecciones o pruebas se realizará en un plazo de ________ (definir el número de días en que se realizarán las pruebas, siendo el máximo admisible de 30 días calendario) días calendario, debiendo estas pruebas o inspecciones iniciarse como máximo cuatro (4) días calendario después de recibidos los BIENES.  El PROVEEDOR tiene la potestad de participar en todas las pruebas e inspecciones que se realicen y tomar conocimiento si éstas cumplen o no lo estipulado en el Contrato.

32.4. Si los BIENES inspeccionados o probados no se ajustan a las Especificaciones Técnicas, la ENTIDAD podrá rechazarlos y el PROVEEDOR deberá, sin cargo para la ENTIDAD, reemplazarlos o incorporar en ellos todas las modificaciones necesarias para que cumplan con tales Especificaciones Técnicas.  Los eventuales rechazos por parte  de la ENTIDAD, no modifican el plazo de entrega, que permanecerá invariable.

El plazo máximo para reemplazar los BIENES o incorporar las modificaciones necesarias, es de _______ (registrar el plazo) días calendario, después de haber recibido la comunicación de rechazo.

32.5. La falta de rechazo de los BIENES dentro del plazo de _______ (registrar el plazo) días calendario, implicará aceptación por parte de la ENTIDAD.
32.6. (Utilizar la siguiente redacción cuando corresponda) La inspección, prueba o aprobación de los BIENES por la ENTIDAD o sus representantes con anterioridad a su embarque desde el país de origen no limitará ni anulará en modo alguno el derecho de la ENTIDAD a inspeccionar, someter a prueba y, cuando fuere necesario y establecido en las especificaciones técnicas, rechazar los BIENES una vez que lleguen al país. 

(Texto sugerido en caso de que el DCD no especifique si una tercera institución efectuará las pruebas, inspecciones y otros datos concernientes)

32.1. La ENTIDAD de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, verificará la calidad de los bienes, teniendo el derecho a inspeccionar los mismos y/o someterlos a prueba, a fin de verificar su conformidad con las especificaciones técnicas. Asimismo, y durante la instalación, exigirá se practique por parte del PROVEEDOR las pruebas necesarias.
32.2. Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del PROVEEDOR o de su(s) subcontratista(s) o proveedor(es) primario(s), en el lugar de entrega, de acuerdo a lo requerido por la entidad. Cuando sean realizadas en recintos del PROVEEDOR o de su(s) subcontratista(s) o proveedor(es) primario(s), se proporcionará a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables y los datos sobre producción permitidas, sin cargo alguno para la ENTIDAD.
32.3. La verificación de los BIENES por parte de la ENTIDAD mediante inspecciones o pruebas se realizará en un plazo de máximo de…………… (……) días calendario, debiendo estas pruebas o inspecciones iniciarse como máximo………. (…….) días calendario después de recibidos los BIENES.  El PROVEEDOR tiene la potestad de participar en todas las pruebas e inspecciones que se realicen y tomar conocimiento si éstas cumplen o no lo estipulado en el Contrato y las Especificaciones Técnicas.

32.4. Si los BIENES inspeccionados o probados no se ajustan a las Especificaciones Técnicas, la ENTIDAD podrá rechazarlos y el PROVEEDOR deberá, sin cargo para la ENTIDAD, reemplazarlos o incorporar en ellos todas las modificaciones necesarias para que cumplan con tales Especificaciones Técnicas.  Los eventuales rechazos por parte  de la ENTIDAD, no modifican el plazo de entrega, que permanecerá invariable.

El plazo máximo para reemplazar los BIENES o incorporar las modificaciones necesarias, es de………. (….) días calendario, después de haber recibido la comunicación de rechazo. 

32.5.  La falta de rechazo de los BIENES dentro del plazo de……… (……..) Días calendario, implicará aceptación por parte de la ENTIDAD. 

TRIGESIMA TERCERA.- (DERECHOS DE PATENTE). El PROVEEDOR asume responsabilidad de manera ilimitada y permanente en caso de reclamos de terceros por transgresiones a derechos de patente, marcas registradas, o diseño industrial causados por la adquisición y utilización de los BIENES o parte de ellos en el Estado Plurinacional de Bolivia.

TRIGESIMA CUARTA.- (MANUALES DE OPERACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION). (Esta cláusula debe aplicarse cuando por el tipo de adquisición, corresponda) Junto con los BIENES objeto del Contrato, el PROVEEDOR entregará al primero los correspondientes manuales de operación, mantenimiento y reparación.  En lo posible, los manuales originales deberán ser escritos en idioma castellano, y cuando éstos no estuvieran disponibles en idioma castellano, el PROVEEDOR entregará un ejemplar traducido.

(Adecuar esta cláusula de acuerdo con el requerimiento de manuales indicado en las especificaciones técnicas contenidas en el DCD).
TRIGESIMA QUINTA.- (RECEPCION DEFINITIVA). Dentro del plazo previsto para la provisión, se hará efectiva la entrega definitiva de los BIENES objeto de la adquisición, a cuyo efecto, la ENTIDAD designará una Comisión de Recepción, a esta comisión le corresponderá verificar si los BIENES provistos concuerdan plenamente con las Especificaciones Técnicas de la propuesta aceptada y el Contrato (en caso que los BIENES provistos deban entregarse funcionando, deberá hacerse constar que la comisión de recepción debe realizar las pruebas de operación).  Del acto de recepción definitiva se levantará el Acta de Recepción definitiva, que es un documento diferente al registro de ingreso o almacenes.

TRIGESIMA SEXTA.- (CIERRE O LIQUIDACION DE CONTRATO). Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de recepción definitiva, la ENTIDAD procederá al cierre del Contrato a efectos de la devolución de garantías y emisión de la certificación de cumplimiento de contrato con la adquisición por parte de la ENTIDAD.
La ENTIDAD, no dará por finalizada la adquisición y a la liquidación, si el PROVEEDOR no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del contrato y de sus documentos anexos.

En el cierre o liquidación de contrato, se tomará en cuenta:

· El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos pendientes (si se ha otorgado anticipo).
· Las multas y penalidades (si hubieren).
Asimismo, el PROVEEDOR podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente dentro de los treinta (30) días de sucedido el hecho que originó el reclamo y que no hubiese sido pagado por la ENTIDAD.
Este proceso utilizará los plazos previstos en la cláusula décima tercera del presente Contrato, para el pago de saldos que existiesen.

TRIGESIMA SÉPTIMA.- (ANTICORRUPCIÓN). 

Cada una de las partes acuerda y declara que ni ella, ni sus representantes o afiliados, en conexión con este Contrato o el cumplimiento de las obligaciones de dichas Partes bajo este Contrato, ha efectuado o efectuará, ha prometido o prometerá efectuar o ha autorizado o autorizará que se efectué cualquier pago, regalo, dádiva o transferencia de cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o indirectamente a un funcionario o servidor público o agente del gobierno corporativo, la realización de dicho pago o regalo por cualquiera de las partes constituirá una infracción a la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y/o la “Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas y/o la “Convención Interamericana Contra la Corrupción”, sin perjuicio de que el Contratante resuelva el presente Contrato y se ejecuten las Garantías que se encuentren vigentes al momento de la resolución.  

VIGÉSIMA OCTAVA.- (CONFORMIDAD).  En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento suscriben el presente CONTRATO en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez, el/la _______ (registrar el nombre y cargo del servidor público habilitado para suscribir el Contrato), en representación legal de la ENTIDAD, y el ______________ (registrar el nombre del propietario o representante legal del PROVEEDOR, habilitado para suscribir el Contrato) en representación legal del PROVEEDOR.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado.

Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y seguridad.

(Registrar la ciudad o localidad y fecha en que se suscribirá el Contrato)

	
	
	

	(Registrar el nombre y cargo del Funcionario habilitado para la firma del contrato)
	
	(Registrar el nombre del PROVEEDOR)





YACIMIENTOS PETROLÍFEROS  FISCALES BOLIVIANOS





�








DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA


PARA BIENES





REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 


RE-SABS-EPNE YPFB








OBJETO:	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE REDES DE DATOS, VOZ, ENERGIA, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y ACUSTICA DE LOS EDIFICIOS  DE SANTA CRUZ – CASA EJECUTIVA





CÓDIGO: EPNE-01-DNTI-361-15























174

