	[image: image18.png]Corporacion

La fuerza que transforma Bolivia





	UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD OPERACIONES Y MANTENIMIENTO REDES DE GAS CHUQUISACA
	[image: image1]

	
	 “OBRAS CIVILES, MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS PARA CAMBIO E  INSTALACIÓN DE EDR  CON LA INTERCONEXIÓN DE TODO EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE RED SECUNDARIA BARRIO JAPÓN”.
	Hoja:

116 de 116




[image: image296.jpg]



CONTENIDO

SECCIONES:

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2. LISTADO DE MATERIALES, OBRAS CIVILES, MECÁNICAS Y SERVICIOS

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN – OBRAS CIVILES

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN – OBRAS MECÁNICAS

5. RADIOGRAFIADO 

6. PLAN DE PRUEBA HIDROSTÁTICA
7. PRESENTACIÓN DE PLANOS CONFORME CONSTRUCCIÓN 

8. PRESENTACIÓN DE DATA BOOKS

9. INFORMACIÓN PARA EL PROPONENTE, EQUIPO Y PERSONAL MÍNIMO

10. PLANOS Y GRÁFICOS

11. PROPUESTA ECONÓMICA
SECCIÓN 1

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN

2. ALCANCE DEL PROYECTO

3. CARACTERÍSTICAS GENERALES

4. SELECCIÓN DE LA RUTA
5. NORMAS DE REFERENCIA
6. PERMISOS PARA EJECUCIÓN DE OBRAS.

7. INTERCONEXIÓN

8. PROVISIÓN DE ACCESORIOS.

9. DISEÑO DE CRUCES ESPECIALES

10. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES.

11. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MECÁNICAS.

12. PLAN DE PRUEBA HIDROSTÁTICA
13. PLAZO DE ENTREGA DE LA OBRA Y PRESENTACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALIFICABLE)

14. PRESENTACIÓN DE PLANOS CONFORME CONSTRUCCIÓN (AS BUILT)

15. INFORMACIÓN PARA EL PROPONENTE, EQUIPO Y PERSONAL MÍNIMO (CALIFICABLE)

16. GARANTÍA DE LA OBRA

17. MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN 
18. INSPECCIÓN PREVIA

19. MODALIDAD DE PAGO 

20. PROPUESTA ECONÓMICA (CALIFICABLE).
21. SEÑALIZACIÓN DE AÉREAS DE TRABAJO.
22. . METODO DE SELECCIÓN
1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con la Política de Estado, de incentivar el consumo masivo de gas natural en el mercado interno, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, tiene la responsabilidad de instalar gas domiciliario en las distintas ciudades y poblaciones de Bolivia. Por lo tanto, el Distrito de Redes de Gas Chuquisaca, ha determinado ejecutar diversos trabajos, a través de su Unidad Distrital de Operación y Mantenimiento, para precautelar el adecuado funcionamiento de nuestras Estaciones Distritales de Regulación y Puentes de Regulación y Medición, garantizando así la continuidad del servicio de gas natural a los usuarios en el Departamento de Chuquisaca.

Actualmente la ciudad de Sucre cuenta con puentes de regulación y estaciones distritales de regulación que constan de una sola línea de alimentación, razón por la cual no son adecuados para garantizar el suministro continuo y en condiciones seguras. De este modo se ha determinado que es conveniente cambiarlos por Estaciones Distritales de Regulación compuestos por tres líneas y los respectivos dispositivos de seguridad,  cumpliendo todas las normas en vigencia, para garantizar la continuidad del suministro de Gas Natural a toda la población. Además el crecimiento de las redes y el consiguiente incremento de usuarios, hace que varios puentes de regulación hayan sido sobrepasados en su capacidad por lo que hace urgente su cambio.
2. ALCANCE DEL PROYECTO

Para llevar a cabo este proyecto, YPFB requiere contratar una empresa que ofrezca servicios especializados en construcción, mantenimiento y ejecución tanto de obras civiles como mecánicas. La empresa que se adjudique los trabajos mencionados tendrá a su cargo el reemplazo del Puente de Regulación, por una nueva Estación Distrital de Regulación y Medición.

El proyecto tiene como objetivo los siguientes trabajos:

· Obras Civiles y Mecánicas para el Reemplazo del Puente de Regulación, ubicado en la calle Okinawa esquina Tokio, Barrio Japón y Obras Civiles para la Construcción de Base y Caseta.
· Construcción de la línea de la acometida, línea de enfriamiento e interconexión a la red secundaria .
Para tal efecto la empresa contratista se encargará de la ejecución de las obras descritas (secciones 3 y 4 – Especificaciones Técnicas)
Obras civiles y mecánicas para cambio de estación distrital de regulación, cámaras de derivación, la Construcción de una Caseta y Base para la nueva Estación Distrital de Regulación a ser emplazada.
	PRM Nro.
	UBICACIÓN ACTUAL
	DISTRITO
	NUEVA UBICACIÓN

	1
	Okinawa esq. Tokio
	5
	Av. Tokio (Barrio Japón)


3. CARACTERÍSTICAS GENERALES

En el proceso detallado a continuación las empresas interesadas en ofrecer sus servicios deben presentar su propuesta técnica y económica para ejecutar los trabajos especificados en el presente documento. Dichos trabajos se encuentran referenciados en las Secciones 2, 3, 4 y 5 del Listado de Materiales – Obras Civiles, Mecánicas y de Servicio, Especificaciones Técnicas de Construcción – Obras Civiles, Construcción – Obras Mecánicas, Radiografiado y Plan de Prueba Hidrostática respectivamente.
4. SELECCIÓN DE LA RUTA

Las rutas correspondientes al tendido de línea e instalación de las Estaciones Distritales de Regulación antes mencionadas se encuentran especificadas en la Sección 10.
5. NORMAS DE REFERENCIA
A continuación se detallan las normas a utilizar para el tendido de Red en las diferentes actividades a desarrollarse:

	DS 28291
	Reglamento de Diseño, Construcción y Operación de Redes de Gas Natural con sus respectivos anexos

	ASME B 31.8
	Gas Transportation and Distribution Piping Systems

	API 1104
	Welding Pipelines and Related Facilities

	API  RP 1110
	Recommended Practice for Pipe for the Pressure Testing of Liquid Petroleum Pipelines


6. PERMISOS PARA EJECUCIÓN DE OBRAS

La empresa que se adjudique la ejecución del servicio será la responsable de obtener todas las autorizaciones respectivas, para lo cual asumirá el costo de la obtención de los permisos y autorizaciones necesarias, además de coordinar y realizar las gestiones ante las empresas de servicios cuyas instalaciones sean afectadas, de manera de no afectar el normal desarrollo de las actividades.

La empresa deberá entre otras prever las siguientes actividades:

· El ejecutor de la obra deberá tramitar ante las autoridades que corresponda los permisos necesarios para el cierre del tránsito vehicular, trabajos de excavación, realización de obras civiles, etc.

· Los permisos serán exigidos por la Supervisión de la Obra antes de autorizar el comienzo de los trabajos con la finalidad de prevenir cualquier contratiempo.

· La empresa contratista se hará cargo de las gestiones y el costo de cualquier trámite y/o permiso que se requiera para la ejecución de las actividades del proyecto.

· La empresa contratista tiene la obligación de informar y socializar la ejecución de las obras a los vecinos involucrados en la trayectoria del proyecto, de manera de evitar molestias durante la ejecución de los trabajos, de manera que la población tenga conocimiento de los trabajos que se vayan a realizar y no exista oposición por parte de los vecinos ni las autoridades, debiendo documentar dicha socialización.

· El contratista recabará los permisos necesarios para el normal avance del trabajo. Sin embargo el contratista tomará las previsiones necesarias para no perjudicar a los propietarios de viviendas, lotes, parcelas, etc.

7. INTERCONEXIÓN

La Empresa Contratista deberá realizar los trabajos de descubrimiento del tramo de red primaria a ser interconectado, así mismo deberá seguir las instrucciones y recomendaciones del personal de YPFB para la delimitación de la trayectoria de red.

Con la finalidad de llevar a buen  fin la interconexión, la empresa contratista conjuntamente con el personal de YPFB deberá coordinar actividades y tomar los recaudos necesarios para proceder a la ejecución de esta actividad a partir de la válvula de derivación instalada previamente para el efecto.
De igual manera deberá coordinar la trayectoria y longitud requerida para la interconexión de la línea de enfriamiento y la red secundaria correspondiente.
8. PROVISIÓN DE ACCESORIOS

La tubería de acero de DN 3” y DN 4”, la Estación  Distrital de Regulación y los accesorios de acero serán provistos por YPFB a través de la Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos, por lo tanto es deber de la Empresa Contratista proveer el material para la protección mecánica y anticorrosiva (Mantas, Primer, Cintas, etc.).
La empresa contratista deberá verificar el estado del material que le será entregado por YPFB dentro de los almacenes, tomar registro y realizar cualquier observación sobre la calidad y estado de los materiales en el momento oportuno dando la respectiva conformidad. Luego de que se haga efectivo el cambio de custodia, la empresa adjudicataria asumirá cualquier responsabilidad por los defectos o daños que no sean reportados en su momento o que pudiesen aparecer en los materiales luego de que estos sean entregados a la contratista, debiendo esta realizar las reparaciones necesarias o en su defecto proceder al reemplazo inmediato de los materiales a costo de la contratista.

El estado y características de todos los accesorios y materiales que la empresa contratista vaya a utilizar durante la construcción de la Red Primaria, deberá ser verificado por el Supervisor de Obras. 

Los accesorios y materiales deberán ser nuevos y cumplir con todos los requisitos establecidos en este documento y estar bajo la aprobación del Supervisor de YPFB. (Ver Sección 2).
9. DISEÑO DE CRUCES ESPECIALES

Los cruces de obstáculos en el tendido de tubería se realizarán de acuerdo a los planos adjuntos y sujetos a especificaciones del Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de Sucre. (Ver Sección 10).

La empresa que se adjudique la ejecución de los servicios será la responsable de obtener  las autorizaciones respectivas para los cruces especiales. Con este fin, realizará las gestiones correspondientes ante el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre a través de la unidad que corresponda.

La contratista asumirá el costo de la obtención de los permisos y autorizaciones necesarias para los cruces de vía, además de coordinar y realizar las gestiones ante las empresas de servicios cuyas instalaciones sean afectadas, de manera de no afectar el normal desarrollo de las actividades.

10. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

En la Sección 3 se detallan las Especificaciones Técnicas de obras civiles de acuerdo al alcance del proyecto.

Los trabajos comprenden principalmente la excavación de zanja y apertura tipo (69), la rotura de materiales, el relleno y compactado de zanja, la reposición de materiales. (Ver esquema de Zanja en la Sección 10).
También es necesaria la construcción de cámaras de derivación de Hormigón Armado, las especificaciones se encuentran en la Sección  10.

Para las obras eléctricas también se tienen obras civiles, para lo que se requerirá realizar zanjas para el tendido del conductor de puesta tierra, para esto está contemplado realizar el picado y reposición de aceras.

La empresa que se adjudique la obra deberá realizar los trámites ante la alcaldía (según corresponda) para la realización de los trabajos civiles. La reposición debe realizarse de acuerdo a especificaciones de la alcaldía. 
11. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MECÁNICAS

Dentro de este acápite se considera la realización de los trabajos de soldadura, radiografiado, el plan de pruebas hidrostáticas, el montaje y conexión de bridas, válvulas y accesorios, etc. mismas que deberán ser ejecutadas por la empresa contratista. Las especificaciones técnicas se describen en el presente documento.

12. PLAN DE PRUEBA HIDROSTÁTICA
En la Sección 6 se detalla el plan de prueba hidrostática, se especifica principalmente el punto de prueba, los periodos de prueba y las presiones mínimas, así como también el proceso de secado y limpieza de las líneas.

13. PLAZO DE ENTREGA DE LA OBRA Y PRESENTACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CALIFICABLE)

Las empresas ofertantes deben presentar el Cronograma de Actividades (Diagrama de Gantt) que involucre lo siguiente:

	Plazo de entrega de la obra

	40 días calendario


Se debe tener en cuenta que en el cronograma de trabajo propuesto por la empresa contratista podrá estar sujeto al requerimiento de avance de YPFB, por lo cual la empresa contratista deberá proveer las medidas respectivas para cumplir dichos compromisos.

El plazo de ejecución de la obra será contabilizado a partir de que YPFB, a través del Supervisor, emita la Orden de Proceder, así mismo los proponentes podrán plantear un plazo menor razonable y en ningún caso un plazo mayor al estimado.

14. PRESENTACIÓN DE PLANOS CONFORME CONSTRUCCIÓN (AS-BUILT)

En la Sección 6 se presentan todas las exigencias respecto a la elaboración de planos referidos a la conclusión de obras y resultados que deberá presentar la empresa adjudicada para la realización de sus actividades.
15. INFORMACIÓN PARA EL PROPONENTE, EQUIPO Y PERSONAL MÍNIMO (CALIFICABLE)

El equipo y personal mínimo para la ejecución y desarrollo de actividades se describe en la Sección 8 del presente documento.

Las Empresas proponentes deben presentar el detalle del Equipo y Personal Mínimo además de la cantidad a ser utilizada para cumplir con el servicio.
16. GARANTÍA DE LA OBRA

16.1.1  Garantía de seriedad de propuesta

Tiene por objeto garantizar que los proponentes participen de buena fe y con la intención de culminar el proceso y deberá presentarse conjuntamente con la propuesta.

La Garantía de Seriedad de Propuesta debe ser presentada por todos los proponentes que participen del proceso de contratación por un valor equivalente mínimo al Uno por Ciento (1%) del valor total de su propuesta económica.

	GIRADA A NOMBRE DE:
	YACIMIENTOS PETROLÍFEROS  FISCALES BOLIVIANOS o YPFB

	VIGENCIA MÍNIMA 
	90 días calendario a partir de la fecha de su Emisión 

	MONTO MÍNIMO Bs.
	1% DEL VALOR TOTAL DE SU PROPUESTA ECONÓMICA(*)

	TIPO DE GARANTÍA REQUERIDO
	1. Boleta de Garantía 

2. Garantía a Primer Requerimiento


16.1.2 Garantía de cumplimiento de contrato

Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva de la obra, será equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato.

El plazo mínimo debe ser de 60 días adicionales al tiempo de ejecución. Tanto boleta e garantía o garantía a primer requerimiento.

16.1.3 Garantía adicional a la garantía de cumplimiento de contrato: 
El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica;

	TIPO DE GARANTÍA REQUERIDO
	1. Boleta de Garantía 

2. Garantía a Primer Requerimiento


16.1.4 Garantía de correcta inversión de anticipo 

Tiene por objeto garantizar la devolución del monto entregado al proponente por concepto de anticipo inicial. 

El monto de esta garantía será hasta un máximo del veinte por ciento (20%) del monto total del contrato y será por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total.

(OPCIONAL La empresa adjudicada podrá solicitar un anticipo de hasta el 20%, previa presentación del tipo de garantía requerida por el mismo monto solicitado)

	TIPO DE GARANTÍA REQUERIDO
	1. Boleta de Garantía 

2. Garantía a Primer Requerimiento


16.2 OTROS TIPOS DE GARANTÍAS.-

16.2.2  Garantía de la construcción de la obra
Después de firmada el acta de Entrega Definitiva de la Obra, la empresa contratista debe extender por escrito mediante el representante legal o propietario, un documento notariado donde especifique un Tiempo de Garantía Mínimo de 2 años por la ejecución de la obra.

La garantía notariada deberá expresar lo siguiente: En caso de fallas, la reposición y/o reemplazo de ítems de ejecución de obra, deberá ser inmediata y todos los costos para subsanar el problema deberán correr por cuenta de la empresa CONTRATISTA, la reposición y/o reemplazo de ítems de ejecución de obra tendrá la misma garantía de la construcción de la obra reemplazada.

16.2.3 SEGUROS PARA LA EJECUCION DE OBRA.-

La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato las Pólizas de Seguro especificadas a continuación: 

a)      POLIZA TODO RIESGO DE CONSTRUCCION

Durante la ejecución de la obra, el Contratista deberá mantener por su cuenta y cargo una póliza de Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecución, materiales.
La misma que cubrirá las construcciones a efectuar de acuerdo a las Especificaciones Técnicas, el valor asegurado debe ser igual al valor de las obras. Deberá incluir además las coberturas de: errores de construcción, movimiento sísmico, inundación, tempestad, incendio, impericia, descuido, actos mal intencionados cometidos por los empleados y/o contratistas, remoción de escombros, periodo de mantenimiento amplio, gastos adicionales por horas extras y de aceleración, equipos y maquinaria del contratista y otras coberturas que vea necesarias el contratista. 

 b)      SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.  Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.

El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por $us. 10.000

 c)      PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES. 

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.

17. PRECIO REFERENCIAL

El precio referencial estimado para la presente contratación de servicios es de: 196.958,94 Bs. (ciento noventa y seis mil novecientos cincuenta y ocho 94/100 Bolivianos).
18. MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN
El presente proceso será adjudicado por el total de acuerdo a los trabajos requeridos, mediante la modalidad CDO (Contratación Directa Ordinaria).

19. INSPECCIÓN PREVIA

Las empresas proponentes deberán realizar la inspección previa del lugar y el entorno donde se realizara la obra, en coordinación con YPFB.
20. MODALIDAD DE PAGO

La modalidad de pago será contra avance de obra en planilla, pudiendo darse un anticipo de hasta el 20%, previa presentación de la boleta de garantía por el mismo monto del anticipo de contrato de ejecución de obra; objeto de la presente contratación.

La factura deberá ser emitida a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos con número de NIT 1020269020. 

El pago se realizará a través de transferencias bancarias vía SIGMA.
21. PROPUESTA ECONÓMICA (CALIFICABLE)

La propuesta económica se presenta en la Sección 11, misma que debe ser expresada en bolivianos y presentada en sobre cerrado.
22. SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO

La empresa contratista deberá tener señalizadas todas las aéreas en las cuales se estén ejecutando trabajos, más aun tratándose de áreas urbanas con alto tráfico vehicular y peatonal.
Deberá emplear la señalización adecuada y letreros informativos en todas las áreas de trabajo tanto en el día como en la noche.
Es obligación del ejecutor de la obra en colocar balizas de señalización de desvío y/o peligro en todas y cada una de las arterías en las que se trabaje y pueda causarse interrupción en el tráfico vehicular.

Deberán señalizar cualquier área de excavación, para evitar que personas ajenas al proyecto transiten por esas aéreas y corran el riesgo de caer dentro.

La empresa contratista deberá correr con los gastos de los materiales de la señalización respectiva.

La empresa contratista se hará responsable de los daños ocasionados por la ejecución de trabajos, descuidos o accidentes en la obra, asumiendo los respectivos costos para subsanar tales perjuicios que sucedan contra los vecinos y el mismo personal de la empresa contratista.
23. METODO DE SELECCIÓN
El método de selección para la presente obra es el precio más bajo propuesto. 
SECCIÓN 2

LISTADO DE MATERIALES, OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS 

[image: image2.emf]ITEM DESCRIPCION UNIDADCANTIDAD

1 Movilización de Equipo y Personal Global

1,00

2 Replanteo Topográfico m

210,00

3 Instalación de Faenas Global

1,00

4 Excavación de Zanjas  m3

122,50

5 Excavación de Zanjas para soldadura de tubería de 3" y 4" (69) m3

4,32

6 Excavación de Fosa para cámara de derivación m3

8,00

7 Construcción de Tapas para cámaras m3

0,60

8 Relleno y compactado con Tierra Común s/provisión m3

84,50

9 Relleno y compactado con Tierra Cernida  s/provisión m3

38,00

10 Ensayo de suelos Global

1,00

11 Corte y Retiro de Aceras m2

85,00

12 Reposición de Aceras m2

85,00

13 Corte y Retiro de Pavimento Rígido m2

5,00

14 Reposición de Pavimento Rígido m2

5,00

15 Construcción de cámara para Válvula Piezas

1,00

16 Instalación de Cinta de Señalización c/provisión m

210,00

17 Elaboración de  Data Book y Planos As Built Global

1,00

18 Limpieza y Retiro de Escombros Global

1,00

OBRAS CIVILES


[image: image3.emf]ITEM DESCRIPCION UNIDADCANTIDAD

19 Carguío, transporte y descarguio de Tubería de 3" DN, 4" DN y EDR Global 1

20 Distribución, tendido, doblado y alineado de tubería de 3" DN y 4" DN m

110,00

21 Bajado de cañería de 3" DN y 4" DN m

110,00

22 Soldadura de Tubería de 3" DN y accesorios Juntas

9,00

23 Soldadura de Tubería de 4" DN y accesorios Juntas

12,00

24

Protección para juntas con mantas termocontraíbles para tubería de 

3" DN/con provisión

Juntas

9,00

25

Protección para juntas con mantas termocontraíbles para tubería de 

4" DN/con provisión

Juntas

12,00

26

Radiografiado de Juntas de 3" DN INCLUYE FILM Y LABORATORIO 

(AL 100%)

Juntas

9,00

27

Radiografiado de Juntas de 4" DN incluye film y laboratorio (AL 

100%)

Juntas

12,00

28 Prueba Hidráulica m

110,00

29

Recuperación de PRM barrio Japón y transporte a almacenes de 

RGCH

Global

1,00

30 Interconexión e instalación de válvulas y bridas Global

1,00

31 Venteo y puesta en marcha EDR Global

1,00

OBRAS MECÁNICAS


[image: image4.emf]ITEM DESCRIPCION UNIDADCANTIDAD

32 Instalación de Faenas Global

1,00

33 Replanteo Global

1,00

34 Excavación zapata caseta m3 2

35 Relleno y compactado con Tierra Común s/provisión Caseta m3 0,216

36 Excavación de cimientos  Caseta EDR m3 3

37 Excavación de Zapatas EDR m3 1,44

38 Relleno y compactado con Tierra Común s/provisión EDR m3 1,008

39 Zapatas de HºAº Caseta m3 0,432

40 Columnas Caseta m3 0,56

41 Vigas de Encadenado Caseta m3 0,6

42 Zapatas de  HºAº EDR m3 1,008

43 Construcción de base de EDR HºAº m3 1,35

44 Losa de vigueta Prefabricada EDR m2 15,54

45 Impermeabilización de la losa alivianada m2 15,54

46 Cimientos Caseta m3 3

47 Sobrecimientos Caseta m3 3

48 Piso de cemento mas empedrador espesor 7,5 cm tipo "B" m2 6

49 Muro de ladrillo gambote e = 0,12 m m2 36,5

50 Ventanas de Mamposteria de ladrillo m2 11

51

Construcción de Puerta Metálica (Tipo colonial con fierro macizo) 

2mx2,5m

Pieza 1

52 Revoque de cemento enlucido interior m2 36,5

53 Revoque de cemento piruleado exterior m2 36,5

54 Pintado de caseta con pintura látex interior y exterior m2 73

55 Señalización de seguridad industrial Global 1

56 Instalación Eléctrica de caseta y puesta a tierra Global 1

57 Limpieza General y Retiro de escombros Global 1

CASETA EDR's


SECCIÓN 3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN - OBRAS CIVILES

ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN
2. OBSTÁCULOS EN LA TRAYECTORIA
3. MOVILIZACIÓN DE PERSONAL Y EQUIPO
4. INSTALACIÓN DE FAENAS
5. REPLANTEO TOPOGRÁFICO
6. EXCAVACIÓN Y PREPARACIÓN DE ZANJA
7. ROTURA DE MATERIALES
8. RELLENO Y COMPACTADO
9. REPOSICIÓN DE  MATERIALES
9.1. REPOSICIÓN DE EMPEDRADO
9.2. REPOSICIÓN DE LOSETAS
9.3. REPOSICIÓN DE CEMENTO
9.4. REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO
9.5. REPOSICIÓN DE ASFALTO
10. LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
11. CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA PARA VÁLVULA
12. CONSTRUCCIÓN DE BASE DE EDR
13. CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CASETA DE PROTECCIÓN
14. CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE PROTECCIÓN
15. INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL
16. OTROS SERVICIOS

1. INTRODUCCIÓN

La empresa contratista deberá realizar los trabajos necesarios con el objetivo de lograr el tendido de las líneas de 3” DN y 4” DN para la Estación de Regulación  mencionada anteriormente, además de la caseta y la base de la caseta. Dicho trabajo estará enmarcado en las especificaciones técnicas descritas a continuación.

2. OBSTÁCULOS DE LA TRAYECTORIA

Es deber de la empresa contratista eliminar los obstáculos que se encuentren dentro de la trayectoria del tendido de la red así como de las obras civiles a edificar.

En los casos en que las obstrucciones fueran de tipo tal que el ejecutor de la obra no pudiese esquivarlas ni evitarlas y por fuerza mayor fuese necesario derribarlas, la empresa contratista demolerá, quitará, reparará y repondrá todo obstáculo corriendo con los gastos correspondientes por su cuenta.

El contratista moverá si así se requieren los obstáculos tales como postes de alumbrado eléctrico, telefónico, etc., y los repondrá a su posición original en forma inmediata.

Si existiesen árboles que no se puedan evitar en el tendido de red, se procurará que estos no sean  cortados sin la venia del Gobierno Municipal al que pertenece. El contratista enviará la solicitud con la suficiente anticipación para permitir que las autoridades analicen el caso.

Se protegerán además árboles, postes, cercas, letreros y otros, debiendo el Contratista en caso de ser dañados reemplazarlos o restaurarlos a su cuenta.
Si en la obra se descubren vestigios arqueológicos o históricos, el Contratista deberá inmediatamente tomar las medidas necesarias para su conservación e informar a la Y.P.F.B. del descubrimiento además de conformarse a las prescripciones legales en materia de descubrimientos arqueológicos vigentes.

YPFB no aceptará bajo ningún concepto, responsabilidad alguna por reclamos impuestos contra el ejecutor de la obra o por terceros, por daño ocasionado a instalaciones de otros servicios, aclarándose que en ningún caso podrá alegar desconocimiento de tales obstáculos.
3. MOVILIZACIÓN DE PERSONAL Y EQUIPO
Consiste en el desplazamiento de todo el personal y el traslado de los equipos, herramientas, combustible, materiales e insumos necesarios para el proyecto (tanto para la ejecución de obras civiles, mecánicas y servicios).

La empresa contratista deberá tomar los recaudos necesarios para este fin, asegurando la logística necesaria para el traslado del personal y los equipos requeridos en las distintas actividades del proyecto.

4. INSTALACIÓN DE FAENAS
Contar con una área destinada específicamente para que la empresa contratista esté en la capacidad de disponer en forma inmediata del personal necesario, transportar, instalar, mantener, cargar y disponer de los equipos, materiales, herramientas y combustibles necesarios para la ejecución de la obra (tanto para la ejecución de obras civiles, mecánicas y servicios) y que los mismos estén a buen resguardo precautelando la seguridad del material, herramientas, equipos, etc.

5. REPLANTEO TOPOGRÁFICO
Antes de iniciar los trabajos, el contratista deberá presentar un informe sobre las condiciones del sitio donde se ejecutaran las obras civiles (construcción de red e instalación de la EDR, caseta y base,  para tal efecto deberá realizar la visita, inspección y replanteo de los lugares y áreas a intervenir, verificando las condiciones del sitio de la obra y evitar de esta manera que durante la ejecución de la obra existan percances que puedan retrasar la ejecución de los trabajos.

Una vez verificado el lugar y dando la respectiva conformidad del sitio, la empresa contratista será la encargada de resolver el o los problemas con terceros que se vean involucrados directamente en la ejecución del proyecto.

El contratista incluirá en su informe, todas las instalaciones subterráneas existentes (cables, tuberías, drenajes, etc.), así como las exteriores tales como: ríos, calles, canales de riego, etc. La información la puede obtener de las demás empresas de servicios, vecinos, etc.

La supervisión impartirá las instrucciones necesarias para la instalación de la tubería y la construcción de la caseta y base de la EDR, por lo tanto el supervisor de YPFB tiene la potestad de introducir las modificaciones que él crea convenientes de acuerdo a los requerimientos de la obra, del lugar del emplazamiento de acuerdo al informe del replanteo de la empresa contratista, mismas que no serán de gran envergadura y que vayan a modificar la estructura del proyecto. De esta forma, la empresa contratista deberá tan solo acatar las instrucciones del supervisor del proyecto y no así de terceros ajenos a YPFB.
Cualquier cambio en el trazo proyectado deberá ser aprobado por la supervisión y puesto a consideración del fiscal de obra. Por lo tanto la empresa contratista deberá aplicar las instrucciones del supervisor de obra. 

La empresa contratista solicitará al Gobierno Municipal todo el aspecto legal para el uso del suelo Municipal (público) para la instalación de la tubería y la construcción de la caseta del EDR.
El contratista marcará el sitio de la obra de acuerdo a la línea municipal (público) de uso de suelo, disponible según los planos de construcción definidos o realizar variantes en común acuerdo con la supervisión del proyecto.

Cualquier variación o modificación de la trayectoria fruto de la realización del replanteo deberá ser informada y consultada con la supervisión.

El ejecutor de la obra, deberá proveer todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para el replanteo (huinchas métricas, estacas, pintura, etc.).
La longitud total del replanteo se expresará en metros lineales y resultará de una medición realizada al final de la ejecución de las tareas.
Además se deberán realizar los sondeos correspondientes para interconexiones y/o anulaciones de líneas primarias, secundarias y de enfriamiento actuales. De este modo la empresa contratista tendrá un conocimiento exacto de la ubicación de las líneas para la posterior ejecución de las obras requeridas.
6. EXCAVACIÓN Y PREPARACIÓN DE ZANJA 
Antes de realizar cualquier excavación, la empresa contratista deberá contar con todos los permisos respectivos, mismos que deberán ser presentados a la supervisión del proyecto.

La apertura de zanja comprende principalmente la excavación a una profundidad  de 1.50 metros en red primaria , 1.00 metro en red secundaria  y ancho para el tendido de la tubería una vez retirada el material de cobertura existente, las dimensiones y características se encuentran detalladas en la Sección 10, la contratista ejecutará la apertura de zanja utilizando medios mecánicos o manuales.
El Contratista deberá notificar al Supervisor de Obra con 48 horas de anticipación el comienzo de cualquier excavación, a objeto de que éste pueda verificar perfiles y efectuar la verificación del terreno natural.

Las dimensiones de la excavación de zanja para la instalación de la tubería, se realizarán con lados aproximadamente verticales y en estricta sujeción a las especificaciones y el esquema de referencia en la Sección 10.

En la parte donde los empalmes se realicen dentro de la zanja, se deberá contemplar la excavación del tipo “69”, para permitir al soldador la comodidad para el proceso de soldadura.
Además se deberá tomar muy en cuenta el desagüe de aguas que existieran en el momento de realizar la excavación, en todo momento se debe mantener el área de trabajo en buenas condiciones.
La excavación de zanjas, de acuerdo a los requerimientos de tendido de línea, contempla:
EDR BARRIO JAPÓN
· Acometida a la nueva Estación Distrital de Regulación (línea de DN 3” de interconexión al Puente de Regulación).

· Anulación y abandono de la actual acometida del puente de regulación 
· Cámara de válvula de puente de Regulación 
· Anulación y abandono de la Estación Distrital de Regulación.

· Tendido de tubería para interconexión de red secundaria
7. ROTURA DE MATERIALES
La rotura de materiales se refiere a la demolición necesaria para poder realizar la excavación y apertura de la zanja, los materiales de recubrimiento que pueden presentarse en la trayectoria del proyecto son: (cemento, empedrado, cerámica, azulejos, porcelanato, pavimento rígido, asfalto, adoquín,  losetas, mosaicos, etc.).

Los materiales, equipos y herramientas necesarios para la buena ejecución de la obra, serán proporcionados por el contratista bajo su propio costo, debiendo ser estos en el mejor de los casos ser nuevos, o estar en perfectas condiciones de trabajo.

Para realizar el cortado de la acera, asfalto, cerámica y otros se debe utilizar cortadora, la misma debe estar en buenas condiciones para su buen uso, evitando así aperturas de mayores áreas al especificado por el supervisor de obra de YPFB, preservando de esta manera la estética del área de intervención.

El retiro de empiedre, enlosetado, adoquín y otros similares, deberá ser en forma manual y con el debido cuidado, de tal manera de evitar el deterioro a mayores áreas al especificado por el supervisor de obra de YPFB, procurando siempre mantener limpia y ordenada las áreas de intervención.

El ejecutor deberá retirar la cobertura existente en el terreno para la zanja, acomodando los materiales retirados a un solo lado del trazo. Cuando dichos materiales tengan que ser reutilizados para la reposición, estos deberán estar correctamente apilados de forma que no interrumpan los otros trabajos. El material que no sea reutilizado deberá ser retirado inmediatamente.

Cabe recalcar que se requiere siempre mantener señalizadas las aéreas de trabajo, para evitar accidentes entre los trabajadores y la población. 

Durante la realización de estos trabajos, la empresa que ejecutará la obra, deberá colocar cinta de señalización obligatoriamente. 

La rotura de la acera de cemento, cerámica, pavimento rígido, asfalto, el retiro manual de empedrado, enlosetado y adoquín, se medirán en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente los volúmenes netos ejecutados, de acuerdo a la longitud y ancho establecidas en los planos y autorizadas por el Supervisor de Obra de YPFB.

Cualquier exceso correrá por cuenta de la empresa ejecutora, porque en este punto la empresa contratista posee en conocimiento a cabalidad de la zona a intervenir debido a los replanteos ya realizados por ende en ningún momento la contratista podrá alegar desconocimiento del material encontrado en la trayectoria de la red.   

Sin embargo en caso de darse variaciones de fuerza mayor, estas deberán ser consultadas, verificadas y registradas conjuntamente con la supervisión de la obra.

Será expresada en metros cuadrados (m2), medidos o cuantificados antes de la apertura de zanja  el perfil de zanja se encuentra detallado en la Sección 10.

8. RELLENO Y COMPACTADO
Este ítem comprende todos los trabajos de relleno en las zanjas, así como su compactación utilizando compactadora mecánica bajo las instrucciones del Supervisor de Obra.

Esta actividad se iniciará una vez concluidos y aceptados los trabajos de tendido de tuberías y otras obras.

Después del tendido de las tuberías y después de haberse controlado y aprobado definitivamente su debida colocación, se rellenará las zanjas utilizando dos clases de materiales (área fina y Tierra común).

El material de relleno podrá ser obtenido de la excavación de la zanja.

En el caso de no poder contar con un banco de arena fina se procederá a rellenar la zanja con tierra cernida como camada para el reposo de la tubería.

No se aceptará el rellenado de zanja con piedras, maderas, raigones, o cualquier otro desperdicio.

La primera capa de material de relleno será de arena fina o tierra cernida libre de piedras,  de cascotes, de desperdicios, etc., con la finalidad de proteger la tubería y evitar daños mecánicos, para luego rellenar con tierra común hasta completar el nivel de la zanja, según esquema en la Sección 10.
Esta capa deberá compactarse en forma cuidadosa preferentemente con compactador mecánico. Las capas sucesivas deberán repartirse uniformemente hasta llenar las zanjas sin dejar huecos alrededor o por debajo de rocas o trozos duros de tierra, piedras grandes o materias orgánicas como madera, no deben estar incluidos como material de relleno.

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos que deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. Para lo cual el supervisor exigirá el buen estado de dichos equipos.

Antes de proceder al tapado de las zanjas, el ejecutor de la obra deberá efectuar la reparación definitiva de todas las cañerías, cables eléctricos, etc., que hubiese dañado o reparado provisoriamente.

En el caso de que existiera reclamo por parte de los vecinos o de las empresas de servicios (agua, alcantarillado, etc.) sobre destrozos que pudiesen darse y que no fueron reparados oportunamente y que la zanja ya se encontrara rellenada, la empresa contratista estará en la obligación de volver a realizar la excavación y proceder de inmediato a la reparación, asumiendo los costos de dicho trabajo.

La cinta de señalización debe ser ubicada a 30 cm antes del nivel superior de la zanja indicando la palabra “GAS PELIGRO”.

Previo a ejecutar el relleno, se deberá verificar el terreno o rastrillar para que se efectúe una buena adherencia con el material del lugar.

Es indispensable que el relleno no contenga hundimientos que afecten la calidad del acabado final a través de la reposición del material de cobertura. 

Todas las áreas comprendidas en el trabajo deberán nivelarse en forma uniforme. La superficie final deberá entregarse libre de irregularidades.

La tierra sobrante del tapado de zanjas, deberá ser retirada de inmediato, tan pronto como haya sido repuesto el contrapiso de la vereda o la base de la calzada.

En caso de ser necesaria la utilización de agua para la compactación del suelo, la operación deberá ser previamente autorizada por la Supervisión. 

No se permitirá la utilización de suelos con excesivo contenido de humedad, considerándose como tales, aquéllos que igualen o sobrepasen el límite plástico del suelo.

Igualmente se prohíbe el empleo de suelos con piedras mayores a 10 cm de diámetro.

Tanto el relleno como la compactación deberán ser ejecutados de tal manera, que no se dañe el material a ser colocado.

La compactación de material de suelo colocado por debajo de la tubería y en el espacio entre la misma y las paredes de la zanja deberá ser ejecutada manualmente con compactadoras especiales debidamente aprobadas por el SUPERVISOR de Obra de YPFB.

La compactación se efectuará en capas con espesores que garanticen el efecto de compactación requerido. El espesor máximo de cada capa será de 20 cm,

La compactación del material de relleno deberá llegar al 85% de densidad de Proctor Modificado en terrenos baldíos y cultivados, y al 95% en caminos vecinales y urbanos. La superficie final de calles sin pavimento debe quedar plana y libre de irregularidades.

El contratista estará obligado a demostrar ante el SUPERVISOR de Obra de YPFB, cuando éste lo solicite, la densidad de la compactación con densímetro Proctor y deberá tener a disposición en obra los equipos de ensayos correspondientes y en cantidad suficiente.

El supervisor de Obras de YPFB realizará, en cualquier momento y a cualquier nivel de relleno, los ensayos de comprobación de la compactación. El contratista pondrá a disposición del SUPERVISOR de Obra de YPFB los equipos para estos ensayos por los siguientes métodos:

· Cono de arena T-191

· Balón de goma T-205

· Cilindro hincado T20 4, prefiriéndose este último por su rapidez

En caso que por efecto de las lluvias, rotura de tuberías de agua o cualquier otra causa, que haya afectado las zanjas rellenadas o sin rellenar, si fuera el caso, inundando, el Contratista deberá remover todo el material afectado y reponer el material de relleno procediendo según las presentes especificaciones. Este trabajo será ejecutado por cuenta y riesgo del Contratista.

Se deberá prever un equipo de bombas adecuado a efectos de poder eliminar el agua que

pudiera encontrar en la zanja, con el fin de que cuando se deba bajar la tubería, el agua no ofrezca dificultades a esa tarea.

El relleno y compactado será medido en metros cúbicos compactados en su posición final de secciones autorizadas y reconocidas por el Supervisor de Obra.

La medición se efectuará sobre la geometría del espacio rellenado.
9. REPOSICIÓN DE MATERIALES
Consiste en el trabajo de reponer la cobertura original del terreno de acuerdo a las normas o procedimientos exigidos por el Gobierno Municipal.
Este ítem se refiere a la ejecución de reposición de calzadas y aceras con piedra manzana, cerámica, losetas, adoquines, ladrillos, pavimentos flexibles (asfalto) y pavimentos rígidos (hormigón),etc. que correspondan a la trayectoria del proyecto.

Es indispensable que para la reposición de materiales, no exista de ninguna manera hundimientos que afecten la calidad del acabado.

El ejecutor, luego de haber rellenado la zanja, y que la misma esté correctamente apisonada con la seguridad de que no existirán hundimientos, procederá a la reposición de tal manera que las aceras y/o calzadas queden como generalmente se encontraban o en mejores condiciones que antes del proyecto. En caso de que los lugares repuestos presentasen hundimientos posteriores, estos deberán ser reparados a costo del ejecutor.

El Contratista suministrará todos los materiales, herramientas, equipo y todos los elementos necesarios para la ejecución de los trabajos señalados anteriormente.

El contratista deberá realizar la prueba de rotura de probetas para el ensayo de compresión de las muestras de hormigón correspondientes a la reposición de pavimentó rígido y aceras.

La ejecución de la reposición de aceras y calzadas será medida en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente las áreas netas ejecutadas.

9.1. REPOSICIÓN DE EMPEDRADO
Una vez que se haya logrado la compactación de la sub rasante y haya sido aprobada por escrito mediante el Supervisor de Obra, se procederá a la ejecución del empedrado, colocando las piedras "enclavadas" en el terreno, fijando previamente las "maestras"  que estarán alineadas y al nivel adecuado. 

Las maestras serán determinadas basándose en el cordón ya construido y estarán dispuestas cada metro en el sentido transversal a la calle y cada tres metros longitudinalmente con relación al eje de la calzada.

La colocación de la piedra manzana, entre las maestras longitudinales y transversales, deberá efectuarse nivelando la superficie con una regla de madera, de modo que una vez que se haya apisonado debidamente, la superficie sea homogénea.

Los huecos que quedan entre las piedras deberán ser rellenadas con tierra cernida, calafateando con punzones de fierro redondo y compactando con pisones hasta obtener una superficie compacta y lisa.

9.2. REPOSICIÓN DE LOSETAS
Se realizará una mejora de la sub rasante. Luego se construirá una sub base, donde irá apoyado el enlosetado.

Preparada la sub rasante, se colocará una capa de arena de 7 cm. de espesor, la misma que servirá para el asentamiento de las losetas.
Las losetas deberán colocarse en ángulo recto al eje de la calle, debiendo verificarse este aspecto en forma permanente.

Las losetas deberán ser colocadas con sus juntas cerradas.

Las juntas entre losetas no deberán exceder de 2 a 3 mm como máximo. Esta abertura se producirá automáticamente con el vibrado de la superficie enlosetada.

El pavimento se compactará al nivel deseado, utilizando una plancha vibradora adecuada para este propósito.

Las juntas se rellenarán con arena fina de grano uniforme.
9.3. REPOSICIÓN DE CEMENTO
Este ítem, se refiere al hormigonado de una carpeta de 4 cm de espesor sobre piedra manzana, de tal manera que su funcionalidad sea como badén en los espacios de circulación externa la misma que ira de acuerdo a los planos del proyecto y/o instrucciones del supervisor de Obra de YPFB.

El hormigón de cemento Portland, arena y grava para la nivelación de la carpeta será de proporción 1:2:3 o 1:2:2, previa consulta y aprobación del supervisor de obra de YPFB. 

Los materiales a emplearse en la preparación del hormigón deberán ser de buena calidad. La piedra que se empleará, será la conocida como piedra manzana y la carpeta de hormigón será vaciado sobre este.

Se hará uso de una mezcladora mecánica en la preparación del hormigón de la carpeta, a objeto de obtener homogeneidad en la calidad del concreto.

Sobre el terreno debidamente compactado se ejecutará un empedrado de piedra manzana.

En caso de no contar con piedra la zanja abierta, este deberá ser provisto por la empresa ejecutora sin costo alguno.

Sobre el empedrado así ejecutado y perfectamente limpio de tierra u otras impurezas, se vaciará una capa de 4 cm de hormigón, con una dosificación de 1:2:3 o 1:2:2, luego se recubrirá con una segunda capa de arena cernida fina mezclada con cemento, la superficie se alisará con frotacho y se afinara con rayado especial las aceras de acuerdo a indicaciones del supervisor de Obra de YPFB.

En ambos casos, se dejarán juntas de dilatación utilizando chanchos de acuerdo a especificaciones del supervisor de Obra de YPFB (1” de largo y 0,10 cm de alto).
Estas líneas de dilatación deberán seguir las ya existentes, en caso de no contar con estas líneas, se deberá seguir las indicaciones del Supervisor de Obra de YPFB para determinar los espaciamientos adecuados para las mismas.

Los encarpetados se medirán en metros cuadrados tomando en cuenta solamente el área neta de trabajo ejecutado, sin considerar el volumen de piedra que se colocó en los lugares donde no existía.

9.4. REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO
Para la reposición de pavimento rígido se empleará una mezcla lo suficientemente dura para lograr la resistencia características del pavimento rígido, así mismo el espesor deberá ser acorde a la carpeta cortada al momento de realizar la rotura de material, de esta manera la empresa contratista deberá reponer el material en forma idéntica al material previo corte.

La empresa contratista tomará los recaudos necesarios y realizar estudios técnicos específicos que garanticen la durabilidad del trabajo a requerimiento del Gobierno Municipal para su conformidad, corriendo por cuenta del contratista los costos respectivos. Además la empresa deberá realizar la producción y conformación de capa base.
9.5. REPOSICIÓN DE ASFALTO
Este trabajo consiste en la colocación de una carpeta de 10 cm de asfalto flexible; resultante de la mezcla en caliente de agregado mineral graduado, material de relleno (FILLER) y material bituminoso.

Este proceso se efectuará en una planta apropiada, posteriormente será extendida y compactada en caliente en obra sobre una base preparada e imprimada, de modo que presente una vez compactado el espesor estipulado en el proyecto.

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la Ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra de YPFB.

Los cruces de calles y/o avenidas donde se depositaran asfalto flexible, deberán tener como mínimo empedrado o tierra cemento con un mínimo de 5 cm de carpeta. 

Se colocará la capa de asfalto flexible sobre una carpeta de 5 cm, previa verificación por el supervisor de obra de YPFB. En el caso de no cumplir con la altura requerida para vaciar el asfalto flexible, el supervisor deberá pedir a la empresa ejecutora cumplir con lo estipulado; es decir, dejar una carpeta de 5 cm para realizar el correspondiente vaciado.

La cantidad de carpeta asfalto flexible en caliente, será medida en metros cuadrados de mezcla colocada, compactada y aceptada de acuerdo al espesor especificado en la sección transversal del proyecto. La determinación de esta cantidad se hará en base a los planos en planta y en las secciones transversales del proyecto.

La empresa contratista tomará los recaudos necesarios y realizar estudios técnicos específicos que garanticen la durabilidad del trabajo a requerimiento del Gobierno Autónomo Municipal para su conformidad, corriendo por cuenta del contratista los costos respectivos.

10. LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la recolección, carguío, transporte y deshecho de materiales sobrantes y el retiro de escombros de las veredas, calles y avenidas.

La actividad de limpieza deberá ser periódica, y por ningún motivo se deberá dejar áreas sin limpiar y con escombros al final de la jornada de trabajo.

Todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la realización de este ítem, deberán ser provistos por el Contratista y empleados en obra, previa autorización del Supervisor de Obra.

Los escombros deberá disponerse de tal manera que se pueda evitar cualquier daño y molestia a los vecinos.

El contratista deberá prever el levantamiento diario de los escombros, a juicio del supervisor, bajo solicitud de los vecinos de las áreas de trabajo y de la supervisión de la alcaldía.

Una vez concluidas todas las obras de acuerdo al cronograma de trabajo, se deberán recoger todos los escombros y se realizará un barrido del polvo remanente; además, se verificará que las reposiciones estén hechas correctamente en toda la línea. 

La tierra, escombros y demás materiales provenientes de la excavación, sobrantes después de realizado el relleno de zanjas y la reposición deben ser removidos de las calle y lugares donde interrumpen la libre circulación y tránsito, vehículos y peatones.

No deberá quedar en la zona, tierra, desperdicios, materiales sobrante, etc., el lugar quedará en similares condiciones a las que se encontraba al iniciarse la obra.

Todos los elementos o cosas que hubiesen sido afectados con motivo de la ejecución de los trabajos, se restituirán a su condición original a entera satisfacción de la Supervisión de YPFB y de las autoridades municipales.

La limpieza y retiro de escombros se medirá de forma global.

11. CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS PARA VÁLVULAS
Consiste en la construcción de cámaras de hormigón armado, de acuerdo con los planos de construcción y/o instrucciones del Supervisor de YPFB.

Los materiales involucrados tales como cemento, arena, grava, agua, fierro corrugado, etc. deben cumplir las exigencias y requerimientos de la supervisión de YPFB.

Todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la realización de este ítem, deberán ser provistos por el Contratista y empleados en obra, previa autorización del Supervisor de Obra.

Las cámaras, deberán ser diseñadas de acuerdo con las buenas prácticas de ingeniería estructural, para poder absorber las cargas que se les puedan imponer (de acuerdo a los planos de referencia en la Sección 10)

Las estructuras de hormigón armado deberán ser construidas de estricto acuerdo con las líneas, cotas, niveles rasantes y tolerancias señaladas en los planos de referencia en las presentes especificaciones.

Replanteo de la estructura de acuerdo al plano de diseño o croquis constructivo proporcionado en el presente documento y por las instrucciones de la supervisión de YPFB.

La excavación para la construcción de las cámaras para válvulas guardará relación a las dimensiones requeridas para la construcción de las cámaras para válvula, según diseño de construcción en la Sección 10 de las presentes especificaciones.
La empresa contratista procurará que durante la excavación de la fosa, las paredes de la misma se encuentren bien perfiladas respetando la verticalidad necesaria para el encofrado de las paredes de la cámara, tomando en cuenta siempre que las dimensiones sean las adecuadas.

Se deberá proveer suficiente espacio de trabajo de manera que todo el equipo requerido en la cámara, pueda ser instalado apropiadamente, operado y mantenido.

Las dimensiones de la cámara se encuentran descritas en los planos de diseño, cabe recalcar que la cámara deberá tener una losa superior, pero en la parte inferior no deberá ser de cemento, para poder realizar aterramientos para detección de línea. (De acuerdo a la Sección 10).
Para la armadura de las barras se cortarán y doblarán ajustándose a las formas y dimensiones indicadas en planos de diseño y cumpliendo al mismo tiempo con las especificaciones técnicas.

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de óxido, sin adherentes como pinturas, grasas o cualquier otra sustancia perjudicial.

Todas las barras se colocarán en su posición precisa, de acuerdo a planos y especificaciones técnicas del presente documento y por instrucciones del supervisor de YPFB.

Deberá emplearse acero de corrugado en buenas condiciones, en los diámetros y distancias específicas de acuerdo al plano estructural.
Las barras de armadura principal se vincularán firmemente con los estribos barras y demás armaduras.

Antes de proceder a la colocación del hormigón dentro de los encofrados deberá verificarse la sección, cantidad, formas, posición de las armaduras y todo aquello exigido por las especificaciones técnicas y las instrucciones de la supervisión.

El armado de la estructura será de acuerdo a lo indicado en los planos constructivos y de acuerdo a las instrucciones de la supervisión de YPFB. 

Los encofrados y puntales deberán diseñarse y construirse de modo que tengan la rigidez suficiente para no deformarse al ser sometidos a la acción de las cargas.

Los moldes deberán construirse de modo que el hormigón acabado tenga las formas, las dimensiones de diseño y estén de acuerdo con las alineaciones y cotas de proyecto como también presenten una superficie lisa y uniforme.

El encofrado de la cámara podrá ser de madera, planchas metálicas u otro material lo suficientemente rígido que asegure la verticalidad y la escuadra de la cámara, acorde a las dimensiones de la estructura.

El encofrado y armado estructural deberá ser ejecutado por un encofrador y armador con experiencia y pericia en la construcción de estructuras de HºAº con la finalidad de poder lograr una encofre adecuado con las formas, dimensiones y estabilidad necesarias para resistir el peso del vaciado, personal y esfuerzos por el vibrado del hormigón durante el vaciado.

Se deberá procurar la verticalidad de las paredes de la cámara, así también que la válvula de interconexión quede centrada dentro de la misma.

El encofrado deberá ser configurado de tal manera que sus deformaciones sean lo suficientemente pequeñas como para no afectar al aspecto de la obra terminada, esto quiere decir que si es necesario debe existir el refuerzo necesario en las aristas del encofrado para que la mezcla al ser vaciada no se derrame.

Se debe pasar una mano de aceite a los moldes del encofrado, previo a la colocación de la armadura y del vaciado de la mezcla.

Previo a la colocación del hormigón se procederá a la limpieza y humedecimiento de los encofrados. 

El desencofrado se realizará previa aprobación de la supervisión.

Para el desencofrado se retiraran progresivamente los moldes, sin golpes, sacudidas ni vibraciones, para no dañar la forma ni la estética de la estructura vaciada.

Se tomará el tiempo apropiado para el desencofrado que deberá ser aprobado por la supervisión del proyecto.

El hormigón tendrá la siguiente dosificación de mezclado, con la menor cantidad de agua posible para lograr una mejor resistencia (3 cajas de grava, 2 cajas de arena, 1 bolsa de cemento).

La mezcla de hormigón deberá ser mezclado mecánicamente, para lo cual se utilizará una hormigonera de capacidad suficiente para realización de los trabajos requeridos, mismos que estarán en función a especificaciones del supervisor de YPFB.

Se probará el contenido de humedad de los áridos, especialmente de la arena para corregir en caso necesario la cantidad de agua vertida en la hormigonera

El hormigón se amasará de manera que se obtenga una distribución uniforme de los componentes (en particular de los aditivos) y una consistencia uniforme de la mezcla.

El tiempo de mezclado, contando a partir del momento en que todos los materiales hayan ingresado al tambor, no será menor al necesario para obtener una mezcla uniforme. 

Se utilizarán procedimientos concordantes con la composición del hormigón fresco, con el fin de que la mezcla llegue al lugar de su colocación sin experimentar variación de las características que poseía recién amasada; es decir, sin presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños o cambios en el contenido de agua. 

Las paredes de la cámara deberán ser impermeabilizadas con SIKA como aditivo que evite el ingreso de agua por filtración, incluyendo el afinado o enlucido interior de las paredes.

La losa superior será construida de hormigón armado, deberá preverse para alto tráfico, capaces de soportar camiones de alto tonelaje.

Debe instalarse una tapa pequeña de HºAº para ingreso de hombre, reforzada en los bordes con perfiles angulares de acero, tanto en la tapa pequeña como en los bordes interiores de la losa superior, evitando de esta manera que la parte superior de la cámara sufra daños.

La tubería dentro de la zanja será pintada con doble capa una de pintura anticorrosiva y la otra de color amarillo, para mostrar que la tubería es de gas.

La cámara deberá tener el acceso de hombre a través de una escalera con peldaños de acero empotrados en la pared de la cámara, para permitir el ingreso y salida del personal al momento de realizar la inspección y mantenimiento de la tubería y válvula al interior de la cámara.
Se requiere la Construcción de la cámara de la nueva válvula de derivación en la calle Padilla esq. Ovidio Céspedes, además de la adecuación de la cámara de válvula de puente de Regulación Nº 9 (Calle Saúl Mendoza).
12. CONSTRUCCIÓN DE BASES DE EDRs
Consiste en la construcción de una base de hormigón armado, de acuerdo con los planos de construcción e instrucciones del Supervisor de YPFB, esta estructura tiene la finalidad de soportar el armazón del gabinete del EDR y sus Accesorios.

La estructura de la zapata de hormigón armado deberá ser construida de acuerdo con las líneas, cotas, niveles rasantes señaladas en los planos de las presentes especificaciones y bajo las instrucciones de la supervisión de YPFB.

La base del EDR de hormigón armado, tendrá las dimensión adecuadas, de acuerdo a los esquemas de construcción en la Sección 10 de planos y gráficos, está estructura deberá ser capaz de soportar el peso del gabinete y accesorios del EDR

Todos los materiales, herramientas y equipo a emplearse en la preparación y vaciado del hormigón serán proporcionados por el Contratista y utilizados por éste, previa aprobación del Supervisor de Obra y deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87.

Las excavaciones para la estructura sean éstas corridas o aisladas, a mano o con maquinaria, serán ejecutadas en diferentes clases de terreno y hasta las profundidades establecidas en los planos (Sección 10) y de acuerdo a lo señalado en la propuesta y/o instrucciones del Supervisor de Obra.
Se tendrá especial cuidado de no remover el fondo de las excavaciones que servirán de base a la cimentación y una vez terminadas se las limpiará de toda tierra suelta.

Las excavaciones terminadas, deberán presentar superficies sin irregularidades y tanto las paredes como el fondo tendrán las dimensiones indicadas en los planos

La fosa deberá estar correctamente perfilada, para poder emplazar correctamente el encofrado y el vaciado de las fundaciones.

Se debe tomar en cuenta las precauciones necesarias que permitan la provisión del espacio suficiente para la ejecución de los trabajos de forma apropiada. 

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de óxido, sin adherentes como pinturas, grasas o cualquier otra sustancia perjudicial.

El armado de la estructura será de acuerdo a lo indicado en los planos constructivos y de acuerdo a las instrucciones de la supervisión de YPFB. 

El armado de la estructura seguirá el diseño y dimensiones acorde al plano estructural en la Sección 10.

El encofrado y el armado estructural también deberán ser aprobados por la supervisión de YPFB.

El encofrado podrá ser de madera, planchas metálicas u otro material lo suficientemente rígido deberá tener la resistencia y estabilidad necesaria.

Los encofrados y puntales deberán diseñarse y construirse de modo que tengan la rigidez suficiente para no deformarse al ser sometidos a la acción de las cargas.

El encofrado y armado de estructural deberá ser ejecutado por un encofrador y un armador con experiencia y pericia en la construcción de estructuras de HºAº con la finalidad de poder lograr una encofre adecuado con las formas, dimensiones y estabilidad necesarias para resistir el peso del vaciado y esfuerzos por el vibrado del hormigón durante el vaciado.
El encofrado deberá ser configurado de tal manera que sus deformaciones sean lo suficientemente pequeñas como para no afectar al aspecto de la obra terminada, esto quiere decir que si es necesario debe existir el refuerzo necesario en las aristas del encofrado para que la mezcla al ser vaciada no se derrame.

La fabricación, transporte, colocación, compactación, protección y curado del hormigón armado servirá para las siguientes partes estructurales de una obra:

a) zapatas, columnas, vigas, muros, losas, cáscaras y otros elementos, ajustándose estrictamente al trazado, alineación, elevaciones y dimensiones señaladas en los planos y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

b) Cimientos, cadenas u otros elementos de hormigón, cuya función principal es la rigidización de la estructura o la distribución de cargas sobre los elementos de apoyo como muros portantes o cimentaciones.

Todas las estructuras de hormigón armado, ya sea construcciones nuevas, reconstrucción, readaptación, modificación o ampliación deberán ser ejecutadas de acuerdo con las dosificaciones y resistencias establecidas en los planos (Sección 10) y en estricta sujeción con las exigencias y requisitos establecidos en la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87.
Previamente a la colocación de hormigón se procederá a la limpieza y humedecimiento de los encofrados.

El hormigón preparado en obra será mezclado mecánicamente, para lo cual se utilizará una hormigonera de capacidad suficiente para la realización de los trabajos requeridos, mismos que estarán en función a especificaciones del supervisor de YPFB.
Para la elaboración de los hormigones se debe hacer uso sólo de cementos que cumplan las exigencias de las NORMAS BOLIVIANAS referentes a cementos Portland (N.B. 2.1-001 hasta N.B. 2.1 -014) y lo establecido en la N.B.011.

En ningún caso se debe utilizar cementos desconocidos o que no lleven el sello de calidad otorgado por el organismo competente (IBNORCA).

El hormigón tendrá la siguiente dosificación de mezclado, con la menor cantidad de agua posible para lograr una mejor resistencia (3 cajas de grava, 2 cajas de arena, 1 bolsa de cemento). 

Se probará el contenido de humedad de los áridos, especialmente de la arena para corregir en caso necesario la cantidad de agua vertida en la hormigonera

El hormigón se amasará de manera que se obtenga una distribución uniforme de los componentes (en particular de los aditivos) y una consistencia uniforme de la mezcla.

El tiempo de mezclado, contando a partir del momento en que todos los materiales hayan ingresado al tambor, no será menor al necesario para obtener una mezcla uniforme. No se permitirá un mezclado excesivo que haga necesario agregar agua para mantener la plasticidad  adecuada de la mezcla.

Se utilizarán procedimientos concordantes con la composición del hormigón fresco, con el fin de que la mezcla llegue al lugar de su colocación sin experimentar variación de las características que poseía  recién amasada; es decir, sin presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños o cambios en el contenido de agua. 

No se permitirá cargar la hormigonera antes de haberse procedido a su descarga total de la batida anterior.

Salvo el caso que se disponga de una protección adecuada y la autorización necesaria para proceder en caso contrario no se colocara hormigón mientras llueva.

La velocidad de colocación será la necesaria para que el hormigón en todo momento se mantenga plástico y ocupe rápidamente los espacios comprendidos entre las armaduras.

Durante la colocación y compactación del hormigón se deberá evitar el desplazamiento de las armaduras.

Se vibrará de manera tal que eliminen los huecos o burbujas de aire del interior de la masa y se obtenga un perfecto cerrado de la misma, sin que llegue a producirse segregación, se cuidará especialmente, de que las armaduras queden perfectamente cubiertas con un hormigón denso.

Las vibradoras serán del tipo de inmersión de alta frecuencia y deberán ser manejadas por obreros especializados. Las vibradoras se introducirán lentamente y en posición vertical o ligeramente inclinada. El tiempo de vibración dependerá del tipo de hormigón y de la potencia del vibrador.
El tiempo de curado será durante siete días consecutivos, a partir del momento en que se inició el endurecimiento. El curado se realizará por humedecimiento con agua, mediante riego aplicado directamente sobre las superficies o sobre arpilleras.

En el proceso de vaciado se deberá tomar en cuenta el correcto manipuleo de la mezcla al momento de vaciar dentro del encofrado, para que la mezcla no sufra decantación, asimismo se debe procurar el correcto vibrado con el fin de lograr una correcta distribución de la mezcla en todo el encofrado. 
La consistencia del hormigón será necesaria para que, con los métodos de puesta a la obra y compactación previstos, el hormigón puede rodear las armaduras en forma continua y rellenar completamente los encofrados sin que produzcan coqueras o cangrejeras

Se realizara las respectivas pruebas de consistencia del hormigón antes del vaciado por el método de Cono de Abrams, con un asentamiento mínimo permisible de 7 cm, bajo la presencia del supervisor de YPFB.

Se deberá verificar la resistencia característica del hormigón a través de prueba de rotura de cilindros, donde se verificará resistencias iníciales y finales, debiendo alcanzar la resistencia característica en las pruebas iníciales con un valor mínimo de 210 Kg/cm2, para lo cual la supervisión aprobará el uso de aditivos para lograr una resistencia característica en pruebas iníciales, el costo de la ejecución de esas pruebas estará a cargo de la contratista.

Se deberá procurar un acabado estético de la base, para lo cual se requiere el afinado de la parte superior de la zapata que se encontrará visible (ver Sección 10).
Se tomará el tiempo apropiado para el desencofrado que deberá ser aprobado por la supervisión del proyecto.

Los encofrados se retiraran progresivamente, sin golpes, sacudidas ni vibraciones, para no dañar la estructura vaciada.

En la medición de volúmenes de los diferentes elementos estructurales no deberá tomarse en cuenta superposiciones y cruzamientos, debiendo considerarse los aspectos siguientes:

- Las columnas se medirán de piso a piso.

- Las vigas serán medidas entre bordes de columnas.

- Las losas serán medidas entre bordes de vigas.

- Los pilotes de hormigón armado se medirán por metro cúbico.
13. CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CASETAS DE PROTECCIÓN
Consiste en la construcción de una losa de cemento con soladura de piedra, de acuerdo con los planos de construcción (Sección 10) y/o instrucciones del Supervisor de YPFB. 

La finalidad de esta obra es la de proporcionar una superficie estable y plana para circulación al momento de realizar las inspecciones y trabajos de mantenimiento en un área circundante al gabinete del EDR.

Todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la realización de este ítem, deberán ser provistos por el Contratista y empleados en obra, previa autorización del Supervisor de Obra.

Los materiales involucrados tales como (cemento, arena, grava, agua, piedra) deben cumplir las exigencias y requerimientos de la supervisión del YPFB.

El hormigón tendrá la siguiente dosificación de mezclado, con la menor cantidad de agua posible para lograr una mejor resistencia (3 cajas de grava, 2 cajas de arena, 1 bolsa de cemento).

El terreno para la construcción del piso deberá ser nivelado tomando en cuenta el nivel de la rasante municipal, Se efectuará el movimiento de tierra necesario para obtener el nivel y espesor especificados en los planos de construcción adjuntos, de acuerdo al nivel de la rasante, previa verificación de las pendientes longitudinal y transversal de la misma por parte del Supervisor, las  que deberán constar en los perfiles correspondientes.

Se deberán tomar los recaudos para la construcción de los cimientos necesarios para soportar en empotre de los postes de la estructura que constituye la caseta de protección, de acuerdo a la Sección 10.

Así mismo se deberá considerar la construcción de un sobre cimiento de protección entre la caseta y el piso de cemento de acuerdo a la Sección 10.

El Contratista está obligado a dar cumplimiento a todo lo estipulado en las especificaciones sobre movimiento de tierras. 

Una vez que se haya logrado la nivelación compactación de la superficie y habiéndose aprobado las dimensiones por el Supervisor de Obra de YPFB, se comenzará los trabajos de soladura de piedra (debe emplearse piedra “manzana”), colocando las piedras "enclavadas" en el terreno, fijando previamente las "maestras" que estarán alineadas.

La colocación de la piedra manzana, entre las maestras longitudinales y transversales, deberá hacerse precautelando la obtención de una superficie homogénea.

El hormigón  preparado en el sitio de la obra será mezclado mecánicamente, para lo cual se utilizara una hormigonera de capacidad suficiente para realización de los trabajos requeridos, mismos que estarán en función a especificaciones del supervisor de YPFB

Se probará el contenido de humedad de los áridos, especialmente de la arena para corregir en caso necesario la cantidad de agua vertida en la hormigonera

El hormigón se amasará de manera que se obtenga una distribución uniforme de los componentes (en particular si existieran aditivos) y una consistencia uniforme de la mezcla.

Se utilizarán procedimientos concordantes con la composición del hormigón fresco, con el fin de que la mezcla llegue al lugar de su colocación sin experimentar variación de las características que poseía recién amasada; es decir, sin presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños o cambios en el contenido de agua. 

El piso deberá contar con una superficie homogénea, completamente plana y el respectivo afinado de la superficie, procurando la estética de la construcción.

14. CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE PROTECCIÓN
Este ítem consiste en la construcción de una caseta de ladrillo con techo de loza y puerta de acceso tipo colonial, de acuerdo con los planos de construcción y/o recomendaciones de la contratista para lograr una mejor estructura de protección siempre y cuando exista la aprobación de la Supervisión de YPFB.
La finalidad de esta obra es la de proporcionar resguardo a las instalaciones y accesorios de la Estación Distrital de Regulación.

El diseño y las dimensiones de referencia se encuentran detallados en la Sección 10.

La caseta de protección deberá guardar relación con las líneas, cotas, niveles rasantes señalada en los planos de las presentes especificaciones.

Una posible modificación al diseño de la caseta que sea propuesta por la contratista deberá ser aprobada por la supervisión siempre y cuando las modificaciones sean menores y estén orientadas a mejorar la calidad de la obra y optimización del diseño.

Los materiales involucrados tales como ladrillos, cemento, arena, fierro, bisagras, picaportes, candados, pintura anticorrosiva, ganchos de sujeción, etc. deben cumplir las exigencias y requerimientos de la supervisión del YPFB.

Los demás materiales así como las herramientas y equipo necesarios para la realización de este ítem, deberán ser provistos por el Contratista y empleados en obra, previa autorización del Supervisor de Obra.

Se debe tomar en cuenta las precauciones necesarias en el área de trabajo que permitan la provisión del espacio suficiente para la ejecución de los trabajos de forma apropiada. 

La estructura se construirá acorde a los planos de diseño y recomendaciones del supervisor.

Las paredes de la caseta de protección deberán ser recubiertas con ladrillo gambote y deberá contar con las ventilaciones requeridas (muros de celosía para ventilación), con la finalidad de poder proporcionar la seguridad necesaria y la ventilación adecuada en la Estación Distrital de Regulación. Las paredes deberán estar adecuadamente revocadas y pintadas.

Los muros deberán ser completos, no debiendo dejar sectores libres que puedan permitir el ingreso a la EDR.

La construcción de la cubierta, estará de acuerdo a los planos de referencia detallado en la sección de planos y gráficos, la cubierta estará ejecutada con losa de hormigón, debiendo contar con la pendiente adecuada.

La caseta de protección deberá contar con una puerta metálica de acceso, cuyas dimensiones se encuentran detalladas en la sección de planos y gráficos, dicha puerta debe estar construida en fierro macizo y tener los diseños adecuados de tipo colonial, como se muestra en los planos y gráficos; debe tener bisagras metálicas que permitan la apertura en ambas direcciones (vaivén) y contar con el picaporte o pasador para un candado de protección.

Toda la estructura metálica de la caseta deberá ser pintada en su integridad con pintura anticorrosiva para preservar el material y el aspecto de la caseta de acuerdo a las recomendaciones del supervisor del proyecto.

15. IMPERMEABILIZACIÓN DE LA LOSA ALIVIANADA

Este ítem se refiere a la impermeabilización de la cubierta de la caseta de protección de la  EDR (losa alivianada), para evitar su deterioro acelerado por acción de la humedad.

El Ejecutor deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de este ítem. En los trabajos de impermeabilización se emplearán: alquitrán o pintura bituminosa, polietileno de 200micrones, cartón asfáltico, lamiplast y otros materiales impermeabilizantes que existan en el mercado, previa la aprobación del Supervisor de Obra.

Una vez seca y limpia la superficie, se aplicará una primera capa de alquitrán diluido, pintura bituminosa o una capa de alquitrán mezclado con arena fina. Sobre esta se colocará el polietileno de 200 micrones, extendiéndolo en toda la superficie. Los traslapes longitudinales como transversales no deberán ser menores a 10 cm. A continuación se colocará una capa de mortero de cemento.

Los trabajos de impermeabilización de la cubierta serán ejecutados por personal especializado. Durante la ejecución de las impermeabilizaciones se deberá tomar todas las precauciones y medidas de seguridad, a fin de evitar intoxicaciones, inflamaciones y explosiones.
La impermeabilización en todos los casos exige un trabajo completamente estanco de agua, de manera que además de los materiales se deberá utilizar las técnicas adecuadas.
16. INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL

El trayecto de la red primaria y la red secundaria  deberá señalizarse de acuerdo a lo estipulado en la sección 10 del presente documento. Los postes de señalización serán implantados dentro de la trayectoria de la línea construida, de acuerdo a lo descrito en los planos del presente documento.

17. OTROS SERVICIOS

La empresa contratista deberá realizar los ensayos de compactación de suelos correspondientes a los exigidos por el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre.

SECCIÓN 4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN – OBRAS MECÁNICAS

ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN

2. PROVISIÓN DE TUBERÍA Y EDR.

3. CARGUÍO, TRANSPORTE DE TUBERÍA Y EDR.

4. MONTAJE E INSTALACIÓN DE EDR.

5. INTERCONEXIÓN A RED PRIMARIA.

6. VENTEO, DESPRESURIZACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA.

7. PROVISIÓN DE ACCESORIOS.

8. SUMINISTRO, INSPECCIÓN, ALMACENAMIENTO Y CUIDADO DE MATERIALES Y ACCESORIOS.

8.1. SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS.

8.2. INSPECCIÓN DE MATERIAL ENTREGADO
8.2.1. GENERAL

8.2.2. TUBERÍA.

8.2.3. BRIDAS.

8.2.4. CONEXIONES.

8.2.5. VÁLVULAS.

8.2.6. PERNOS Y TUERCAS.

8.2.7. ELECTRODOS PARA SOLDAR.

8.3. ALMACENAMIENTO Y CUIDADO DE MATERIALES.

8.3.1. TUBERÍA.

8.3.2. BRIDAS.

8.3.3. CONEXIONES.

8.3.4. VÁLVULAS.

8.3.5. PERNOS Y TUERCAS.

8.3.6. ELECTRODOS PARA SOLDAR.

9. DISTRIBUCIÓN DE TUBERÍA, MATERIALES, ACCESORIOS Y EDR.

10. DOBLADO DE LA TUBERÍA.   

11. SOLDADURA DE JUNTAS. 

12. REVESTIMIENTO DE JUNTAS SOLDADAS. 

12.1. REVESTIMIENTOS DE JUNTAS EN LOS ACCESORIOS.

12.2. REVESTIMIENTOS DE EMPALMES CON MANTAS TERMO CONTRAÍBLES

12.3. INSTALACIÓN DE LA MANTA TERMO CONTRAÍBLE

12.4. APLICACIÓN DE CIERRES/SELLOS

12.5. REPARACIÓN DE LA MANTA

12.6. VERIFICACIÓN DE ADHERENCIA.

12.7. SEGURIDAD

13. ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA APLICACIÓN DE MANTAS

14. BAJADO DE LA TUBERÍA DE ACERO

15. TAPADO DE LA TUBERÍA DE ACERO

16. CRUCES

17. SEÑALIZACIÓN DEL DERECHO DE VÍA
18. PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DEL DERECHO DE VÍA
19. INERTIZACIÓN DE LA TUBERÍA
1. INTRODUCCIÓN

Las siguientes especificaciones fijan las condiciones bajo las cuales la empresa contratista deberá realizar los trabajos de tendido de las líneas de 3” DN y 4” DN para la Estación Distrital de Regulación. Dichos trabajos estarán enmarcados en las especificaciones técnicas mínimas exigidas por YPFB Redes de Gas Chuquisaca descritas a continuación.
2. PROVISIÓN DE TUBERÍA Y EDR

YPFB Redes de Gas Chuquisaca proveerá a la empresa contratista adjudicada la Estación  Distrital de Regulación y la tubería de acero, para la construcción de la acometida y la línea de enfriamiento además de los accesorios que sean necesarios para el montaje de la EDR que no figuren en el presente TDR.
La empresa contratista deberá verificar el estado de la tubería y EDR que serán entregados en almacenes de YPFB, tomar registro y realizar cualquier observación sobre la calidad y estado de los materiales en el momento oportuno dando posteriormente la respectiva conformidad.

Luego de que se haga efectivo el cambio de custodia, la empresa adjudicataria asumirá cualquier responsabilidad por los defectos o daños que no sean reportados en su momento o que pudiesen aparecer en los materiales luego de que estos sean entregados a la contratista, debiendo esta realizar las reparaciones necesarias o en su defecto proceder al reemplazo inmediato de los materiales a costo de la contratista.

3. CARGUÍO, TRANSPORTE DE TUBERÍA Y ESTACIONES DISTRITALES DE REGULACIÓN

El contratista será responsable del carguío, transporte y descarguío de las Estaciones Distritales de Regulación y la tubería de acero desde los almacenes de YPFB a la locación del proyecto para su instalación.
El traslado se realizará en camión tráiler,  mismo que debe ser lo suficientemente amplio para el traslado de la EDR y de las barras de  tubería de acero que tienen una longitud estimada de 12 metros.

Para el carguío, descarguío y transporte de tubería y la EDR desde los almacenes de YPFB hasta el lugar del proyecto la empresa contratista designará a un personal encargado debidamente entrenado para las maniobras de transporte, carga y descarga de los materiales, mismo que deberá hacer uso de los equipos y accesorios adecuados para esta operación.

Se deberá emplear una grúa con la suficiente potencia para el carguío y descarguío de la tubería y de la EDR, durante las respectivas maniobras se deberá tener extremo cuidado evitar que las tuberías sufran daños en el revestimiento y las extremidades biseladas, así también se deberá tener sumo cuidado con las EDR’s evitando raspones y abolladuras en el gabinete. 

Para el movimiento de la tubería y la EDR  se deberán emplear dispositivos de suspensión (cintas, fajas, ganchos) que se acomoden perfectamente al cuerpo de la EDR y a los extremos de la tubería, de modo de asegurar la integridad de los biseles y evitar la ovalización del tubo, en el momento de levantar la tubería se deberán utilizar cuerdas en los ganchos de los extremos para evitar esta gire bruscamente.

Los dispositivos de suspensión a utilizarse para el manipuleo de la tubería durante el proceso de carga y descarga, deberán ser cintas de nylon de largo apropiado o eslingas con ganchos especiales para evitar daños en los tubos, los ganchos a utilizarse deberán ser revestidos de material más suave que el material del tubo, siendo proyectados para adaptarse a la curvatura interna de los tubos.

4. MONTAJE E INSTALACIÓN DE EDR
La empresa contratista será la encargada del transporte, maniobra de montaje e instalación de la EDR hasta su fijación definitiva sobre la base de HºAº a través de pernos de encarne u otro sistema de fijación que se vea conveniente, para tal fin la contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para contar con la logística apropiada en esta tarea.
Para lo cual será necesario el uso de una grúa, con la suficiente capacidad para poder levantar y manipular las EDRs, y de este modo colocarlas sobre su base con gran precisión.

La instalación de las EDRs se realizará conforme a los planos de referencia en la sección 10 y también por las órdenes del supervisor de YPFB.

Para la tarea de montaje la empresa contratista deberá calcular el cronograma de trabajo respectivo con la finalidad de programar adecuadamente la secuencia de actividades para que se logre emplazar las EDRs en forma efectiva.

5. INTERCONEXIÓN A RED PRIMARIA
La conexión de la acometida para la EDR, requiere el trabajo de interconexión a la red primaria existente de acero de 3” DN y 
Una vez descubierta la línea a interconectar, se requiere la coordinación de trabajos con el personal de YPFB, para la notificación de los cortes temporales de suministro a los usuarios de la red y el aislamiento del tramo a ser interconectado en caso necesario. 

La empresa contratista realizará los trabajos de soldadura sobre la tubería de 3” existente.
Para la interconexión, la empresa deberá tomar todos los recaudos necesarios para las medidas de seguridad bajo la supervisión de YPFB con el fin de realizar la interconexión de la forma más segura posible.

Este proceso se realizará en las líneas detalladas a continuación:

· Interconexión de la Acometida de derivación a la nueva EDR. (Avenida Tokio).
· Interconexión de línea nueva de enfriamiento a nueva EDR (Avenida Tokio).
Dadas las condiciones de los trabajos a encararse, muchos de ellos deberán ser programados en horas de la noche, para evitar perjuicios a los usuarios.

La empresa contratista no realizará ningún trabajo sin la autorización expresa de YPFB con respecto a la interconexión.
6. VENTEO, DESPRESURIZACIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA
La empresa contratista del proyecto tendrá la obligación de coordinar trabajos con el personal de YPFB para la puesta en servicio de la línea de acometida, seguirá en forma estricta las instrucciones del personal de YPFB para el empaquetado del sistema, la habilitación del flujo y el presurizado del sistema, y las pruebas necesarias para verificar el sistema, por lo tanto la contratista deberá aguardar y acatar todas las instrucciones por parte de YPFB para la realización de cualquier trabajo complementario, de acuerdo a las tareas concordantes que este servicio requiera. De ninguna manera la empresa contratista habilitará el flujo de gas natural en el sistema sin autorización expresa de YPFB.

7. SUMINISTRO, INSPECCIÓN, ALMACENAMIENTO, MANIPULEO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES.
7.1. SUMINISTRO
El contratista debe proveer equipo y material necesario para realizar el trabajo de soldadura, es decir proveerá de electrodos, discos y cepillos de esmerilado y equipo para soldar, etc.; todos los materiales deben estar de acuerdo a especificaciones indicadas y certificados.

7.2. INSPECCIÓN DEL MATERIAL ENTREGADO
7.2.1. GENERAL
· Los materiales deben ser inspeccionados inmediatamente después de su entrega y antes de su aplicación en el montaje y deben estar de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

· Todos los materiales deben ser identificados, a fin de ser aprobados por la inspección de entrega y recepción. La identificación debe permitir la rastreabilidad hasta el certificado de calidad del material.

7.2.2. TUBOS
· La tubería debe ser limpiada interiormente y exteriormente para permitir una buena inspección, se inspeccionará visualmente que la redondez y la rectitud sean aceptables, además se tratará de descubrir defectos que puedan inutilizar la tubería.
· Toda la tubería debe ser examinada para descubrir ranuras, picaduras y abolladuras. Las acanaladuras y las ranuras deben ser eliminadas por amolado, salvo disposiciones expresas del supervisor de YPFB. Las porciones abolladas deben ser removidas.
· Todos los tubos deben ser identificados de acuerdo a los criterios de la API Spec. 5L.
· Deben ser verificadas, si las siguientes características de los tubos están de acuerdo con las especificaciones indicadas en el proyecto o normas referenciadas:

a) Espesor, ovalado y diámetro según Spec. API 5L. 

b) Bisel y ortogonalidad según API Spec. 5L. 

c) Estado de las superficies interna y externa, según criterios de la especificación del material

d) Alabeo o deformación, según API Spec. 5L.

· Los criterios para la aceptación y reparación de los defectos superficiales de fabricación de los tubos, deben estar de acuerdo con la norma ASME B 31.8, para gasoductos.

7.2.3. BRIDAS
· Las Bridas deben poseer identificación estampada con las siguientes informaciones: tipo de Brida, tipo de cara, especificación y grado del material, diámetro nominal, clase de presión y diámetro interno.
· Los certificados de calidad del material de todas las bridas deben estar de acuerdo con la especificación ASTM.

Las siguientes características de las bridas deben estar de acuerdo con las especificaciones indicadas en el proyecto o las normas referenciadas:

a) Diámetro interno, según ASME/ANSI B16.5.

b) Espesor del bisel de las bridas con cuello (Welding Neck).

c) Altura y diámetro externo del resalto, según ASME/ANSI B16.5.

d) Dimensiones de la cara de las Bridas, según ASME/ANSI B16.5.

e) Dimensiones de las extremidades para la soldadura a tope, encaje para soldadura o rosca (tipo y paso), según ASME/ANSI B16.5.

f) Dimensiones de la cara para junta de anillo, según ASME/ANSI B16.5.

Debe ser verificado en todos los casos si en las bridas existen, pliegues y aplastamientos así como el estado general de la cara y ranura, sin moho o presencia de agentes causantes de corrosión, según criterios de las normas ANSI B16.5, MSS-SP-6 y MSS-SP44.

7.2.4. CONEXIONES
Las conexiones deben estar identificadas, por pintura con los siguientes datos: especificación completa del material, diámetro, clase de presión o espesor, tipo y marca del fabricante.

Los certificados de calidad del material deben estar de acuerdo con las especificaciones ASTM, ANSI 
Debe ser verificado si las siguientes características de las conexiones están de acuerdo con las especificaciones indicadas por el proyecto.

· Diámetro de las extremidades

· Circularidad

· Distancia centro cara

· Bisel, encaje para soldar o rosca (tipo y paso)

· Espesor

· Angularidad de las curvas 45° y 90°

· Estado de la superficie en cuanto a aplastamiento, abolladuras, corrosión, rajaduras y soldaduras provisorias.

7.2.5. VÁLVULAS
Todas las válvulas deben estar empaquetadas y acondicionadas conforme API Spec 6D.
Todas las válvulas deben estar identificadas por una plaqueta de acuerdo con la codificación del proyecto.
Los certificados de calidad del material deben estar de acuerdo con la especificación  ASTM aplicable.
Debe ser verificado si las siguientes características de las válvulas están de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

a) Clase de presión

b) Diámetro nominal

c) Espesor de cuerpo

d) Bridas

e) Distancia entre extremidades cara a cara

f) Diámetro interno

g) Bisel o encaje para soldar

h) Roscas (tipo y paso)

7.2.6. PERNOS Y TUERCAS
Todos los lotes de pernos y tuercas deben ser identificados con las características:
· Especificaciones

· Tipo de pernos y dimensiones

Los certificados de calidad del material de todos los lotes de pernos y tuercas deben estar de acuerdo a las especificaciones ASTM aplicables.

Debe ser verificado, por la muestra, si las siguientes características de las tuercas y pernos están de acuerdo con las especificaciones adoptadas por el proyecto o las normas referenciadas.

a) Largo del perno, diámetro y de la tuerca, altura y distancia entre caras y aristas de la tuerca, tipo y paso de la rosca, según criterio de la norma ANSI B1.1, ANSI B16.5.

b) Deben estar debidamente protegidos y no presentar abolladuras, deformación y corrosión.

7.2.7. ELECTRODOS PARA SOLDAR
En el recibimiento de los electrodos se debe efectuar una inspección visual de los empaques por lote.
Los empaques de los electrodos, varillas, alambres deben indicar de modo legible y sin raspaduras la marca comercial, especificación, clasificación, diámetro, número de corrida o lote y datos de fabricación.
Los empaques de  electrodos revestidos y de flujo no deben presentar  defectos que provoquen la contaminación y daños en los electrodo. Es muy importante que los envases estén herméticamente cerrados.
Los electrodos revestidos deben disponer de identificación individual por medio de una inscripción legible, constatando por lo menos la referencia comercial indicada en el empaque. La varilla debe ser identificada, por tipo, en ambas extremidades. El Alambre en rollo debe ser identificado en el carretel.

Para los electrodos revestidos, deben ser verificados por muestra si las siguientes características están presentes:

a) Regularidad y continuidad del revestimiento

b) Concentricidad del revestimiento

c) Largo del cuerpo

d) Diámetro del alma

e) Adherencia del revestimiento

f) Ausencia de oxidación

g) Ausencia de deformación o alabeos

h) Integridad de la punta
La unidad para el tamaño del lote y de la muestra es considerada en número de electrodos.
Considerar para el muestreo solamente electrodos de una misma corrida.
Efectuar el muestreo abriendo por lo menos 1 (un) empaque por cada 10 (diez) recibidos y retirar la muestra igualmente parcelada entre los empaques abiertos, de forma aleatoria.
Para los electrodos desnudos, las varillas o alambres deben ser verificados por muestreo, si las siguientes características  están presentes.
Diámetro del electrodo desnudo, varilla o alambre
Ausencia de oxidación
Para electrodos desnudos las varillas, la unidad para el tamaño de lote y de la muestra es considerada en número de estos materiales; para alambre es considerada en número de carretes.
Considerar para el muestreo solamente electrodos desnudos, varillas o alambres de una misma corrida. Electrodo desnudo, varilla o alambre con señales de oxidación son inaceptables.
7.3. ALMACENAMIENTO Y CUIDADOS
7.3.1. TUBERÍA
· El contratista preparará una o varias playas de almacenamiento para recibir el material y  los equipos. El contratista llevara estos hasta los puestos de trabajo de la mejor manera posible.
· Para el movimiento de tubos deben ser usados dispositivos de suspensión (cintas o espátulas)  que acomoden perfectamente el cuerpo o los extremos de los tubos, de modo de asegurar la integridad de los biseles y evitar la ovalización del tubo.
· Los tubos deben ser mantenidos permanentemente limpios, evitándose la deposición de materiales extraños en su interior. Por ninguna razón los tubos deben ser usados como sitio de almacenamiento para herramientas o cualquier otro material.

· Los biseles de los tubos deben ser protegidos con barniz a base de resina vinílica después de su limpieza manual o mecánica para la remoción de grasa y puntos de corrosión.

· Los tubos de diámetros grandes, revestidos o no,  deben ser dotados de protectores de bisel.

· Los tubos de diámetros menores, no pueden ser almacenados en el interior de los de mayor diámetro.

· Los tubos de relación diámetro/espesor mayor a 120, se utilizarán en sus extremos crucetas para impedir la ovalización de estos sitios.
· Cuando los tubos sean almacenados en sitios de ambiente agresivo (salinidad) deben ser almacenados con el eje en dirección perpendicular al del sentido del viento predominante; si el tiempo previsto de almacenamiento fuera superior a los 3 meses las paredes internas de los tubos deber ser rociadas por una camada fina de aceite y sus extremidades tapadas.

· Los tubos con revestimiento a base de alquitrán de hulla o esmalte de asfalto, deben ser externamente protegidos por pintura anti-sol. 
7.3.2. BRIDAS
· Las caras de asentamiento de las bridas deben ser protegidas contra la corrosión aplicando grasa anticorrosiva no soluble en agua, así como protegerlas contra averías y las bridas deben ser almacenadas y protegidas contra la intemperie.

· Los biseles de las bridas de cuello (WeldingNeckFlange) deben ser protegidos contra la corrosión, con barniz a base de resina vinílica.

· Las bridas con diámetro >4” pueden ser almacenadas a cielo abierto, apoyadas sobre alzas de madera, evitándose el contacto directo con el suelo. Las bridas de diámetro 4” deben ser almacenados en ambiente cerrado, sobre estanterías, separados por diámetros, espesor de pared, clase de presión y demás características.

7.3.3. VÁLVULAS
Deben ser almacenadas cerradas y preservadas con sus superficies internas cubiertas con grasa antioxidante en todas las partes no pintadas, como roscas, tuercas, pernos, biseles. Las válvulas tipo bola deben ser almacenadas en posición totalmente abierta.

7.3.4. PERNOS Y TUERCAS
· Deben ser protegidos contra la corrosión  mediante la aplicación de grasa anticorrosiva no soluble en agua.

· Deben ser almacenados en sitios protegidos de la intemperie, identificados y sin contacto directo con el suelo.

· Las tuercas deben ser almacenadas enroscadas en los pernos.

7.3.5. CONEXIONES
· Las conexiones deben ser mantenidas en sus empaques originales, identificadas y protegidas de la intemperie.

· Las conexiones para soldadura a tope deben tener los biseles protegidos por barniz a base de resina vinílica.

· Las roscas de las conexiones deben ser protegidas por medio de grasa anticorrosiva no soluble en agua o barniz removible a base de resina vinílica.

· El almacenamiento debe ser hecho de modo de evitar la acumulación de agua dentro de las conexiones, o contacto directo entre ellas o con el suelo.

7.3.6. ELECTRODOS DE SOLDAR
· Todos los electrodos deben ser almacenados en empaques cerrados dispuestas en la posición vertical, con la punta hacia abajo, inclusive los electrodos en los empaques que fueran abiertos para la inspección.

· Todos los electrodos de soldadura deben ser mantenidos en estufas de almacenamiento calentados por lámparas encendidas, cuya temperatura será de 10°C por encima de la temperatura ambiente, pero no inferior a los 20°C y cuya humedad relativa del aire debe ser máximo de 50%.

· El orden de retiro de las cajas o empaques del almacén, se deberá hacer de acuerdo al mismo orden de almacenaje de estos (de acuerdo con las fechas), es decir los primeros en llegar serán los primeros en ser utilizados.

· Los electrodos deben ser dispuestos en estantes: en la estufa de secado en camadas no superior a los 50 mm y en el de mantenimiento de secado en camadas no superior a los 150 mm.

· Los electrodos de clasificación AWS se dispensan de la operación de secado, pudiendo ser utilizados después de su estadía en la estufa de almacenamiento; en caso que se constate humedad en su revestimiento, serán sometidos a secado en temperatura de 70°C +/- 20°C durante una (1) hora.

· Para electrodos de bajo hidrógeno y flujo, la recomendación del fabricante se deberá seguir.

8. DISTRIBUCIÓN DE TUBERÍA, MATERIALES, ACCESORIOS Y EDR’S
· El contratista será el responsable del reparto de los materiales, accesorios, herramientas e insumos en el lugar de la obra, así como de las operaciones de transporte de materiales, especialmente de la tubería, los cuales deben ser realizadas de acuerdo a los requerimientos de la supervisión.

· Durante el transporte del material hacia el lugar de acopio, las calles y caminos de acceso, no deben ser obstruidos; el transporte debe ser efectuado de tal forma que no debe constituirse en peligro para el transito normal de vehículos y para las personas.

· Para el  transporte de las tuberías, las cargas deben ser dispuestas a modo de permitir el amarre firme para que no se dañe el tubo o su revestimiento. Antes de remover el amarre de la pila para descargar, debe ser efectuada una inspección visual a fin de verificar si los tubos están convenientemente apoyados, sin riesgo de rodamientos.

· La tubería que será transportada deberá ser acomodada en el camión de transporte considerando el peso total de las unidades en su conjunto, de manera de no comprometer la capacidad máxima del camión y que no sobre pase la altura de la barrera de protección del camión.

· La empresa ejecutora de la obra, debe mantener el centro de acopio de tuberías en buen estado y para su distribución  a  lo largo de la zanja, debe contar con personal y equipos adecuados para el manipuleo de los tubos sin dañar el revestimiento de los mismos, así como el mantenimiento, seguridad y limpieza permanente del área. 

· Cualquier daño a la tubería durante la distribución de los mismos o a terceros será responsabilidad de la empresa ejecutora de la obra.

· Los tubos, deben ser distribuidos a lo largo de la zanja de manera de no interferir con el uso normal de los terrenos atravesados.

· Las operaciones de carga, descarga y transporte de la tubería en los diversos lugares de almacenamiento o de distribución de materiales, deberá estar a cargo de personal debidamente entrenado y se deberá emplear accesorios, equipo y maquinaria adecuados para ejecutar dichas actividades.

· El supervisor rechazará cualquier material o insumo deteriorado.
· Para el manipuleo de los tubos durante el cargado o descarga, se deben usar cintas de nylon de largo apropiado o ganchos especiales para evitar daños en los tubos. Estos ganchos deben ser revestidos de un material más suave que el material del tubo, siendo proyectados para adaptarse a la curvatura interna de los tubos.

· Para la descarga de las pilas de tubos deben ser utilizadas cintas de nylon. Tales cintas se deben ajustar a la pila, para impedir movimientos relativos entre los tubos.

· Los tubos distribuidos deben ser apoyados con cuidado de manera de impedir que ocurran daños en el bisel y el revestimiento anticorrosivo.

·  Los tubos deben ser apoyados sobre madera o bolsas con material seleccionado y quedar a un mínimo de 30 cm del suelo.

· La provisión y tendido de tubería de Acero se medirá por metro lineal ejecutado y aprobado por el Supervisor de Obra. 

· Los materiales, herramientas e insumos serán distribuidos a lo largo de la obra, evitando el deterioro.

· Para el transporte del EDR, la empresa contratista está en la obligación de realizar las gestiones respectivas para el traslado del mismo en forma segura, mediante el uso de una grúa adecuada, así también debe tomar en cuenta el uso de ganchos para la elevación durante el carguío, descarguío y montaje del EDR.

· Durante el traslado del EDR, se debe resguardar el gabinete de posibles golpes, abolladuras y raspaduras, mediante su sujeción con dispositivos de seguridad, como cintas de sujeción con la longitud apropiada y el revestimiento suave que permita sujetar adecuadamente el EDR sin dejar marcas ni raspaduras. Con la finalidad de evitar posibles movimientos y deslizamientos durante el traslado.
9.  DOBLADO DE LA TUBERÍA
El doblado de la tubería de acero en los lugares que así se requiera durante la ejecución de la obra de acuerdo a los planos de trayectoria e instrucciones del Supervisor de Obra de YPFB.

Para el doblado de la tubería de acero,  se debe utilizar una maquina dobladora, las cuales deben cumplir con todas las especificaciones técnicas y aprobación del supervisor de obra de YPFB. 

El curvado de la tubería se ajustara a la Norma  API RP 5L, la colocación en flexión será toleradas solamente en los casos que el trazado presente una curva continua con un radio superior a 3000 veces el diámetro de la tubería. En estos casos, los cambios de sentido se obtendrán por curvatura del tubo en la obra. 

Todo curvado en la obra se realizara en frio, sin ningún calentamiento, para este efecto se deberán utilizar maquinas curvadoras en buen estado. 

Se verificara la adecuación de los equipos de curvado  a utilizarse y el radio mínimo de curvatura de la tubería debe ser previamente verificado para la adecuación al proyecto de terraplén y abertura de zanja, en lo que se refiere a sus radios horizontales y verticales, por medio de una prueba de calificación utilizando la cañería a ser aplicada, considerando la Norma API B 31.8.
El método del curvado debe ser previamente aprobado por el supervisor de YPFB y satisfacer las siguientes condiciones mínimas de inspección.

La diferencia entre el mayor y el menor de los diámetros externos, medidos en cualquier sección  de la cañería, después del curvado, no puede exceder el 5% de su diámetro externo especificado en la norma dimensional de fabricación.
No son permitidos arrugamientos y daños mecánicos en la cañería ni en el revestimiento.

La inspección visual debe realizarse en toda la superficie de la cañería para verificar posibles daños en los biseles, superficie y revestimiento. La curvatura debe ser distribuida lo más uniforme posible a lo largo de la cañería.
En las cañerías con costura, no está permitido la coincidencia de la soldadura longitudinal con la generatriz debiendo el curvado ser ejecutado de forma que la soldadura longitudinal sea localizada lo más próximo posible al eje neutro de la cañería curvada.

En los curvados de tramos que contengan una soldadura circunferencial, debe dejarse una distancia recta mínima de 1 metro a cada lado de esta. Cuando esto no sea posible, el curvado puede ser realizado, desde que la soldadura circunferencial sea totalmente radiografiada después del curvado. No es permitido reparar la soldadura.

El curvado de la cañería con costura debe ser realizado de modo que se evite la coincidencia de las soldaduras longitudinales manteniendo el desfase mínimo. El curvado natural no debe sobrepasar el límite elástico de la cañería.

No se admite ninguna soldadura en un codo fabricado en obra, en cada extremidad de dicho codo se reserva una parte recta de por lo menos 500 mm.

La cañería  curvada debe ser marcada con la siguiente información:

· Angulo de Curvatura.

· Posición de la generatriz superior (en el montaje)

· Sitio de Ampliación.

· Sentido del Montaje.

Durante el curvado la soldadura eventual (tubería con costura), no deberá sufrir ninguna tensión. Por consiguiente será colocada antes del curvado, en otro plano que forme con el eje del tubo, perpendicularmente al plano de curvado.

10. SOLDADURA DE JUNTAS
El proceso de soldadura debe ser ejecutado de acuerdo con la Norma API 1104 y la norma ASME B 31.8. Para ductos, la calificación de los procedimientos de soldadura y de los soldadores debe realizarse de acuerdo con API STANDARD 1104. Para los complementos, como alternativa, puede ser usada la norma ASME Sección IX.

La preparación, detalles de los biseles y el ajuste de las piezas deben ser verificadas por medio de calibradores y estarán de acuerdo con la Norma ASME B 31.8 para gasoductos.

Cuando fuera necesaria la remoción de una soldadura circunferencial, ésta debe ser realizada a través de un anillo cuyo corte esté a lo mínimo a 50 mm de distancia del eje de la soldadura.

El contratista proveerá la mano de obra, equipos herramientas y materiales en buen estado necesarios para este trabajo incluyendo los electrodos.

Previa a su utilización el contratista protegerá los electrodos de la humedad u otros deterioros.

Las máquinas de soldar estarán siempre en perfecto estado de funcionamiento durante el trabajo de soldadura, debiendo existir permanentemente un equipo en reserva (stand by).

Los electrodos a usarse deberán tener su respectivo certificado de calidad y deberá ser compatible con el material base.

El trabajo de soldadura será suspendido por requerimiento del supervisor cuando las condiciones atmosféricas o el mal trabajo de soldadura impidan su normal prosecución.

Todas las extremidades biseladas, deben ser esmeriladas y los bordes de los tubos deben ser escobillados en una faja de 50 mm en cada lado de la región del bisel, externa e internamente, al tubo. Sí existiera humedad la junta deber ser secada mediante el uso de un soplete con llama no concentrada.

Cada soldadura tendrá por lo menos tres pasadas, la soldadura terminada estará libre de huecos, inclusiones no metálicas, burbujas de aire y otros defectos. Asimismo tendrá un reforzado de 1/16” en exceso de pared de las cañerías en toda su circunferencia.

Si a juicio del supervisor la soldadura adolece de fallas o defectos se deberá terminar el arreglo en un tiempo suficientemente corto para no retrasar operaciones subsiguientes.

Las soldaduras terminadas serán limpiadas con cepillo de acero para remover la escoria y óxido para facilitar la inspección visual.

Los caños que tengan defectos en sus extremos tales como laminación o rajaduras deberán ser sacados de la línea en construcción.

Los caños que tengan defectos en sus extremos serán cortados y nuevamente biselados.

En el avance de soldadura, la segunda pasada (hotpass) deberá ser efectuada inmediatamente después de la primera pasada.

No se permitirá soldar ningún caño más allá del avance de la zanja, salvo aprobación del supervisor de YPFB.

Si a juicio del supervisor se requiere cortar la soldadura el contratista facilitará los medios para ello.

El supervisor puede exigir el cambio de uno o más soldadores que hayan cometido errores, aunque fueran aprobados en los exámenes iniciales.

Durante la construcción de la línea se hará uso de inspecciones radiográficas a las soldaduras, de acuerdo a lo establecido. 

Si alguna de las soldaduras no aprobase la inspección el contratista reparará la soldadura de acuerdo a lo pedido por el supervisor, con costo para el contratista.

Todas las soldaduras comenzadas en el día deberán ser terminadas en el día.

Antes del acoplado de los tubos, se debe efectuar una inspección y limpieza interna,  con el propósito de inspeccionar material extraño y la detección de aplastamientos  que puedan perjudicar la soldadura y/o el paso de los “pigs” (chanchos) de limpieza. Oportunamente se debe identificar, en las extremidades, la posición de la costura longitudinal.

Antes del acoplamiento de los tubos, sus extremidades no revestidas deben ser inspeccionadas interna y externamente, chequeándose discontinuidades tales como: defectos de laminación, aplastamientos, entalles u otras discontinuidades superficiales. Además de eso, cuando se prevea la inspección por medio de ultrasonido, debe ser efectuada el marcado con trazador u otro método apropiado a 100 mm de la raíz del bisel, en ambos lados de la junta, de manera de tener perfectamente determinada la posición de la raíz de la junta después del soldado.

No son permitidos los aplastamientos y entalles en el bisel con más de 2 mm de profundidad; en caso que ocurran, tales defectos deben ser removidos por métodos mecánicos de desgaste o por el retiro de un anillo. El mismo criterio se aplica para válvulas y conexiones.

Todos los biseles de campo de los tubos deben ser realizados y acabados utilizando un equipo mecánico de acuerdo con los criterios de acabado del bisel previsto en la API Spec. 5L.

Deben ser utilizados, preferentemente acopladores de alineación interna.

Los acopladores de alineación interna no deben ser removidos antes de la conclusión del primer pase, conforme lo definido en la API Std. 1104.

Cuando fuera usado el acoplador de alineación externa, el largo del primer pase de soldadura debe ser simétricamente distribuido en por lo menos el 50% de la circunferencia antes de su remoción, de acuerdo a lo definido en la API Std. 1104.

El tubo no debe ser manipulado antes de la finalización del primer pase o después del amolado de éste. Se deberá concluir la ejecución del segundo pase para permitir su movimiento. En el caso de tubos lastrados o de lingadas que puedan ser sometidas a tensión durante la soldadura, el movimiento sólo debe ser efectuado después de la conclusión del segundo pase.

En el acoplamiento de tubos de igual espesor nominal, el desalineamiento máximo debe ser del 20% del espesor nominal, limitándose a 1,6 mm (1/16”). Para tubos  de espesores diferentes se deben usar los modelos de la ASME B 31.8, respetando la resistencia mecánica necesaria de la junta, siendo preferible el uso de “niple” de transición.

El pre-calentamiento, cuando sea aplicado, debe ser ejecutado en una extensión de al menos 110 mm de ambos lados del eje de la soldadura, al contorno de toda la circunferencia del tubo, debiendo estar a una temperatura constante y uniforme, chequeada a través de lápiz de fusión o pirómetro de contacto,  en la superficie diametralmente opuesta a la incidencia de la llama de calentamiento.

La temperatura de pre-calentamiento, estipulada en el procedimiento de soldadura, calificada, debe ser mantenida durante toda la soldadura y en toda la extensión de la junta.

En el pre-calentamiento de tubos es permitido el uso de soplete con llama no concentrada, de manera tal que sea garantizada la uniformidad de temperatura en toda la junta.

En el montaje se deben observar los siguientes cuidados adicionales:

· Mantener cerradas, por medio de tapas, las extremidades tramos soldados, a fin de evitar el ingreso de animales, agua, lodo y objetos extraños. No se permite la utilización de puntos de soldadura para la fijación de las tapas.
· Recoger las sobras de los tubos y restos de electrodos de soldadura, así como cualquier otro material utilizado en la operación de soldadura, los cuales deben ser ubicados en un sitio o lugar específico.
· Aprovechar los sobrantes de tubo que estuvieran en buen estado.
· No se permiten entalles metalúrgicos provocados por la abertura del arco de soldadura en tubos con MOP que provoquen tensiones circunferenciales iguales o superiores al 40% de la tensión mínima de deformación especificada.  Cualquier vestigio de este defecto debe ser eliminado de acuerdo con la norma ASME B31.8.
· Iniciar los pases de soldadura en lugares desfasados en relación a los anteriores y al inicio de un pase debe sobreponerse al final del pase anterior.
· No se permite el punzonamiento de las soldaduras.

La calificación de los soldadores es imprescindible para el inicio de las obras y deberán cumplirse lo siguiente:

· Los soldadores deberán contar con el certificado 6G, emitido por el INSTITUTO BOLIVIANO DE NORMAS Y CALIDAD. Pruebas que establece la norma API 1104.

· Cada soldador deberá identificar su trabajo colocando su marca al lado de cada soldadura mediante un marcador que no sea borrado por el agua o manipuleo.

· La calificación de los soldadores será realizada dentro de los cinco días hábiles preaviso al inicio de obras de soldadura en línea, y el certificado de aprobación deberá ser presentado a la dirección del proyecto con anticipación de 24 horas previas al inicio de trabajo de soldadura en línea.

Los criterios de aceptación de discontinuidades de soldadura y reparación de ductos, están basados en la inspección por Ensayos No Destructivos (NDT), que deben seguir los requisitos de la API Std. 1104 sección 8.

La limpieza antes y después de la soldadura e inspección de las tuberías de acero, se considerara juntamente con la soldadura de las tuberías de acero y será medido por junta soldada.
11. REVESTIMIENTO DE JUNTAS SOLDADAS
Este ítem comprende el revestimiento de las tuberías de acero, de acuerdo a instrucciones del Supervisor de Obra.

Todo aquel material necesario para el desarrollo de esta actividad que debe ser provisto por el contratista, debe contar con la autorización del Supervisor de Obras de YPFB.

Está prohibido el revestimiento de la tubería si es que se presentan problemas de lluvias o humedad.

11.1. REVESTIMIENTO DE EMPALMES CON MANTAS TERMO CONTRAÍBLES
El revestimiento de las uniones entre tuberías de acero revestido, deberán ser revestidas con Mantas termo contraíbles compatibles con el revestimiento de la tubería soldada.
Es indispensable para que el sistema de recubrimiento tenga éxito que se realice el desengrasado de la zona del caño a revestir, mediante el lavado con disolventes/compuestos desengrasantes a fin de retirar el aceite, grasa o compuestos derivados del corte.

Luego se deberá proceder a realizar una limpieza en seco con trapos limpios, esta deberá llevarse a cabo minuciosamente ya que de lo contrario el resultado del lavado se reduciría a extender la contaminación a una zona más amplia (Métodos y Recomendaciones según Norma SSPC–SP2 ½).
Es aconsejable que previo a realizar la limpieza mecánica, se eliminen con algún elemento de desbaste las salpicaduras de soldadura existentes ya que estas muchas veces son imposibles de cubrir en forma uniforme con la pintura y son además zonas de baja adherencia, las que generarán a futuro un fallo prematuro con el recubrimiento, también se deberá esmerilar las juntas y los bordes afilados de soldadura debido a que el recubrimiento de pintura tiende a alejarse de las crestas, lo cual da lugar a capas más finas y consecuentemente una menor protección y podría ocasionar además el corte de la manta durante su flameado.

11.2. LIMPIEZA CON HERRAMIENTAS MANUALES Y MECÁNICAS

Para este trabajo pueden emplearse cepillos de alambre, herramientas de impacto como percutores de aguja y lijadoras, cepillos manuales, lijas, limatones, etc. Si usaran cepillos de alambre o copa debe tenerse especial cuidado de NO pulir la superficie metálica, ya que esto retiraría gran parte del anclaje que la cañería obtuvo durante el granallado previo al proceso de fabricación del revestimiento;  En caso de ocurrir esto último se deberá lijar adecuadamente la zona mencionada, a fin de brindar una mayor rugosidad y facilitar de esa forma la adhesión de la manta. 

El criterio de aceptación, cuando la superficie deberá presentar después de quitar el polvo un claro brillo metálico y su aspecto deberá coincidir con la designación. (Método y recomendaciones según SSPC - SP3 y SSPC - SP2).

11.3. PRECALENTAMIENTO DE LA CAÑERÍA

Realizado todo lo indicado y según corresponda, la cañería deber ser pre-calentada dentro del rango de temperatura 50-70ºC y hasta un ancho mínimo de 100mm. A cada lado de la unión con el revestimiento integral.

Los tiempos de calentamiento previo varían con el diámetro del caño, el espesor de la pared y principalmente con las condiciones de temperatura ambiente que imperen en el lugar, por lo que se aconseja aplicar lo detallado a continuación:

· Para climas cálidos: Puede suceder que por radiación solar (según el horario de aplicación), la superficie a revestir alcance por sí sola la temperatura especificada.  En éste caso, se deberá evitar el flameado del caño, o hacerlo sólo en los lugares que no alcancen la temperatura detallada.

· Para climas fríos: Al realizarse el flameado puede verificarse que la temperatura en algunos sectores de la cañería continúe aún fuera de los parámetros establecidos, entonces se deberá proceder a realizar un nuevo flameado y si aún persiste esta diferencia sería conveniente minimizar con elementos adecuados para este tipo de tareas, los efectos provocados por condiciones climáticas muy adversas (Ej.: vientos, etc.).

Se aconseja que el instalador de mantas verifique siempre la temperatura con un termómetro certificado como mínimo en 5 puntos distribuidos alrededor del caño los cuales deben encontrarse dentro del rango establecido.

11.4. INSTALACIÓN  MANTAS TERMO CONTRAÍBLES
Retirar parcialmente el film desmoldante de protección. Centrar la manta sobre la junta de soldadura o parte a cubrir, previendo que el solapado quede en la parte superior del tubo (entre las 10 y las 2 en las agujas del reloj).
Presionar firmemente con rodillo el borde de la manta posicionada, es aconsejable cuando la temperatura este por debajo de los 10 °C flamear suavemente el adhesivo del extremo de la manta antes de realizar su colocación.

Envolver el tubo con la manta sin cruzarlo retirando previamente todo el film desmoldante evitándose en todo momento que el adhesivo de la manta tenga contacto con partículas de tierra, asegurándose a la vez el largo deseado de vuelo o huelgo.

Calentar suavemente la cara a solapar, principalmente en climas fríos (por debajo de los 10 °C) ya que en ambiente cálidos podrá obviase.

Superponer y presionar firmemente en el lugar con rodillo hasta verificar visualmente presencia de adhesivo en los bordes. Realizar la aplicación del cierre.

11.5. APLICACIÓN DE CIERRES Y SELLOS
Pasos de aplicación:

· Tomar el cierre con cara adhesiva hacia arriba (cuadriculada).

· Plegarlo longitudinalmente a la mitad.

· Posicionar centrado sobre la unión sosteniéndolo de un lado de modo que el otro quede levantado. Aplicar toques rápidos de llama fuerte en la mitad expuesta hasta que la superficie del mismo cambie de color y se torne más brillante, rápidamente pegar sobre la manta y asegurar firmemente con guante o rodillo evitando la formación de arrugas o burbujas.

· Dejar libre la otra mitad y flamear de la misma manera que se detalló anteriormente.

· Pegar ese lado y asegurar bien el resto del cierre con rodillo o mano enguantada.

La importancia del sello se limita a evitar el deslizamiento de la manta durante su contracción y posterior enfriamiento a temperatura ambiente, por lo que se recomienda especial atención al realizar la colocación de los mismos.

Una vez aplicado los sellos comenzar el calentamiento en el centro de la manta alrededor del tubo con movimientos abiertos de vaivén desde la parte baja en forma circunferencial sin focalizar en ningún punto y con la llama de la antorcha preferentemente atacando en posición perpendicular a la superficie tratada, aproximadamente a 10/15 cm (4"/6") de esta, hasta lograr la contracción en un anillo central.  En caso de utilizar dos antorchas, los operadores deberán estar enfrentados uno a cada lado del tubo. Evitar el flameo intenso y directo sobre el sello.

Continuar con el calentamiento circunferencial, para evitar la formación de burbujas, desde el centro hacia uno de los lados hasta completar la contracción.  De igual manera calentar el lado restante.

Puede presentarse en ocasiones que el viento tenga el sentido de la línea de tendido, en estos casos es aconsejable iniciar la contracción desde el extremo desde donde proviene el mismo a fin de evitar la oclusión de burbujas de aire.

Finalizar el calentamiento al observar que el adhesivo asoma por los bordes de la manta en toda la circunferencia, flamear los bordes sobre el revestimiento integral y luego horizontalmente toda la superficie para asegurar adherencia uniforme.

De considerarse necesario, mientras el adhesivo se encuentre blando repasar la manta con un rodillo rodeando la circunferencia del tubo para sacar cualquier burbuja de aire atrapada desplazándola hacia la zona cercana al cierre, empujándola luego hacia el borde más cercano.

No pasar rodillos planos sobre el lomo de las soldaduras, sino a sus lados.

Prestar especial atención al área revestida para asegurar que no queden espacios vacíos o canales.  Sobre los caños pequeños presione firme y completamente con un rodillo o con mano enguantada.

Al finalizar, repasar con llama para asegurar adherencia en todo el borde del sello y la superficie.

Observar fluencia de adhesivo bajo las zonas solapadas.

Se recomienda en climas fríos, calefaccionar  las mantas previas a desenrollarse ya que de no efectuarse podría manifestarse una separación entre el backing y el adhesivo, en el caso de las cajas es necesario que estas sean resguardadas de agentes externos que pueden afectar al producto (Ej.: rocío, nieve, escarcha, lluvia, etc.).

La exposición a intemperie por períodos largos puede ocasionar desprendimientos parciales de los cierres. Este comportamiento no perjudica la calidad de la protección brindada por la manta, ya que luego del enfriamiento el cierre no tiene influencia sobre el conjunto.  Si eventualmente se producen levantamientos parciales de los sellos, se recomienda calentar nuevamente la zona despegada y adherir nuevamente.
11.6. REPARACIÓN DE LA MANTA

Los daños en áreas menores a 250 mm2, pueden ser reparados utilizando el Filler S - 1137.  Luego de finalizada la reparación, debe controlarse dicha zona pasándose el detector de fallas.  Es necesario retirar la suciedad adherida y arreglar los bordes salientes para que no dañen el parche. Queda a criterio de la inspección del supervisor de YPFB, realizar el cambio de mantas por parte de la empresa contratista si el daño es mayor al indicado.

11.7. VERIFICACIÓN DE ADHERENCIA
Entrecortar el polietileno en una tira rectangular de 25 a 50 mm (1" a 2") de ancho sobre la manta aplicada, desde el eje medio hasta la mitad de la zona inferior haciendo que el elemento de corte penetre hasta el metal.

Retirar alrededor de 15 mm de la parte superior de esta faja tratando de separar el adhesivo de la superficie con la ayuda de un cutter/destornillador.  Una vez obtenida una punta libre de la tira tratar de retirar manualmente ejerciendo tracción con un ángulo de 45°.

Colgar la pesa correspondiente de acuerdo a los valores detallados en la tabla y realizar el ensayo a una temperatura de 20 +/- 5 °C.

	CORTE
	MANTA SIN EPOXI
	MANTA CON EPOXI

	Faja 25 mm
	2.5 Kg
	5.0 Kg

	Faja 50 mm
	5.0 Kg
	10.0 Kg


En caso de cortarse una faja cuyos valores se encuentren entre (25-50 mm) se deberá promediar para determinar el valor de carga correspondiente.

La velocidad de desprendimiento, debe ser menor de 25 mm (1") en 15 segundos. Este ensayo podrá llevarse a cabo en otros sectores del caño pero para ello se deberá medir la adherencia con un dinamómetro, el cual deberá mantener la carga preestablecida constante según tabla durante el intervalo de tiempo de ensayo.

11.8. SEGURIDAD
El operario encargado de la colocación deberá usar ropa de trabajo, botines, guantes para temperatura, anteojos de seguridad, casco y otros elementos que determinen los organismos de seguridad responsables de la obra donde se realice la colocación.

11.9. ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA APLICACIÓN DE LA MANTA

Dentro de los elementos mínimos requeridos para realizar la aplicación de la manta se encuentran los siguientes:

· Antorcha para calentamiento de superficie y contracción (Garrafa o tubo de gas, regulador de gas, manguera).

· Cuchillo tipo cutter.

· Rodillos de uso manual.

· Termómetro certificado.

· Dinamómetro de carga certificado.

· Solvente no grasoso de uso permitido.

· Equipo de seguridad personal (EPP).

12. BAJADO DE LA TUBERÍA DE ACERO
El bajado y alineado de la tubería de acero  se la realiza de acuerdo a los planos constructivos y/o instrucciones del Supervisor de Obra de YPFB.
Los materiales, herramientas y equipos son los siguientes: Tecles, Eslingas, Rodillos, Otros. Estos deberán ser provistos por la empresa contratista bajo su propio costo.

Para el bajado de la tubería de acero a la zanja, se debe verificar las condiciones del tubo, del revestimiento, además de las condiciones de la zanja observando principalmente:

· Defectos o daños en el revestimiento mediante hollyday detector.

· Confirmar la existencia de tapas en las extremidades de los tramos a ser bajados, caso contrario, debe ser efectuada la inspección visual y proceder a una limpieza interna cuando fuese necesaria.

· Verificar las condiciones del fondo de la zanja y el acabado de sus paredes laterales.

· La zanja deberá estar exenta de agua, y ante la existencia de ésta se procederá al retiro de la misma, mediante el uso de bombas, utilizando dispositivos para disipar la velocidad del agua de manera de prevenir la erosión. 

Cuando no fuera posible el retiro del agua, deben ser utilizados medios que aseguren la protección del revestimiento anticorrosivo en caso de tubos no lastrados, como mantas de protección mecánica y esteras de madera.

El bajado de los tubos para el caso de terrenos rocosos, que podrían causar daños al revestimiento externo de los tubos, se lo deberá ejecutar utilizando medios adecuados de protección, pudiendo ser utilizados, inclusive métodos combinados, que se detallan a continuación:

· Colocado de una camada de arena o tierra cernida, material exento de piedras y otros materiales que puedan dañar el revestimiento del tubo, con espesor mínimo de veinte (20) centímetros. Verificar detalle de zanja en la Sección 9.
· Uso de sacos de arena como apoyos o de un suelo seleccionado, espaciados regularmente de forma de evitar cualquier contacto de los tubos con el fondo de la zanja.
· Envolvimiento de los tubos con mantas de protección mecánica y esteras de madera.

· El bajado debe ser realizado por el método que garantice que la tubería se acomode perfectamente sobre el fondo de la zanja, evitándose tensiones, oscilaciones excesivas, deformaciones y daños en el revestimiento. 

· El espaciamiento entre los puntos de sustentación de los tubos a ser bajados debe ser  de manera tal que garantice que no ocurran tensiones excesivas que puedan sobrepasar el límite elástico del material. El número mínimo de los puntos de sustentación durante el bajado debe ser de tres (3).  

El bajado de la Tubería de acero, se medirá por metro lineal ejecutado y aprobado por el Supervisor de Obra de YPFB.

13.  TAPADO DE LA TUBERÍA DE ACERO
Antes de iniciarse el tapado de cualquier tramo del ducto, deben ser detectados todos los daños del revestimiento mediante el “holliday detector”, los cuales serán subsanados antes de la operación de bajado.
El relleno inicial será efectuado con tierra cernida, evitando el contacto de materiales que dañen los revestimientos, hasta una altura sobre la generatriz de 30 cm (ver plano 1 y 1A), el relleno a esta altura será compactado con máquina compactadora, tipo canguro o similar, una cinta de señalización amarilla se colocará encima de esta capa, que permitirá mostrar la presencia de tubería cuando se realicen otras excavaciones, las capas superiores serán realizadas con relleno de tierra común y compactadas cada 30 cm, el tiempo de compactación no debe exceder las 48 horas después de bajada la tubería.

La cobertura mínima deberá atender las siguientes condiciones:

· Áreas de agricultura mecanizada: 1,50 m.
· Áreas urbanas, industriales o con probabilidad de ocupación: 1,20 m.
· Cruces especiales de acuerdo a proyecto; 1,50 metros con encamisado.
· Áreas con terreno rocosos: 0,60 m.
· Áreas con terreno de baja consistencia: 1,50 m;
· Áreas con existencia de drenajes/irrigación o pequeñas quebradas, con profundidad hasta 0,50 -1,00 m.
· Áreas comunes: 1,00 m.
Bajo ningún concepto se utilizará tierra que afecte el nivel original del derecho de vía para la ejecución de la cobertura.

Para la reposición definitiva de los materiales superficiales removidos para la apertura de zanja (pavimentos, asfaltos, empedrados, etc.) será indispensable que el relleno no tenga hundimientos, que afectan la calidad del  acabado final.

Toda reposición debe quedar conforme a lo exigido por el gobierno Municipal y la supervisión.

14.  CRUCES
Generalmente los sistemas de ductos para transporte de hidrocarburos cruzan en su ruta con una serie de obstáculos tanto artificiales (carreteras, vías férreas, canales, tuberías, poblados, etc.) como naturales (quebradas secas, de agua permanente, ríos, pantanos, arroyos, montañas, etc.).  Estos cruces se consideran como obras especiales dentro del proyecto, debido a que requieren de consideraciones específicas para su diseño y construcción, debiendo ser observado rigurosamente, el siguiente principio básico: “ningún cruce especial será ejecutado sin previa autorización del supervisor de YPFB”.

15. PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DEL DERECHO DE VÍA
Los servicios de protección y restauración del Derecho de Vía deben ser definidos en función de los siguientes principios básicos:

· Garantía de seguridad para la senda y consecuentemente para el ducto.
· Garantía de seguridad y de la restauración de las condiciones originales de las propiedades de terceros y bienes públicos resultante de posibles consecuencias negativas, directas o indirectas, causadas por la implantación del ducto 

· Minimizar los impactos causados al medio ambiente, restituyéndose, en la medida de lo posible, las condiciones originales de las áreas involucradas. En la eventualidad de dudas en cuanto a la restitución del terreno, en la medida de lo posible, en sus condiciones originales, deberá ser consultado al catastro referido en puntos anteriores.

Tan pronto como se haya terminado el relleno el contratista deberá cumplir lo siguiente:

· Retiro de todos los escombros, equipos y materiales en exceso o rechazados.

· Restauración de la configuración original del terreno, después de la compactación  mediante la reposición de aceras, calzadas, vías de  circulación pública y privada, especialmente en las áreas  con más casas o residencias.

· Limpieza y retiro de todos los escombros incluyendo rocas de gran tamaño, que serán llevados a sitios autorizados.

· Debe restaurar todas las construcciones, hasta dejarlas en su condición inicial, cualquier observación de las autoridades municipales, implicará que el contratista resolverá los problemas y asumirá el costo

Excepto cuando se estableciera lo contrario, deben ser eliminados o removidos todos los accesos, puentes,  alcantarillas, maderas y otras instalaciones provisorias, utilizadas en los trabajos de construcción.

16.  INERTIZACIÓN DE LA TUBERÍA
Uno de varios procesos de inertizado de tubería, consiste en utilizar nitrógeno en estado gaseoso para desplazar los gases (oxigeno, metano, etc.) que se encuentran en el interior de la tubería y secarlo finalmente.
El proceso consiste en lo siguiente: 
· Se toma el nitrógeno líquido del recipiente que lo contiene y se hace pasar a través de un intercambiador de calor (vaporizador criogénico) para convertirlo en gas. 
· Dicho gas es conducido a través de una manguera hacia el punto inicial de la cañería (extremo inicial). 
· La cañería debe ser preparada con tapas que tengan tapón para soldar por ambos extremos 
· Una vez dentro, el gas desplaza el oxígeno y "seca" la cañería, teniendo al otro extremo del punto de salida un analizador de oxígeno y humedad que toma muestras periódicas para medir la evolución del trabajo.

El procedimiento descrito anteriormente es una referencia para la realización de este trabajo dentro del presente proyecto. Si la empresa cuenta con otro procedimiento de inertización puede presentarlo a fin de que el mismo sea evaluado por personal técnico de YPFB y aprobado por el Supervisor y Fiscal de Obra a fin de cumplir la tarea una vez que se estén empezando a  realizar dichos trabajos.
Se realizará este proceso en las líneas correspondientes a:

· Las Acometidas actuales de los Puentes de Regulación subterráneos de calle Padilla esq. Ovidio Céspedes y calle Camargo esq. Padilla.

· Las líneas actuales de enfriamiento de DN 3” (Líneas de enfriamiento actuales de los Puentes de Regulación subterráneos de calle Padilla esq. Ovidio Céspedes y calle Camargo esq. Padilla).

· Línea de enfriamiento actual de DN 3” (calle Martín Cruz).
· La Acometida del puente de regulación Nº 9 (Calle Saúl Mendoza).
· La línea actual de enfriamiento de DN 2” de la Estación Distrital de Regulación Nº 9 (Calle Saúl Mendoza).
· La línea actual de enfriamiento de DN 2” de la Estación Distrital de Regulación Nº 3 (Avenida Venezuela).

Una vez limpia la tubería se procederá a soldar tapones en sus extremos para asegurarse que ningún elemento extraño ingrese en la misma.
SECCIÓN 5
RADIOGRAFIADO

ÍNDICE
1. SERVICIO DE RADIOGRAFIADO

2. DESCRIPCIÓN DE PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

3. FORMA DE EJECUCIÓN

4. MEDICIÓN

1. SERVICIO DE RADIOGRAFIADO

Este ítem se refiere al radiografiado de todas las juntas soldadas, en el cual el contratista, subcontratará los servicios de una empresa especializada en radiografía. Para efectuar este trabajo, la empresa contratista deberá presentar al supervisor  de YPFB una gama de opciones, para su consideración y posterior aprobación  y a costo del contratista.

La empresa a ser contratada, prestará el servicio bajo las normas específicas API 1104 y ASME B31.8 considerando las secciones y artículos respectivos.

2. DESCRIPCIÓN DE PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El Proveedor del Servicio deberá ejecutar las funciones listadas a continuación mismas que tienen carácter enunciativo pero no limitativo:

· Movilización y desmovilización de un (1) equipo  Radiográfico con (1) un radiólogo nivel II y (1) un ayudante, ambos con licencia para el uso de material radiactivo otorgado por el Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN), (1) un inspector Nivel II calificado para evaluación  de líquidos penetrantes.

· Permanencia (equipo y personal), partida que considera la permanencia del personal y equipo en el área de trabajo por día de 24 horas opere o no opere.

· Suministro de materiales consumibles, propios de las labores del radiografiado.

· Elaboración de procedimientos e informes de ensayo.

· Provisión de Placas Radiográficas por junta soldada.
· Otras actividades afines con el Servicio a brindar.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

Antes de efectuar los trabajos de radiografía, el contratista presentará a consideración de la supervisión, el nombre de la empresa subcontratista y los correspondientes certificados que acrediten la calidad del trabajo a realizar, un programa de trabajo, así como un listado del equipo y personal que asignará al trabajo. La empresa subcontratista coordinará sus actividades con la supervisión de YPFB.

Los exámenes no destructivos se realizaran con frecuencia y de la forma siguiente:

· Inspección radiográfica de puntos especiales en un cien por ciento, como ser en cruces de ríos, caminos y avenidas y puntos que hayan sido reparados.

· La inspección radiográfica deberán ser ejecutadas una vez concluida los trabajos de soldadura (diarios), y las juntas observadas deberán ser reparadas y posteriormente radiografiadas durante el día. 
· Clase de localización 4, lugar donde existen edificaciones urbanas y el tráfico y es bastante denso las inspecciones serán radiografiadas en un cien por ciento durante el día.

Durante el radiografiado de las juntas, la empresa subcontratista deberá cumplir con todas las normas de seguridad pertinentes al caso, para no ocasionar daños a terceros.

Cada una de las placas radiográficas tendrá un número o letra correspondiente a las soldaduras verificadas. Todos los resultados serán enviados a la supervisión en el lapso de veinticuatro horas, después de efectuada la soldadura. 
Cualquier gasto que provenga por los resultados de la inspección, deberá ser resuelto por el contratista incluyendo los gastos ocasionados.

El número total de juntas es mencionado en el listado de materiales y volúmenes de obra, las mismas incluyen cierto porcentaje de juntas que puedan ser rechazadas, por lo que la empresa posiblemente ejecute un número menor de juntas citada anteriormente, así también las movilizaciones y días de servicio de laboratorio de Rx y Stand by pueden ser menor a los solicitados.
La fiscalización del trabajo del proveedor estará a cargo de personal técnico dependiente de la Regional de Redes de Gas Chuquisaca.

4. MEDICIÓN

El radiografiado, se realizara por junta y en base a un informe enviado al supervisor de YPFB, el cual dará su conformidad.

Los documentos finales en original y copias, así como todo el material que se genere durante el servicio, son de propiedad de YPFB y en consecuencia, deberán ser entregados a la finalización de los servicios, quedando absolutamente prohibido al Proveedor difundir dicha documentación total o parcialmente, sin consentimiento escrito previo de YPFB. Esta prohibición se extiende igualmente a los empleados representantes y subcontratistas del Proveedor del Servicio.

El Proveedor del Servicio, deberá entregar a YPFB todas las placas radiográficas por junta soldada y los certificados de inspección radiográfica debidamente rubricados.

SECCIÓN 6
PLAN DE PRUEBA HIDROSTÁTICA
ÍNDICE
1. PRUEBA HIDROSTÁTICA
2. DOCUMENTOS DE CONSULTA
3. SEGURIDAD INDUSTRIAL

4. EQUIPOS E INSTRUMENTACIÓN
5. CONDICIONES MÍNIMAS DE PRUEBAS

6. ELEVACIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS

7. LIMPIEZA PREVIA Y CALIBRACIÓN

8. LLENADO DE AGUA
9. PRESURIZACIÓN

10. PRUEBA MECÁNICA Y ACEPTACIÓN DE LA PRUEBA MECÁNICA

11. PRUEBA DE FUGAS Y ACEPTACIÓN DE LA PRUEBA DE FUGAS

12. DESPRESURIZACIÓN

13. DESAGUADO

14. SECADO Y LIMPIEZA DE LA LÍNEA

15. FORMATO DE LOS DOCUMENTOS A PRESENTAR

1. PRUEBA HIDROSTÁTICA
Las pruebas hidrostáticas de resistencia y de estanquidad de las tuberías de acero de distribución de gas natural, serán ejecutadas tanto en las acometidas como también en las líneas de enfriamiento. El contratista será responsable de:

· El suministro y de la puesta a disposición en la obra de todos los materiales y aparatos necesarios para la realización de las pruebas, incluyendo los medios de transporte y comunicación.

· La puesta a disposición de los equipos necesarios de los materiales en obra en buenas condiciones de seguridad.

· La puesta a disposición de la mano de obra necesaria para la realización de las pruebas. 

· El contratista delegará un especialista con experiencia y dará todas las garantías sobre la competencia de la mano de obra encargada de la realización de las pruebas.

· La ejecución de las pruebas y de todos los trabajos necesarios a su realización, incluyendo explanaciones, terraplenes, guarderías y si es necesario de la búsqueda y reparación de las fallas.

2. DOCUMENTOS DE CONSULTA

El contratista dará parte con 5 días de anticipación la realización de la prueba hidrostática en la línea terminada para este efecto. Preparará la siguiente documentación:

· Descripción de la línea de gas, mostrando los siguientes puntos

a) Vista en planta de la línea construida con accesorios ya colocados.

b) Perfil de la línea de gas construida

c) Presión de prueba en fábrica de los diversos constituyentes de la línea.

d) Diámetro, longitud y volumen.

· Descripción de los equipos y certificados de calibración de los instrumentos de medida que se van a utilizar en las pruebas:

a) Estado y disposición de los dispositivos previstos para el llenado de agua y el desagüe.

b) Estado de los termómetros y manómetros.

c) Registradores de presión y temperatura

d) Origen y análisis químico del agua prevista para el llenado de la tubería.

e) Estado y disposición de la bomba de agua

· Descripción de las pruebas

a) Programa y duración de las pruebas.

b) Presiones de prueba en los puntos más alto y más bajo de la línea.

c) Nombre del responsable de las pruebas.

El contratista obtendrá todas las autorizaciones requeridas para el suministro y la evacuación del agua necesaria para las pruebas, así como para el tratamiento de ésta si así se requiera por los órganos competentes.

El contratista deberá presentar la certificación de la verificación de los instrumentos de medición, de menos de 1 año antes de realizar la prueba.

Someterá a consideración de la supervisión las medidas de seguridad previstas para la protección personal y de terceras personas durante las pruebas, así como las disposiciones previstas para la evacuación del agua.

Preparará y someterá a consideración de la supervisión los documentos impresos para las anotaciones y de cálculos, así como modelos de actas y de certificados de pruebas.

3. SEGURIDAD INDUSTRIAL
El contratista tomará todas las medidas de seguridad necesarias para proteger al personal que participa en las operaciones de pruebas y a terceras personas de los riesgos que puedan ser provocados por las pruebas.

Todas las precauciones deberán satisfacer a las prescripciones reglamentarias y a las reglas del arte.

Ningún trabajo será autorizado cuando la línea esté presurizada.
Los puntos especiales deberán ser vigilados cuidadosamente durante las pruebas.

El equipo de seguridad deberá estar capacitado para intervenir rápidamente en caso de cualquier incidente.

Deberán instalarse en lugares necesarios paneles de aviso, barreras, cercos o cintas de señalización que limitarán las áreas reservadas para las pruebas.

El distribuidor informará a las autoridades públicas sobre el método, la duración y las consecuencias de las pruebas. Asegurará los contactos con la policía y con las otras autoridades antes y después de las pruebas.

4. EQUIPOS E INSTRUMENTACIÓN
El contratista suministrará en buen estado de funcionamiento los equipos e instrumentos  necesarios para las pruebas; para ello, deberá presentar los certificados de calidad correspondientes de cada instrumento a ser utilizado:

· Trampas para Pistones (“chanchos”)

· Chanchos de Baja Densidad.

· Chanchos de Media Densidad

· Chanchos de Alta Densidad

· Chanchos de Detección Electrónica para el Limpiado y Calibrado (Opcional)

· Detectores de “chancho” (opcional)

· Compresores

· Bombas de Agua

· Agua Necesaria para Realizar las Pruebas

· Aditivo Anticorrosión ( si es necesario)

· Metanol para el Secado (si así lo requiere la supervisión)

· Nitrógeno (si así lo requiere la supervisión)

· Válvulas Necesarias para Realizar las Pruebas

· Tuberías de Conexión

· Tubería de Desagüe

· Manómetro de Precisión

· Registrador de Presiones

· Termómetros para Medir la Temperatura

· Equipo para la Medición del pH

· Protección de los Instrumentos Instalados en la Prueba Hidráulica.

· Medios de Transporte y Comunicación

5. CONDICIONES MÍNIMAS DE PRUEBAS
El contratista y la supervisión conjuntamente realizarán una inspección de la línea para verificar que la construcción está terminada y que todo se encuentra en el lugar de la pruebas.

La línea debe estar totalmente enterrada en los lugares que así debe estar.

El principio y el final de la línea deberán tener tapones y estarán equipados con el cabezal de purga de agua. No se permite realizar prueba contra una válvula.

En cada extremo de la canalización el contratista soldará una trampa para “chancho”, uno arriba por el cual se soltará el mismo y otro abajo para recibirlo.

Se instalarán termómetros para medir la temperatura de la pared de la línea, que se considera igual a la del agua.

El contratista realizará la prueba una vez que haya recibido la orden escrita de la supervisión de YPFB.

Las mediciones se realizarán en presencia del distribuidor. El contratista las anotará en las hojas respectivas, hará los cálculos y preparará las actas de pruebas.

6. ELEVACIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS
Durante la prueba hidrostática considerar  la diferencia de alturas si es necesario para el cálculo de presiones.

7. LIMPIEZA PREVIA Y CALIBRACIÓN
A solicitud de la supervisión el contratista pasará un “chancho” por la tubería. Si el chancho se daña el contratista deberá localizar la falla de la línea causante del deterioro.

Si el “chancho” se engancha o traba dentro de la tubería el contratista no deberá emplear una presión superior a 7 bar para desengancharlo, si esta presión es insuficiente localizará el lugar donde se ha quedado y reparará la falla.

El “chancho” limpiará las partículas sólidas del interior de la tubería. Sin embargo para evitar que el limpiador tenga demasiado trabajo se tomará especial cuidado en el momento de montaje de la tubería.

Se utilizará aire comprimido para el desplazamiento del pistón (“chancho”).
8. LLENADO DE AGUA
Una vez limpiada la tubería el contratista procederá al llenado de la tubería con agua.

El agua utilizada para el llenado deberá estar exenta de suciedades y de impurezas. El valor del pH estará comprendido entre 6,5 y 8. El total de las sales disueltas no deberá sobrepasar los 500mg/litro.

El distribuidor (supervisión) podrá solicitar la adición de productos inhibidores.

Para el llenado de agua el contratista procederá de la siguiente manera:

a) La línea se llenará con agua correspondiente a la capacidad de 200 a 400 m de la canalización.

b) Un pistón limpiador de un modelo apropiado, que sea capaz de sacar el aire de manera eficaz se introducirá en la línea.

c) Luego la línea se llenara con una cantidad de agua correspondiente a la capacidad de una longitud de 100 a 200 m.

d) Se introducirá en la línea otro pistón limpiador y si fuera necesario en la cabeza de llenado de agua varios pistones consecutivos que sean capaces de eliminar el aire. 

e) El llenado del agua se realizará entonces sin interrupción hasta que la canalización esté llena de agua. Se purgará de aire, dejando escapar una cantidad suficiente de agua en la extremidad de la línea opuesta a de llenado.

f) Durante el llenado todas las purgas de agua deberán estar abiertas sobre el final de llenado, las válvulas colocadas en la tubería deberán estar abiertas para poder llenar totalmente de agua la línea.

g) Se eliminará cualquier traza de aire de los manómetros.

h) El número de pistones lanzados en la línea y recibidos en la trampa deberán ser contados en un impreso especial.

i) Para permitir la eliminación eficaz del aire en la línea, se harán avanzar los pistones a una velocidad que no exceda los 0.5 m/s, partiendo en lo posible de la posición más baja.

j) Una vez que se ha llenado la tubería se procederá a la elevación de la presión evitando la introducción de aire.

9. PRESURIZACIÓN
Inmediatamente de llenada de agua la tubería, se procederá a la elevación de la presión para la prueba de resistencia.

La presión en el punto más alto de la línea deberá ser por lo menos 1.5 veces la presión máxima de servicio. La presión en el punto más bajo no deberá sobrepasar la presión de ensayo de fábrica. La velocidad de aumento de la presión no deberá exceder 2 bar por minuto.

10. PRUEBA MECÁNICA Y ACEPTACIÓN DE LA PRUEBA MECÁNICA
La presión de ensayo debe mantenerse por 2 horas.

La presión de resistencia será aprobada si en la línea la presión medida en un manómetro no baja de manera sensible durante la prueba.

11. PRUEBA DE FUGAS Y ACEPTACIÓN DE LA PRUEBA DE FUGAS
Una vez que la prueba de resistencia ha sido satisfactoria la línea será sometida a la prueba de fugas o estanquidad.

Para realizar las pruebas de estanquidad se requiere el equilibrio de temperaturas. El tiempo de equilibrado de las temperaturas será superior a las 24 horas.

Una vez que el equilibrio de temperatura sea alcanzado la línea será presurizada a una presión un poco superior a la prueba de estanqueidad para no tener que aumentar agua después de la purga para ver la presencia de aire.

Se cumplirá con la prueba de existencia de aire en la tubería cuando drenar el agua hasta que la caída de presión en la línea sea de 1 bar y la cantidad de agua en peso difiera en un 6% con relación a la calculada teóricamente.

Cuando se establece que la tubería no tiene aire se procede a la prueba de estanqueidad.

Las presiones serán las mismas que para la prueba de resistencia.

La presión de prueba se mantendrá durante 24 horas, las presiones y temperaturas se anotaran cada hora.

Si durante la prueba se detectan fugas, estas deben repararse y realizar nuevamente la prueba.

La prueba de estanquidad será satisfactoria cuando las variaciones horarias de volumen calculadas a partir de las variaciones de presión queden en los límites establecidos, aplicando las variaciones de temperatura.

12. DESPRESURIZACIÓN
Una vez que la prueba de estanquidad ha sido satisfactoria, la presión en la línea será llevada a la atmosférica abriendo las válvulas y haciendo que el agua corra hacia el sector más bajo.

13. DESAGUADO
Se utilizarán compresores de aire para el desagüe de la línea, los mismos que deberán ser dimensionados tanto en volumen y presión con rango suficiente para llevar a cabo esta operación. La presión de aire empujará los pistones (chanchos) y estos al agua de las partes bajas de la línea.

La presión sobre los pistones (chanchos) no debe sobrepasar la presión de 7 bar.

El agua en lo posible será evacuada o transferida a una cisterna para su posterior tratamiento. Una vez que la presión ha bajado se procederá al secado de la tubería.

14. SECADO Y LIMPIEZA DE LA LÍNEA
Para el limpiado se procederá al paso de “chanchos” de espuma. Los pasos se realizarán siempre en el mismo sentido.

El número de pistones lanzados y recibidos durante las operaciones de desagüe y de limpiado se contabilizará en el respectivo documento.

Después del limpiado de la línea se procederá a su secado pasando un tapón de metanol entre dos pistones, si el distribuidor lo solicita. La operación de secado se terminará cuando dos pistones pasados sucesivamente ya no lleven agua.

Una vez secada la línea se procederá a quitar las trampas de los “chanchos” y se soldará la tubería, debiendo obtener el 100% de radiografías a las nuevas juntas.

15. FORMATO DE LOS DOCUMENTOS A PRESENTAR
El contratista presentará al distribuidor los formatos de los documentos a presentar para la realización de las pruebas, que serán aprobadas y corregidas si así se requiere.

A más tardar tres días después de concluidas las pruebas  el contratista someterá el informe sobre las pruebas con los siguientes elementos:
a) Nombre del contratista que ha realizado la prueba

b) Nombre de la línea

c) Naturaleza de la prueba y presión de prueba

d) Fecha de la prueba

e) Acta de la prueba mencionando los valores de las temperaturas y de las presiones anotadas en la prueba

f) Cálculos

g) Informe de las eventuales fallas y reparación de las mismas

h) Informe de la operación de secado con metanol (si se hubiera hecho)

i) Fecha de la anterior operación

j) Firma del contratista que ha realizado la prueba

k) Certificado de la prueba con la firma del distribuidor

SECCIÓN 7
PRESENTACIÓN DE PLANOS CONFORME CONSTRUCCIÓN

1. PLANOS CONFORME CONSTRUCCIÓN (PLANOS “AS BUILT”)
Durante la ejecución de los trabajos de construcción, montaje y pruebas, deben ser preparados los planos CONFORME CONSTRUCCIÓN (“As Built”) de las instalaciones, en planta y perfil, de acuerdo con las exigencias indicadas abajo:

· Los planos deben ser presentados, en lo mínimo, en escala igual a del Levantamiento Topográfico Catastral; en medio magnético (CD) y una copia impresa.

· Posición del eje de la zanja en relación a la línea de centro del Derecho de Vía.
· Límites del Derecho de Vía (DDV) y la senda realmente abiertas.
· Ubicación y posición de los mojones topográficos, kilométricos y señalización de los límites del DDV y del ducto.
· Ubicación real del ducto y demás tuberías en perfil.
· Clasificación de los suelos y rocas encontrados.
· Distribución de tubos, con indicación del diámetro, material y espesor de la pared.
· Revestimiento (tipo y espesor) y lastrado.
· Identificación, localización y las respectivas distancias típicas de las tuberías existentes en el DDV, con sus secciones típicas.
· Cruces y travesías, referidos a los planos de detalle correspondientes.
· Ubicación y detalles de las instalaciones relativas a los complementos y accesorios instalados, referidos a los respectivos planos de detalle (válvulas, soportes, anclajes, venteos, sistema de protección catódica y otros).
· Ubicación y detalles de las instalaciones existentes en el DDV, inclusive de aquellas destinadas a la protección de la senda, referidos a los planos de detalle correspondientes a las interferencias con instalaciones aéreas y subterráneas, tubos y cajas de drenaje, carreteras, ferrovías, puentes, diques, indicando el nombre y divisiones de las propiedades y municipios involucrados.
· Clase de localización.
· Estaqueado progresivo y desarrollado, realizado sobre el eje de la zanja.
· Indicación y ubicación de las señalizaciones, protecciones del DDV y ductos enterrados.

Para cada cruce y/o travesía ejecutada, deben ser indicados, en los planos de detalle específicos, los siguientes elementos:

· Detalles en escala, del ducto a lo largo del cruce o travesía, en planta y en corte, con todas las dimensiones, cotas en relación al terreno natural, al fondo del curso de agua (travesía) o a la altura del camino (cruce) y las distancias a las instalaciones y construcciones existentes en las proximidades.
· Posición del eje del ducto en relación a la línea de centro del DDV.
· Tipo de instalación y método de construcción utilizado.
· Accesorios instalados (encamisados, venteos, válvulas de bloqueo, soportes y anclajes).
· Tipo del terreno existente.
SECCIÓN 8
PRESENTACIÓN DE DATA BOOKS

1. DATA BOOK

Al finalizar la ejecución de la obra en su totalidad, la empresa contratista debe presentar el Data Book del proceso que incluya todos los registros del mismo de acuerdo al siguiente detalle:

1. Caratula

2. Índice General y Específico

3. Antecedentes y detalles del proceso de contratación y obra realizada, enunciando quienes fueron los responsables de la obra, empresa contratista, Supervisor, Fiscal y Comisión de recepción de obra. (Se deberá adjuntar una fotocopia de las designaciones de supervisor, fiscal, y comisión además de la orden de proceder).

4. Fotocopia legalizada de todas las planillas de pagos realizados (Debidamente foliados y descritos)

5. Fotocopia de la (s) factura (s) emitida (s) a YPFB correspondiente (s) al proceso.

6. Fotocopia legalizada del contrato (protocolizado si corresponde de acuerdo a la cuantía)

7. Fotocopia de las pólizas solicitadas de acuerdo a contrato.

8. Fotocopia legalizada del acta de recepción provisional.

9. Fotocopia legalizada del acta de recepción definitiva.

10. Términos de referencia y DBC de la obra realizada.

11. Informe y explicación de las modificaciones al DBC (En caso que corresponda)

12. Documentos de Respaldo que certifiquen la experiencia especifica de la empresa contratista. (Fotocopias legalizadas)

13. Informe Final de la empresa contratista, con respaldo fotográfico a colores.

14. Actas de prueba hidráulica y cartillas, adjuntando el informe de conformidad del supervisor.

15. Fotocopia legalizada de los informes de radiografía más un informe del trabajo.

16. Fotocopia legalizada del libro de órdenes.

17. Acta de inspección de la ANH.

18. Copia de los reportes diarios de la empresa contratista (si corresponde).

19. Detalle completo de los materiales utilizados en la obra y sus certificados de calidad.
20. Copia las solicitudes de salida de materiales involucrados en la obra.

21. Copia de los formularios de entrega de materiales involucrados en la obra.

22. Copia de los materiales reingresados.

23. Otros documentos que considere necesarios.

Se deben presentar tres ejemplares del Data Book tanto en medio Físico como Magnético.
SECCIÓN 9
INFORMACIÓN PARA EL PROPONENTE, EXPERIENCIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO 
ÍNDICE

1. EXPERIENCIA DE LA EMPRESAS
2. PERSONAL TÉCNICO

3. HERRAMIENTA Y EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO
4. MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
5.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LA APLICACIÓN  DE MEDIDAS AMBIENTALES

1. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
En la presentación de las propuestas las empresas deberán demostrar los siguientes datos:
· Experiencia general de 3 años como mínimo

· Experiencia específica 2 años en la construcción de redes primarias y/o gasoductos

· Debe estar registrada en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) como categoría Industrial con autorización vigente.

· En caso que el proponente no cumpliere con el requisito antes indicado, podrá subcontratar a una empresa con las características indicadas en el punto anterior así en experiencia de empresa y personal técnico requerido; asumiendo toda responsabilidad por la ejecución de trabajos de la empresa subcontratada.

El CONTRATISTA tiene la obligación de realizar la gestión completa de la seguridad Ocupacional y responsabilidad Ambiental contemplando todas las actividades, áreas, equipos y personal involucrados. YPFB establece que como parte de las Obras contratadas cada actividad debe ser realizada de forma segura y cuidando el medio ambiente, para ello los costos relacionados deben estar implícitos en cada ítem de la oferta económica y técnica, no serán reconocidos costos ni ítems adicionales para este objeto, la empresa adjudicada debe presentar el Plan de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar presentado al Ministerio  del Trabajo antes de iniciar la obra.
2. PERSONAL TÉCNICO
El Personal Técnico, es el equipo compuesto por los profesionales comprometidos a movilizar a la obra, responsables de la correcta ejecución de la obra cumpliendo fielmente las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas del presente Pliego de Condiciones.
Las empresas proponentes sea de su dependencia o que tenga la necesidad de subcontratar servicios, deberán contar mínimamente con el siguiente personal para el desarrollo de los trabajos:

· Superintendente de obra: Profesional con experiencia en dirección y ejecución de Proyectos de Construcción (Residente de Obra)  y Tendido de ductos de Transporte y/o Distribución de gas natural, con título de Ingeniera en Provisión Nacional en Ing. Mecánica, Electromecánica, Petrolera, Industrial o similares, con una experiencia general de 3 años y una experiencia específica (en trabajos de obras civiles y obras mecánicas) mínima de 2 años. 

· Ingeniero especializado en realización de pruebas de hermeticidad e hidrostática.

· Soldador calificado: con la certificación 6G,  que acredite su experiencia en trabajos de soldadura en ductos.

· Profesional especializado en ejecución obras civiles: Profesional y/o técnico con amplia experiencia en trabajos de excavación de zanjas, relleno, compactado y reposición de áreas intervenidas durante la construcción. Y construcciones de Casetas
· Encargado de seguridad industrial y salud ocupacional: Profesional titulado en ingeniería industrial con experiencia general de 2 años y experiencia especifica de 1 año.
El profesional  encargado de seguridad industrial y salud ocupacional deberá: Identificar y evaluar los riesgos, para la toma de medidas preventivas / correctivas, su correspondiente implementación /aplicación, seguimiento y control

•  Seguimiento de actividades a través del Plan de Seguridad Industrial presentado por el contratista
•  Coordinación de acciones con el inmediato superior, para la implementación del plan de seguridad industrial
•   Aplicar y/o Elaborar formularios (checklist) de inspección (vehículos, herramientas, etc.), permisos de trabajo (trabajos en altura, en caliente, espacios confinados, etc.), y otros instrumentos de verificación de cumplimiento de medidas de seguridad industrial
•   Evaluar los riesgos de las actividades desarrolladas por el personal, para la asignación y seguimiento al uso de EPP y la generación y aplicación de procedimientos seguros de trabajo
•    Realizar inspecciones de campo 
•    Hacer cumplir las medidas de seguridad industrial en las actividades / operaciones para minimizar riesgos
•    Capacitar al personal de la Unidad en diversos tópicos propios de seguridad industrial
•     Elaborar reporte de seguridad industrial: Accidentes, incidentes, capacitaciones, Inspecciones, tratamientos médicos, primeros auxilios, etc. Generar estadísticas.
•     Sistematizar información referente a indicadores SISO.
•     Investigar incidentes/accidentes de trabajo, determinar sus causas, elaborar recomendaciones, medidas correctivas / preventivas, y elaborar informe
 La permanencia en obra del personal de seguridad es durante toda la jornada de trabajo, no se aceptará que realice visitas esporádicas.
 El listado anterior no es limitativo, solo es una base.
El personal de apoyo contemplará los siguientes ítems:

1. Capataces.

2. Chóferes.

3. Albañiles.

4. Peones.
3. HERRAMIENTA Y EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO
Las Empresas deberán tener como mínimo el siguiente listado de herramientas y equipo:

· Picotas (de acuerdo al número de obreros).

· Palas (de acuerdo al número de obreros).

· Carretillas.

· Combos medianos y grandes.

· Barretas.

· Zarandas o cernidoras, abertura malla ¼”.

· Mezcladora
· Vibradora.

· Bomba de agua.

· Compactadoras mecánicas.

· Compresoras.

· Moto generador.

· Equipos de soldar
· Blister Blaster.
· Baldes, badilejos, etc.

· Sierras medianas y grandes.

· Balizas de señalización (diurna y nocturna).

· Huinchas de medición.

· Grúa.

· Holiday detector

· Dinamómetro.

· Tecles (más trípode).

· Tablones para habilitación de salida garaje y cruce peatonal de zanjas (mínimo seis por tramo en ejecución).

· Equipo completo para reparación de líneas de agua y alcantarillado.

· Vehículos para transporte de materiales, herramientas, etc.

· Niveles.

· Mangueras para agua.

· Cortadora de pavimento.

· Conos.

· Dobla tubos.

· Equipo oxicorte.

· Equipos de prueba hidráulica
· Equipos de venteo.

· Tanques de agua.

· Cinta de Señalización.

· EPP’s.

· Señalética de Seguridad Industrial.

· Camión.

· Torcómetros.
· Abre bridas, alineadores.

· Niveles.

· Mangueras para agua.

· Niveles.

· Mangueras para agua.

· Otros necesarios para la realización de los trabajos.

4. MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

El CONTRATISTA tiene la obligación de realizar la gestión completa de la Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Responsabilidad Ambiental contemplando todas las actividades, áreas, equipos y personal involucrados. YPFB establece que como parte de las obras contratadas cada actividad debe ser realizada de forma segura y cuidando el medio ambiente, para ello los costos relacionados deben estar implícitos en cada ítem de la oferta económica y técnica, no serán reconocidos costos ni ítems adicionales para este objeto.

4.1 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

YPFB exige de sus contratistas y, a través de éstos, de los subcontratistas quienes a través de todos y cada uno de sus integrantes, son los únicos responsables de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales en cada área de trabajo donde ejecuten obras y servicios, así como de la asunción de deberes ante la Autoridad, si ocurriesen.

EL CONTRATISTA y SUBCONTRATISTA en todo momento tomará las medidas necesarias para dar la suficiente seguridad a sus empleados y a terceros, debiendo instruir a su personal en los procedimientos de trabajo seguro a seguir en cada tarea.

· El contratista de la obra / servicio es responsable de contar con su Plan de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar (PHSOB), debidamente aprobado o mínimamente presentado al Ministerio del Trabajo. El contratista deberá presentar nota de respaldo de presentación de su plan al Ministerio de Trabajo a YPFB a simple requerimiento (tomando como referencia lo dispuesto en la Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y bienestar Decreto Ley Nº 16998 del 02 de agosto de 1979).

· Presentar el Plan de seguridad industrial específico para la obra objeto de contratación.

· Contar con un responsable de seguridad industrial en campo, para el seguimiento y cumplimiento del Plan y las normas de seguridad industrial y salud ocupacional (el profesional seleccionados por la empresa deberá contar con una experiencia de al menos dos años como responsable(s) de seguridad industrial en proyectos de la envergadura del presente proyecto), siendo el Dueño de la empresa, o el Gerente del Proyecto o el Director de Obra los responsables de hacer cumplir la normativa legal vigente en este aspecto.

5.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LA APLICACIÓN  DE MEDIDAS AMBIENTALES

La empresa Contratista debe cumplir con lo establecido en los Manuales de Gestión Ambiental, para la ejecución de los trabajos. Los manuales serán entregados por  el supervisor asignado a la obra antes del inicio de los trabajos de construcción.

SECCIÓN 10
PLANOS Y GRÁFICOS

ÍNDICE
1. TRAYECTORIA DEL PROYECTO

2. ESQUEMA REFERENCIAL DE DISEÑO

3. ESQUEMA GENERAL DE UNA ESTACIÓN DISTRITAL DE REGULACIÓN
4. BASE EDR
5. MODELO DE CASETA DE EDR
6. MODELO DE PUERTA DE EDR
7. INTERCONEXIÓN DE LÍNEA DE ENTRADA Y LÍNEA DE ENFRIAMIENTO

8. ZANJAS TIPO

9. CÁMARA PARA VÁLVULA

1. TRAYECTORIA DEL PROYECTO:
[image: image5.png]& Google Earth Plus ol X

Archivo Editar Ver Herramientas A

i
Jypuccr O Fossl=

Volar 3| Buscar negocios | Cémo legar

Volar ap. &, 37 25 19, 1, 12205 060

sucke, sounia EQ

SUCRE, BOLVIA
SUCRE, BOLVIA

v Lugares
@ Avenida Marcelo Quiroga Sant.
S TRANSICION METAL PLASTIC.
& ACOMETIDA ESPECIAL kmz

S RED SECUNDARIA 9.kmz
& RED SECUNDARIAkmz
e Ruta sin titulo

& Ruta sin titulo

e Ruta sin titulo

e Ruta sin titulo
S edrnvevs
& acometida
S linea

o red

Ofs

» Usode capas | Galeria de Earth elevacién 286: At oo 315 km

. e e o il 20 K1264567 38 m £ 785192 1 47[]E
ManaReneeG 0O 0 & M\:msothd f’ Tootiosod. | [F M [ Amcrom . ez B EERD e O




[image: image18.png][
] Nueva línea de enfriamiento: Conectada a la nueva Estación de Regulación, en forma paralela a la nueva acometida de derivación.

[image: image19.png]


[image: image20.emf][
] Tendido de tubería de PE de 110 mm (Av. Tokio) para interconexión a red secundaria.

[image: image21.emf][
] Red Primaria: 6” DN (Calle Okinahua)

[image: image22.emf][
] Acometida de derivación actual: Sobre la calle Okinahua.. Anulación y abandono

[image: image23.emf][
] Puente de Regulación y Medición subterráneo a ser cambiado por una Estación Distrital de regulación
[image: image24.emf]
2. ESQUEMA GENERAL DE UNA ESTACIÓN DISTRITAL DE REGULACIÓN

[image: image6.jpg]B>

Y.P.F.B.

| GERENCIA NACIONAL DE REDES Y DUCTOS |

Plgno tipo:

ESTACION DISTRITAL DE REGULACION

L
= ]

PLANO: N° 1
= ——————— |

e ]

= ]





[image: image7.png]Vita L

Vita st

o





3. BASE EDR

[image: image8.png]Vi o

'SOPORTE DELEDR
Vi npre





[image: image25.emf]
4. MODELO DE CASETA DE EDRs

[image: image9.emf]
5. MODELO DE PUERTA DE EDR
[image: image26.emf] 
6. [image: image27.emf]INTERCONEXIÓN DE LINEA DE ENTRADA Y ENFRIAMIENTO

[image: image28.emf]8. ZANJAS TIPO
[image: image10.jpg]VISTA - CORTE PARA RELLENADO
EN TRAMOS DE LINEA DE ENFRIAMIENTO

Cinta de sefializacion — =

Tierra Comun | * =~

Tierra Cernida —|

Tuberia de acero.—_|

4

30cm

25cm
90 cm

20 cm

15¢cm

A

50 cm

\j

<> YPFB

| GERENCIA NACIONAL DE REDES Y DUCTOS

Plano tipo:

RELLENO Y EXCAVACION DE ZANJA

PLANO: N° 11

FECHA: | |AFROBADO: | |ESCN.A: |




[image: image11.jpg]RELLENO SERA COMPACTADQ
SEGUN LO ESPECIFIQUE

EL PROPIETARIO DE LA TUBERIA
O CABLE AJENA AL PROYECTO
MINIMO 95% Pr.

V0 X

ZANJA CABLE Q TUBERIA

COLOCADA EN ZANJA
EXCAVADA MANUALMENTE

TUBERIAS Y CABLES
AJENAS AL PROYECTO
{

f — P - =] - s
VER NOTA 3 X

4 -

CRUCE BAJO TUBERIAS
Y CABLES AJENAS
AL PROYECTO.

0.3 m ESPACIO LIBRE,§
¢
N

VER NOTA 3 g

CINTA DE SERALIZACION

0.3 m MIN. ESPACIO LIBRE SNy
SEGUN SE ESPECIFIQUE.

TUBERIAS Y CABLES
CRUCE SOBRE TUBERIAS
O CABLES AJENAS AL PROYECTO AJENAS AL PROYECTO

TUBERIA DE GAS

NOTAS:

1. DUENOS DE CABLES Y TUBERIAS DE OTROS PROYECTOS SERAN NOTIFICADOS CON TIEMPO SUFICIENTE
DE MANERA DE MANTENER CONTACTO NECESARIO DURANTE LA INSTALACION DEL GASODUCTQ.
PROTECCION CATODICA Y SENALIZACION SERA UTILIZADA SEGUN REQUERIMIENTOS.

3. DETALLES DEL ZANJA VER DIBUJO
<> YPFB.

| GERENCIA NACIONAL DE REDES Y DUCTOS |
Plgno tipo:

CRUCE CON OTRAS TUBERIAS

|| ranoiner2
= P~ T~

o




[image: image12.jpg]CNNTA DE SERALIZACION

NOTAS:

1. TODA INSTALACION EN CRUCES SERA REALIZADA DE ACUERDO CON LAS REGULACIONES Y PERMISOS
QUE SEAN APLICABLES.

2. DEBERAN USARSE TUBOS ENTEROS, A MENOS QUE LO CONTRARIO SEA AFROBADO POR EL SUPERVISOR

3. TODOS LOS CORDONES DE SOLDADURA DEBERAN SER 100% RADIOGRAFIADOS

4. LA FUNDA TENDRA UN DIAMETRO DE 6" DEBERA IR MAS ALLA DE LA FAJA DE ROW
DEBERA SER DEL MISMO MATERIAL QUE EL TUBO DE GAS Y TENDRA REVESTIMIENTO SIMILAR A ESTE
DEBERA TENER SU VENTEOS DE 2" DEBIDAMENTE PROTEGIDOS

5. SE INSTALARAN ESTACIONES DE PRUEBA CATODICA EN LOS CRUCES DE CAMINOS, SEGUN REQUERIMIENTOS.

. SE INSTALARAN POSTES DE SENALIZACION QUE INDIQUEN LA EXISTENCIA DE TUBERIA ENTERRADA, SEGUN REQUERIMIENTOS.

7. LOS CRUCES DE CAMINOS SERAN RELLENADOS CON MATERIAL SELECCIONADOS Y COMPACTADOS DE ACUERDO Y
CON LAS NORMAS Y REGULACIONES QUE SEAN APLICABLES. EL DISENO ESTRUCTURAL DE CARRETERAS PAVIMENTADAS
REEMPLAZOS DE BERMAS SERAN IGUALES O MEJORES A LAS ESTRUCTURAS DE LOS PAVIMENTOS Y BERMAS
EXISTENTES, EN CUANTO A CALIDAD DE MATERIALES Y SU NIVEL DE COMPACTACION.

8. EN FORMACIONES ROCOSAS, LA PROFUNDIDAD MINIMA DE EXCAVACION PODRIA SER REDUCIDA A 65 em. BAJO LA
CUNETA DE DRENAJE, CON TAL QUE LA PROFUNDIDAD EN EL EJE DE LA VIA, SE MANTENGA,

9. LOS SISTEMAS DE CONTROL DE TRAFICO Y SENALIZACION SE IMPLEMENTARAN DE ACUERDO A LO ESTIPULADO
EN LAS NORMAS Y REGULACIONES QUE SEAN APLICABLES.

10. R.OW. IGUAL A PISTA O FAIA DEL CAMINO SEGUN CORRESPONDA.

11. 0.D IGUAL A DIAMETRO EXTERIOR DE LA TUBERIA.

-3

g | oz
PAVIMNERTO

5

V=24 = E

L} o

D = Y.P.F.B.
e o | GERENCIA NACIONAL DE REDES Y DUCTOS |
DETALLE DE LA ZANJA A o s Ponotp:

CRUCE DE VIA CON PAVIMENTO

e )

| pLano:Ne1s

= ]





9.  CÁMARA PARA VÁLVULA

[image: image13.jpg]Angulares

G x1m
1.20
]
£l =
v " v N
44 . ?
b ¥
» 4 i i
. (=]
4, ;
b A
14 o
2 Y e @ -l a ki
0.20
0.80
(=]
0.70 .
Cémara #2 rA = " || LINEANIVEL
| VéwiadeBoia | " il
3" ANSI 300
Acero @3" | | o h
EDR < — ] ||]]8]]| —1 N :
| | [ Y
Bridas WN 3" o q’ |
| Ansioo | W S Pl
. | | PELDAROS \
Acometida #.| pEaceErO '
e || EmPoTRADOS gt
Bt Bl
L o020
B e
¢ @ ‘e :
Camara #1 120
R i
| Vélvula de Bola |
3" ANSI 300 @ Y.P.FB
. | | W T o) de - - - ]
Acometida <] I[[@]]I [ =—1 Interconexion | GERENCIA NACIONAL DE REDES Y DUCTOS
Acero @3" | | | | Acero@3"
| Bridas WN 3" | Plano tho:
ANSI 300
L ] w CAMARA PARA VALVULA
Red Primaria PLANO:N"9
Acero @3" FECHA:

|AFROBADO: | |ESCN.A: |





10.  SEÑALIZACION DE SEGURIDAD INDUTRIAL
[image: image29.emf][image: image14.jpg]o

iPELIGRO!
ALTA PRESION





[image: image15.png]



[image: image30.emf][image: image31.emf]
FORMATO DE LA CINTA DE SEÑALIZACIÓN (30 CM X 40 CM) COLOR AMARILLO CON LETRAS ROJAS)

[image: image16.emf]
[image: image17.emf]
SECCIÓN 11
PROPUESTA ECONÓMICA
	OBRAS CIVILES

	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO [Bs]
	PRECIO TOTAL [Bs]

	1
	Movilización de Equipo y Personal
	Global
	1,00
	 
	 

	2
	Replanteo Topográfico
	m
	210,00
	 
	 

	3
	Instalación de Faenas
	Global
	1,00
	 
	 

	4
	Excavación de Zanjas 
	m3
	122,50
	 
	 

	5
	Excavación de Zanjas para soldadura de tubería de 3" y 4" (69)
	m3
	4,32
	 
	 

	6
	Excavación de Fosa para cámara de derivación
	m3
	8,00
	 
	 

	7
	Construcción de Tapas para cámaras
	m3
	0,60
	 
	 

	8
	Relleno y compactado con Tierra Común s/provisión
	m3
	84,50
	 
	 

	9
	Relleno y compactado con Tierra Cernida  s/provisión
	m3
	38,00
	 
	 

	10
	Ensayo de suelos
	Global
	1,00
	 
	 

	11
	Corte y Retiro de Aceras
	m2
	85,00
	 
	 

	12
	Reposición de Aceras
	m2
	85,00
	 
	 

	13
	Corte y Retiro de Pavimento Rígido
	m2
	5,00
	 
	 

	14
	Reposición de Pavimento Rígido
	m2
	5,00
	 
	 

	15
	Construcción de cámara para Válvula
	Piezas
	1,00
	 
	 

	16
	Instalación de Cinta de Señalización c/provisión
	m
	210,00
	 
	 

	17
	Elaboración de  Data Book y Planos As Built
	Global
	1,00
	 
	 

	18
	Limpieza y Retiro de Escombros
	Global
	1,00
	 
	 

	
	 
	
	SUBTOTAL 1 [Bs]:
	 


	OBRAS MECÁNICAS

	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO [Bs]
	PRECIO TOTAL [Bs]

	19
	Carguío, transporte y descarguio de Tubería de 3" DN, 4" DN y EDR
	Global
	1
	 
	 

	20
	Distribución, tendido, doblado y alineado de tubería de 3" DN y 4" DN
	m
	110,00
	 
	 

	21
	Bajado de cañería de 3" DN y 4" DN
	m
	110,00
	 
	 

	22
	Soldadura de Tubería de 3" DN y accesorios
	Juntas
	9,00
	 
	 

	23
	Soldadura de Tubería de 4" DN y accesorios
	Juntas
	12,00
	 
	 

	24
	Protección para juntas con mantas termocontraíbles para tubería de 3" DN/con provisión
	Juntas
	9,00
	 
	 

	25
	Protección para juntas con mantas termocontraíbles para tubería de 4" DN/con provisión
	Juntas
	12,00
	 
	 

	26
	Radiografiado de Juntas de 3" DN INCLUYE FILM Y LABORATORIO (AL 100%)
	Juntas
	9,00
	 
	 

	27
	Radiografiado de Juntas de 4" DN incluye film y laboratorio (AL 100%)
	Juntas
	12,00
	 
	 

	28
	Prueba Hidráulica
	m
	110,00
	 
	 

	29
	Recuperación de PRM barrio Japón y transporte a almacenes de RGCH
	Global
	1,00
	 
	 

	30
	Interconexión e instalación de válvulas y bridas
	Global
	1,00
	 
	 

	31
	Venteo y puesta en marcha EDR
	Global
	1,00
	 
	 

	 
	 
	 
	SUBTOTAL 2 [Bs]:
	 


	CASETA EDR's

	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO [Bs]
	PRECIO TOTAL [Bs]

	32
	Instalación de Faenas
	Global
	1,00
	 
	 

	33
	Replanteo
	Global
	1,00
	 
	 

	34
	Excavación zapata caseta
	m3
	2
	 
	 

	35
	Relleno y compactado con Tierra Común s/provisión Caseta
	m3
	0,216
	 
	 

	36
	Excavación de cimientos  Caseta EDR
	m3
	3
	 
	 

	37
	Excavación de Zapatas EDR
	m3
	1,44
	 
	 

	38
	Relleno y compactado con Tierra Común s/provisión EDR
	m3
	1,008
	 
	 

	39
	Zapatas de HºAº Caseta
	m3
	0,432
	 
	 

	40
	Columnas Caseta
	m3
	0,56
	 
	 

	41
	Vigas de Encadenado Caseta
	m3
	0,6
	 
	 

	42
	Zapatas de  HºAº EDR
	m3
	1,008
	 
	 

	43
	Construcción de base de EDR HºAº
	m3
	1,35
	 
	 

	44
	Losa de vigueta Prefabricada EDR
	m2
	15,54
	 
	 

	45
	Impermeabilización de la losa alivianada
	m2
	15,54
	 
	 

	46
	Cimientos Caseta
	m3
	3
	 
	 

	47
	Sobrecimientos Caseta
	m3
	3
	 
	 

	48
	Piso de cemento más empedrador espesor 7,5 cm tipo "B"
	m2
	6
	 
	 

	49
	Muro de ladrillo gambote e = 0,12 m
	m2
	36,5
	 
	 

	50
	Ventanas de Mamposteria de ladrillo
	m2
	11
	 
	 

	51
	Construcción de Puerta Metálica (Tipo colonial con fierro macizo) 2mx2,5m
	Pieza
	1
	 
	 

	52
	Revoque de cemento enlucido interior
	m2
	36,5
	 
	 

	53
	Revoque de cemento piruleado exterior
	m2
	36,5
	 
	 

	54
	Pintado de caseta con pintura látex interior y exterior
	m2
	73
	 
	 

	55
	Señalización de seguridad industrial
	Global
	1
	 
	 

	56
	Instalación Eléctrica de caseta y puesta a tierra
	Global
	1
	 
	 

	57
	Limpieza General y Retiro de escombros
	Global
	1
	 
	 

	
	
	
	SUBTOTAL 3 [Bs]:
	 

	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL [SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUBTOTAL 3]=
	
	
	


 





 





 





 





GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS





 





 





YPFB 





–





 





DISTRITAL REDES DE GAS CHUQUISACA





 





 





ADJUDICACIÓ





N DE BIENES Y SERVICI





OS BAJO LA 





MODALIDAD CONTRATACIÓ





N 





DIRECTA ORDINA





RIA 





(CDO)





 





 





 

















 











 





























 





 





“OBRAS CIVILES, MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS PARA CAMBIO E  INSTALACIÓN DE EDR  CON LA INTERCONEXIÓN DE TODO EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE RED SECUNDARIA BARRIO JAPÓN”











 





SUCRE





 





      SEPTIEMBRE





 





-





 





2015





 











REGIONAL REDES DE GAS CHUQUISACA





PELIGRO


GAS





         CAÑERIA A 20 CM                     CAÑERIA A 20 CM    





TELEFONO DE EMERGENCIA PILOTO: 6460006








	ELABORADO POR:
	APROBADO POR:

	
	

	Ing. María Reneé García Camargo

SUPERVISORA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
	Ing. Salvador Dipp D.
JEFE UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



[image: image32.emf][image: image33.emf][image: image34.emf][image: image35.emf][image: image36.emf][image: image37.emf][image: image38.emf][image: image39.emf][image: image40.emf][image: image41.emf][image: image42.emf][image: image43.emf][image: image44.emf][image: image45.emf][image: image46.emf][image: image47.emf][image: image48.emf][image: image49.emf][image: image50.emf][image: image51.emf][image: image52.emf][image: image53.emf][image: image54.emf][image: image55.emf][image: image56.emf][image: image57.emf][image: image58.emf][image: image59.emf][image: image60.emf][image: image61.emf][image: image62.emf][image: image63.emf][image: image64.emf][image: image65.emf][image: image66.emf][image: image67.emf][image: image68.emf][image: image69.emf][image: image70.emf][image: image71.emf][image: image72.emf][image: image73.emf][image: image74.emf][image: image75.emf][image: image76.emf][image: image77.emf][image: image78.emf][image: image79.emf][image: image80.emf][image: image81.emf][image: image82.emf][image: image83.emf][image: image84.emf][image: image85.emf][image: image86.emf][image: image87.emf][image: image88.emf][image: image89.emf][image: image90.emf][image: image91.emf][image: image92.emf][image: image93.emf][image: image94.emf][image: image95.emf][image: image96.emf][image: image97.emf][image: image98.emf][image: image99.emf][image: image100.emf][image: image101.emf][image: image102.emf][image: image103.emf][image: image104.emf][image: image105.emf][image: image106.emf][image: image107.emf][image: image108.emf][image: image109.emf][image: image110.emf][image: image111.emf][image: image112.emf][image: image113.emf][image: image114.emf][image: image115.emf][image: image116.emf][image: image117.emf][image: image118.emf][image: image119.emf][image: image120.emf][image: image121.emf][image: image122.emf][image: image123.emf][image: image124.emf][image: image125.emf][image: image126.emf][image: image127.emf][image: image128.emf][image: image129.emf][image: image130.emf][image: image131.emf][image: image132.emf][image: image133.emf][image: image134.emf][image: image135.emf][image: image136.emf][image: image137.emf][image: image138.emf][image: image139.emf][image: image140.emf][image: image141.emf][image: image142.emf][image: image143.emf][image: image144.emf][image: image145.emf][image: image146.emf][image: image147.emf][image: image148.emf][image: image149.emf][image: image150.emf][image: image151.emf][image: image152.emf][image: image153.emf][image: image154.emf][image: image155.emf][image: image156.emf][image: image157.emf][image: image158.emf][image: image159.emf][image: image160.emf][image: image161.emf][image: image162.emf][image: image163.emf][image: image164.emf][image: image165.emf][image: image166.emf][image: image167.emf][image: image168.emf][image: image169.emf][image: image170.emf][image: image171.emf][image: image172.emf][image: image173.emf][image: image174.emf][image: image175.emf][image: image176.emf][image: image177.emf][image: image178.emf][image: image179.emf][image: image180.emf][image: image181.emf][image: image182.emf][image: image183.emf][image: image184.emf][image: image185.emf][image: image186.emf][image: image187.emf][image: image188.emf][image: image189.emf][image: image190.emf][image: image191.emf][image: image192.emf][image: image193.emf][image: image194.emf][image: image195.emf][image: image196.emf][image: image197.emf][image: image198.emf][image: image199.emf][image: image200.emf][image: image201.emf][image: image202.emf][image: image203.emf][image: image204.emf][image: image205.emf][image: image206.emf][image: image207.emf][image: image208.emf][image: image209.emf][image: image210.emf][image: image211.emf][image: image212.emf][image: image213.emf][image: image214.emf][image: image215.emf][image: image216.emf][image: image217.emf][image: image218.emf][image: image219.emf][image: image220.emf][image: image221.emf][image: image222.emf][image: image223.emf][image: image224.emf][image: image225.emf][image: image226.emf][image: image227.emf][image: image228.emf][image: image229.emf][image: image230.emf][image: image231.emf][image: image232.emf][image: image233.emf][image: image234.emf][image: image235.emf][image: image236.emf][image: image237.emf][image: image238.emf][image: image239.emf][image: image240.emf][image: image241.emf][image: image242.emf][image: image243.emf][image: image244.emf][image: image245.emf][image: image246.emf][image: image247.emf][image: image248.emf][image: image249.emf][image: image250.emf][image: image251.emf][image: image252.emf][image: image253.emf][image: image254.emf][image: image255.emf][image: image256.emf][image: image257.emf][image: image258.emf][image: image259.emf][image: image260.emf][image: image261.emf][image: image262.emf][image: image263.emf][image: image264.emf][image: image265.emf][image: image266.emf][image: image267.emf][image: image268.emf][image: image269.emf][image: image270.emf][image: image271.emf][image: image272.emf][image: image273.emf][image: image274.emf][image: image275.emf][image: image276.emf][image: image277.emf][image: image278.emf][image: image279.emf][image: image280.emf][image: image281.emf][image: image282.emf][image: image283.emf][image: image284.emf][image: image285.emf][image: image286.emf][image: image287.emf][image: image288.emf][image: image289.emf][image: image290.jpg]1
1
: Vista en Planta Detalle de Zapata Excéntricay Columna
i 4s12mm. pantie 012
1
| 4012mm. penila G2
. T N awtzmm.
(=1
©
o
| = E 4s6c0
—0.50—
Vista Corte Transversal Vista Corte Transversal
412mn #1026mm 020 =] Ag2mm
=]
[ AN T Nivel de Piso Terminado = e
—r
@
o etoemm 20 4@12mm 4212mm. | 4212mm ]
:
o

5
Q
\E
r
[
¥
i@
—0.25+
]I
&1 l
i [

MB12 CH2.Bmm 3 jmum a2
—0.50

PLANILLA DE FIERR
# [LONG. | CANT. [ LONG. |PESO
ros.| Esauama | (0 v | OB TR
ZAPATAS (0.50 x 0.50)
o ——— ) o4 2 us | om 120
ARRANGUES -, 2] wm 1 a2 | om 74 [NOTAS GENERALES
Cota de fundacién 1m
ey el Py
COLUMNAS (0.20x0.20) Lo i
sLoNGmD | —=—"[ 22| o 10 1500 | om 1308 fundaclones ::mn—n 2:3
0l 2 s ::Myﬂnl- 2.50m.
| Todes ss dimenslones en metros (m)
CORTAS (0.-20x0.30) Dismetro de flemos en milimebos (mm.)
o POSTIVO 2| 129 4 &18 080 pry Peso Especifico del Hormigon =2400 Kg/im3
WNEGATIVD | = -| 2| 12 + a5 | om T
L] 10 a0 022 18

<>  Y.PFB.

LARGAS (0.20x0.30)
B POSTVO =12 ] 200 4 107 | om o
a0 [ [ am |+ | on | om | aw | GERENCIA NACIONAL DE REDES Y DUCTOS |
EITRECS 0 410
L] L 2 188 — — Pleno tipa:
RESUAEN: 3 dp 12= G184 min + 10K = 70.5 ity - 7 baree- BASE EDR (Plano EStI'I.IOtUI‘BD

Sded =422 mis+ 10% = 48.58mis - 4 beres.

| || pavows |
o proe =




[image: image291.jpg]'VISTA CORTE FRONTAL

Reduccién Concéntrica ds acero
a2"

3
.

Linea de Acometida Acero @3"
{profundidad de Zanja h=1.5 mts)

VISTA CORTE LATERAL IZQUIERDA

aT

VISTA EN PLANTA

Linea de Enfriamiento Acero 25"
(profundidad de Zanja h=0.9 mts)

164

B>

Y.P.F.B.

| GERENCIA NACIONAL DE REDES Y DUCTOS

Plano tipo:
INTERCONEXION DE LINEA DE ENTRADA Y LINEA DE
ENFRIAMIENTO
PLANO: N° 8
FECHA:

|AFROBADO: | |ESCN.A: |




[image: image292.png]W iidin)
]| |




[image: image293.png]sG>

Corporacién




[image: image294.jpg]VISTA - CORTE PARA RELLENADO
EN TRAMOS DE LINEA DE COMETIDA ACERO

Cinta de sefializacion

Tierra Comun

Tierra Cernida

Red de acero

30 cm

150 cm

50 cm

115 om

50 cm

VISTA - CORTE PARA RELLENADO
EN TRAMOS POLIETILENO Y ACERO

Cinta de sefializacion

Tierra Comun

Red de P.E.

Red de acero

Tierra Cemnida

30 cm

150cm

GERENCIA NACIONAL DE REDES Y DUCTOS

Plano too:

RELLENO Y EXCAVACION DE ZANJA

Jl pLano:ne 10

= =




[image: image295.jpg]J
(o€



