	[image: image1.jpg]La fuerza que transforma Bolivia





	UNIDAD SOLICITANTE: ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DTCC
	

	
	OBJETO DE LA CONTRATACION: ADQUISICION DE BOMBA CENTRIFUGA PARA GLP DE CANAL LATERAL PARA ZONA COMERCIAL PUERTO VILLARROEL DEL DTCC
	Hoja:
                     4 de 5



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES
Cuando sea por el total o ítems:

	N° ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN 
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD 

	1
	ADQUISICION DE BOMBA CENTRIFUGA PARA GLP DE CANAL LATERAL PARA ZONA COMERCIAL PUERTO VILLARROEL DEL DTCC
	PIEZA
	1


1. CARACTERÍSTICAS 

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN 

	DATOS DE OPERACIÓN DE LA BOMBA CENTRIFUGA:
Caudal: 6 hasta 12 m³/h, +-5%
Conexiones de  Entrada: DN 100 

Conexiones de Salida: DN 65

Altura de cabeza: desde 54 hasta 220 m +-5%
Rango de Temperatura: de -40ºC hasta  120ºC

Porcentaje permitido: de 40-50% propano y 50-60% butano

Rango de NPSH: 0.22 - 0.46 m

Presión del cuerpo: PN 40
Sentido de giro: A izquierda visto desde el lado de accionamiento

Máxima viscosidad admisible: 300 mm2/s
Numero de etapas: 7 (siete)
Debe incluir : Bomba a motor de 7.5 Kw-50 Hz-3 ph-4 polos+ bancada, Acople y guarda acople anti-chispa
CARACTERISTICAS DE LA BOMBA:
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LA BOMBA CENTRIFUGA (MATERIALES):
Construcción: Hierro Fundido (EN-GJL-250)

Impulsor: Hierro fundido (EN-GJL-250)

Impulsor de paletas: Latón (CuZn40Al2)

Eje: Acero inoxidable (X 20 Cr 13)

Cabeza de aspiración: Hierro Fundido (EN-GJL-250)

Cabeza de impulsión: Hierro Fundido (EN-GJL-250)

Soporte: Hierro Fundido (EN-GJL-250)

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR ELÉCTRICO: 
 Norma de diseño: NEMA 

Tipo: Ex-proof (Clase I, Div. 2 Grupos AG)

Potencia: de 7.5 kW 50 Hz - 3 Ph 
Velocidad de giro: de 1450 a 1500 RPM 

 Voltaje: 190/380V/50Hz/3P 

Nº de polos: 4 polos + bancada 

*Motor diseñado para operar en ambientes donde existan gases, vapores o líquidos potencialmente explosivos. Motor diseñado para operar en ambientes donde existan polvos potencialmente explosivos
CARACTERÍSTICAS DEL SELLO:
Tipo de sello: cierre mecánico equilibrado, lavado desde el interior Marca: SFS – Tipo: Sterling GNZ – Mat.: Q1AVGG.

Caja cierre mecánico: Hierro Fundido (EN-GJL-250)

Tipo de junta: junta liquida

Apoyo del eje: Un rodamiento de bolas lubricado por grasa según DIN 625 y un cojinete liso lubricado por el líquido bombeado.

	PLAZO DE ENTREGA 

	El plazo de entrega será de ciento cinco (105) días calendario, a partir de la firma de contrato.

	GARANTÍAS 

	GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

La empresa adjudicada deberá presentar la garantía de cumplimiento de contrato por un valor del 7% del monto adjudicado, a nombre de Y.P.F.B., La vigencia de la garantía será computable a partir de la firma de contrato hasta la recepción definitiva del bien, de 60 días adicionales a partir de la finalización del contrato.

Con las características de la garantía.

·  Renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento.
GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA.-

El(los) proponente(s) debe(n) presentar una boleta de garantía de seriedad de propuesta  a nombre de YPFB equivalente al 1% del total de su propuesta y debe tener las siguientes características:
· Renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento.

GARANTIAS TECNICAS
La empresa adjudicada, deberá garantizar el perfecto funcionamiento operativo del equipo ofertado, al menos por doce meses (12), en caso de presentar fallas o defectos de fabricación (comprobados) deberá ser reemplazada por otro equipo similar y con las mismas características en el menor tiempo posible, evitando el menor daño económico en el reemplazo y sin costos logísticos para YPFB.

Las características (especificaciones técnicas) de la unidad de bombeo (bomba) para el DTCC, serán contrastadas con las fichas técnicas y catálogos del equipo (español y/o inglés), al momento de la entrega y verificadas en las placas de identificación de cada equipo.

Cada equipo deberá contar al momento de la entrega con: Certificación Original de Fábrica (origen) o Certificado de autenticidad o Certificado de prueba de servicio u operación, certificado de garantía, garantías de buen funcionamiento, catálogos de piezas y manuales originales de fábrica (español o inglés).

Forman parte de las certificaciones, el montaje de los equipos rotatorios, piezas, instrumentos y accesorios necesarios para el normal funcionamiento operativo de la unidad de bombeo (bomba).

También la empresa adjudicada, deberá entregar la fotocopia de póliza de importación o Documento Único de Importación (DUI).

En la puesta en marcha u operación del equipo adjudicado, participara el personal técnico de la empresa adjudicada, sin costos o cargos logísticos para YPFB, coordinando las previsiones operativas y realizándose la inducción operativa, del equipo a personal técnico-operativo de YPFB.
A partir de la fecha de la firma del Informe de recepción, comenzara a correr el periodo de garantía del suministro realizado, durante este periodo de garantía, el proveedor del equipo se obliga a realizar cuantas actividades sean necesarias, debiendo sobrellevar los costos administrativos y operativos por cuenta propia si fuere necesario.

	DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y PROVISIÓN DE REPUESTOS  

	La empresa adjudicada del equipo de bombeo, deberá garantizar la provisión de repuestos y kit de reparo con la pre disponibilidad de efectuar servicios de asistencia técnica según requerimiento.



	LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA 

	La empresa adjudicada deberá dar servicio técnico en instalaciones de YPFB del Distrito Comercial Centro.


	EMBALAJE 

	El embalaje deberá ser de madera para no dañar la parte de los equipos y accesorios del equipo, para protección de golpes, rayaduras, abolladuras y pérdida de piezas en el transporte de fábrica a almacenes de YPFB del Distrito Comercial Centro.

	EXPERIENCIA

	El proponente debe demostrar mediante Fotocopias de facturas, contratos o cualquier otro documento que acredite  la experiencia  de provisión de esta clase de equipos.


2. CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ENTREGA DEL BIEN

	LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES 

	La empresa adjudicada entregará la Bomba de canal lateral en el DTCC; es decir; en Almacenes de la Planta engarrafadora de GLP de YPFB, Zona de Valle Hermoso (Final Av. Siglo XX final – Portería Nº 2). 

El adjudicado entregará la Bomba de canal lateral debidamente embalado garantizando la integridad en su transporte y manipulación.

	FORMA DE PAGO 

	Los precios de la propuesta deben expresarse en moneda nacional.
El pago se efectuará una vez entregado el equipo solicitado, previo informe de recepción conforme, emitida por la Comisión (comité) de Recepción y Responsables de la Recepción, del cumplimiento de lo solicitado y a presentación de la siguiente documentación verificada:

- Solicitud de pago.

- Factura original a  Nombre de YPFB al NIT. 1020269020 con la descripción verificada.

- Fotocopia de su NIT. 

- Fotocopia de C.I. del Representante Legal.

- Fotocopia de registro SIGMA o SIGEP.
- Presentación de las garantías técnicas. 

YPFB, procederá al pago vía SIGMA del monto total contratado, contra entrega del equipo, previa conformidad plena, por la comisión de recepción.



	Elaborado por:
	Aprobado por Jefe Inmediato Superior:



	
	

	FIRMA CARGO Y SELLO


	FIRMA CARGO  Y SELLO



[image: image1.jpg]