	[image: image1.jpg]La fuerza que transforma Bolivia





	UNIDAD SOLICITANTE: ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DTCC

	

	
	OBJETO DE LA CONTRATACION: ADQUISICION DE BOMBA PARA DESCARGUIO DE GLP A PALETAS PARA ZONA COMERCIAL TRINIDAD DEL DTCC
	Hoja:
                     1 de 4



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES
	N° ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN 
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD 

	1
	ADQUISICION DE BOMBAS PARA DESCARGUIO DE GLP A PALETAS PARA ZONA COMERCIAL TRINIDAD DEL DTCC
	PIEZA

	1


1. CARACTERÍSTICAS 

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN 

	DATOS DE OPERACIÓN DE LA BOMBA:

Rango de caudal:

197 GPM a 382 GPM o superior

309 GPM @ 640 RPM o superior

Caudal de operación:

Presión máx. de trabajo:

400 Psi o superior

-32°C a 107°C

Temperatura admisible:

Presión diferencial máx.:

125 Psi o superior

Velocidad de operación:

640 RPM o superior

Proporción admisible de Gas:                60% de Propano - 40% de Butano y/o viceversa
CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBA:

Materiales:

Partes en Hierro Dúctil, Gris y Acero

Material de O-rings:

BUNA-N (Nitrilo)

6

Nº de paletas:

Conexión de entrada:

4'' 300# ANSI, Bridada

Conexión de salida:

3'' 300# ANSI, Bridada

Debe Incluir válvula de alivio interna, con presión de seteo de 150 Psi
MONTAJE DE BOMBA:
Configuración de montaje 103 en plataforma, que debe incluir:

Faja de motor

 

Guarda fajas

 

Placa Base

 

MOTOR ELECTRÍCO:
Potencia del motor:

20 HP

Velocidad del motor:

            1500 RPM

Voltaje:                                        
            190/380 V - 3ph

            50 Hz

Frecuencia:

Peso unitario aprox.:

            650 Kg.

               Nº de polos:                                           3 polos
                Motor:                                                    Explosión proof categoría G2
                Ex d:                                                       Motor y caja de terminales encerrados a prueba de salida de 
                                                                                Flamas al exterior.
           Msnm:                                    160

	PLAZO DE ENTREGA 

	El plazo de entrega será de Cien (100) días calendario, a partir de la firma de contrato.

	GARANTÍAS

	GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

La empresa adjudicada deberá presentar la garantía de cumplimiento de contrato por un valor del 7% del monto adjudicado, a nombre de Y.P.F.B., La vigencia de la garantía será computable a partir de la firma de contrato hasta la recepción definitiva del bien, de 60 días adicionales a partir de la finalización del contrato.

Con las características de la garantía.

·  Renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento.
GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA.-

El(los) proponente(s) debe(n) presentar una boleta de garantía de seriedad de propuesta  a nombre de YPFB equivalente al 1% del total de su propuesta y debe tener las siguientes características:

· Renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento.
GARANTIAS TECNICAS
La empresa adjudicada, deberá garantizar el perfecto funcionamiento operativo del equipo ofertado, al menos por doce meses (12), en caso de presentar fallas o defectos de fabricación (comprobados) deberá ser reemplazada por otro equipo similar y con las mismas características en el menor tiempo posible, evitando el menor daño económico en el reemplazo y sin costos logísticos para YPFB.

Las características (especificaciones técnicas) de la unidad de bombeo (bomba) para el DTCC, serán contrastadas con las fichas técnicas y catálogos del equipo (español y/o inglés), al momento de la entrega y verificadas en las placas de identificación de cada equipo.

Cada equipo deberá contar al momento de la entrega con: Certificación Original de Fábrica (origen) o Certificado de autenticidad o Certificado de prueba de servicio u operación, certificado de garantía, garantías de buen funcionamiento, catálogos de piezas y manuales originales de fábrica (español o inglés).

Forman parte de las certificaciones, el montaje de los equipos rotatorios, piezas, instrumentos y accesorios necesarios para el normal funcionamiento operativo de la unidad de bombeo (bomba).

También la empresa adjudicada, deberá entregar la fotocopia de póliza de importación o Documento Único de Importación (DUI).

En la puesta en marcha u operación del equipo adjudicado, participara el personal técnico de la empresa adjudicada, sin costos o cargos logísticos para YPFB, coordinando las previsiones operativas y realizándose la inducción operativa, del equipo a personal técnico-operativo de YPFB.
A partir de la fecha de la firma del Informe de recepción, comenzara a correr el periodo de garantía del suministro realizado, durante este periodo de garantía, el proveedor del equipo se obliga a realizar cuantas actividades sean necesarias, debiendo sobrellevar los costos administrativos y operativos por cuenta propia si fuere necesario.


	DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y PROVISIÓN DE REPUESTOS  

	La empresa adjudicada del equipo de bombeo, deberá contar con la disponibilidad de servicio y la  provisión de repuestos y kit de reparo, con la   asistencia técnica según requerimiento.

	LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA 

	La empresa adjudicada deberá dar servicio técnico en instalaciones de YPFB del Distrito Comercial Centro.


	EMBALAJE 

	El embalaje deberá ser de madera para no dañar la parte de los equipos y accesorios del equipo, para protección de golpes, rayaduras, abolladuras y pérdida de piezas en el transporte de fábrica a almacenes de YPFB del Distrito Comercial Centro.

	MANUALES

	 La empresa adjudicataria deberá proporcionar catálogos de piezas y manuales originales de fábrica (español o inglés), en digital o impreso

	EXPERIENCIA

	El proponente debe demostrar mediante Fotocopias de facturas, contratos o cualquier otro documento que acredite  la experiencia  de provisión de esta clase de equipos.


2. CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ENTREGA DEL BIEN

	LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES 

	La empresa adjudicada entregará la Bomba de paletas en el DTCC; es decir; en Almacenes de la Planta engarrafadora de GLP de YPFB, Zona de Valle Hermoso (Final Av. Siglo XX final – Portería Nº 2). 

El adjudicado entregará la Bomba de paletas debidamente embalado garantizando la integridad en su transporte y manipulación.

	FORMA DE PAGO 

	Los precios de la propuesta deben expresarse en moneda nacional.
El pago se efectuará una vez entregado el equipo solicitado, previo informe de recepción conforme, emitida por la Comisión (comité) de Recepción y Responsables de la Recepción, del cumplimiento de lo solicitado y a presentación de la siguiente documentación verificada:

- Solicitud de pago.

- Factura original a  Nombre de YPFB al NIT. 1020269020 con la descripción verificada.

- Fotocopia de su NIT. 

- Fotocopia de C.I. del Representante Legal.

- Fotocopia de registro SIGMA o SIGEP.
- Presentación de las garantías técnicas. 

YPFB, procederá al pago vía SIGMA del monto total contratado, contra entrega del equipo, previa conformidad plena, por la comisión de recepción.



	Elaborado por:
	Aprobado por Jefe Inmediato Superior:



	
	

	FIRMA CARGO Y SELLO


	FIRMA CARGO  Y SELLO



[image: image1.jpg]