[image: image1.jpg]La fuerza que transforma Bolivia




NOTA DE AJUSTE N° 1
OBJETO: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE REDES DE DATOS, VOZ, ENERGIA, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y ACUSTICA DEL NUEVO EDIFICIO REDES DE GAS  - SANTA CRUZ 
CÓDIGO: EPNE-01-DNTI-380-15

Por iniciativa de la Dirección Nacional de Tecnología de la Información - DNTI, según el informe N° DNTI 287/2015, de fecha 07/10/2015; se emite la presente Nota de Ajuste N° 1 con ajustes a las especificaciones técnicas descritas en el Documento de Contratación Directa, de acuerdo a lo señalado a continuación:

AJUSTE N° 1:

DICE:

FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS Y PROPUESTAS

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE REDES DE DATOS, VOZ, ENERGIA, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y ACUSTICA DEL NUEVO EDIFICIO REDES DE GAS  - SANTA CRUZ

LOTE 1  SISTEMA DE CABLEADO  ESTRUCTURADOS, VOZ Y DATOS

	Descripción de las Especificaciones Técnicas
	Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta
	Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación)

	Característica del Bien  requerido por YPFB
	Característica Ofertadas
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	OBSERVACIÓN (porque no cumple)

	1. PLAZO

El plazo estipulado para todos los lotes es de máximo 90 días calendario computable desde la emisión de Orden de Inicio por el comité de recepción.

El proveedor contratado debe coordinar la fecha de inicio de actividades con la DNTI computable a partir de la emisión de la Orden por el comité de recepción.
	
	
	
	

	2. LUGAR DE ENTREGA Y EJECUCION

El objeto de la presente contratación se ejecutará en la Calle s/n entre Av. Tres Pasos al Frente y Tercer Anillo Externo (Cerca de la Sede de Ex trabajadores de YPFB e Hipermaxi) UV-24., lugar de construcción del nuevo edificio Redes de Gas.
	
	
	
	

	3. TIPO DE INSTALACIÓN

La instalación comprende todo material, accesorios, equipamiento necesario y debe estar incluido en la propuesta sin costo adicional para YPFB. El presente requerimiento tiene carácter enunciativo, pero no limitativo para todos los lotes. 

Todos los bienes deben estar instalados, configurados, programados y puestos en funcionamiento a requerimiento de YPFB. 
	
	
	
	

	4.  CLAUSULAS DE SEGUROS

La empresa adjudicada deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación: 

a)
Seguro de Responsabilidad Civil 

Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.  Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.

El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por $us. 50.000 (CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES ESTADOUNIDENSES).-

b)
Póliza de Accidentes Personales. 

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada deberá estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. 

Condiciones Adicionales

De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada se hace enteramente responsable frente a YPFB,  por todos los accidentes que haya podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones. 

La empresa adjudicada deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato
	
	
	
	

	5.  SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

YPFB exige de sus contratistas y, a través de éstos, de los subcontratistas quienes a través de todos y cada uno de sus integrantes, son los únicos responsables de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales en cada área de trabajo donde ejecutan obras y servicios, así como de la asunción de deberes ante la Autoridad, si ocurriesen. El Contratista y Subcontratista en todo momento tomará las medidas necesarias para la suficiente seguridad a sus empleados y a terceros, debiendo instruir a su personal en los procedimientos de trabajo seguro a seguir en cada tarea.

El Contratista y Subcontratista se obligan a:

· El Plan de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar (PHSOB) deberá ser presentado a YPFB a simple requerimiento de éste, siendo el Contratista de la obra/servicio el responsable de contar con el mismo.

· Las empresas contratadas deben presentar el Plan de seguridad industrial específico para el presente proceso.

· Contar con uno o más responsables de seguridad industrial en campo (en función al tamaño de la obra/servicio), para el seguimiento y cumplimiento  del plan y las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, siendo el Dueño de la empresa, el Gerente del Proyecto o el Director de Obra  los responsables de hacer cumplir la normativa legal vigente en este aspecto. 

· Las funciones a ser realizadas por el personal de seguridad industrial de la empresa contratista deben incluir: Identificar y evaluar los riesgos, para la toma de medidas preventivas/correctivas, su correspondiente implementación/aplicación, seguimiento y control. Seguimiento de actividades a través del Plan de Seguridad Industrial presentado por el contratista. Coordinar acciones con el inmediato superior, para la implementación del plan de seguridad industrial. Aplicar y/o Elaborar formularios (checklist) de inspección (herramientas, etc.), permisos de trabajo (trabajos en espacios confinados, etc.), y otros instrumentos de verificación de cumplimiento de medidas de seguridad industrial. Evaluar los riesgos de las actividades desarrolladas por el personal, para la asignación y seguimiento al uso de EPP y la generación y aplicación de procedimientos seguros de trabajo. Hacer cumplir las medidas de seguridad industrial en las actividades/operaciones para minimizar riesgos.
	
	
	
	

	6. GARANTIAS 

El tipo de garantía a presentar estará definido en el Documento Directo de Contratación (DCD).

6.1. GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato. Será equivalente al siete por ciento (7%) del monto total de la adjudicación. La vigencia de esta garantía será computada a partir de su emisión, debiendo exceder en sesenta (60) días calendario al plazo de entrega de los bienes presentados en la propuesta adjudicada, y ser renovada las veces que YPFB así lo requiera. La garantía debe expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Tipo de Garantía

Boleta de Garantía o Fianza Bancaria, emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente.

	
	
	
	

	7. ORDEN DE INICIO

Una vez suscrito el contrato el comité de recepción designado dará la orden de inicio al proveedor para dar inicio al objeto del contrato.
	
	
	
	

	8. MULTAS

La multa será del 1% del monto total del contrato por día calendario de retraso, La suma de las multas no podrá exceder en ningún caso el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, sin perjuicio de resolver el mismo.
	
	
	
	

	9. FORMA DE PAGO 

Lotes No. 1 (Adquisición de Cableado Estructurado, Voz y Datos) y No. 5 (Adquisición de Sistema de Energía Regulada y UPS)

El pago del 50% del monto adjudicado se realizara a la conclusión del 50% del avance, el PROVEEDOR presentará un certificado de la provisión e instalación debidamente firmado e informe solicitando el pago, dentro del cronograma presentado, con los respaldos técnicos que el representante de YPFB requiera.

El pago del 50% del monto adjudicado restante se efectuará una vez efectuada la recepción definitiva de todos los bienes. 

Lotes No. 2 (Adquisición de Sistema de Control de Personal y Automatización), No. 3 (Adquisición de Sistema de Seguridad y Vigilancia) y No. 4 (Adquisición de Sistemas de Comunicación)
El pago total del monto adjudicado se efectuará a la recepción definitiva de los bienes requeridos. No se efectuarán pagos parciales ni anticipos
	
	
	
	

	10. NORMAS DE CALIDAD APLICABLE

Los BIENES suministrados de conformidad en el Contrato se ajustarán a las normas de calidad mencionadas en las especificaciones técnicas y, cuando en ellas no se mencionen normas de calidad aplicables a las normas de calidad existentes o cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los BIENES.
	
	
	
	

	11. COORDINACION

La empresa que se adjudique el proceso deberá realizar reuniones de coordinación con los funcionarios designados por YPFB.
	
	
	
	

	LOTE 1
CARACTERISTICAS SOLICITADAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PROVISION E INSTALACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL SISTEMA DE REDES DE DATOS Y VOZ DEL NUEVO EDIFICIO VPNO SANTA CRUZ 
CONSIDERACIONES GENERALES.-
El presente proyecto consiste en la “Provisión e instalación del cableado estructurado para el sistema de redes de datos y voz del nuevo edificio VPNO Santa Cruz.
Los criterios básicos que se han adoptado para la elaboración de este proyecto se fundamentan en recomendaciones y estándares eléctricos y de comunicaciones para Edificios Comerciales, de acuerdo a normas locales e internacionales vigentes para este tipo de instalaciones. Por ello, la propuesta debe estar enmarcada en los mismos criterios.
Las empresas ofertantes deberán proponer un cableado capaz de satisfacer mínimamente  los siguientes servicios:
• Telefonía IP
• Datos de baja, media y alta velocidad.

• Servicios mixtos (videoconferencias, videoteléfonos y otros)

El cableado propuesto debe ser diseñado en topología estrella o equivalente, teniendo en cuenta los futuros crecimientos y reordenamientos en el tiempo.
Con el fin de facilitar y optimizar el rendimiento y tiempos de mantenimiento a la Red de Cableado Estructurado se define 3 redes globales de con las que contara el edificio: 
·         Red de Datos: Puntos de Datos, Biometrico y Puntos de Acceso inalámbrico.
·         Red de Telefonía: Puntos de Voz y Telepresencia.
·         Red de Video y Otros Servicios Streaming: Puntos de Camaras y TV.
Cada una de estas redes deberá ser completamente independiente de las otras tanto a nivel de capa física, como a nivel de equipamiento activo.
Todo el material utilizado para el presente proyecto debe ser nuevo de fábrica, no reacondicionado ni usado.
Es responsabilidad del contratista adjudicado el contar con todas las herramientas y equipos necesarios para llevar a cabo este proyecto en su totalidad, así como accesorios de instalación, como ser cinturones de amarre tipo Velcro, y etiquetas plásticas para identificar los cables en los extremos  de cada tendido, etc.
CANTIDAD DE PUNTOS A INSTALAR
La empresa adjudicada deberá realizar la instalación de mil quinientos ochenta y tres (1,583) puntos de red categoría 6A en las oficinas del Edificio Vicepresidencia Nacional de Operaciones YPFB Corporación  distribuidos de  la siguiente manera:  
TABLA 1
PLANTA O PISO
CANTIDAD DE PUNTOS DE RED CATEGORIA 6A
 

 
 
 

 

PLANTA BAJA
563
 

 
 
 

 

PRIMER PISO
486
 

 
 
 

 

SEGUDO PISO
441
 

 
 
 

 

TERCER PISO
93
 

 
 
 

 

TOTAL
1,583
 

 
 
 

 

SON: MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES
 

 

En el Edificio  Vicepresidencia Nacional de Operaciones YPFB Corporación,  Planta Baja, Primer y Segundo Piso, están divididas en 4 áreas y cada área cuenta con un cuarto de comunicaciones,  el Tercer Piso cuenta con un cuarto de comunicaciones que atiende toda la planta. Los cuartos de comunicaciones concentran una cantidad de puntos determinados, los mismos figuran en los planos adjuntos en el anexo 1 y Tabla 2.
A continuación se detalla la cantidad de puntos que contempla cada área por planta, modulo y tipo de servicio.
TABLA 2
PLANTA BAJA
 
PB-A1
PB-A2
PB-A3
PB-A4
TOTAL
DATOS
34
62
66
73
235
VOZ
19
53
57
66
195
CAMARA
11
12
12
8
43
AP
2
4
5
3
14
BIOMETRICO
9
8
9
7
33
TELEPRESENCIA
1
2
4
3
10
TV
6
4
13
6
29
PTZ
1
1
1
1
4
SUB-TOTALES
83
146
167
167
563
PRIMER PISO
 
P1-A1
P1-A2
P1-A3
P1-A4
TOTAL
DATOS
34
55
66
64
219
VOZ
30
50
61
59
200
CAMARA
8
6
5
7
26
AP
2
3
4
3
12
BIOMETRICO
3
1
1
1
6
TELEPRESENCIA
1
2
3
3
9
TV
1
3
6
4
14
SUB-TOTALES
79
120
146
141
486
SEGUNDO PISO
 
P2-A1
P12-A2
P2-A3
P2-A4
TOTAL
DATOS
52
15
68
64
199
VOZ
47
12
63
59
181
CAMARA
6
5
6
6
23
AP
2
3
3
2
10
BIOMETRICO
1
1
1
1
4
TELEPRESENCIA
2
1
2
2
7
TV
2
2
7
6
17
SUB-TOTALES
112
39
150
140
441
TERCER PISO
 

 

 

 

 
TOTAL
 

 

 

 

DATOS
34
 

 

 

 

VOZ
32
 

 

 

 

CAMARA
8
 

 

 

 

AP
3
 

 

 

 

BIOMETRICO
2
 

 

 

 

TELEPRESENCIA
3
 

 

 

 

TV
11
 

 

 

 

SUB-TOTALES
93
 

 

 

 

NORMAS  Y ESTANDARES
Para la instalación y puesta en funcionamiento del cableado estructurado de datos, el proponente debe realizar todos los trabajos cumpliendo las siguientes normas y estándares para este tipo de instalaciones:
·         ISO/IEC 11801:2002  2nd ed.
·         ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10-2002 CommercialBuilding Telecommunications Cabling Standard - Part 2: Balanced Twisted-Pair”-cabling components. Addendum 1 specifications for Augmentedcategory 6 cabling.
·         ANSI/TIA-568-C.0 Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises”

·         ANSI/TIA-568-C.1 CommercialBuilding Telecommunications Cabling Standard”

·         ANSI/TIA-568-C.2 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard”

·         ANSI/TIA-568-C.3 Optical Fiber Cabling Components Standard”

·         ANSI/TIA-569-C y addenda CommercialBuilding Standard for Telecommunications Pathways and Spaces”

·         ANSI/TIA-606-B Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings”

·         ANSI/TIA-607-B CommercialBuilding Grounding (Earthing) and Bonding Requirements for Telecommunications

·         IEEE 802.3an Physical Layer and Management Parameters for 10Gb/s Operation – Type 10GBASE-T.

·         ANSI/TIA/EIA-758 y addenda Customer-Owned Outside Plant Telecommunications Outlet Standard”

CABLEADO HORIZONTAL 
El subsistema horizontal debe cubrir la distancia entre el área de trabajo y los cuartos de comunicaciones instalados en cada piso. Incluye las tomas o salidas de servicio en el área de trabajo y los cables necesarios para extender cada toma hasta los respectivos armarios también las terminaciones de los cables en los cuartos y las conexiones cruzadas.

El tendido del cable debe garantizar un 100 % de protección hasta la toma de usuario en el área de trabajo y hasta el ingreso del rack en la Sala de Telecomunicaciones de cada piso.

En la instalación del cableado horizontal se deberán tener las siguientes consideraciones:

 La longitud del cable no debe exceder los 90 m.

Los cables no deberán pasar a menos 20 cm de fuentes de interferencia magnética (EMI), por ejemplo: lámparas fluorescentes, conductores eléctricos, transmisores, etc.

El máximo radio de curvatura a que se puede someter un cable es cuatro veces su diámetro y nunca debe ser menor a los 90°.

Se debe evitar torcer la cubierta del cable.

Al estirar el cable, hay que evitar tensarlo demasiado. No exceder los 12 Kg. de tensión.

El amarre o fijación de los cables deberá ser con cinta de doble contacto (velcro) a cada metro del tendido de cable en grupos de 6 cables y subgrupos de 12 cables para su perfecta separación. Los cables de los sistemas de datos deben estar separados de los cables de los otros sistemas de seguridad dentro de la bandeja, no se permitirá que conductores de diferentes sistemas se encuentren mezclados dentro de la escalerilla portacables.

Se debe considerar una reserva de dos (2) metros en el extremo del Rack, y de tres (3) metros en la escalerilla más cercana al área de trabajo para posibles modificaciones, las reservas de cable se acomodarán sobre las bandejas y en los lugares especificados en los planos.

CATEGORIA  DEL MATERIAL  PARA  EL CABLEADO 
La  empresa contratada deberá proveer e instalar todo el material de conexión categoría 6A certificado por el fabricante como ser:
·         Cable UTP Categoría 6A
·         Salidas de telecomunicaciones jacks Categoría 6A
·         Patch Cords Categoría 6A
Todo este material debe ser de una sola marca y debe tener certificación ISO 9001 e ISO 14001 vigente. Se debe adjuntar certificado del Fabricante.
CABLE UTP CATEGORIA 6A
La empresa contratada deberá contemplar todo el cable necesario para realizar la instalación de la cantidad total de puntos de red a instalar (1,583 puntos de red Categoría 6A).
El cable deberá cumplir como mínimo las siguientes normas:
·         ANSI/TIA-568-C.2  
·         IEC 61156-5 Ed 2.0 
·         ISO/IEC 11801 Ed 2.2  
·         LSOH: IEC 60332-1
El cable deberá tener como mínimo las siguientes características:
·         Marca (especificar)
·         Modelo (especificar)
·         Cable UTP Categoría 6A blindado (F/UTP)
·         Material de revestimiento tipo LS0H o equivalente
·         El conductor deberá ser 23 AWG
·         La Frecuencia de respuesta deberá ser  de 500Mhz
·         El cable debe soportar 10 GBase-T
SALIDAS DE COMUNICACIONES JACKS CATEGORIA 6A
La empresa contratada deberá contemplar todos los jacks necesarios para la instalación total de puntos.
Los jacks deberán cumplir como mínimo las siguientes normas:
·         ANSI/TIA-568-C.2  
·         ISO/IEC 11801 Ed 2.2  
·         ETL Tested 
·         IEEE 802.3an  
·         IEEE 802.3af (PoE)  
·         IEEE 802.3at (PoE+)  
·         ANSI/TIA 1096-A  
·         IEC 60603-7-51
Los Jacks deberán tener como mínimo las siguientes características:
·         Marca (especificar)
·         Modelo (especificar)
·         Jack tipo blindado categoría 6A
·         Material termoplástico resistente al fuego o llama
·         Clasificación de inflamabilidad UL 94 V-0
·          Deberá utilizar una tecnología que optimice el balance de pares y la respuesta lineal de diafonía hasta una frecuencia de 500 MHz para Categoría 6A.
·          Deberá tener conectores frontales RJ-45 con conexión posterior para cables calibre 22 a 26 AWG por desplazamiento de aislante tipo 110 compatible con cable categoría 6a y un sistema que facilite el acomodo de los cables individuales.
·         Cada toma deberá soportar el esquema de conexión T568B.
·         Deberá estar construido con un termoplástico de alto impacto y piroretardante.
·         Deberá ser compatible retroactivamente para permitir que categorías de inferior desempeño de cables o hardware de conexión puedan operar a su máxima capacidad.
PATCH CORDS CATEGORIA 6A
La empresa contratada deberá contemplar todos los patch cords necesarios para cubrir la cantidad total de puntos de red a instalarse:
Los patch cords deberán cumplir como mínimo las siguientes normas:
·         ANSI/TIA-568-C.2  
·         ISO/IEC 11801 Ed 2.2  
·         IEEE 802.3an (10Gbase-T)  
·         IEEE 802.3af (PoE)  
·         IEEE 802.3at (PoE+)  
·         IEC 60603-7  
·         IEC 60603-7-51  
·         UL Listed 1863  
·         IEC 60332-1 (LSOH)  
·         ANSI/TIA-1096-A 
Los patch cords deberán tener como mínimo las siguientes características:
·         Marca (especificar)
·         Modelo (especificar)
·         Longitud de 0.9 mts para lado gabinete
·         Longitud de 3 mts para el lado usuario o estación de trabajo
·         Para identificar las distintas redes se solicitan los patchcords en 3 colores y se sugiere:
Red de Datos: Color Azul
Red de Telefonia: Color Rojo
Red de Video: Color Negro 
·         Material termoplástico resistente al fuego o llama
·         Ser ensamblados en fábrica y su transmisión haya sido probada al 100% con un analizador de  redes  para un desempeño apropiado a 500 MHz para Categoría 6A.
·         Debe ser compatible con categorías inferiores
·         Debe ser resistente a la corrosión por humedad, temperaturas extremas, y partículas contaminantes
·         Clasificación de inflamabilidad UL 94 V-0 o equivalente.
PATCH PANELS MODULARES
La empresa contratada deberá contemplar todos los patch panels necesarios para cubrir la cantidad total de puntos de red a instalarse, considerando la independencia de las redes, por lo cual se solicita que los patchpanels sean debidamente identificados en los gabinetes o armarios de comunicaciones de acuerdo a la red a la que pertenecen.
Los patch panels deberán cumplir como mínimo las siguientes normas:
·         ANSI/EIA-310-D
Los patch panels deberán tener como mínimo las siguientes características:
·         Marca (especificar)
·         Modelo (especificar)
·         Deberán estar instalados en los gabinetes o armarios solicitados de acuerdo al requerimiento de los puntos de red en cada piso del edificio
·         Ligero de acero de alta resistencia con acabado en color negro
·         Cantidad 24 puertos en 1U (Unidad de Rack) cada uno 
·         Deberá utilizar tecnología que permita un diseño optimizado de balance de pares y respuesta lineal a la diafonía para soportar aplicaciones de hasta 500 MHz.
·         Deberá ser compatible retroactivamente para permitir que categorías de desempeño inferiores de cables y hardware de conexión puedan operar a su máxima capacidad.
·         Deberá tener un organizador posterior de cable para garantizar el ingreso perpendicular a los conectores.
·         Deberá estar indicada la categoría de desempeño al frente y en la parte posterior del panel. Deberá tener números de identificación de puertos individuales permanentemente marcados al frente y detrás del panel.
·         En cada toma deberá poder elegirse cualquiera de los dos esquemas de conexión T568A o T568B
·         Disponer de conexión para aterramiento
FACE PLATES
La empresa contratada deberá contemplar todos los face plates necesarios para cubrir la cantidad total de puntos de red a instalarse:
Los face plates deberán tener como mínimo las siguientes características:
·         Marca (especificar)
·         Modelo (especificar)
·         Capacidad para 2 o 4 jacks 
·         Debe incluir sus tapas ciegas en caso de que sea requerido
RACKS DE TELECOMUNICACIONES ABIERTOS
La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación de  catorce (14) armarios de telecomunicaciones abiertos, que deberán ser instalados de la siguiente manera: (4) en planta baja, cuatro (4) en primer piso, cuatro (4) en segundo piso, uno (1) en tercer piso y uno (1) para la entrada de facilidades del  Edificio Vicepresidencia Nacional de Operaciones YPFB Corporación
Las ubicaciones de los racks están descritas en los diagramas referenciales incluidos en el anexo 1 las cuales pueden variar previa autorización del Encargado de Proyecto a ser definido por la Dirección Nacional de Tecnología de la Información YPFB.
Deben ser formato de estándar de 19” de ancho.
·         Marca (especificar)
·         Modelo (especificar)
Los racks deberán cumplir como mínimo las siguientes normas:
·         EIA-310-D,
·         IEC 60297-3-100
·         DIN 41494 
·         RoHS
Los racks instalados  deberán cumplir las siguientes características como mínimo:
·         La marca de los gabinetes debe contar con certificación ISO 9001 vigente
·         Normalizados en 19”
·         Capacidad de U mínima de 42U 
·         Aluminio negro con orificios de instalación redondos roscados y numerados
·         Construcción en aluminio reforzado
·         Posiciones de montaje numeradas
·         Soporta 362 kg de equipos montados en rack
ACCESORIOS DE GABINETES Y RACKS
La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación de todos los accesorios necesarios para el ordenamiento del cableado estructurado dentro de los gabinetes distribuidos en los pisos del Edificio Vicepresidencia Nacional de Operaciones YPFB Corporación
Los accesorios con los que deberá contar mínimamente cada gabinete son:
·         Organizadores horizontales, la cantidad de los mismos estará sujeta a la cantidad de patch panels que se instalaran, donde deberán ser uno por cada patch panel instalado, el mismo deberá ser de 2 U
·         Bandeja sencilla de 2 U, la cantidad de bandejas será una por cada gabinete, esta deberá ser de mínimo 30 cm de profundidad.
·         PDUs (Unidades de distribución de energía eléctrica) con mínimo 6 tomas de energía tipo NEMA necesarios para el buen funcionamiento de todo el equipamiento a ser albergado dentro del Armario, la cantidad de las PDU será una por cada gabinete instalado y deberán ser de la misma marca del Rack.
·         Barra de cobre de 19” para realizar el respectivo aterramiento de cada rack o gabinete, la cantidad es uno por cada rack a ser instalado.
CANALIZACION
La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación de toda la canalización necesaria para la totalidad del cableado estructurado dentro de los pisos del Edificio Vicepresidencia Nacional de Operaciones YPFB Corporación.
La canalización de la obra será realizada utilizando bandejas portacables de tipo canasta totalmente aterradas, por la facilidad de instalación y flexibilidad para cambiar direcciones y alturas.
La marca de las escalerillas y tubos galvanizados mínimamente deberá contar con certificación ISO 9001
Las escalerillas para el cableado horizontal de cada piso deberán tener como mínimo las siguientes características:
·         Las escalerillas deberán ir instaladas en el entre techo de cada piso.
·         Material tipo sincado.
·         Ancho de 40 cm
·         Todos los cables deben ir debidamente ordenados y sujetos a la escalerilla con velcro.
·         Incluir todos sus accesorios que sean necesarios para la instalación para escalerilla:
o    Codo vertical de 90º
o    Codo horizontal de 90º
o    Accesorio “T” 
o    Accesorio Cruz
o    Varillas de soporte y accesorios de sujeción
Las escalerillas para el cableado vertical (shaft) deberán tener como mínimo las siguientes características:
·         Las escalerillas deberán ser instaladas entre los shaft de comunicaciones de cada piso.
·         Ancho de 30 cm.
·         Todos los cables deben ir debidamente ordenados y sujetos a la escalerilla con velcro.
·         Incluir todos sus accesorios que sean necesarios para la instalación para escalerilla:
o    Codo vertical de 90º
o    Codo horizontal de 90º
o    Accesorio “T” 
o    Accesorio “Cruz”
o    Varillas de soporte y accesorios de sujeción
TUBERIA
Los tubos que se derivaran a partir de las escalerillas para llegar con la canalización respectiva hasta cada punto de red, deberán ir con tubo conduit metálico liviano de 1” pulgada como mínimo, los mismos deberán contar con todos sus accesorios como ser uniones, codos y todo aquello que sea necesario para realizar una instalación correcta. 
CAJAS DE SOBREPONER, PARED Y TECHO
Deberán suministrarse e instalarse todas las cajas para los puntos de cableado estructurado que figuren en los planos o que fueren necesarias de acuerdo al diseño realizado.
Las cajas sobrepuestas en los muebles o techo, empotradas en la pared u ocultas dentro del cielo falso podrán ser plásticas siempre y cuando mantengan la estética del edificio y sean compatibles con los componentes a instalar.
BACKBONE DE FIBRA OPTICA MULTIMODO PRECONECTORIZADA
La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación de veintiseis (26) backbones de fibra óptica preconectorizada, dos (2) por cada cuarto de comunicaciones, dichos backbones saldrán de cada uno de los cuartos de comunicaciones hacia el CPD en planta baja, los componentes para los backbones de fibra óptica multimodo son:
·         Cable de Fibra Óptica Preconectorizada multimodo MTP
·         Adapter Plate o Casete MTP/ LC
·         Bandejas para Fibra Óptica
·         Patch cords de Fibra Óptica 
Todos los componentes deberán ser de la misma marca del cableado estructurado de Cobre, esta marca deberá tener certificación ISO 9001 e ISO 14001 vigente.
Se deberá etiquetar y certificar cada hilo de fibra óptica a ser instalado.
CARACTERÍSTICAS DE LOS CABLES DE FIBRA ÓPTICA PRECONECTORIZADA MULTIMODO MTP QUE SE UTILIZARÁN EN EL BACKBONE 
La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación de veintiseis (26) cables de fibra óptica preconectorizada MTP, las longitudes de estos cables variaran y estarán sujetas a verificación de la empresa ofertante, estos deberán cumplir por lo menos con las siguientes normas y características:
·         Marca (Especificar)
·         Modelo (Especificar colocando el número de parte completo)
·         IEC 61754-7
·         TIA/EIA-604-5
·         Cada cable de Fibra Óptica deberá ser de 12 hilos tipo OM4 50/125µm
·         Deberá soportar aplicaciones de 10GB y permitir actualizaciones a 40 Gb/s y 100 Gb/s en fibra OM4 50/125µm
·         Material de revestimiento tipo LS0H
·         Atenuación MAX de Cable de fibra (db / km) 3.0/1.0
·         LED Bandwidth, MIN (MHz/km) 3500/500

·         Máxima Perdida de inserción (db) MTP (0.2) 
·         Mínima perdida de retorno (db) MTP (20)
·         Deberá tener conectores MTP en ambos extremos
·         El cable debe ser de configuración Indoor, no propagador de incendio, apto para instalaciones verticales en canalizaciones abiertas,  del tipo LS0H.
·         El cable debe contener 12 hilos de Fibra Óptica OM4 o equivalente  de 50 micrones.
·         El cable deberá ser provisto con las hojas de mediciones y resultados realizados en fábrica al momento de su construcción.
·         Cada extremo deberá estar preterminado de fábrica con conectores del tipo MPO para unirse con los acopladores de la bandeja para fibra óptica. Para una óptima adaptación óptica, tanto los conectores como las cuplas deben ser monomarca respecto del fabricante

·         No se aceptarán cables terminados en campo, o empalmados con conectores MPO
·         No se aceptarán cables con empalmes de ningún tipo.
BANDEJAS PARA FIBRA ÓPTICA
La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación de todas las bandejas de fibra óptica, que sean necesarias para cubrir la cantidad total de backbones de fibra óptica, estos deberán cumplir por lo menos con las siguientes características:
·         Marca (Especificar)
·         Modelo (Especificar)
·         La bandeja deberá estar diseñada para sistemas de fibra óptica de alta densidad, la cual deberá tener la capacidad de 144 fibras en un 1 RU.
·         Deberá tener un sistema de ordenamiento interno para el manejo de las fibras.
·         Deberá tener un sistema de acoplamiento 100% compatible con los Adapter Plates para el manejo de los mismos.
·         Deberá tener una tapa frontal para la debida protección de los puertos y la misma deberá tener un mecanismo de apertura por medio magnético, en esta tapa en la parte posterior deberá estar el etiquetado correspondiente a los puertos de Fibra.
·         Deberá tener la capacidad de albergar doce (12) Caset MTP/LC en una sola bandeja.
CASETE MTP/LC
La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación de los casetes MTP/LC, que sean necesarios para cubrir la cantidad total de backbones de fibra óptica en los cuartos de comunicación y CPD, estos deberán cumplir por lo menos con las siguientes características:
·         Marca (Especificar)
·         Modelo (Especificar)
·         Debe tener en la parte posterior un (1) conector tipo MTP y en la parte frontal doce (12) conectores tipo LC.
·         Deberán tener la capacidad de soportar Fibra Óptica multimodo tipo OM4 50/125µm (12 hilos)
·         Deberá tener un diseño para bandejas de alta densidad.
·         Deberá ser de fácil instalación y 100% compatible con la solución de los backbones de Fibra Óptica.
PATCH CORDS DE FIBRA ÓPTICA 
La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación de todos los patch cords de fibra óptica multimodo, que sean necesarios para cubrir la cantidad total de backbones de fibra óptica, estos deberán cumplir por lo menos con las siguientes características:
·         Marca (Especificar)
·         Modelo (Especificar)
·         Deberá soportar velocidades de 10Gb
·         IEEE 802.3
·         IEC-60793-2-10
·         Deben ser multimodo de 50 micrones con características OM4, pertenecientes a la misma solución de cableado estructurado ofrecida por el proponente
·              Ser ensamblados en fábrica y su transmisión haya sido probada al 100% con un analizador de  redes  para un desempeño apropiado a 850  y 1300 nm
·         El buffer del cable puede ser de 1.6 mm o 3.0 mm
·         Patch Cord tipo Duplex diseñado en un uni-tubo.
·         Material de revestimiento tipo LS0H
·         Tipo de conexión dúplex LC/LC
·         Ser resistente a la corrosión por humedad, temperaturas extremas, y partículas contaminantes
·         Patch Cord con polaridad tipo RFP (Reverse Fiber Position), deberá tener un indicador que especifique o identifique el cambio de polaridad.
·         Los patch cords deberán tener una longitud de 1 metro el 50% y de 2 metros el otro 50% de la totalidad de los patch cords para cubrir la cantidad total de Backbones de Fibra Óptica.
SISTEMA DE ENTRADA DE FACILIDADES FIBRA OPTICA
La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación del sistema de entrada de facilidades en fibra óptica el cual debe contemplar:
·         Provisión e instalación tres (3) cables de fibra óptica monomodo de 9/125 micrones, de 12 hilos, que deberán ir tendidos desde planta baja (área de facilidades) hasta el CPD en planta baja.
·         Provisión e instalación de seis (6) bandejas de Fibra Óptica de 24 puertos SC, que deberán estar distribuidas de la siguiente manera: tres (3) deben estar instaladas en el área de facilidades, y tres (3) en el CPD en planta baja.
·         Se deberá realizar la fusión de 36 hilos  en ambos extremos mediante pigtalis, distribuidos en 12 hilos por bandeja de fibra óptica. 
·         Se deberá proveer por cada bandeja de FO un ordenador horizontal de 2 RU.
·         Se deberá proveer 36 Patch Cords Dúplex monomodo 9/125 micrones SC/SC en longitud de 1 metro.
·         Se deberá realizar la certificación, etiquetación de cada hilo de fibra óptica a ser instalado.
SISTEMA DE ENTRADA DE FACILIDADES COBRE
La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación del sistema de entrada de facilidades en cobre el cual debe contemplar:
·         Se debe realizar la instalación de cuatro (4) cajas metálicas en el área de facilidades del edificio, la ubicación se detalla en los planos.
·         Las cajas deberá ser dimensionadas en su tamaño para la instalación de cuatro (4) regletas de 50 pares.
·         De las cuatro (4) cajas que se instalaran, tres (3) se dejaran vacías para que los proveedores coloquen sus propias regletas de acuerdo a sus normativas. En una de las Cajas se instalaran las 4 Regletas de 50 pares.
·         Se deberá conectorizar las cuatro (4) regletas mediante un cable multipar de 50 pares y realizar el cableado del mismo hasta el área del CPD.
·         En el área de CPD se deberá realizar la conectorizacion de los doscientos (200) pares cableados a diez (10) Patch Panels Categoría 5E, cada patch panel deberá tener un ordenador horizontal de 1RU, se deberá identificar y etiquetar debidamente el origen del punto.
·         Se deberá realizar la provisión de cien 100 Patch Cords Categoría 5E color azul con una longitud de 1 metro y 2 metros repartidos equitativamente.
·         Las regletas deben contemplar los pico-protectores necesarios para cubrir la cantidad total de pares (doscientos) a ser instalados. 
·         Todo el trayecto del cableado de la entrada de facilidades deberá ir debidamente canalizado con el mismo material descrito en el punto de canalización.
ETIQUETADO
Los jacks y conectores de cada piso serán numerados de manera correlativa, la nomenclatura a seguir para identificar a los cables y conectores modulares "Jack", es la siguiente:
P X – D yy para los puntos de datos

Donde x representa el número de piso o planta y yy el correlativo respectivo

Los cables de la red horizontal serán identificados de manera correlativa y por planta, todos llevaran a 6 cm aproximadamente de sus terminaciones una etiqueta con la leyenda "YYY", donde YYY es un número correlativo que va del 1 hasta el número máximo de cables que se ha conectado al patch panel del piso correspondiente.
Los puertos (salidas o jack) del patch panel se deberán identificar con la misma numeración utilizada en  los jacks de manera corrida por piso comenzando por PX – 01 y terminando con PX – yy.
Las etiquetas del lado usuario deberán identificar por medio de colores el tipo de red al que pertenece el punto.
Etiqueta color Azul: Red de Datos
Etiqueta color Rojo: Red de Telefonia
Etiqueta color Blanca: Red de Video 
PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN
El contratista deberá efectuar una serie de pruebas de certificación a 500 Mhz. (CAT 6A) para el cableado y dispositivos terminales. El resultado de estas pruebas será el documento de certificación y constará de:
Identificación del circuito y nombre del contratista - Fabricante del cable, modelo y N° del cable.

Marca del equipo de prueba, modelo, N° de serial, versión del equipo y del sofware - Indicación de aprobado (pass) ó falla (fail)

Certificado de Calibración Vigente del equipo de Prueba

Fecha de las pruebas

Continuidad y posición correcta de los hilos (wire map) - Atenuación

NEXT

ACR

PSNEXT

ELFEXT
PSELFEXT

Perdidas de retorno

Longitud

Retardo de propagación

Impedancia del cable

Capacitancia

Resistencia de bucle

Se certificará los backbones de fibra óptica utilizando un equipo especializado con certificado de calibración vigente, se aceptarán pruebas de Potencia Total  o de Pérdida Total del Enlace sobre los hilos de fibra. Identificando además:
o Identificación del circuito y nombre del contratista - Fabricante del cable, modelo y N° del cable.

o Marca del equipo de prueba, modelo, N° de serial, versión del equipo y del sofware - Indicación de aprobado (pass) ó falla (fail)

o Certificado de Calibración Vigente del equipo de Certificación

o Fecha de las pruebas

En caso de detectarse algún componente defectuoso o trabajo fuera de especificaciones, el contratista procederá a su reemplazo o reparación sin costo alguno para YPFB. De igual manera se procederá en los casos que se detecten fallas en la instalación de cualquiera de los componentes que constituyen el sistema de cableado.
Una vez finalizadas las pruebas se entregara la documentación definitiva, la cual ha sido revisada con anterioridad para su edición final. Se deberá entregar una copia en papel y otra en forma digital.
GARANTIAS

Documento de Garantía extendida de fábrica por la provisión y reposición de los materiales durante 20 años posteriores a la  conclusión de la instalación. Esta garantía deberá entregarse a YPFB contra entrega del acta de recepción definitiva.

Documento emitido por el Fabricante que avale que todos los materiales para el proyecto son totalmente nuevos, que no son reacondicionados ni usuados y que cuentan con la garantía respectiva.
Garantía extendida de mano de obra durante 3 años posterior a la conclusión de los trabajos posteriores a la conclusión de la instalación. Este documento de garantía deberá entregarse a YPFB contra entrega del acta de recepción definitiva.

La empresa ofertante deberá contar con personal calificado para el diseño e implementación de la solución de cableado estructurado:

1 personas con formación a nivel Licenciatura en Ingeniería de Sistemas o Ing. Electrónica o Ing. Telecomunicaciones, con certificación en cableado estructurado vigente.

5 Técnicos de Redes con Certificación Vigente en Cableado estructurado.

DOCUMENTACION:
El proveedor adjudicado, al finalizar los trabajos deberá hacer entrega de la documentación original del proyecto en medio físico y digital, misma que incluye:
·         Planos de Ubicación de Puntos
·         Certificaciones
·         Diagramas de conexión de Backbones
·         Diagramas de Levantamiento de Racks
 ·         Rutas de Canalizado.
 ·         Rutas de Canalizado.
EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA (HABILITANTE)
· Acreditación 

· Calidad del producto: Certificación ISO 9001/2008 del producto, expedido por la marca o fabricante de material de cableado estructurado ofertado (presentar fotocopia simple del documento).

· Documento de acreditación de la representación de la marca de cableado estructurado emitida por el fabricante actualizada con una antigüedad de cuatro años como mínimo (presentar  fotocopia simple de la certificación vigente)

· Calidad de la empresa: Certificación de Calidad  ISO9001 de la empresa ofertante.

EXPERIENCIA ESPECIFICA  DE LA EMPRESA (HABILITANTE)

· Cantidad  de Puntos de conexión de red de cableado estructurado

1000 puntos de red en cableado estructurado en una misma entidad, institución o repartición en los últimos dos años. (Adjuntar documentación de respaldo en fotocopias simples: Certificados emitidos por la empresa, institución o repartición  u Otro documento que certifique  la experiencia).

· 20 Trabajos en Fibra Óptica que incluyan tendido de fibra óptica, fusión y certificación en los últimos dos años. (Adjuntar documentación de respaldo en fotocopias simples: Certificados emitidos por la empresa, institución o repartición  u Otro documento que certifique  la experiencia)

	
	
	
	


-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal 

O Propietario de la empresa ofertante
FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS Y PROPUESTAS

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE REDES DE DATOS, VOZ, ENERGIA, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y ACUSTICA DEL NUEVO EDIFICIO REDES DE GAS  - SANTA CRUZ

LOTE° 2  SISTEMA DE CONTROL DE PERSONAL  Y AUTOMATIZACIÓN

	Descripción de las Especificaciones Técnicas
	Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta
	Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación)

	Característica del Bien  requerido por YPFB
	Característica Ofertadas
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	OBSERVACIÓN (porque no cumple)

	1. PLAZO

El plazo estipulado para todos los lotes es de máximo 90 días calendario computable desde la emisión de Orden de Inicio por el comité de recepción.

El proveedor contratado debe coordinar la fecha de inicio de actividades con la DNTI computable a partir de la emisión de la Orden por el comité de recepción.
	
	
	
	

	2. LUGAR DE ENTREGA Y EJECUCION

El objeto de la presente contratación se ejecutará en la Calle s/n entre Av. Tres Pasos al Frente y Tercer Anillo Externo (Cerca de la Sede de Ex trabajadores de YPFB e Hipermaxi) UV-24., lugar de construcción del nuevo edificio Redes de Gas.
	
	
	
	

	3. TIPO DE INSTALACIÓN

La instalación comprende todo material, accesorios, equipamiento necesario y debe estar incluido en la propuesta sin costo adicional para YPFB. El presente requerimiento tiene carácter enunciativo, pero no limitativo para todos los lotes. 

Todos los bienes deben estar instalados, configurados, programados y puestos en funcionamiento a requerimiento de YPFB. 
	
	
	
	

	4.  CLAUSULAS DE SEGUROS

La empresa adjudicada deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación: 

a)
Seguro de Responsabilidad Civil 

Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.  Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.

El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por $us. 50.000 (CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES ESTADOUNIDENSES).-

b)
Póliza de Accidentes Personales. 

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada deberá estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. 

Condiciones Adicionales

De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada se hace enteramente responsable frente a YPFB,  por todos los accidentes que haya podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones. 

La empresa adjudicada deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato
	
	
	
	

	5.  SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

YPFB exige de sus contratistas y, a través de éstos, de los subcontratistas quienes a través de todos y cada uno de sus integrantes, son los únicos responsables de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales en cada área de trabajo donde ejecutan obras y servicios, así como de la asunción de deberes ante la Autoridad, si ocurriesen. El Contratista y Subcontratista en todo momento tomará las medidas necesarias para la suficiente seguridad a sus empleados y a terceros, debiendo instruir a su personal en los procedimientos de trabajo seguro a seguir en cada tarea.

El Contratista y Subcontratista se obligan a:

· El Plan de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar (PHSOB) deberá ser presentado a YPFB a simple requerimiento de éste, siendo el Contratista de la obra/servicio el responsable de contar con el mismo.

· Las empresas contratadas deben presentar el Plan de seguridad industrial específico para el presente proceso.

· Contar con uno o más responsables de seguridad industrial en campo (en función al tamaño de la obra/servicio), para el seguimiento y cumplimiento  del plan y las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, siendo el Dueño de la empresa, el Gerente del Proyecto o el Director de Obra  los responsables de hacer cumplir la normativa legal vigente en este aspecto. 

· Las funciones a ser realizadas por el personal de seguridad industrial de la empresa contratista deben incluir: Identificar y evaluar los riesgos, para la toma de medidas preventivas/correctivas, su correspondiente implementación/aplicación, seguimiento y control. Seguimiento de actividades a través del Plan de Seguridad Industrial presentado por el contratista. Coordinar acciones con el inmediato superior, para la implementación del plan de seguridad industrial. Aplicar y/o Elaborar formularios (checklist) de inspección (herramientas, etc.), permisos de trabajo (trabajos en espacios confinados, etc.), y otros instrumentos de verificación de cumplimiento de medidas de seguridad industrial. Evaluar los riesgos de las actividades desarrolladas por el personal, para la asignación y seguimiento al uso de EPP y la generación y aplicación de procedimientos seguros de trabajo. Hacer cumplir las medidas de seguridad industrial en las actividades/operaciones para minimizar riesgos.
	
	
	
	

	6. GARANTIAS 

El tipo de garantía a presentar estará definido en el Documento Directo de Contratación (DCD).

6.1. GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato. Será equivalente al siete por ciento (7%) del monto total de la adjudicación. La vigencia de esta garantía será computada a partir de su emisión, debiendo exceder en sesenta (60) días calendario al plazo de entrega de los bienes presentados en la propuesta adjudicada, y ser renovada las veces que YPFB así lo requiera. La garantía debe expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Tipo de Garantía

Boleta de Garantía o Fianza Bancaria, emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente.
	
	
	
	

	7. ORDEN DE INICIO

Una vez suscrito el contrato el comité de recepción designado dará la orden de inicio al proveedor para dar inicio al objeto del contrato.
	
	
	
	

	8. MULTAS

La multa será del 1% del monto total del contrato por día calendario de retraso, La suma de las multas no podrá exceder en ningún caso el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, sin perjuicio de resolver el mismo.
	
	
	
	

	9. FORMA DE PAGO

Lotes No. 1 (Adquisición de Cableado Estructurado, Voz y Datos) y No. 5 (Adquisición de Sistema de Energía Regulada y UPS)

El pago del 50% del monto adjudicado se realizara a la conclusión del 50% del avance, el PROVEEDOR presentará un certificado de la provisión e instalación debidamente firmado e informe solicitando el pago, dentro del cronograma presentado, con los respaldos técnicos que el representante de YPFB requiera.

El pago del 50% del monto adjudicado restante se efectuará una vez efectuada la recepción definitiva de todos los bienes. 

Lotes No. 2 (Adquisición de Sistema de Control de Personal y Automatización), No. 3 (Adquisición de Sistema de Seguridad y Vigilancia) y No. 4 (Adquisición de Sistemas de Comunicación)
El pago total del monto adjudicado se efectuará a la recepción definitiva de los bienes requeridos. No se efectuarán pagos parciales ni anticipos 
	
	
	
	

	10. NORMAS DE CALIDAD APLICABLE

Los BIENES suministrados de conformidad en el Contrato se ajustarán a las normas de calidad mencionadas en las especificaciones técnicas y, cuando en ellas no se mencionen normas de calidad aplicables a las normas de calidad existentes o cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los BIENES.
	
	
	
	

	11. COORDINACION

La empresa que se adjudique el proceso deberá realizar reuniones de coordinación con los funcionarios designados por YPFB.
	
	
	
	

	LOTE 2
CARACTERISTICAS SOLICITADAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SISTEMA DE CONTROL  DE PERSONAL Y AUTOMATIZACION

ITEM No. 1

Barrera Automática para Control Vehicular
Cantidad

Tres (3)

Longitud del espacio de paso

Mínimo de 3.75 m.

Tipo de Material

Se recomienda que sea barrera de acero galvanizado y pintado con predisposición para accesorios.

Protección

Debe contener carcasa de protección para proteger movimiento del mástil contra el cizallamiento (tanto en apertura como en cierre)

Grado de protección  

IP 54

Fuente de alimentación 

(V - 50/60 Hz.) 230 AC

Potencia motor alimentación

 (V) 24 DC

Consumo de corriente

15 A máximo

Potencia

300 W mínimo

Tiempo de apertura a 90° 

2 a 6 segundos.

Usabilidad 

Para uso continuo

Par 

Por lo menos de 600 Nm

Temperatura de funcionamiento

 -20 °C a 55 °C

Otros

Incluya iluminación de barrera tipo LED y todos los accesorios necesarios para su instalación, puesta en marcha y pruebas. 

Funciones de Seguridad

Preparpadeo en apertura y cierre.

Reapertura durante el cierre.

Stop total.

Detección obstáculo delante de las fotocélulas.

Funciones de Mando

Solo abre desde el emisor y/o desde el pulsador.

Conexión pulsador SOLO ABRE o SOLO CIERRA.

Acción mantenida.

Cierre inmediato.

Ubicación

Los mismos serán instalados en Porterías definidas por YPFB.

ITEM No. 2

Soporte Metálico para Lectores Biométricos
Cantidad

Tres (3)

Material

Metálico

Soporte de equipos tipo

Sombrero

Pintura

Anticorrosiva

Señalética vehicular 

Nocturna

Otros

Los biométricos que serán colocados en éstos serán los de Emergencia y Puertas Posteriores.  La empresa debe efectuar la instalación y fijación en el sitio determinado por YPFB.

ITEM No. 3

Lector Biométrico Móvil
Cantidad

Dos (2)

Capacidad de huellas digitales 

Mínimo para 500 plantillas

Capacidad de la transacción 

Mínimo de 30.000 transacciones

Capacidad de la tarjeta RFID 

Mínimo de 1000 tarjetas

Sensor

Infrarrojo con sensor óptico para apagarse cuando no se emplee.

Versión del algoritmo Dedo 

Compatible con la v10.0 de ZK ya empleado por YPFB.

Lector de proximidad 

RFID

Comunicación

USB - Cliente

Clasificación de protección 

IP 65

Funciones opcionales 

SDK para desarrollo futuro si fuera necesarios.

Temperatura de funcionamiento

0 °C a 40 °C

Humedad de funcionamiento  

20 % - 80 %

Usabilidad

Los mismos deberán ser instalados o ubicados en Porterías.

ITEM No. 4

Botón de Apertura
Cantidad

Veintiún (21)

Voltaje de Entrada
DC 12 V.

Contacto
12-28 V. 

Contacto de Salida
ABIERTO\CERRADO\COMUN

Temperatura de Funcionamiento
-20 ° C - 55 ° C
Humedad Tolerable
0-95% (Humedad relativa)

Led Indicador
Blanco - Apagado

Led Indicador
Azul – Encendido (Protegido)

Led Indicador
Rojo – Sin contacto (Mal Cerrado)

Rango de Detección
0.1 - 10 cm

Ubicación

Serán distribuidos en Porterías y cada uno de los Pisos del nuevo Edificio VPNO.

ITEM No. 5

Tarjeta de Proximidad
Cantidad

Cincuenta (50)

Frecuencia de Funcionamiento 

Compatibles con todos los dispositivos de acceso de la presente.

Material

PVC

Posibilidad opcional

Impresión sobre tarjeta

Color

Blanco brillante 

ITEM No. 6

Equipo para registrar huella y tarjeta
Cantidad

Dos (2)

Sensor de huella   
Sensor óptico compatible con equipo ZK ya existentes.

Resolución  
Mínimo de 500 DPI / 256 escala de grises

Área de detección   
Por lo menos de 15 x 18 mm.

Captura de imagen   
Mínimo de 640 x 480 pixel

Lector de tarjeta   
Compatibles con tarjetas de proximidad ofertadas.

Interfaz de comunicación  
USB 1.1/2.0

Corriente de trabajo   
5.0V(+/- 0.25V) por USB

Sistema operativo   
Windows2000/XP/2003/Vista/7/8(32/64bit)

Humedad operativa   
20 a 80 %

Temperatura operativa   
0 °C - 45 °C
Cable 
USB de por lo menos 1.50 m

Usabilidad

Los mismos serán empleados por personal encargado del Registro tanto de huellas como de tarjetas.

ITEM No. 7

Lector Biométrico para Salida de Emergencia y Puertas Posteriores
Cantidad

Tres (3)

CPU

Superior a 300 MHz
Sensor Óptico

Sensor Óptico compatible con equipos ZK
Comunicación

RS-485
Funciones Estándar

Módulo de Tarjetas RFID
Funciones Opcionales

Módulo de Tarjetas de Proximidad ofertadas.
Indicador

Audiovisual (Sonoro y LED)

Fuente de Alimentación

12 VCD
Temperatura de Operación

0°C a 45°C
Índice de Protección

IP 65
Usabilidad

Deberán estar expuestos a la intemperie. En el lado exterior y colocados sobre los soportes metálicos ofertados.

ITEM No. 8

Concentrador de lectores biométricos
Cantidad

Uno (1)

Número de Puertas

Debe apertura por lo menos cuatro puertas

Número de Lectores Soportados

Máximo 12

Tipo de Lectores Soportados

Compatibles con Lector Biométrico para Salida de Emergencia y Puertas Posteriores

Número de Entradas

Máximo 12

Número de Salidas

8 (4 Relay para Cerradura y 4 Relay para Auxiliares)

Capacidad para Tarjetas

Mínimo de 30,000

Capacidad para Huellas Digitales
Por lo menos 3,000 huellas digitales.

Capacidad de Registros

Por lo menos de 100,000

Comunicación

TCP/IP y RS-485

CPU

Por lo menos de 400 MHz.

ITEM No. 9

Cerradura Eléctrica
Cantidad

Cinco (5)

Apertura

Botón (permitido/no permitido) o Llave.

Material

Aleación acero inoxidable

Instalación

Derecha/Izquierda

Alimentación

12V corriente directa

Usabilidad

Serán colocados en los exteriores del edificio y en Portería.

ITEM No. 10

Molinete Bidireccional Doble
Cantidad

Tres (3)

Fuente de Alimentación

AC 110V/220V, 60/50Hz

Temperatura de Operación

-28℃ a 60℃
Humedad de Operación

5% a 85%

Ambiente de Trabajo

Interior/Exterior(Protegido)

Potencia Nominal

60W

Flujo de Personas

25 a 48 Accesos/Minuto

Índice de Protección

IP 54

Material

Acero Inoxidable

Señalización

Sí

Control de Sistema

Entrada Controlada por Contacto Seco

Entrada para Botón de Emergencia

Sí

Dimensiones

Mínimo de 60 x 98 x 33 (cm) + Largo de Brazo de 50 cm.

Dimensiones del Paquete

73 x 108 x 45 (cm)

Función Opcional

Material o forma alternativo. Integración con control de acceso de terceros.

Integración con sistema de tickets. Contador de accesos.

Incluye

El molinete debe incluir cuatro (4) lectores de huella y tarjeta incorporados de fábrica. No se aceptarán sobrepuestos o reacondicionados. Se sugiere que sean los  lectores biométricos para Salida de Emergencia y Puertas Posteriores ofertados.
ITEM No. 11

Molinete Bidireccional para Personas con Discapacidad
Cantidad

Una (1)

Fuente de Alimentación

AC 110V/220V, 60/50Hz

Temperatura de Operación

-28℃ a 60℃
Humedad de Operación

5% a 85%

Ambiente de Trabajo

Interior/Exterior(Protegido)

Potencia Nominal

60W

Flujo de Personas

25 a 48 Accesos/Minuto

Índice de Protección

IP 54

Material

Acero Inoxidable

Señalización

Sí

Control de Sistema

Entrada Controlada por Contacto Seco

Entrada para Botón de Emergencia

Sí

Dimensiones

Mínimo de 52 x 98 x 28 (cm.) + Largo de Brazo 50 cm

Dimensiones del Paquete

60 x  108 x 38 (cm)

Función Opcional

Material o forma alternativo. Integración con control de acceso de terceros.

Integración con sistema de tickets. Contador de accesos.

Incluye

El molinete debe incluir dos (2) lectores de huella y tarjeta incorporados de fábrica. Se sugiere que sean los  lectores biométricos para Salida de Emergencia y Puertas Posteriores ofertados. Debe ser para personas con discapacidad.
ITEM No. 12

Interfaz para Control de Acceso Tipo I para Interiores
Cantidad

Veintinueve (29)

LCD

Pantalla táctil resistiva de por lo menos 2.8 pulgadas

Sensor de Huella

Sensor óptico compatibles con equipos Zk.

Resolución

De por lo menos 500 DPI

Versión de Algoritmo

Compatibles con ZKFInger VX10.0 ya empleados por YPFB.

Comunicación

TCP/IP, RS485, Puerto USB

Capacidad de Huellas

Mínimo de 1500

Capacidad de Tarjetas 

Por lo menos 5000 tarjetas de proximidad ofertadas.

Capacidad de Registros

Mínimo de 80,000

Interfaz de Control de Accesos:

Cerradura eléctrica, sensor de puerta, alarma, botón de salida, timbre de puerta.

Señal Wiegand:

Entrada y salida Wiegand para apertura de puertas.

Entrada Auxiliar:

Una para función de vinculación

Fuente de Alimentación

DC 12V

Temperatura Operativa

0 a 45°C 

Humedad Operativa

20 a 80%

Usabilidad

Los mismos serán distribuidos, instalados, configurados y puestos en funcionamiento en los distintos pisos del nuevo Edificio VPNO.

ITEM No. 13

Interfaz para Control de Acceso Tipo II para Exteriores
Cantidad

Ocho (8)

Capacidad de Huellas 

Mínimo de 1,500

Capacidad de Tarjetas 

Mínimo de 10,000

Capacidad de Transacción 

Mínimo de 100,000

Sensor 

Óptico anti rayaduras

Algoritmo 

Compatible con ZK v10.0 ya empleado por YPFB

Velocidad de Verificación 

Menor a 2 segundos

Métodos de Verificación 

1:N 1:1

Posibilidad de Error 

Menor de 0.0001%

Comunicación 

RS232/485; TCP/IP

Lector RFID 

EM Marin125 khz,(Mifare opcional,Teclado USB opcional)

Wiegand 

Entrada y Salida Wiegand 26

Puertos de Entrada 

Sensor de puerta abierta, Pulsador de apertura

Puerto de Salida 

Salida relé NC/NA para cerradura eléctrica, alarma anti desarme

Funciones de Control Accesos 

Zonas horarias, Grupos,Combinaciones de accesos.Huella de coacción, Antipassback

Pantalla 

Opcional

Grado de Protección 

IP 54

Fuente de Alimentación 

12V

Temperatura tolerable 
-10ºC a 60ºC

Humedad tolerable 

10% a90%

Usabilidad

Los mismos serán distribuidos, instalados, configurados y puestos en funcionamiento en Planta Baja del nuevo Edificio VPNO y ubicados en la parte externa.
ITEM No. 14

Receptor y pulsador inalámbrico para Control de Accesos
Cantidad

Dieciséis (16)

Entrada 
12VDC
Accesorio Incluido
Incluye Control Remoto
Contacto de Salida
ABIERTO-CERRADO-COMUN
Distancia de Transmisión
Por lo menos de 50 m (en área abierta)
Terminación
Plástico
Capacidad de Transmisores
Hasta 30 transmisores
Usabilidad

El mismo deberá permitir efectuar la apertura de la puerta a distancia sin necesidad de que deba ingresarse una huella o tarjeta de proximidad.

ITEM No. 15

Cerradura Eléctrica
Cantidad

Cuarenta y Seis (46)

Tipo

Eléctrica

Puerta

YPFB tiene puertas tipo blindex y tipo marco. Estas cerraduras eléctricas deberán ser colocadas en éstas puertas en la cantidad requerida.

Usabilidad

Deberá permitir la apertura por medio de lector biométrico, botón de apertura y pulsador inalámbrico.

ITEM No. 16

Brazo Mecánico
Cantidad

Cuatro (4)

Peso de la puerta

La puerta donde será implementada no debe superar los 85 kg y mínimo debe pesar 60 kg.

Max. ángulo abierto

180 grados

Ajuste de la velocidad de cierre 

 Debe presentar dos velocidades, una de 180 a 15 grados y otra velocidad de 15 a 0 grados.

Temperatura Aplicable

 -20 ℃ a 45 ℃
Aplicabilidad

puerta abierta-abierta o derecha

Prueba de durabilidad 

Debe pasar mínimamente 1.000.000 ciclos

ITEM No. 17

Software propietario para Administrar Lectores Biométricos
Cantidad

Uno (1)

Características Generales

Todos los lectores de huella digital debe ser administrados y configurados haciendo uso de una herramienta propia del proveedor.

Características del sistema

1. Permitir la gestión de datos de control de acceso para por lo menos 30.000 personas.

2. Los flujos de trabajo visibles y razonables deben provenir de abundante experiencia en la gestión de control de acceso.

3. Gestión de la lista de nombres de usuario automática.

4. Acceso multinivel, basada en roles, gestión asegura la confidencialidad de datos de usuario.

5. El sistema de adquisición de datos en tiempo real asegura la retroalimentación inmediata de los datos de control de acceso a la administración.

Sistemas operativos compatibles:

Windows XP / Windows 2003 / Windows Vista / Windows 7

Bases de datos compatibles:

MySQL / MS SQL Server 2005 / Oracle10g

Módulos del sistema:

El sistema debe incluir mínimamente los siguientes módulos funcionales principales:

Sistema de Personal: La configuración de Gestión del Departamento y Gestión de Personal.

Sistema de dispositivo: Establezca los parámetros de comunicación para la conexión del dispositivo, incluida la configuración del sistema y la configuración de la máquina. Monitorización remota, carga/descarga.

Sistema de control de acceso: Sistema de gestión basada en web que permite funciones normales de control de acceso, gestión de panel de control de acceso en red a través del ordenador y gestión de acceso de personal unificados. Los conjuntos de sistema de control de acceso puerta de apertura y los niveles para los usuarios registrados de manera que algunos usuarios están autorizados a abrir algunas puertas a través de la verificación durante ciertos intervalos.

Configuración del sistema: Principalmente utilizados para asignar los usuarios del sistema y configurar las funciones de los módulos correspondientes; base de datos gestión, tales como copia de seguridad, la inicialización y la recuperación; configurar los parámetros del sistema y administrar registros de operación del sistema.Interlock: Puede ajustarse para dos o más bloqueos pertenecientes al panel de control de acceso, de modo que cuando se abre una puerta, la otros serán cerrados, permitiendo sólo una puerta sea abierta a la vez.

Anti-Pass Back: El titular de la tarjeta que entró por una puerta debe salir por la misma.

Varillaje Marco: Cuando se activa un evento en un punto de entrada del sistema de control de acceso, una acción de vinculación se producirá en el punto de salida especificada para controlar los acontecimientos tales como la verificación, apertura, alarmante y excepción del sistema y la lista de ellos en el correspondiente informe monitoreado para la vista por el usuario.

ITEM No. 18

Software de Gestión de Control de Personal
Cantidad

Uno (1)

Características Generales

La empresa ofertante debe suministrar un Sistema de Control de Personal desarrollado con las siguientes funcionalidades mínimas:

El Sistema de Control de Asistencia ofertado debe estar diseñado para dar soluciones principalmente al área de Recursos Humanos de la empresa, permitiendo la gestión de asistencia del personal, para esto trabaja con múltiples equipos biométricos.

El sistema debe permitir el  cálculo de descuentos por tardanza, faltas, etc. y el cálculo de pagos adicionales como las Horas Extras. Además permite el control de salida del personal fuera de la empresa por diferentes motivos como permisos personales, permisos de Salud, salida por comisiones de trabajo, etc., los motivos son definibles por el usuario y luego se podrá obtener reportes de ausencias por estos motivos de salidas. Así mismo controla el ingreso de visitas a la empresa permitiendo llevar un detalle de que persona ingreso a quien vino a visitar a la empresa y el motivo de esa visita. Una característica importante es que permite la interface con el software de planillas de tal modo que a través de un proceso se traslada los conceptos de faltas, tardanzas, horas extras, etc. de manera directa a la planilla. 

Características Generales:

Información del Personal de una base de datos propia o enlazada en forma personalizada con el sistema de gestión actual de la empresa (En conjunto con el responsable de área), el Sistema almacenará la información requerida de cada trabajador en una base de datos.

Marcación por Tipo de Planilla, permitirá llevar un control de marcación dependiendo el tipo de trabajador sea de funcionarios, empleados, obreros.

Marcación de Acuerdo a Horarios Establecidos, el sistema permitirá establecer n tipos de horarios de trabajo de acuerdo al rol de trabajo de cada persona.

Autorización de Descuentos, El sistema a través de una pantalla permitirá la autorización de descuentos por falta, tardanza, etc. Por omisión el sistema debe está programado para realizar el descuento pero en caso de alguna justificación el sistema permitirá el No descuento a través de esta pantalla.

Definición de días festivos, El sistema permitirá personalizar los días festivos para que no puedan ser contabilizados en el proceso del cálculo de las planillas y reportes.

Autorización de Pagos Adicionales, el sistema permitirá a través de una pantalla realizar las autorizaciones de pagos adicionales a los trabajadores como son el caso de horas extras, por omisión el sistema no pagará horas extras, en caso de pagarse se deberá indicar para al realizar el proceso de pase de información a la planilla pueda efectuarse el pago respectivo.

Control de Visitas, el sistema permitirá ingresar el control de visitantes a la empresa de tal modo que puedan identificarse con su CI y si está ingresado en la base de datos permitirá identificarlo de caso contrario se registrará en la base de datos, con esta información se podrá llevar un control de visitantes a la empresa, frecuencia de visitas por empresa y por persona.

Control de Ausencias, el sistema permitirá llevar un control de ausencias por persona sea por salida de motivos de Salud, Permisos personales, Comisiones de Trabajos, etc. El sistema permitirá la libre definición de conceptos de ausencia así como indicar si este concepto esta afecto a descuento o no esta afecto. De esta manera se puede emitir reportes de control por persona y tener información de las veces que salió de la empresa por los conceptos de ausencia definido, como por ejemplo cuantas veces al mes tiene permisos personales cada trabajador y cuantas horas representan.

Programación de Horas Extras, el sistema permitirá la programación de horas extras para cada trabajador de acuerdo a diferentes días y cantidad de horas, de tal modo que en un determinado día Yo pueda programar cierta cantidad de horas y sin considerar el tiempo que el trabajador permanezca en la empresa el sistema solo le pagara las horas programadas.

Programación de vacaciones, el sistema permitirá crear una agenda de programación de vacaciones para el personal dependiendo del tipo de vacaciones que puedan establecerse.

Reportes de Tiempos de Tardanzas, los reportes permitirá visualizar los minutos de tardanza sea al ingresar a su puesto de trabajo o por demora en su refrigerio detallado por persona, agrupado por día con sus respectivas observaciones.

Reportes de Tiempos Adicionales, los reportes permitirá visualizar los minutos adicionales trabajados y también discriminar los tiempos que se queda en la empresa como tiempo adicional y como Horas Extras, mostrando las horas por persona.

Reportes de vacaciones, el sistema le permitirá visualizar los empleados con el número de días de vacaciones pendientes por empleado, Pendientes programados, sin programación.

Reporte de Ausencias por Personas, permitirá emitir reportes por personas de los diferentes tipos de ausencias.

Reportes de Marcaciones pendientes, esta opción de reporte permitirá visualizar al personal que no ha realizado la marca de asistencia en ese día, de esta manera se puede controlar las personas que aún no han ingresado a su puesto de trabajo o que han omitido marcar su ingreso.

Reporte de Visitas, estos reportes son resultado del control de visitas, permitiendo la información emitir reportes como: de tal proveedor quienes han venido a visitarme en un rango de fechas, de tal cliente quienes han venido a visitarme en un rango de fechas, o determinar a una persona cuantas veces y que fechas con hora de ingreso y salida ha visitado la empresa, etc.

Interacción con el Usuario, El sistema permitirá una amigable interacción con el usuario dejando que su manejo sea fácil y muy intuitivo para que el usuario pueda acceder a través de búsquedas y pantallas a la información distribuida por categorías.

Incluir:

· Software que consta del programa ejecutable y las tablas de datos

· Capacitación de 20 horas al Usuario.

· Soporte Técnico de manera inmediata, vía teléfono, e-mail, conexión remota, visita técnica.

· Licencia de Uso para n empresa

· Licencia de uso para n PCs

Tiempo de Implementación:

El Tiempo en implementar el software es aproximadamente de 2 semanas. 

CONDICIONES ADICIONALES

GARANTIA DEL EQUIPAMIENTO

El proponente debe presentar una garantía de fábrica de todos los dispositivos ofertados por un periodo de un (1) años calendario, a partir de una fecha posterior a la firma del acta de recepción definitiva.

El nivel de garantía exigido es de 24x7 con reposición de partes en un tiempo no mayor a 4 horas.

Durante el periodo de garantía la empresa oferente debe proporcionar la actualización de nuevas versiones del Software y Firmware.

El proponente deberá presentar un documento que avale que todos los equipos para el proyecto son totalmente nuevos, que no son reacondicionados ni usados y que cuentan con la garantía respectiva.

El proponente deberá efectuar una inspección cada cuatro (4) meses para verificar el estado de los equipos y realizar un mantenimiento preventivo.

Responsabilidad y Obligaciones del Contratista

· EL PROVEEDOR no podrá entregar bienes usados o defectuosos, debiendo en su caso ser sustituidos a su costo, dentro del plazo máximo de 20 días calendario impostergablemente.

· El PROVEEDOR debe custodiar los BIENES a ser provistos, hasta la recepción definitiva de éstos por YPFB.

	
	
	
	


-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal 

O Propietario de la empresa ofertante
FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS Y PROPUESTAS

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE REDES DE DATOS, VOZ, ENERGIA, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y ACUSTICA DEL NUEVO EDIFICIO REDES DE GAS - SANTA CRUZ

LOTE 3  SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

	Descripción de las Especificaciones Técnicas
	Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta
	Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación)

	Característica del Bien  requerido por YPFB
	Característica Ofertadas
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	OBSERVACIÓN (porque no cumple)

	1. PLAZO

El plazo estipulado para todos los lotes es de máximo 90 días calendario computable desde la emisión de Orden de Inicio por el comité de recepción.

El proveedor contratado debe coordinar la fecha de inicio de actividades con la DNTI computable a partir de la emisión de la Orden por el comité de recepción.
	
	
	
	

	2. LUGAR DE ENTREGA Y EJECUCION

El objeto de la presente contratación se ejecutará en la Calle s/n entre Av. Tres Pasos al Frente y Tercer Anillo Externo (Cerca de la Sede de Ex trabajadores de YPFB e Hipermaxi) UV-24., lugar de construcción del nuevo edificio Redes de Gas.
	
	
	
	

	3. TIPO DE INSTALACIÓN

La instalación comprende todo material, accesorios, equipamiento necesario y debe estar incluido en la propuesta sin costo adicional para YPFB. El presente requerimiento tiene carácter enunciativo, pero no limitativo para todos los lotes. 

Todos los bienes deben estar instalados, configurados, programados y puestos en funcionamiento a requerimiento de YPFB. 
	
	
	
	

	4.  CLAUSULAS DE SEGUROS

La empresa adjudicada deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación: 

a)
Seguro de Responsabilidad Civil 

Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.  Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.

El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por $us. 50.000 (CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES ESTADOUNIDENSES).-

b)
Póliza de Accidentes Personales. 

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada deberá estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. 

Condiciones Adicionales

De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada se hace enteramente responsable frente a YPFB,  por todos los accidentes que haya podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones. 

La empresa adjudicada deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato
	
	
	
	

	5.  SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

YPFB exige de sus contratistas y, a través de éstos, de los subcontratistas quienes a través de todos y cada uno de sus integrantes, son los únicos responsables de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales en cada área de trabajo donde ejecutan obras y servicios, así como de la asunción de deberes ante la Autoridad, si ocurriesen. El Contratista y Subcontratista en todo momento tomará las medidas necesarias para la suficiente seguridad a sus empleados y a terceros, debiendo instruir a su personal en los procedimientos de trabajo seguro a seguir en cada tarea.

El Contratista y Subcontratista se obligan a:

· El Plan de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar (PHSOB) deberá ser presentado a YPFB a simple requerimiento de éste, siendo el Contratista de la obra/servicio el responsable de contar con el mismo.

· Las empresas contratadas deben presentar el Plan de seguridad industrial específico para el presente proceso.

· Contar con uno o más responsables de seguridad industrial en campo (en función al tamaño de la obra/servicio), para el seguimiento y cumplimiento  del plan y las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, siendo el Dueño de la empresa, el Gerente del Proyecto o el Director de Obra  los responsables de hacer cumplir la normativa legal vigente en este aspecto. 

· Las funciones a ser realizadas por el personal de seguridad industrial de la empresa contratista deben incluir: Identificar y evaluar los riesgos, para la toma de medidas preventivas/correctivas, su correspondiente implementación/aplicación, seguimiento y control. Seguimiento de actividades a través del Plan de Seguridad Industrial presentado por el contratista. Coordinar acciones con el inmediato superior, para la implementación del plan de seguridad industrial. Aplicar y/o Elaborar formularios (checklist) de inspección (herramientas, etc.), permisos de trabajo (trabajos en espacios confinados, etc.), y otros instrumentos de verificación de cumplimiento de medidas de seguridad industrial. Evaluar los riesgos de las actividades desarrolladas por el personal, para la asignación y seguimiento al uso de EPP y la generación y aplicación de procedimientos seguros de trabajo. Hacer cumplir las medidas de seguridad industrial en las actividades/operaciones para minimizar riesgos.
	
	
	
	

	6. GARANTIAS 

El tipo de garantía a presentar estará definido en el Documento Directo de Contratación (DCD).

6.1. GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato. Será equivalente al siete por ciento (7%) del monto total de la adjudicación. La vigencia de esta garantía será computada a partir de su emisión, debiendo exceder en sesenta (60) días calendario al plazo de entrega de los bienes presentados en la propuesta adjudicada, y ser renovada las veces que YPFB así lo requiera. La garantía debe expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Tipo de Garantía

Boleta de Garantía o Fianza Bancaria, emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente.
	
	
	
	

	7. ORDEN DE INICIO

Una vez suscrito el contrato el comité de recepción designado dará la orden de inicio al proveedor para dar inicio al objeto del contrato.
	
	
	
	

	8. MULTAS

La multa será del 1% del monto total del contrato por día calendario de retraso, La suma de las multas no podrá exceder en ningún caso el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, sin perjuicio de resolver el mismo.
	
	
	
	

	9. FORMA DE PAGO

Lotes No. 1 (Adquisición de Cableado Estructurado, Voz y Datos) y No. 5 (Adquisición de Sistema de Energía Regulada y UPS)

El pago del 50% del monto adjudicado se realizara a la conclusión del 50% del avance, el PROVEEDOR presentará un certificado de la provisión e instalación debidamente firmado e informe solicitando el pago, dentro del cronograma presentado, con los respaldos técnicos que el representante de YPFB requiera.

El pago del 50% del monto adjudicado restante se efectuará una vez efectuada la recepción definitiva de todos los bienes. 

Lotes No. 2 (Adquisición de Sistema de Control de Personal y Automatización), No. 3 (Adquisición de Sistema de Seguridad y Vigilancia) y No. 4 (Adquisición de Sistemas de Comunicación)
El pago total del monto adjudicado se efectuará a la recepción definitiva de los bienes requeridos. No se efectuarán pagos parciales ni anticipos 
	
	
	
	

	10. NORMAS DE CALIDAD APLICABLE

Los BIENES suministrados de conformidad en el Contrato se ajustarán a las normas de calidad mencionadas en las especificaciones técnicas y, cuando en ellas no se mencionen normas de calidad aplicables a las normas de calidad existentes o cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los BIENES.
	
	
	
	

	11. COORDINACION

La empresa que se adjudique el proceso deberá realizar reuniones de coordinación con los funcionarios designados por YPFB.
	
	
	
	

	LOTE 3
CARACTERISTICA SOLICITADA
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Sistema de Video Vigilancia

ITEM 1 - Cámaras de Seguridad para Exterior

Cantidad

15 (Quince)

 Características Generales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Cámara tipo  bala

· Cámara Digital IP.

· Cámara visión nocturna minino 20 m

· Cámara ONVIF perfil S

· Lente varifocal motorizado

· Longitud focal  mínima 3~8.5mm

· Zoom 2.8x

· Detección de sabotaje

· Detección de caras.

· Entrada y salida de alarma

· Almacenamiento local debe tener ranura para memoria SD

· Antiniebla.

· Amplio rango dinámico: mínimo 120 dB de ganancia

· Resolución Mínima 3 Megapíxeles (2048X1536) (30) Cuadros por segundo (Fps)
· Compatibilidad con varios tipos de codecs, por lo menos con  H.264, MPEG-4, MJPEG

· Formato de compresión de audio G711

· Audio bidimensional

· Alimentación de energía PoE (Power over Ethernet).

· Protección estándar Grado IP mínimo 66.

· Resistencia al vandalismo IK10

Características especificas

 

 

VIDEO

Dispositivo de imágenes:
· Exmor 3.2M CMOS, PS de ½.8 pulg.

Píxeles totales:
· 2065(H) x 1565(V)

Píxeles efectivos:
· 2065 (H) x 1553 (V) a 30fps, 1920(H) x 1080(V) a 60 fps.

Sistema de barrido:
· Progresivo 

Iluminación mínima:
 

· Color:             0,1 Lux (F1.2, 50IRE), 0,06 Lux F1.2, 30IRE)

· B/N:               0 Lux (F1.2, 50IRE), 0 Lux (F1.2, 30IRE)

Índice S/N:
· 50dB

Salida de vídeo:
· CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω compuesto

LENTE

Longitud focal (índice de zoom):  

· Varifocal motorizada 3 ~ 8,5 mm (2.8x), 

Índice de apertura máxima:  

· F1.2

Campo de visión angular:
· H: 100,12° (Angular) ~ 35,38° (Telescópico), V: 73,76° (Angular)  26,58° (Telescópico)

OPERACIONAL

Día y noche:
· Por lo menos las siguientes opciones: Automático (ICR) / Color / ByN /ByN externo/horario

Compensación de luz de fondo:
· Por lo menos las siguientes opciones: No / BLC / WDR

Amplio Rango dinámico:
· 120dB

Mejora de contraste:
· SSDR - Capacidad de  habilitar y deshabilitar (No / Sí)

Reducción de ruido digital:
· SSNRIII Filtro de ruido 2D+3D (No / Si)

Estabilizador digital de imágenes:
· Capacidad de habilitar y deshabilitar  (No / Sí)

Reducción de Nieblas:
· Capacidad manual, deshabilitar y automático  Manual /No/Auto

Detección de movimiento:
· Capacidad de habilitar y deshabilitar (No / Sí) (4 zonas con 4 puntos poligonales).

Máscara de privacidad:
· Capacidad de habilitar y deshabilitar (No / Sí) 32 zonas con 4 puntos poligonales

Control de ganancia:
·  (No/Alto/Medio/Bajo)

Balance de blanco:
· Por lo menos: ATW / AWC / Manual/ Interior/ Exterior

Velocidad de obturador electrónico:
· Capacidad de configurar mínimo con los siguientes parámetros: Mínimo/Máximo/ Anti parpadeo (1~1/12,000 seg) 

Giro / Espejo:
· Capacidad de configurar (No / Sí)

Análisis de vídeo inteligente:
· Mínimo Capacidad de línea virtual, entrar /salir, aparición, desaparición, detección de audio, detección de rostros con metadatos

 Entrada/Salida de alarma:
· Entrada 1 / Salida 1 

Disparadores de alarma:
· Detección de movimientos, manipulación, detección de audio, detección de rostros, desconexión de red, video analítico, entrada de alarma.

 Eventos  de alarma:
 

· Carga de archivos a través de FTP y correo electrónico , notificación por correo electrónico ,

· Almacenamiento local (SD/SDHC/SDXC) o NAS grabación en el evento,  salida externa

Red:
· Ethernet: RJ-45 (10/100BASE-T)
Formato de compresión de vídeo:
· Mínimo H.264, MPEG-4, MJPEG

Resolución:
 

 

 

· Mínimo las siguientes opciones 
2048 x 1536, 1920 x 1080, 1600 x 1200,

1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720,

1024 x 768, 800 x 600

 Velocidad de fotogramas:
· 30fps 2048X1536, 60fps en las otras resoluciones.

Códec inteligente:
· Modo manual (basado en área 5ea) modo de detección de rostros.

Ajuste de calidad de vídeo:
· Mínimo los siguientes: H.264, MPEG-4 : Nivel de compresión, control de nivel de velocidad de bits de destino MJPEG : Control de nivel de calidad

Método de control de velocidad de bits:
· Mínimo con H.264: CBR o VBR CBR MJPEG: VBR

Capacidad de flujo de datos:
· Flujo de datos múltiple (hasta 10 perfiles)

 Entrada de audio:
· Seleccionable mínimo: entrada de  Micrófono  / Entrada de línea 

 Salida de audio:
· Mínimo:  Salida de línea

 Formato de compresión de audio:
· Mínimo G.711 u-law

 Comunicación de audio:
· Audio bidireccional

 Versión de protocolo IP soportados:
· IPv4, IPv6

Protocolos Soportados:
· TCP / IP , UDP / IP , RTP (UDP ) , RTP, (TCP), RTCP , RTSP , NTP , HTTP , HTTPS , SSL , DHCP , PPPoE , FTP , SMTP , ICMP , IGMP , SNMPv1 / v2c / v3 ( MIB- 2 ) , ARP , DNS, DDNS , QoS , PIM -SM , UPnP , Bonjour

 Seguridad:
· Autenticación de inicio de sesión vía HTTPS(SSL), , Filtrado de dirección IP, registro de acceso de usuarios, autenticación 802.1x

Método de flujo de datos:
· Unicast/Multicast

 Acceso de usuarios:
· Por lo menos 15 usuarios en modo Unicast

 Ranura de memoria:
· Ranura de memoria por lo menos micro SD/SDHC/SDXC 

 Compatibilidad:
· Compatibilidad ONVIF perfil S

 Visor web de SO soporta :
· Windows XP / VISTA / 7, MAC OS X 10.7

 AMBIENTAL
Temperatura de operación y humedad :
· 24V AC: -50° ~ +50°, 12V DC -10° ~ +55°

Temperatura de almacenamiento y humedad :
· -30° C ~ +60° C

Grado de Protección :
· IP66

Resistencia Vandalismo :
· IK10

 ELECTRICA
Entrada de voltaje y corriente :
· 24V AC, 12V DC, PoE(IEEE802.3af class3)

Consumo de energía :
· Max. 11.5W (12V DC), Max. 12,5W(PoE), Max 13.0W/19.0W (24V AC calentador si/no)

ITEM 2: Cámara de Seguridad para Exterior PTZ.

Cantidad:

 4 (Cuatro).

Características Generales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Cámara tipo  PTZ

· Cámara Digital IP.

· Cámara visión nocturna mínimo 100 metros

· Cámara ONVIF perfil S

· Lente varifocal motorizada

· Longitud focal  mínima 4.45~89mm

· Zoom óptico 20x

· Zoom digital 8x

· Campo de giro(Pan) 360°

· Velocidad de giro 

Preselección 250°/seg, número de preselecciones 255

Manual 0.024°/seg ~ 120°/seg

· Campo de inclinación (Tilt) 190° (-5° ~ 185°)

· Velocidad de inclinación

Preselección 250°/seg, número de preselecciones 255

Manual  0.024°/seg ~ 120°/seg

· Detección de sabotaje

· Detección de caras.

· Mínimo 4 entradas y 2 salidas de alarma

· Acto para soportar RS-485

· Almacenamiento local debe tener ranura para memoria SD

· Amplio rango dinámico: mínimo 60 dB de ganancia

· Resolución Mínima 2 Megapíxeles (1920X1080) (30) Cuadros por segundo (Fps)
· Compatibilidad con varios tipos de codecs, por lo menos con  H.264, MPEG-4, MJPEG

· Formato de compresión de audio G711

· Audio bidimensional

· Alimentación de energía 24V AC

· Protección estándar Grado IP mínimo 66.

· Resistencia al vandalismo IK10

Características Específicas 

VIDEO

Dispositivo de imágenes:
· 2M CMOS, PS de 1/3 pulg.

Píxeles totales:
· 2010(H) x 1108(V)

Píxeles efectivos:
· 1944 (H) x 1092 (V) 

Sistema de barrido:
· Progresivo 

Iluminación mínima:
 

· Color: 1,5 Lux (F1.6, 50IRE)

· B/N:                 0 Lux (IR LED encendido)

Índice S/N:
· 50dB

· Salida de vídeo:
· CVBS: 1.0 Vpp / 75Ω compuesto

LENTE

Longitud focal (índice de zoom):  

· Varifocal motorizada 4.45 ~ 89 mm (óptico 20x), 

Índice de apertura máxima:  

· F1.6 (Angular)/F2.9(Telescópico)

Campo de visión angular:
· H: 62,98° (Angular) ~ 3,49° (Telescópico), V: 36,98° (Angular)  1,99° (Telescópico)

Control de enfoque:
· Control de enfoque Auto/un    disparo/manual
 PAN/TILT/ROTACION
Zoom óptico:
· Mínimo 20x
Rango giro:
· 360 grados 
Rango inclinación:
· 190 Grados (-5° ~ 185°)
Velocidad de rotación :
· Preselección 250°/sec, manual 0.024°/sec ~ 120°
Numero de Preselecciones:
· 255 /+-0.1°
 OPERACIONAL
Leds de iluminación(IR):
-                       2 Led hasta 100m.
Día y noche:
-                       Por lo menos las siguientes opciones: Automático (ICR) / Color / ByN 

Compensación de luz de fondo:
-                       Por lo menos las siguientes opciones: No / BLC /HLC/ WDR

 Amplio Rango dinámico:
-                       60dB

Mejora de contraste:
-                       SSDR - Capacidad de  habilitar y deshabilitar (No / Sí)

Reducción de ruido digital:
-                       SSNRIII Filtro de ruido 2D+3D (No / Si)

Estabilizador digital de imágenes:
-                       Capacidad de habilitar y deshabilitar  (No / Sí)

 Detección de movimiento:
-                       Capacidad de habilitar y deshabilitar (No / Sí) (4 zonas programables).

 Máscara de privacidad:
-                       Capacidad de habilitar y deshabilitar (No / Sí) 12 zonas rectangulares programables

 Visión nocturna digital
-                       Capacidad de habilitar y deshabilitar (No / Sí) (2x ~ 60x)

 Control de ganancia:
-                       (No/Alto/Medio/Bajo/Manual)

 Balance de blanco:
-                       Capacidad de: ATW / Interior/ Exterior Manual/ AWC (2,400°K ~ 10,500°k)

Velocidad de obturador electrónico:
-                       Capacidad de configurar mínimo con los siguientes parámetros: Automático/FLK/ Manual (1/30 ~ 33,000 seg) 

 Zoom digital:
-                       Capacidad de configurar No/Si (1x ~ 8x)
Giro / Espejo:
-                       Capacidad de configurar (No / Sí)

Análisis de vídeo inteligente:
-                       Mínimo Capacidad de manipulación(cambio de escena), línea virtual, entrar /salir, aparecer,  detección de audio, detección de rostros 

 Entrada/Salida de alarma:
-                       Entrada 4 / Salida 2 

 Interface de control remoto:
-                       Capacidad de interface RS-485/422

Protocolo RS-485(EIA-485):
-                       Estandarización  con las siguientes marcas: Samsung-T/E, Pelco-P/D, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, Bosch, GE

Disparadores de alarma:
-                       Detección de movimientos, desconexión de red, video analítico inteligente, entrada de alarma.

 Eventos  de alarma:
-                       Carga de archivos a través de FTP y correo electrónico , notificación por correo electrónico ,

 

-                    Almacenamiento local (SD/SDHC/SDXC),  grabador de red desconectado, salida externa

Red:
-                       Ethernet: RJ-45 (10/100BASE-T)
Formato de compresión de vídeo:
-                       Mínimo H.264, MPEG-4, MJPEG

 Resolución:
 

 

 

-                       Mínimo las siguientes opciones 
                    1920 x 1080P (Full HD), SXGA (1280 x 

                    1024), 1280 x 960, HD (16 : 9, 1280 x 

                    720p), 1024 x 768

Velocidad de fotogramas:
-                       30fps cuando WDR encendido

 Ajuste de calidad de vídeo:
-                       Mínimo los siguientes: H.264, MPEG-4 : Nivel de compresión, control de nivel de velocidad de bits de destino MJPEG : Control de nivel de calidad

 Método de control de velocidad de bits:
-                       Mínimo con H.264: CBR o VBR, MJPEG: VBR

Capacidad de flujo de datos:
-                       Flujo de datos múltiple (hasta 6 perfiles)

 E/S de audio:
-                       Seleccionable mínimo: entrada de  Micrófono  / Entrada de línea 

Formato de compresión de audio:
-                       Mínimo G.711 u-law

 Comunicación de audio:
-                       Audio bidireccional

Versión de protocolo IP soportados:
-                       IPv4, IPv6

 Protocolos Soportados:
-                    TCP / IP , UDP / IP , RTP (UDP ) , RTP, (TCP), RTCP , RTSP , NTP , HTTP , HTTPS , SSL , DHCP , PPPoE , FTP , SMTP , ICMP , IGMP , SNMPv1 / v2c / v3 ( MIB- 2 ) , ARP , DNS, DDNS , QoS , PIM -SM , UPnP 

 

Seguridad:
-                       Autenticación de inicio de sesión vía HTTPS(SSL), , Filtrado de dirección IP, registro de acceso de usuarios, autenticación 802.1x

Método de flujo de datos:
-                       Unicast/Multicast

Acceso de usuarios:
-                       Por lo menos 10 usuarios en modo Unicast

Ranura de memoria:
-                       Ranura de memoria por lo menos micro SD/SDHL

 Compatibilidad:
-                       Compatibilidad ONVIF perfil S

 Visor web de SO soporta :
-                       Windows XP / VISTA / 7, MAC OS 

AMBIENTAL:

Temperatura de operación y humedad :
-                       -50° ~ +50°

 Grado de Protección :
-                       IP66

 Resistencia Vandalismo :
-                       IK10

ELECTRICA:

 Entrada de voltaje y corriente :
-                       24V AC

Consumo de energía :
-                       Max. 30W (calentador no), 35W (calentador si), 90W (calentador si, IR si),

ITEM 3:  Cámara de Seguridad para Interior Visión Nocturna
Cantidad:

 60 (Sesenta).

Características Generales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Cámara tipo  domo IR

· Cámara Digital IP

· Cámara visión nocturna minino 25 m

· Cámara ONVIF perfil S

· Lente varifocal motorizado

· Longitud focal  mínima 3~8.5mm

· Zoom 2.8x

· Campo de giro 0° ~ 354°

· Campo de inclinación 0° ~ 67°

· Detección de sabotaje

· Detección de caras.

· Entrada y salida de alarma

· Almacenamiento local debe tener ranura para memoria SD

· Antiniebla.

· Amplio rango dinámico: mínimo 120 dB de ganancia

· Resolución Mínima 3 Megapíxeles (2048X1536) (30) Cuadros por segundo (Fps)
· Compatibilidad con varios tipos de codecs, por lo menos con  H.264, MPEG-4, MJPEG

· Formato de compresión de audio G711

· Audio bidimensional

· Alimentación de energía PoE (Power over Ethernet).

· Protección estándar Grado IP mínimo 66.

· Resistencia al vandalismo IK10

Características específicas

VIDEO

Dispositivo de imágenes:
-                       Exmor 3.2M CMOS, PS de ½.8 pulg.

 Píxeles totales:
-                       2065(H) x 1565(V)

 Píxeles efectivos:
-                       2065 (H) x 1553 (V) a 30fps, 1920(H) x 1080(V) a 60 fps.

Sistema de barrido:
-                       Progresivo 

Iluminación mínima:
 

-                 Color: 0,1 Lux (F1.2, 50IRE), 0,01 Lux (30 fps, 1sec,50IRE)

-                       B/N:               0 Lux (IR LED encendido)

 Índice S/N:
-                       50dB

Salida de vídeo:
-                       CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω compuesto

LENTE

Longitud focal (índice de zoom):  

-                       Varifocal motorizada 3 ~ 8,5 mm (2.8x), 

Índice de apertura máxima:  

-                       F1.2

Campo de visión angular:
-                       H: 100,12° (Angular) ~ 35,38° (Telescópico), V: 73,76° (Angular)  26,58° (Telescópico)

 PAN/TILT/ROTACIÓN
Rotación:
-                       Giro (0°~354°), inclinación (0°~67°), Rango rotación (0°~355°)

OPERACIONAL:

 Led IR:
-                       Por lo menos 12 Led hasta 25 metros(B/N)

Día y noche:
-                       Por lo menos las siguientes opciones: Automático (ICR) / Color / ByN /ByN externo/horario

Compensación de luz de fondo:
-                       Por lo menos las siguientes opciones: No / BLC 

Amplio Rango dinámico:
-                       120dB

Mejora de contraste:
-                       SSDR - Capacidad de  habilitar y deshabilitar (No / Sí)

Reducción de ruido digital:
-                       SSNRIII Filtro de ruido 2D+3D (No / Si)

Estabilizador digital de imágenes:
-                       Capacidad de habilitar y deshabilitar  (No / Sí)

Reducción de Nieblas:
-                       Capacidad manual, deshabilitar y automático  Manual /No/Auto

Detección de movimiento:
-                       Capacidad de habilitar y deshabilitar (No / Sí) (4 zonas con 4 puntos poligonales).

Máscara de privacidad:
-                       Capacidad de habilitar y deshabilitar (No / Sí) 32 zonas con 4 puntos poligonales

Control de ganancia:
-                       (No/Alto/Medio/Bajo)

Balance de blanco:
-                       Por lo menos: ATW / AWC / Manual/ Interior/ Exterior

Velocidad de obturador electrónico:
-                       Capacidad de configurar mínimo con los siguientes parámetros: Mínimo/Máximo/ Anti parpadeo (1~1/12,000 seg) 

Giro / Espejo:
-                       Capacidad de configurar (No / Sí)

Análisis de vídeo inteligente:
-                       Mínimo Capacidad de línea virtual, entrar /salir, aparición, desaparición, detección de audio, detección de rostros con metadatos

Entrada/Salida de alarma:
-                       Entrada 1 / Salida 1 

Disparadores de alarma:
-                       Detección de movimientos, manipulación, detección de audio, detección de rostros, video analítico, entrada de alarma.

Eventos  de alarma:
 

-                       Carga de archivos a través de FTP y correo electrónico , notificación por correo electrónico , TCP y HTTP

-                    Almacenamiento local (SD/SDHC/SDXC) o NAS grabación en el evento,  salida externa

Red:
-                       Ethernet: RJ-45 (10/100BASE-T)
Formato de compresión de vídeo:
-                       Mínimo H.264, MPEG-4, MJPEG

Resolución:
 

 

 

· Mínimo las siguientes opciones 
2048 x 1536, 1920 x 1080, 1600 x 1200,

1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720,

1024 x 768, 800 x 600

Velocidad de fotogramas:
-                       30fps 2048X1536, 60fps en las otras resoluciones.

Códec inteligente:
· Modo manual (basado en área 5ea) modo de detección de rostros.

Ajuste de calidad de vídeo:
· Mínimo los siguientes: H.264, MPEG-4 : Nivel de compresión, control de nivel de velocidad de bits de destino MJPEG : Control de nivel de calidad

Método de control de velocidad de bits:
-                       Mínimo con H.264: CBR o VBR MJPEG: VBR

Capacidad de flujo de datos:
-                       Flujo de datos múltiple (hasta 10 perfiles)

Entrada de audio:
-                       Seleccionable mínimo: entrada de  Micrófono  / Entrada de línea 

Salida de audio:
-                       Mínimo:  Salida de línea

Formato de compresión de audio:
-                       Mínimo G.711 u-law

Comunicación de audio:
-                       Audio bidireccional

Versión de protocolo IP soportados:
-                       IPv4, IPv6

Protocolos Soportados:
· TCP / IP , UDP / IP , RTP (UDP ) , RTP, (TCP), RTCP , RTSP , NTP , HTTP , HTTPS , SSL , DHCP , PPPoE , FTP , SMTP , ICMP , IGMP , SNMPv1 / v2c / v3 ( MIB- 2 ) , ARP , DNS, DDNS , QoS , PIM -SM , UPnP , Bonjour

Seguridad:
· Autenticación de inicio de sesión vía HTTPS(SSL), , Filtrado de dirección IP, registro de acceso de usuarios, autenticación 802.1x

Método de flujo de datos:
-                       Unicast/Multicast

Acceso de usuarios:
-                       Por lo menos 15 usuarios en modo Unicast

Ranura de memoria: 

-                       Ranura de memoria por lo menos micro SD/SDHC/SDXC 

Compatibilidad:
-                       Compatibilidad ONVIF perfil S

Visor web de SO soporta :
-                       Windows XP / VISTA / 7, MAC OS X 10.7

 AMBIENTAL:
Temperatura de operación y humedad :
-                       -10° ~ +55° C

Temperatura de almacenamiento y humedad :
-                       -30° C ~ +60° C

Resistencia Vandalismo :
-                       IK08

 ELECTRICA:
Entrada de voltaje y corriente :
-                       12V DC, PoE(IEEE802.3af class3)

Consumo de energía :
-                       Max. 10.0W (12V DC), Max. 11W(PoE)

ITEM 4 : Cámara de Seguridad para interior Anti Vandálica

 Cantidad:
16 (Dieciséis).

 Características Generales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Cámara tipo  domo anti vandálica

· Cámara Digital IP

· Cámara ONVIF perfil S

· Tipo de foco lente varifocal motorizado

· Longitud focal  mínima 3.6~9.4mm

· Zoom 2.6x

· Zoom digital 16x

· Campo de giro 0° ~ 354°

· Campo de inclinación 0° ~ 67°

· Detección de sabotaje

· Entrada y salida de alarma

· Almacenamiento local debe tener ranura para memoria SD

· Mejora de contraste
· Resolución Mínima 5 Megapíxeles (2592X1944) (20) Cuadros por segundo (Fps)
· Compatibilidad con varios tipos de codecs, por lo menos con  H.264, MPEG-4, MJPEG

· Formato de compresión de audio G711

· Audio bidimensional

· Alimentación de energía PoE (Power over Ethernet).

· Protección estándar Grado IP mínimo 66.

· Resistencia al vandalismo IK10

Características especificas

 

VIDEO

Dispositivo de imágenes:
· 6M CMOS, PS de 1/1.8 pulg.

Píxeles totales:
· 3096(H) x 2094(V)

Píxeles efectivos:
· 2592 (H) x 1944 (V) 

Sistema de barrido:
· Progresivo 

Iluminación mínima:
 

 

 
· Color : 0.2Lux (1/20sec, F1.2, 50IRE), 0.005Lux (2sec, F1.2, 50IRE)

0.1Lux (1/20sec, F1.2, 30IRE), 0.0025Lux (2sec, F1.2, 30IRE)

· B/W : 0.02Lux (1/20sec, F1.2, 50IRE), 0.0005Lux (2sec, F1.2, 50IRE)

0.01Lux (1/20sec, F1.2, 30IRE), 0.00025Lux (2sec, F1.2, 30IRE)

Índice S/N:
· 50dB

Salida de vídeo:
· CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω compuesto

LENTE

Longitud focal (índice de zoom):  

-                       Varifocal motorizada 3.6 ~ 9.4 mm (2.6x), 

Índice de apertura máxima:  

-                       F1.2

Campo de visión angular:
-                       H: 104,0° (Angular) ~ 39,2° (Telescópico), V: 75,2° (Angular)  29,3° (Telescópico)

 PAN/TILT/ROTACIÓN
Rotación:
-                       Giro (0°~354°), inclinación (0°~67°), Rango rotación (0°~355°)

 OPERACIONAL
Día y noche:
-                       Por lo menos las siguientes opciones: Automático (ICR) / Color / ByN /ByN externo/horario

Compensación de luz de fondo: 

-                       Por lo menos las siguientes opciones: No / BLC 

Mejora de contraste:
-                       SSDR - Capacidad de  habilitar y deshabilitar (No / Sí)

Reducción de ruido digital:
-                       SSNRIII Filtro de ruido 2D+3D (No / Si)

Detección de movimiento:
· Capacidad de habilitar y deshabilitar (No / Sí) (4 zonas con 4 puntos rectangulares).

Máscara de privacidad:
· Capacidad de habilitar y deshabilitar (No / Sí) 32 zonas rectangulares

Control de ganancia:
-                       (No/Alto/Medio/Bajo)

Balance de blanco: 

-                       Por lo menos: ATW / AWC / Manual/ Interior/ Exterior

Velocidad de obturador electrónico:
-                       Capacidad de configurar mínimo con los siguientes parámetros: Mínimo/Máximo/ Anti parpadeo (1~1/12,000 seg) 

PTZ digital:
-                       Capacidad de 16x (preselección, grupos)

Giro / Espejo:
-                       Capacidad de configurar (No / Sí)

 Análisis de vídeo inteligente:
-                       Mínimo Capacidad, manipulación, detección de audio.

Entrada/Salida de alarma:
-                       Entrada 1 / Salida 1 

 Disparadores de alarma:
· Detección de movimientos, manipulación, detección de audio, desconexión de red, entrada de alarma.

Eventos  de alarma:
· Carga de archivos a través de FTP y correo electrónico , notificación por correo electrónico , TCP y HTTP

 

· Almacenamiento local (SD/SDHC/SDXC) o NAS grabación en el evento,  salida externa

Red:
-                       Ethernet: RJ-45 (10/100BASE-T)
Formato de compresión de vídeo:
-                       Mínimo H.264, MPEG-4, MJPEG

Resolución:
 

 

 

-                       Mínimo las siguientes opciones 
                    2592x1944, 1920 x 1080, 1600 x 1200,

                    1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720,

                    1024 x 768, 800 x 600

Velocidad de fotogramas:
-                       20fps 2592X1944, 30fps en las otras resoluciones.

Ajuste de calidad de vídeo: 
-                       Mínimo los siguientes: H.264, MPEG-4 : Nivel de compresión, control de nivel de velocidad de bits de destino MJPEG : Control de nivel de calidad

Método de control de velocidad de bits:
-                       Mínimo con H.264: CBR o VBR MJPEG: VBR

Capacidad de flujo de datos:
-                       Flujo de datos múltiple (hasta 6 perfiles)

Entrada de audio:
-                       Seleccionable mínimo: entrada de  Micrófono  / Entrada de línea 

Salida de audio:
-                       Mínimo:  Salida de línea

 Formato de compresión de audio:
-                       Mínimo G.711 u-law

Comunicación de audio:
-                       Audio bidireccional

Versión de protocolo IP soportados:
-                       IPv4, IPv6

Protocolos Soportados:
· TCP / IP , UDP / IP , RTP (UDP ) , RTP, (TCP), RTCP , RTSP , NTP , HTTP , HTTPS , SSL , DHCP , PPPoE , FTP , SMTP , ICMP , IGMP , SNMPv1 / v2c / v3 ( MIB- 2 ) , ARP , DNS, DDNS , QoS , PIM -SM , UPnP , Bonjour

Seguridad:
· Autenticación de inicio de sesión vía HTTPS(SSL), , Filtrado de dirección IP, registro de acceso de usuarios, autenticación 802.1x

Método de flujo de datos:
-                       Unicast/Multicast

 Acceso de usuarios:
-                       Por lo menos 10 usuarios en modo Unicast

Ranura de memoria:
-                       Ranura de memoria por lo menos micro SD/SDHC/SDXC (63GB)

 Compatibilidad:
-                       Compatibilidad ONVIF perfil S

Visor web de SO soporta :
-                       Windows XP / VISTA / 7, MAC OS X 10.7

AMBIENTAL

Temperatura de operación y humedad :
-                       -40° ~ +55° C

Temperatura de almacenamiento y humedad :
-                       -30° C ~ +60° C

Grado de protección :
-                       IP66

Resistencia Vandalismo :
-                       IK10

ELECTRICA

 Entrada de voltaje y corriente :
-                       24V AC, 12V DC, PoE(IEEE802.3af class3)

 Consumo de energía :
-                       Max. 14.2W (24V AC, 50/60 Hz), Max. 11.5W (12V DC), Max. 12.95W(PoE, Class3)

ITEM 5 : Cámara de Seguridad para Interior Ojo de Pez
 Cantidad:
10 (Diez).

 Características Generales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Cámara tipo  ojo de pez

· Cámara Digital IP.

· Cámara ONVIF perfil S

· Longitud focal  mínima 1.14 mm

· Zoom digital PTZ 16x

· Campo de giro(Pan) 0° ~ 355°

· Campo de inclinación (Tilt) 0° ~ 355°

· Detección de sabotaje

· Mínimo  1 entradas y  1 salidas de alarma

· Almacenamiento local debe tener ranura para memoria SD

· Amplio rango dinámico: mínimo 60 dB de ganancia

· Resolución Mínima 5 Megapíxeles (2560X2048) (20) Cuadros por segundo (Fps)
· Compatibilidad con varios tipos de codecs, por lo menos con  H.264, MPEG-4, MJPEG

· Formato de compresión de audio G711

· Audio bidimensional

· Alimentación de energía PoE (Power over Ethernet).

· Protección estándar Grado IP mínimo 66.

Características Especificas

VIDEO

Dispositivo de imágenes:
· 6M CMOS (IMX178), PS de 1/1.8 pulg.

Píxeles totales/efectivos:
· 6 Megapíxeles

Píxeles efectivos:
· 5,2 Megapíxeles 2560 (H) x 2048 (V) 

Sistema de barrido:
· Progresivo 

Iluminación mínima:
 

· Color: 0,5 Lux (F2.5, 50IRE), 0,2 lux(F2.5, 30IRE)

· B/N: 0,05 Lux (F2.5, 50IRE), 0,02Lux(F2.5, 30IRE)

 LENTE
 Longitud focal (índice de zoom):  

-                       1.14 mm  

Índice de apertura máxima:  

-                       F2.5 

 Campo de visión angular:
-                       H: 187° / V: 187° / D: 187°

Control de enfoque:
-                       Control de enfoque Infinito/manual
OPERACIONAL
Día y noche:
-                       Capacidad día y noche 

Compensación de luz de fondo: 

-                       Por lo menos: BLC 

Amplio Rango dinámico:
-                       60dB

Mejora de contraste:
-                       SSDR - Capacidad de  habilitar y deshabilitar (No / Sí)

Reducción de ruido digital:
-                       SSNRIII Filtro de ruido 2D+3D (No / Si)

Detección de movimiento:
-                       Capacidad de habilitar y deshabilitar (No / Sí) (4 zonas rectangulares).

 Máscara de privacidad:
-                       Capacidad de habilitar y deshabilitar (No / Sí) 32 zonas rectangulares)

Control de ganancia:
-                       (No/Alto/Medio/Bajo/Manual)

 Balance de blanco:
-                       Capacidad de: ATW / Interior/ Exterior Manual/ AWC 

Velocidad de obturador electrónico:
-                       Capacidad de configurar mínimo con los siguientes parámetros: (2 ~ 12,000 seg) 

Zoom digital:
-                       Capacidad 16x PTZ digital
 Giro / Espejo:
-                       Capacidad de configurar (No / Sí)

 Análisis de vídeo inteligente:
-                       Mínimo Capacidad de manipulación(cambio de escena),  detección de audio

 Entrada/Salida de alarma:
-                       Entrada 4 / Salida 2 

 Disparadores de alarma:
-                       Detección de movimientos, desconexión de red, video analítico inteligente, entrada de alarma.

Eventos  de alarma:
-                       Carga de archivos a través de FTP y correo electrónico, notificación por correo electrónico, TCP y HTTP ,

 

-                    Almacenamiento local (SD/SDHC/SDXC),  grabador de red desconectado, salida externa

Composición de visualización:
 

-                       Cámara: Vista de origen 360°.individual panorámica, doble panorámica, vista del patio, rectángulo individual.

-                       Dispositivo de imágenes: 360° vista origen, solo panorama, doble panorama, vista del patio, rectángulo individual, fuente de 360°+3 rectángulos, única panorámica + 2 rectángulos 

Red:
-                       Ethernet: RJ-45 (10/100BASE-T)
Formato de compresión de vídeo:
-                       Mínimo H.264, MPEG-4, MJPEG

Resolución:
 

 

 

-                       Mínimo las siguientes opciones 
                    2560 x 2048, 1920 x 1080, 1600 x 1200,

                    1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720,

                    1024 x 768, 800 x 600, 720 x 480, 640 x 480, 320 X 240

 

 Velocidad de fotogramas:
-                       Capacidad con H264 de 20fps en todas las velocidades

Ajuste de calidad de vídeo:
-                       Mínimo los siguientes: H.264, MPEG-4 : Nivel de compresión, control de nivel de velocidad de bits de destino MJPEG : Control de nivel de calidad

 Método de control de velocidad de bits:
-                       Mínimo con H.264: CBR o VBR, MJPEG: VBR

 Capacidad de flujo de datos:
-                       Flujo de datos múltiple (hasta 5 perfiles)

 Entrada de audio:
-                       Seleccionable mínimo: entrada de  Micrófono  / Entrada de línea 

 Salida de audio:
-                       Seleccionable mínimo: entrada de  línea 

Formato de compresión de audio:
-                       Mínimo G.711 u-law

Comunicación de audio:
-                       Audio bidireccional

Versión de protocolo IP soportados:
-                       IPv4, IPv6

Protocolos Soportados:
· TCP / IP , UDP / IP , RTP (UDP ) , RTP, (TCP), RTCP , RTSP , NTP , HTTP , HTTPS , SSL , DHCP , PPPoE , FTP , SMTP , ICMP , IGMP , SNMPv1 / v2c / v3 ( MIB- 2 ) , ARP , DNS, DDNS , QoS , PIM -SM , UPnP

Seguridad:
· Autenticación de inicio de sesión vía HTTPS(SSL), , Filtrado de dirección IP, registro de acceso de usuarios, autenticación 802.1x

 Método de flujo de datos:
-                       Unicast/Multicast

Acceso de usuarios:
-                       Por lo menos 10 usuarios en modo Unicast

Ranura de memoria:
-                       Ranura de memoria por lo menos micro SD/SDHC/SDXC(64GB)

 Compatibilidad:
-                       Compatibilidad ONVIF perfil S

Visor web de SO soporta :
-                       Windows XP / VISTA / 7/8, MAC OS X 10.7

 AMBIENTAL
 Temperatura de operación y humedad :
-                       -10° ~ +55°

 Grado de Protección :
-                       IP66

ELECTRICA

 Entrada de voltaje y corriente :
-                       12V DC, PoE (IEEE802.3af class3)

 Consumo de energía :
-                       Max. 8.7W (12V DC), Max. 10.3W (PoE)

ITEM 6 - Control de PTZ (Joystick)

Cantidad:

 5 (Cinco)

 Características Generales:
 

 

 

· Compatibilidad con las cámaras ofertadas y sistema superior
· Control 3D
· Instalación sencilla  vía USB
· Soporta el software de gestión ofertado
 Características Especificaciones:
Tipo de Control
-       Mínimo Control PTZ, tres ejes de giro zoom
Interface
-       Mínimo USB 2.0 
Voltaje
-       Capacidad de trabajar a 5V DC, 32 mA vía USB
Temperatura de Operación
-       Capacidad de trabajar a -25 °C ~ +70°C 
Humedad de Operación
-       Capacidad de trabajar a 10% ~ 70%
ITEM 7 - Monitores de Visualización

Cantidad:

 8 (Ocho)

 Características Generales:
 

 

 

 

 

 

· Mínimo súper alta definición 

· Alta resolución de contraste 5000:1

· Rápido tiempo de respuesta 8 mili segundos

· Capacidad de interfaces video:

HDMI, DVI, VGA y componente (CVBS Común)
· Altavoz incorporado

· Capacidad de control remoto Ethernet / RS-232C

Características Específicas:

 PANTALLA
Tipo:
-       LED
Tamaño:
-       Mínimo 40 pulgadas o superior
Resolución:
-       Mínimo 1920 por 1080 o superior FULL HD.
Relación de contraste:
-       Capacidad 5,000:1
Relación de aspecto:
-       Capacidad de 16:9
Angulo de visión:
-       Horizontal 178°, Vertical 178°
Tiempo de respuesta:
-       Mínimo 8 mili segundos
Sistema decodificación de video:
-       Capacidad NTSC/PAL
Vida de panel:  
-       Mínimo 50,000 horas
Tipo de filtro:  
-       Capacidad Filtro de peine 3D
 INTERFACES
Conectores de video:
-       VGA, DVI, HDMI, Componente(CVBS común)
Salida de audio:
-       Mínimo conector RS232C (L/R)
Funciones de visualización:
-       Compatible con Versa DPM
 ALIMENTACION
Voltaje:  
-       100 – 240 V AC 50/60 Hz.
Consumo:
-       110 Watts
Temperatura de Operación
-       Mínimo en un rango de 0 a 40 °C
Humedad:
-       Mínimo en un rango de  10 a 80 %
ITEM 8 - Software Grabación de Video de Red (NVR)

Cantidad:

 2 (Dos).

 DISPOSITIVOS
Soporta dispositivos:
-                       Cámaras de red y codificadores
Soporta protocolos:
-                       Onvif perfil S
Número máximo de Canales:
-                       Hasta 72 Canales de video.
 RENDIMIENTO:
 Resolución soportada:
-                       Mínimo: Desde Formato CIF hasta 5M
Compresión de video:
-                       Mínimo H.264, MPEG-4, MJPEG
Compresión de audio:
-                       Mínimo G.711 u-law(PCM), G.723, G.726(ADPCM)
Ancho de banda:
-                       Mínimo 400Mbps
Resolución:
-                       Mínimo hasta  5M.
 Modo de grabación:
-                       Mínimo Modos: continuo, manual, evento(pre/post grabación de alarma), por evento y horario
Registros de grabación:
-          Mínimo: registro de eventos(movimiento, alarma, perdida de video, analítica de video, audio)
Tiempo de grabación:
-          Mínimo: Pre (1~ 18 canales en 60 seg, 19~36 canales en 30 seg, 37~72 canales 15 seg)
Reproducción:
-          Mínimo reproducción simultanea de 16 canales
Modo de reproducción:
-          Mínimo por tiempo, evento, línea de tiempo
Número máximo de discos duros:
-          Capacidad de administrar por lo menos 24 discos duros
 Dispositivo de almacenaje soportado:
-          SATA II 7200 rpm, e-Sata. SaS, iSCSI
Formato de archivo en copia de seguridad:
-          Mínimo AVI, SEC
 Copia de seguridad Programada:
-          Local Storage
 Máximo número de usuarios remotos:
-          Mínimo 5 usuarios
REQUERIMIENTOS RECOMENDABLES: Compatible con ítem 6
CPU:
-          Unidad de proceso central Intel Core i7
RAM:
-       Mínimo 8 GB 
Memoria de video:
-          256MB, 4 discos duros (SATA II 7200 rpm 64 MB)
Sistema Operativo:
-          Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows 7 32/64bit, Windows 7 32/64bit 

 Compatibilidad:
-       Los productos ofertados para los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 deberán ser de la misma marca.

ITEM 9 - Software de Gestión de Pared de Video 

Cantidad:

 1 (Uno)

 CARACTERISTICAS
Licencia:
-       Debe ser indefinida

Compatibilidad
-       Capacidad de instalación en Ítems (10,12)

Capacidad de visualización:
 

 

-       Hasta 1024 canales

-          Hasta 16 monitores 

-          Hasta 64 canales por monitor

ITEM 10 - Servidor para Software de Visualización de Monitores

Cantidad:

 2 (Dos)

CARACTERISTICAS TECNICAS:
 SISTEMA
Procesador
-          Mínimo Cuarta Generación Intel® Core i7 4770 3.4GHz
 Sistema Operativo
-       Windows 7 Pro x 64
CHIPSET
-          Soporta tecnología turbo de velocidad 2.0; Intel® z87 Express chipset
Memoria RAM
-          Soporta Intel® Perfil extrema de memoria(XMP); Cuenta con 8GB DDR3 1600/1333/1066 MHz
Interface
-          Rj-45 10/100/1000 
Tarjeta Grafica
-          Mínimo: Geforce GTX 660 2GB 4Output 
USB
 

-          Soporta 2 puertos USB 3.0 adicional; Cuenta con 2 puertos USB 3.0
-          Soporta 4 puertos USB 2.0 adicional; Cuenta con 4 puertos USB 2.0
Capacidad de Expansión
-          Requerir un Disco Duro adicional de la misma capacidad (Opcional RAID 1)
Ranuras de Expansión
-          6 puertos SATA 6.0Gb/s conectores; 2 conectores PS/2; 1 puerto Serial 
Almacenamiento
-          Cuenta con 1TB 7200rpm SATA Disco Duro estándar para el sistema, soporta para RAID 0, 1, 5, 10; Intel® Tecnología de inicio rápido; Intel® Acelerador de almacenamiento dinámico; Intel® Tecnología de conexión inteligente; Intel® Tecnología de respuesta inteligente
Unidad Óptica
-          24x DVD-RW
 CHASIS
Nombre del CPU
-          Mid Tower
Tamaño de Tarjeta Madre
-          ATX 
Alimentación  
-       500W de consumo
 BAHIAS DE EXPANSION
 

 

 

-          4x 5.25” externo
-          1x 3.5” externo
-          3x 3.5” interno
-          0x 2.5” interno
PUERTOS FRONTALES
 

 

-          2 puertos USB 2.0
-          1 puerto de Audio
-          1 puerto MIC
VENTILADOR
-          1 ventilador de 92mm
TAMAÑO DEL CHASIS
 

 

-          Ancho 184mm
-          Alto 406mm
-          Profundidad 445mm
ITEM 11 - Servidor para Software de Central de Monitoreo (Consola)

 

Cantidad :5 (Cinco)

 CARACTERISTICAS TECNICAS:
 SISTEMA
Procesador
-          Mínimo Cuarta Generación Intel® Core i7 4770 3.4GHz
Sistema Operativo
-       Windows 7 Pro x 64
CHIPSET
-          Soporta tecnología turbo de velocidad 2.0; Intel® z87 Express chipset
Memoria RAM
-          Soporta Intel® Perfil extrema de memoria(XMP); Cuenta con 8GB DDR3 1600/1333/1066 MHz
Interface
-          Rj-45 10/100/1000 
Tarjeta Grafica
 

-          Mínimo: Geforce GTX 660 2GB 
2 Output 
USB
 

-          Soporta 2 puertos USB 3.0 adicional; Cuenta con 2 puertos USB 3.0
-          Soporta 4 puertos USB 2.0 adicional; Cuenta con 4 puertos USB 2.0
 Capacidad de Expansión
-          Requerir un Disco Duro adicional de la misma capacidad (Opcional RAID 1)
Ranuras de Expansión
-          6 puertos SATA 6.0Gb/s conectores; 2 conectores PS/2; 1 puerto Serial 
Almacenamiento
-          Cuenta con 1TB 7200rpm SATA Disco Duro estándar para el sistema, soporta para RAID 0, 1, 5, 10; Intel® Tecnología de inicio rápido; Intel® Acelerador de almacenamiento dinámico; Intel® Tecnología de conexión inteligente; Intel® Tecnología de respuesta inteligente
Unidad Óptica
-          24x DVD-RW
 CHASIS
Formato del CPU
-          Mid Tower
Tamaño de Tarjeta Madre
-          ATX 
Alimentación  
-       500W de consumo
BAHIAS DE EXPANSION
 

 

 

-          4x 5.25” externo
-          1x 3.5” externo
-          3x 3.5” interno
-          0x 2.5” interno
PUERTOS FRONTALES
 

 

-          2 puertos USB 2.0
-          1 puerto de Audio
-          1 puerto MIC
ITEM 12  - Servidor para Software de: Gestión de Video y Configuración de Pared de Video(Tipo Manager)

Cantidad:

 3 (Tres)

CARACTERISTICAS TECNICAS
 SISTEMA
Procesador
-       Cuenta con un procesador Intel® Xeon® E3-1220 v3 3.1 GHz S1150 
 Memoria RAM
-       Cuenta con 8GB DDR3 1333MHz 
Almacenamiento
-       Cuenta con 1TB SATA/6G 7200rpm 128MB 3.5 INCH
Unidad Óptica
-       8x Slim DVDRW
Bandeja de Discos
-       Soporta hasta 4 Discs de 3.5” SAS/SATA intercambio en caliente
Conexión de red
-       Dos puerto de 1GB Ethernet con opción de agregado único, doble o cuatro de Gb Ethernet
Nivel de Raid
-       Opcional el RAID 1 (requiere un disco adicional de la misma capacidad)
 CHASIS
Unidad de Rack
-       Capacidad de rack de 1 U
Alimentación
-       350W de consumo, Opcional para fuente redundante
Tamaños de discos
3.5”
BAHIAS DE UNIDAD DE DATOS
Ninguna
Interface de Video
Mínimo VGA
Entrada  de Frecuencia Alterna
47 Hz hasta 63Hz
Temperatura Operacional
0°C (32°F)  hasta  35°C (95°F)
Humedad Operacional
5% hasta 95% sin condensación
ITEM 13 - Servidor para Software NVR y Almacenamiento de Video

Cantidad :

2 (Dos)

Tarjeta Madre
 

-          Super X9DRi-LN4F+
-          Deberá contar con la tarjeta madre Super X9DRi-LN4F+
 PROCESADOR
CPU
 

 

-          Debe soportar Dual Socket R (LGA 2011)
-          Debe Soportar procesador Intel® Xeon® E5-2600  y  E5-2600 toda la familia v2 family † (hasta 130W PDT)
-          Deberá contar con el procesador Ivy Bridge 6C E5-2620V2 2.1G 15M 7.2GT/s QPI
 Cache
-          Hasta 30Mb
 Sistema de Bus
-          QPI (Conexión punto a punto) hasta 8 Gigas de Transferencia
 SISTEMA DE MEMORIA
 
Capacidad de Memoria:
 

 

 

 

-          Las interfaces DIMM deben soportar 24x 240-pin DDR3
-          Debe soportar hasta 1.5TB  de memoria DDR3 ECC LRDIMM
-          Debe soportar hasta 768GB  de memoria DDR3 ECC Memoria Registrada RDIMM
-          Debe soportar hasta 192 GB de memoria DDR3 ECC Un-Buffered memory (UDIMM)
-          Deberá contar con 2x  8GB DDR3-1866 2Rx8 ECC REG RoHS (Cada servidor)
Tamaños de DIMM
-          Debe soportar los siguientes tamaños de  32GB, 16GB, 8GB, 4GB, 2GB, 1GB.
 Tipos de Memoria:
-          Debe soportar 1866/1600/1333/1066/800 MHz ECC DDR3 SDRAM 72-bits, 240-pin dorado-plateado DIMMs
Voltaje de Memoria
-          Los voltajes de la memoria deben ser: 1.5 V / 1.35 V
Detección de Errores
 

-          Corrige errores de un bit
-       Detecta errores de doble bit (con memoria ECC)
 INTEGRADOS
 
CHIPSET
-          Chipset Intel ® C602
 SATA
 

-          SATA 2.0 3Gbps para RAID 0, 1, 5, 10
-          SATA 3.0 6Gbps para RAID 0, 1, 5, 10
SAS
 

-          LSI 2108 SAS2 RAID (BBU opcional)
-          RAID por Hardware 0, 1, 5, 10
 IPMI
 

 

 

-          Soporte para plataforma inteligente
-          Interface de administración v.2.0
-          IPMI 2.0 con medio virtuales a través de LAN y KVM sobre LAN de apoyo
-          Nuvoton WPCM450 BMC
 Controladores de Red
 

 

-          Controlador de Red Intel® i350 Gigabit Ethernet
-          Dispositivos Queues de Máquinas Virtuales reduce la sobre carga de I/O gastos generales
-          Soporte para protocolos Ethernet 10GBASE-T, 100BASE-TX, & 1000BASE-T con conector RJ45 de salida
 Gráficos
-          Soporta Tarjeta Gráfica Matrox G200eW
 PERIFÉRICOS ENTRADA Y SALIDA
Serial ATA
 

-          2x SATA 3.0 ports (6Gbps)
-          8x SATA 2.0 ports (3Gbps)
 LAN
 

-          4 puertos LAN RJ45 Gigabit Ethernet
-          1 puerto dedicado LAN RJ45 IPMI Gigabit Ethernet
JBOD “Cantidades de disco”
-          2 puertos de expansión de JBOD
USB
-          9 puertos USB 2.0 (4 puertos traseros, 4 puertos delanteros y 1 tipo A)
VGA
-          1 conector VGA
Puerto Serial / Encabezado
-          1 puerto serial / encabezado (Fast UART 16550)
 CHASSIS
 Unidad de Rack
-          4U montaje del RACK
 Modelo
-          CSE-846BE16-R920B

 Panel Frontal
 

 

 

 

 

-          Botones Encendido/Apagado
-          Botón de Reinicio
-          LEDs  de encendido
-          2 Leds de actividad de red
-          LED Para sobrecalentamiento
-          LED para falla de energía
 Ranuras de Expansión
-          Soporta PCI-Express 3x PCI-E 3.0 X16 de altura completa y cuerpo entero
Tarjeta de Video
 

 

 

 

 

-          Cuenta con NVIDIA PNY Quadro K1200 4GB GDDR5 PCIe 2.0
-          Memoria GPU 4GB GDDR5
-          Interface de memoria 128-bit
-          Ancho de banda 80GB/s
-          Consumo de 60W
-          Soporta PCI-Express 3x PCI-E 3.0 X8 de altura completa y medio cuerpo
Drive Bays (Compartimientos de unidades)
 

 

 

 

-          24 bandejas de intercambio en caliente  de 3.5” SAS/SATA HDD
-          Deberá contar con 24 HDD HGST 3.5" 8TB SATA 6Gb/s 7.2K RPM 128M 0F23668 (Cada servidor)
-          2 bandejas traseras de 2.5” de intercambio en caliente
-          Deberá contar con 2 Seagate 2.5" 1TB SATA 6Gb/s 7.2K RPM 128M (Cada servidor)
-          Deberá contar con 1 Rear side 2.5" HDD kit (Cada servidor)
 Sistema de Enfriamiento
 

-          3 Ventiladores de 80mm de intercambio en caliente de 4 pines PWM “Modulación por ancho de pulsos”
-          2 ventiladores traseros de escape de 80mm de 4 pines PWM
 ALIMENTACIÓN
Distribución de Energía
-          920W de alta eficiencia (94%+) AC-DC fuente de alimentación redundante para PMBus y i2C
CORRIENTE AC
-          100-240 V, 50-60 Hz, 11-4.5 Amp
CORRIENTE DC
 

-          4 Amp @ +5V standby (en espera)

75 Amp @ +12V
CERTIFICACIÓN
 

-          Certificación 80PLUS
-          Platinum Certified
 SISTEMA BIOS
TIPO DE BIOS
-          64Mb SPI Flash EEPROM Con AMI BIOS

CARACTERÍSTICAS DE BIOS
 

 

 

 

 

 

-          Plug and Play
-          APM 1.2
-          PCI 2.2
-          ACPI 1.0 / 2.0
-          Soporte de teclado USB
-          SMBIOS 2.3
-          UEFI
 CONDICIONES DE TRABAJO / CUMPLIMIENTO
Compilación RoHS
-          (Restricción de ciertas sustancias peligrosas)  
Especificación Ambiental
 

 

 

-          Temperatura de Funcionamiento: 10 °C a 35 °C 
-          Temperatura de Almacenamiento: 40 °C a 70 °C
-          Humedad Relativa:              8% a 90% (Sin Condensación)
-          Fuera de Funcionamiento Humedad Relativa: 5% a 95% (Sin Condensación)
ITEM 14 - Cable HDMI

Cantidad :

8 (Ocho)

CARACTERISTICAS GENERALES:
 

 

 

 

 

· Mínimo resolución 4K 

· Resolución hasta de 1080 p en 3D

· Compatible con cualquier dispositivo HDMI(Blu-ray, consolas de juego, equipos de música ordenadores)

· Mínimo hasta 10.2 Gbps de ancho de banda a 340 MHz

· Debe tener los contactos niquelados

· Debe tener doble blindaje para reducir interferencia

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS
Normas y certificaciones:
 

-       UL 20276

-       9002 ISO general

Frecuencia:
-       340 MHz

Ancho de banda:
-          Mínimo 10.2 Gbps

Longitud:
-          Mínimo 15 metros

Cable eléctrico:
-          24 AWG

Máxima tensión soportada:
-          300 V CC

 Resistencia de aislamiento:
-          5 mili Ohmios

Resistencia de conductividad:
-          5 Ohmios 

ITEM 15 -  Soporte de Monitor Tipo Panel

Cantidad :

 8 (Ocho)

 CARACTERISTICAS GENERALES:
 

 

· Soporte para TV de 37 hasta 70 pulgadas

· Con brazo articulado

· Trabaja con televisores LCD y LED

 CARACTERISTICAS ESPECIFICAS:
Ajuste de montaje:
-          Inclinación mínima 15° ~ -15°

Capacidad de en pulgadas:
-          37 a 70 pulgadas

Compatibilidad:
· Capacidad VESA 400x200, 400X400, 600x400 y 800x400mm (ancho x alto)

Adaptación:
-          Capacidad de adaptación de hasta 800x402mm (ancho x alto)

Ajuste de nivel:
-          Mínimo -3° a +3° de ajuste de pantalla

Brazo:
· Capacidad de rotación de 90° lateral izquierdo y derecho con brazo de extensión completa

Perfil de montaje:
-          Capacidad (6,3-51,3cm)

Capacidad Máxima:
-          Hasta 77 libras (35 kilogramos)

ITEM 16 - Materiales para Central de Monitoreo (Consola)

Cantidad :

1 (Uno)

LISTA EQUIPOS

· Pantallas 21 pulgadas 10 unidades
-       Compatibilidad con PC

-       Salida de audio tipo altavoz

-       Tamaño diagonal 21.5

-       Ajuste de posición inclinar

-       Brillo 250 cd/m2

-       Interface VGA(HD-15), HDMI

-       Tecnología de retroalimentación Led

-       Resolución Nativa 1920x1080

-       Tipo LED

· Ratones 5 unidades
-       Diseño ergonómico

-       3D USB

-       Sensor Óptico de800DPI

-       Rueda de alta precisión (scroll ABS)

-       Para uso prolongado

-       Tamaño 95x50x33mm

-       Diseño confortable para la mano

-       Compatibilidad 

-       Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7

-       Alimentación 100 mili amperes máximo -5 Voltios

· Teclados 5 unidades
-       Diseño atractivo y confortable

-       Tiempo de vida de las tecla 10 millones de pulsos

-       9 teclas multimedia de acceso

-       Alimentación 5V

-       Interface USB

-       Compatible con Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7

· Cables HDMI 10 unidades
-       Resolución 4 K soporta 1080

-       Compatible con cualquier dispositivo HDMI

-       Terminales moldeadas en PVC

-       Ancho de Banda hasta 10.2 Gbps a 340 MHz

-       Blindado para reducir fuentes de interferencia

 GENERALIDADES DE ITEMS
 (Ítems  1, 2, 3, 4, 5,6,7,8,9,10,11)
 

 

· Todos estos equipos y licencias deberán ser de la misma marca, dicha marca debe ser reconocida en el mercado.
· Los equipos de la marca ofertada deberán ser de alta calidad, teniendo como potencial la fabricación de los núcleos de cada uno de sus equipos. Por otro lado cuenta con alianza estratégicas con fabricantes de alto prestigio de equipos de gestión y administración para sus soluciones de CCTV
· La fábrica de la marca ofertada deberá contar con un soporte local CAS en Bolivia.
  (Ítems  12)
· Estos equipos deberán ser fabricados exclusivamente para la marca ofertada del ítem 1, los cuales cuentan también con 3 años de garantía y son diseñados especialmente para soluciones de CCTV, para soportar el software de  dicha marca.
 (Ítems 13)
 

· Los servidores deberán tener una capacidad de almacenamiento de video de 90 días  en arreglos (RAID 5).

· Las cámaras deberán grabar con su máxima calidad con los siguientes requerimientos: ítems (1, 2) 24 horas al día, ítems (3,4,5) 8 horas al día con capacidad de grabado del 70% en caso de detección de movimiento(analíticas) .

 Inspección previa e Implementación:
· La empresa deberá proveer todo el material necesario para la implementación (no cubre material de cableado).
 

· Las empresas ofertantes podrán visitar  las instalaciones de YPFB para realizar el relevamiento de las instalaciones y así recabar los datos técnicos necesarios para realizar su oferta.
 Certificación de Calidad:
· Certificación ISO-9001, ISO-14001. Presentar documentación
 Capacitación:
 

 

· La empresa deberá considerar en su oferta la capacitación de mínimo cinco (5) personas (Personal de YPFB).

· El curso de capacitación debe ser impartido por personal certificado en la solución y deberá  incluir: instalación, configuración, administración  y gestión de problemas de la solución ofertada.

· Se deberá Incluir manuales impresos o formato digital.
 Garantía de los productos:
 

 

 

 

· El tiempo de garantía de los equipos  del  Ítems (1 al 13) debe ser  de 3 (tres) años (o superior) de garantía real en Bolivia.

· El tiempo de garantía de los equipos  de los Ítems (14 al 16) debe ser  de 1 (un) años (o superior) de garantía real en Bolivia.

· Las licencias de los ítem 8,9 deberán ser perpetuas.

· La garantía debe ser brindada a nivel nacional.

· El integrador debe presentar una carta en la que especifique el tiempo de garantía para los equipos licitados.
 Representación y certificaciones:
 

 

· La empresa ofertante debe presentar carta del fabricante certificando como Integrador Autorizado de la marca.

· La empresa ofertante debe presentar carta del distribuidor Mayorista de la marca que lo autorice en la venta de los equipos antes mencionados.

· La empresa ofertante debe presentar mínimamente 3 personas certificadas en la marca ofertada, que esten acreditadas para instalación y soporte técnico de la marca.
 Soporte Técnico:
 

· La empresa adjudicada debera realizar un Soporte Tecnico 24x7 durante 1 Año incluyendo feriados, para toda la solucion de video vigilancia ofertada.

· La empresa adjudicada juntamente con ingenieros de la marca de los equipos de video vigilancia ofertados deberán ofrecer un soporte pre y post venta con visitas en sitio para coordinar la implementación.

 Experiencia:
· La empresa deberá contar con una antigüedad mínima de Tres (3) años en el manejo y provisión de la Marca de los Equipos Ofertados. Se debe presentar la documentación de certificación, validando la fecha desde la cual el proponente es vendedor autorizado.
ITEM 17 - Software de gestión video:

 

· Todos los equipos ofertados deberán ser  compatibles y administrados por el mismo software de Video vigilancia que deberá ser de la marca del Ítems 1 y  parte de la solución  ofertada.

 

· El software de Gestión no deberá requerir licencia por cámara individual ni licencias para operador, estas deberán ser incluidas sin costo para YPFB para un total de hasta 1050 cámaras.

 

· El software de Gestión deberá habilitar a los dispositivos ofertados para realizar funciones de gestión de cámaras, monitores,  incluyendo administración de usuarios,  monitoreo a tiempo real, otros.

 

· El software deberá soportar analíticas.

 

· Se deberá Incluir manuales impresos o formato digital.

 CARACTERISTICAS GENERALES
Capacidad:
 

 

· Hasta 1,050 cámaras 

· Hasta 4 equipos receptores de grabadores de video.
· Hasta 256 cámaras por equipo receptor
 Capacidad del proyecto:
 

 

 

 

· 105 cámaras 

· 1 equipo receptor

· 5 consolas de monitoreo

· 3 centro de monitoreo 

· 2 en porterías (1 en cada portería)

Software de gestión de pared de video(Video Wall):

 

· Deberá ser de la marca del Ítems 1 y  parte de la solución  ofertada.

 

· El software de gestión deberá habilitar a los dispositivos ofertados para realizar funciones de visualización de la pared de video como: configuración, gestión de monitores en tiempo real, otros.

 

· Se deberá Incluir manuales impresos o formato digital.

 CARACTERISTICAS GENERALES
Capacidad de visualización:
 

 

 

 

-          Hasta 6,912 canales.

-          Hasta 64 canales por monitor

-          Hasta 36 monitores.(1 pared) 

-          Hasta 3 paredes de video (Videowall)

-          Hasta 64 canales por monitor

Capacidad del proyecto:
 

 

 

-          105 canales con video 

-          8 monitores

-          13 canales por monitor

-          1 pared de 8 monitores
RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

· EL PROVEEDOR no podrá entregar bienes usados o defectuosos, debiendo en su caso ser sustituidos a su costo, dentro del plazo máximo de 20 días calendario impostergablemente.

· El PROVEEDOR debe custodiar los BIENES a ser provistos, hasta la recepción definitiva de éstos por YPFB.


	
	
	
	


-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal 

O Propietario de la empresa ofertante
DEBE DECIR:
FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS Y PROPUESTAS

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE REDES DE DATOS, VOZ, ENERGIA, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y ACUSTICA DEL NUEVO EDIFICIO REDES DE GAS  - SANTA CRUZ

LOTE 1  SISTEMA DE CABLEADO  ESTRUCTURADOS, VOZ Y DATOS

	Descripción de las Especificaciones Técnicas
	Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta
	Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación)

	Característica del Bien  requerido por YPFB
	Característica Ofertadas
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	OBSERVACIÓN (porque no cumple)

	1. PLAZO

El plazo estipulado para todos los lotes es de máximo 90 días calendario computable desde la emisión de Orden de Inicio por el comité de recepción.

El proveedor contratado debe coordinar la fecha de inicio de actividades con la DNTI computable a partir de la emisión de la Orden por el comité de recepción.
	
	
	
	

	2. LUGAR DE ENTREGA Y EJECUCION

El objeto de la presente contratación se ejecutará en la Calle s/n entre Av. Tres Pasos al Frente y Tercer Anillo Externo (Cerca de la Sede de Ex trabajadores de YPFB e Hipermaxi) UV-24., lugar de construcción del nuevo edificio Redes de Gas.
	
	
	
	

	3. TIPO DE INSTALACIÓN

La instalación comprende todo material, accesorios, equipamiento necesario y debe estar incluido en la propuesta sin costo adicional para YPFB. El presente requerimiento tiene carácter enunciativo, pero no limitativo para todos los lotes. 

Todos los bienes deben estar instalados, configurados, programados y puestos en funcionamiento a requerimiento de YPFB. 
	
	
	
	

	4.  CLAUSULAS DE SEGUROS

La empresa adjudicada deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación: 

a)
Seguro de Responsabilidad Civil 

Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.  Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.

El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por $us. 50.000 (CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES ESTADOUNIDENSES).-

b)
Póliza de Accidentes Personales. 

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada deberá estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. 

Condiciones Adicionales

De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada se hace enteramente responsable frente a YPFB,  por todos los accidentes que haya podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones. 

La empresa adjudicada deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato
	
	
	
	

	5.  SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

YPFB exige de sus contratistas y, a través de éstos, de los subcontratistas quienes a través de todos y cada uno de sus integrantes, son los únicos responsables de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales en cada área de trabajo donde ejecutan obras y servicios, así como de la asunción de deberes ante la Autoridad, si ocurriesen. El Contratista y Subcontratista en todo momento tomará las medidas necesarias para la suficiente seguridad a sus empleados y a terceros, debiendo instruir a su personal en los procedimientos de trabajo seguro a seguir en cada tarea.

El Contratista y Subcontratista se obligan a:

· El Plan de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar (PHSOB) deberá ser presentado a YPFB a simple requerimiento de éste, siendo el Contratista de la obra/servicio el responsable de contar con el mismo.

· Las empresas contratadas deben presentar el Plan de seguridad industrial específico para el presente proceso.

· Contar con uno o más responsables de seguridad industrial en campo (en función al tamaño de la obra/servicio), para el seguimiento y cumplimiento  del plan y las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, siendo el Dueño de la empresa, el Gerente del Proyecto o el Director de Obra  los responsables de hacer cumplir la normativa legal vigente en este aspecto. 

· Las funciones a ser realizadas por el personal de seguridad industrial de la empresa contratista deben incluir: Identificar y evaluar los riesgos, para la toma de medidas preventivas/correctivas, su correspondiente implementación/aplicación, seguimiento y control. Seguimiento de actividades a través del Plan de Seguridad Industrial presentado por el contratista. Coordinar acciones con el inmediato superior, para la implementación del plan de seguridad industrial. Aplicar y/o Elaborar formularios (checklist) de inspección (herramientas, etc.), permisos de trabajo (trabajos en espacios confinados, etc.), y otros instrumentos de verificación de cumplimiento de medidas de seguridad industrial. Evaluar los riesgos de las actividades desarrolladas por el personal, para la asignación y seguimiento al uso de EPP y la generación y aplicación de procedimientos seguros de trabajo. Hacer cumplir las medidas de seguridad industrial en las actividades/operaciones para minimizar riesgos.
	
	
	
	

	6. GARANTIAS 

El tipo de garantía a presentar estará definido en el Documento Directo de Contratación (DCD).

6.1. GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato. Será equivalente al siete por ciento (7%) del monto total de la adjudicación. La vigencia de esta garantía será computada a partir de su emisión, debiendo exceder en sesenta (60) días calendario al plazo de entrega de los bienes presentados en la propuesta adjudicada, y ser renovada las veces que YPFB así lo requiera. La garantía debe expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Tipo de Garantía

Boleta de Garantía o Fianza Bancaria, emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente.

	
	
	
	

	7. ORDEN DE INICIO

Una vez suscrito el contrato el comité de recepción designado dará la orden de inicio al proveedor para dar inicio al objeto del contrato.
	
	
	
	

	8. MULTAS

La multa será del 1% del monto total del contrato por día calendario de retraso, La suma de las multas no podrá exceder en ningún caso el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, sin perjuicio de resolver el mismo.
	
	
	
	

	9. FORMA DE PAGO 

Lotes No. 1 (Adquisición de Cableado Estructurado, Voz y Datos) y No. 5 (Adquisición de Sistema de Energía Regulada y UPS)

El pago del 50% del monto adjudicado se realizara a la conclusión del 50% del avance, el PROVEEDOR presentará un certificado de la provisión e instalación debidamente firmado e informe solicitando el pago, dentro del cronograma presentado, con los respaldos técnicos que el representante de YPFB requiera.

El pago del 50% del monto adjudicado restante se efectuará una vez efectuada la recepción definitiva de todos los bienes. 

Lotes No. 2 (Adquisición de Sistema de Control de Personal y Automatización), No. 3 (Adquisición de Sistema de Seguridad y Vigilancia) y No. 4 (Adquisición de Sistemas de Comunicación)
El pago total del monto adjudicado se efectuará a la recepción definitiva de los bienes requeridos. No se efectuarán pagos parciales ni anticipos
	
	
	
	

	10. NORMAS DE CALIDAD APLICABLE

Los BIENES suministrados de conformidad en el Contrato se ajustarán a las normas de calidad mencionadas en las especificaciones técnicas y, cuando en ellas no se mencionen normas de calidad aplicables a las normas de calidad existentes o cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los BIENES.
	
	
	
	

	11. COORDINACION

La empresa que se adjudique el proceso deberá realizar reuniones de coordinación con los funcionarios designados por YPFB.
	
	
	
	

	LOTE 1

CARACTERISTICAS SOLICITADAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL SISTEMA DE REDES DE 

DATOS Y VOZ  DEL EDIFICIO REDES DE GAS SANTA CRUZ – YPFB
CONSIDERACIONES GENERALES
El presente proyecto contempla la provisión e instalación del Sistema de Cableado Estructurado de Redes de Datos y Voz del Edificio de Redes de Gas Santa Cruz – YPFB.
Los criterios básicos que se han adoptado para la elaboración de este proyecto se fundamentan en recomendaciones y estándares de telecomunicaciones para Edificios Comerciales, de acuerdo a normas locales e internacionales vigentes para este tipo de instalaciones. Por ello, la propuesta debe estar enmarcada en los mismos criterios.
Las empresas ofertantes deberán proponer un cableado capaz de satisfacer mínimo  los siguientes servicios:
• Telefonía sobre IP.
• Datos de baja, media y alta velocidad.

• Video.

• Sistemas de control.

• CCTV.

• Servicios mixtos (videoconferencias, videoteléfonos y otros)

El cableado propuesto debe ser diseñado en topología estrella o equivalente, teniendo en cuenta los futuros crecimientos y reordenamientos en el tiempo.
Todo el material utilizado para el presente proyecto debe ser nuevo de fábrica, no reacondicionado ni usado.
Es responsabilidad del contratista adjudicado el contar con todas las herramientas y equipos necesarios para llevar a cabo este proyecto en su totalidad, así como accesorios de instalación, como ser cinturones de amarre tipo Velcro, y etiquetas plásticas para identificar los cables en los extremos  de cada tendido
CANTIDAD DE PUNTOS A INSTALAR
La empresa adjudicada deberá realizar la instalación trescientos (300) puntos de red categoría 6A en las oficinas del Edificio Redes de Gas YPFB Corporación  distribuidos de  la siguiente manera:  
TABLA 1
PLANTA O PISO
CANTIDAD DE PUNTOS DE RED CATEGORIA 6A
PLANTA BAJA
124
PRIMER PISO
98
SEGUNDO PISO
40
TERCER PISO
38
TOTAL
300
SON: TRESCIENTOS
En el Edificio Redes de Gas YPFB Corporación, cada planta cuenta con un cuarto de comunicaciones que atiende toda la planta. Los cuartos de telecomunicaciones concentran una cantidad de puntos determinados, los mismos figuran en los planos adjuntos en el anexo 1 y Tabla 2.
A continuación se detalla la cantidad de puntos que contempla cada  planta y tipo de servicio.
TABLA 2
PLANTA BAJA
 
TOTAL
DATOS
72
VOZ
24
CAMARA
18
AP
3
BIOMETRICO
4
TV
3
SUB-TOTALES
124
PRIMER PISO
 
TOTAL
DATOS
77
VOZ
10
CAMARA
6
AP
3
BIOMETRICO
0
TV
2
SUB-TOTALES
98
SEGUNDO PISO
 
TOTAL
DATOS
16
VOZ
6
CAMARA
10
AP
2
BIOMETRICO
1
TV
5
SUB-TOTALES
40
TERCER PISO
 
TOTAL
DATOS
22
VOZ
8
CAMARA
6
AP
1
BIOMETRICO
0
TV
1
SUB-TOTALES
38
NORMAS  Y ESTANDARES
Para la instalación y puesta en funcionamiento del cableado estructurado de datos, el proponente debe realizar todos los trabajos cumpliendo las siguientes normas y estándares para este tipo de instalaciones:
-          ISO/IEC 11801:2002  2nd ed.
-          ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10-2002 CommercialBuilding Telecommunications Cabling Standard - Part 2: Balanced Twisted-Pair”-cabling components. Addendum 1 specifications for Augmentedcategory 6 cabling.
-          ANSI/TIA-568-C.0 Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises”
-          ANSI/TIA-568-C.1 CommercialBuilding Telecommunications Cabling Standard”
-          ANSI/TIA-568-C.2 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard”
-          ANSI/TIA-568-C.3 Optical Fiber Cabling Components Standard”
-          ANSI/TIA-569-C y addenda CommercialBuilding Standard for Telecommunications Pathways and Spaces”
-          ANSI/TIA-606-B Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings”
-          ANSI/TIA-607-B CommercialBuilding Grounding (Earthing) and Bonding Requirements for Telecommunications
-          IEEE 802.3an Physical Layer and Management Parameters for 10Gb/s Operation – Type 10GBASE-T.
-          ANSI/TIA/EIA-758 y addenda Customer-Owned Outside Plant Telecommunications Outlet Standard”
CABLEADO HORIZONTAL 
-          El subsistema horizontal debe cubrir la distancia entre el área de trabajo y los cuartos de telecomunicaciones instalados en cada piso. Incluye las tomas o salidas de servicio en el área de trabajo y los cables necesarios para extender cada toma hasta los respectivos armarios también las terminaciones de los cables en los cuartos y las conexiones cruzadas.
-          El tendido del cable debe garantizar un 100 % de protección hasta la toma de usuario en el área de trabajo y hasta el ingreso del rack en la Sala de Telecomunicaciones de cada piso.
-          En la instalación del cableado horizontal se deberán tener las siguientes consideraciones
-           La longitud del cable no debe exceder los 90 m.
-          Los cables no deberán pasar a menos 20 cm de fuentes de interferencia magnética (EMI), por ejemplo: lámparas fluorescentes, conductores eléctricos, transmisores, etc.
-          El máximo radio de curvatura a que se puede someter un cable es cuatro veces su diámetro y nunca debe ser menor a los 90°.
-          Se debe evitar torcer la cubierta del cable.
-            Al halar el cable, hay que evitar tensarlo demasiado. No exceder los 12 Kg. de tensión.
-          El amarre o fijación de los cables deberá ser con cinta de doble contacto (velcro) a cada metro del tendido de cable en grupos de 6 cables y subgrupos de 12 cables para su perfecta separación. Los cables de los sistemas de datos deben estar separados de los cables de los otros sistemas de seguridad dentro de la bandeja, no se permitirá que conductores de diferentes sistemas se encuentren mezclados dentro de la escalerilla portacables.
-          Se debe considerar una reserva de dos (2) metros en el extremo del Rack, y de tres (3) metros en la escalerilla más cercana al área de trabajo para posibles modificaciones, las reservas de cable se acomodarán sobre las bandejas y en los lugares especificados en los planos.
CATEGORIA  DEL MATERIAL  PARA  EL CABLEADO 
La  empresa contratada deberá proveer  e instalar todo el material de conexión categoría 6A certificado por el fabricante como ser:
-          Cable UTP Categoría 6A
-          Salidas de telecomunicaciones jacks Categoría 6A
-          Patch Cords Categoría 6A
-          Patch Panels Categoria 6A
-          Face Plates  
Todo este material debe ser de una sola marca y debe tener certificación ISO 9001 e ISO 14001 vigente. Se debe adjuntar certificado del Fabricante.
CABLE UTP CATEGORIA 6A
La empresa contratada deberá contemplar todo el cable necesario para realizar la instalación de la cantidad total de puntos de red a instalar trescientos (300 puntos de red Categoría 6A).
El cable deberá cumplir como mínimo las siguientes normas:
.          ANSI/TIA-568-C.2  
.          IEC 61156-5 Ed 2.0 
.          ISO/IEC 11801 Ed 2.2  
.          LSOH: IEC 60332-1
El cable deberá tener como mínimo las siguientes características:
-          Marca (especificar)
-          Modelo (especificar)
-          Cable UTP Categoría 6A blindado (F/UTP)
-          Material de revestimiento tipo LS0H o equivalente
-          El conductor deberá ser 23 AWG
-          La Frecuencia de respuesta deberá ser  de 500Mhz
-          El cable debe soportar 10 GBase-T
SALIDAS DE COMUNICACIONES JACKS CATEGORIA 6A
La empresa contratada deberá contemplar todos los jacks necesarios para la instalación total de puntos.
Los jacks deberán cumplir como mínimo las siguientes normas:
-          ANSI/TIA-568-C.2  
-          ISO/IEC 11801 Ed 2.2  
-          ETL Tested 
IEEE 802.3an  
-          IEEE 802.3af (PoE)  
-          IEEE 802.3at (PoE+)  
-          ANSI/TIA 1096-A  
-          IEC 60603-7-51
Los Jacks deberán tener como mínimo las siguientes características:
 
-          Marca (especificar)
-          Modelo (especificar)
-          Jack tipo blindado categoría 6A
-          Material termoplástico resistente al fuego o llama
-          Clasificación de inflamabilidad UL 94 V-0
-           Deberá utilizar una tecnología que optimice el balance de pares y la respuesta lineal de diafonía hasta una frecuencia de 500 MHz para Categoría 6A.
-           Deberá tener conectores frontales RJ-45 con conexión posterior para cables calibre 22 a 26 AWG por desplazamiento de aislante tipo 110 compatible con cable categoría 6a y un sistema que facilite el acomodo de los cables individuales.
-         Cada toma deberá soportar el esquema de conexión T568B.
-          Deberá estar construido con un termoplástico de alto impacto y piroretardante.
-          Deberá ser compatible retroactivamente para permitir que categorías de inferior desempeño de cables o hardware de conexión puedan operar a su máxima capacidad.
PATCH CORDS CATEGORIA 6A
La empresa contratada deberá contemplar todos los patch cords necesarios para cubrir la cantidad total de puntos de red a instalarse:
Los patch cords deberán cumplir como mínimo las siguientes normas:
-          ANSI/TIA-568-C.2  
-          ISO/IEC 11801 Ed 2.2  
-          IEEE 802.3an (10Gbase-T)  
-          IEEE 802.3af (PoE)  
-          IEEE 802.3at (PoE+)  
-          IEC 60603-7  
-          IEC 60603-7-51  
-          UL Listed 1863  
-          IEC 60332-1 (LSOH)  
-          ANSI/TIA-1096-A 
Los patch cords deberán tener como mínimo las siguientes características:
-          Marca (especificar)
-          Modelo (especificar)
-          Longitud de 0.9 mts para lado gabinete
-          Longitud de 3 mts para el lado usuario o estación de trabajo
-          Disponibilidad de 3 colores como mínimo
-          Material termoplástico resistente al fuego o llama
-          Ser ensamblados en fábrica y su transmisión haya sido probada al 100% con un analizador de  redes  para un desempeño apropiado a 500 MHz para Categoría 6A.
-          Debe ser compatible con categorías inferiores
-          Debe ser resistente a la corrosión por humedad, temperaturas extremas, y partículas contaminantes
-          Clasificación de inflamabilidad UL 94 V-0 o equivalente.
PATCH PANELS MODULARES
La empresa contratada deberá contemplar todos los patch panels necesarios para cubrir la cantidad total de puntos de red a instalarse, sean debidamente identificados en los gabinetes o armarios de comunicaciones de acuerdo a la red a la que pertenecen.
Los patch panels deberán cumplir como mínimo las siguientes normas:
-          ANSI/EIA-310-D
Los patch panels deberán tener como mínimo las siguientes características:
-          Marca (especificar)
-          Modelo (especificar)
-          Deberán estar instalados en los gabinetes o armarios solicitados de acuerdo al requerimiento de los puntos de red en cada piso del edificio
-          Ligero de acero de alta resistencia con acabado en color negro
-          Cantidad 24 puertos en 1U (Unidad de Rack) cada uno 
-          Deberá utilizar tecnología que permita un diseño optimizado de balance de pares y respuesta lineal a la diafonía para soportar aplicaciones de hasta 500 MHz.
-          Deberá ser compatible retroactivamente para permitir que categorías de desempeño inferiores de cables y hardware de conexión puedan operar a su máxima capacidad.
-          Deberá tener un organizador posterior de cable para garantizar el ingreso perpendicular a los conectores.
-          Deberá estar indicada la categoría de desempeño al frente y en la parte posterior del panel. Deberá tener números de identificación de puertos individuales permanentemente marcados al frente y detrás del panel.
-          En cada toma deberá poder elegirse cualquiera de los dos esquemas de conexión T568A o T568B
-          Disponer de conexión para aterramiento
FACE PLATES
La empresa contratada deberá contemplar todos los face plates necesarios para cubrir la cantidad total de puntos de red a instalarse:
Los face plates deberán tener como mínimo las siguientes características:
-          Marca (especificar)
-          Modelo (especificar)
-          Capacidad para 2 o 4 jacks 
-          Debe incluir sus tapas ciegas en caso de que sea requerido
GABINETES O ARMARIOS DE TELECOMUNICACIONES CERRADOS
La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación de  dos  (2) gabinetes o armarios de telecomunicaciones a instalarse en el Piso tres, en el área de Sistemas, uno para Servidores y uno para Comunicaciones del Edificio Redes de Gas YPFB Corporación
Las ubicaciones de los racks están descritas en los diagramas referenciales incluidos en el anexo 1 las cuales pueden variar previa autorización del Encargado de Proyecto a ser definido por la Dirección Nacional de Tecnología de la Información YPFB.
-          Marca (especificar)
-          Modelo (especificar)
Los racks deberán cumplir como mínimo las siguientes normas:
-          UL60950
-          EIA/ECA-310-E
-          RoHS
Los racks instalados  deberán cumplir las siguientes características como mínimo:
-          Deben ser con puerta Micro perforada.
-          La marca de los gabinetes debe contar con certificación ISO 9001 vigente
-          Capacidad de U mínima de 42U
-          Medidas: 600mm x 800mm
-          Deberán ser de la misma marca que los Racks de Telecomunicaciones. 
-          Puertas frontal y trasera reversibles, removibles y con cerradura
-          Sistema de conexión a tierra
-          Los paneles laterales removibles se cierran con la misma llave
-          Ruedas y patas niveladoras preinstaladas
-          Capacidad de carga mínima nominal de 1360 kg estacionaria y 1020 kg en movimiento
RACKS DE TELECOMUNICACIONES ABIERTOS
La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación de cinco (5) armarios de telecomunicaciones abiertos, que deberán ser instalados de la siguiente manera: uno (1) en planta baja, uno (1) en primer piso, uno (1) en segundo piso,(1) en tercer y uno (1) en planta baja para entrada de facilidades piso del  Edificio Redes de Gas YPFB Corporación
Las ubicaciones de los racks están descritas en los diagramas referenciales incluidos en el anexo 1 las cuales pueden variar previa autorización del Encargado de Proyecto a ser definido por la Dirección Nacional de Tecnología de la Información YPFB.
Deben ser formato de estándar de 19” de ancho.
-          Marca (especificar)
-          Modelo (especificar)
Los racks deberán cumplir como mínimo las siguientes normas:
-          EIA-310-D,
-          IEC 60297-3-100
-          DIN 41494 
-          RoHS
Los racks instalados  deberán cumplir las siguientes características como mínimo:
-          La marca de los gabinetes debe contar con certificación ISO 9001 vigente
-          Normalizados en 19”
-          Capacidad de U mínima de 42U 
-          Deberán ser de la misma marca que los Gabinetes de Telecomunicaciones Cerrados.
-          Aluminio negro con orificios de instalación redondos roscados y numerados
-          Construcción en aluminio reforzado
-          Posiciones de montaje numeradas
-          Soporta 362 kg de equipos montados en rack
ACCESORIOS DE GABINETES Y RACKS
La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación de todos los accesorios necesarios para el ordenamiento del cableado estructurado dentro de los gabinetes distribuidos en los pisos del Edificio Redes de Gas YPFB Corporación
Los accesorios con los que deberá contar mínimamente cada gabinete son:
-          Organizadores horizontales, la cantidad de los mismos estará sujeta a la cantidad de patch panels que se instalaran, donde deberán ser uno por cada patch panel instalado, el mismo deberá ser de 2 U
-          Bandeja sencilla de 2 U, la cantidad de bandejas será una por cada Rack, esta deberá ser de mínimo 30 cm de profundidad.
-          PDUs (Unidades de distribución de energía eléctrica) con mínimo 6 tomas de energía tipo NEMA necesarios para el buen funcionamiento de todo el equipamiento a ser albergado dentro del Armario, la cantidad de las PDU será una por cada gabinete instalado y deberan ser de la misma marca del Rack.
-          Barra de cobre de 19” para realizar el respectivo aterramiento de cada rack o gabinete, la cantidad es uno por cada rack a ser instalado.
CANALIZACION
La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación de toda la canalización necesaria para la totalidad del cableado estructurado dentro de los pisos del Edificio Redes de Gas YPFB Corporación.
La canalización de la obra será realizada utilizando bandejas portacables de tipo canasta totalmente aterradas, por la facilidad de instalación y flexibilidad para cambiar direcciones y alturas, todos los materiales a utilizarse en la obra deberán cumplir estrictamente con los requisitos mínimos a ellos aplicables.
La marca de las escalerillas y tubos galvanizados mínimamente deberá contar con certificación ISO 9001
Las escalerillas para el cableado horizontal de cada piso deberán tener como mínimo las siguientes características:
-          Las escalerillas deberán ir instaladas en el entre techo de cada piso.
-          Material tipo sincado.
-          Ancho de 40 cm
-          Todos los cables deben ir debidamente ordenados y sujetos a la escalerilla con velcro.
-          Incluir todos sus accesorios que sean necesarios para la instalación para escalerilla:
o    Codo vertical de 90º
o    Codo horizontal de 90º
o    Accesorio “T” 
o    Accesorio Cruz
o    Varillas de soporte y accesorios de sujeción
Las escalerillas para el cableado vertical (shaft) deberán tener como mínimo las siguientes características:
-          Las escalerillas deberán ser instaladas entre los shaft de comunicaciones de cada piso.
-          Ancho de 30 cm.
-          Todos los cables deben ir debidamente ordenados y sujetos a la escalerilla con velcro.
-          Incluir todos sus accesorios que sean necesarios para la instalación para escalerilla:
o    Codo vertical de 90º
o    Codo horizontal de 90º
o    Accesorio “T” 
o    Accesorio “Cruz”
o    Varillas de soporte y accesorios de sujeción
TUBERIA
Los tubos que se derivaran a partir de las escalerillas para llegar con la canalización respectiva hasta cada punto de red, debería ir con tubo conduit metálico liviano de 1” pulgada como mínimo, los mismos deberán contar con todos sus accesorios como ser uniones, codos y todo aquello que sea necesario para realizar una instalación correcta. 
CAJAS DE SOBREPONER, PARED Y TECHO
Deberán suministrarse e instalarse todas las cajas para los puntos de cableado estructurado que figuren en los planos o que fueren necesarias de acuerdo al diseño realizado. Estas cajas deben soportar las  configuraciones para cableado estructurado, circuitos eléctricos.

 Las cajas de piso se instalarán en el contrapiso de las plantas de oficinas en las ubicaciones establecidas de  tamaño 21cm x 25cm  y el total son 86 unidades.

El acceso de los cables será por la base de la caja desde la tubería metálica ubicada en el piso inferior,  el tubo metálico debe llegar emboquillado hasta la base metálica de la caja, debiendo tener tubos separados para la red de datos y para el sistema eléctrico, en ningún caso se aceptará el uso de tubos compartidos por ambos sistemas

Las cajas sobrepuestas en los muebles o techo, empotradas en la pared u ocultas dentro del cielo falso podrán ser plásticas siempre y cuando mantengan la estética del edificio y sean compatibles con los componentes a instalar

BACKBONE DE COBRE
La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación de 4 Backbones de cobre en Categoría 6A saldrán de cada uno de los cuartos de telecomunicaciones de cada piso hacia el CPD en el Tercer Piso, el material de estos backbones debe ser de la misma marca de los componentes principales del cableado estructurado y cumplir las normas descritas en estas especificaciones.
BACKBONE DE FIBRA OPTICA MULTIMODO 
La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación, fusión y certificación de cuatro (4) backbones de fibra óptica  saldrán de cada uno de los cuartos de telecomunicaciones de cada piso hacia el CPD en el Tercer Piso, los componentes para los backbones de fibra óptica multimodo son:
-          Cable de Fibra Óptica 
-          Adapter Plate 
-          Bandejas para Fibra Óptica
-          Patch cords de Fibra Óptica 
Todos los componentes deberán ser de la misma marca del cableado estructurado de Cobre, esta marca deberá tener certificación ISO 9001 e ISO 14001 vigente.
Se deberá etiquetar y certificar cada hilo de fibra óptica a ser instalado.
CABLE DE FIBRA ÓPTICA 
La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación de cuatro (4) cables de fibra óptica, las longitudes de estos cables variaran y estarán sujetas a verificación de la empresa ofertante, estos deberán cumplir por lo menos con las siguientes normas y características:
-          Marca (Especificar)
-          Modelo (Especificar colocando el número de parte completo)
-          ISO/IEC 11801:2002 OM3 
-          ANSI/TIA/EIA-568-C.3
-          ANSI/TIA-598-C
-          ANSI/TIA-492AAAC
-          Cada cable de Fibra Óptica deberá ser de 6 hilos tipo OM3 50/125µm
-          Material de revestimiento tipo LS0H
ADAPTER PLATE 
La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación todos los adapter plates, que sean necesarios para cubrir la cantidad total de backbones de fibra óptica, estos deberán cumplir por lo menos con las siguientes características:
-          Marca (Especificar)
-          Modelo (Especificar)
-          Deberán tener la capacidad de soportar Fibra Óptica multimodo tipo OM3 50/125µm.
-          Deberá tener un diseño para bandejas de alta densidad.
-          Deberá ser de fácil instalación y 100% compatible con la solución de los backbones de Fibra Óptica.
BANDEJAS PARA FIBRA ÓPTICA
La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación todas las bandejas de fibra óptica con sus accesorios necesarios, que sean necesarios para cubrir la cantidad total de backbones de fibra óptica, estos deberán cumplir por lo menos con las siguientes características:
-          Marca (Especificar)
-          Modelo (Especificar)
-          La bandeja deberá estar diseñada para sistemas de fibra óptica de alta densidad, la cual deberá tener la capacidad de 72 fibras en un 1 RU.
-          Deberá tener un sistema de ordenamiento interno para el manejo de las fibras.
-          Deberá tener un sistema de acoplamiento 100% compatible con los Adapter Plates para el manejo de los mismos.
PATCH CORDS DE FIBRA ÓPTICA 
La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación de todos los patch cords de fibra óptica multimodo OM3, que sean necesarios para cubrir la cantidad total de backbones de fibra óptica, estos deberán cumplir por lo menos con las siguientes características:
-          Marca (Especificar)
-          Modelo (Especificar)
-          Deberá soportar velocidades de 10Gb
-          IEEE 802.3
-          IEC-60793-2-10
-          TIA-492AAAC
-          Patch Cord tipo Duplex 
-          Material de revestimiento tipo LS0H
-          Tipo de conexión dúplex LC/LC
-          Los patch cords deberán tener una longitud de 1 metro el 50% y de 2 metros el otro 50% de la totalidad de los patch cords para cubrir la cantidad total de Backbones de Fibra Óptica.
SISTEMA DE ENTRADA DE FACILIDADES FIBRA OPTICA
La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación del sistema de entrada de facilidades en fibra óptica el cual debe contemplar:
-          Provisión e instalación dos (2) cables de fibra óptica monomodo de 9/125 micrones, de 12 hilos, que deberán ir tendidos desde planta baja (área de facilidades) hasta el CPD en el Tercer Piso .
-          Provisión e instalación de cuatro (4) bandejas de Fibra Óptica de 24 puertos SC, que deberán estar distribuidas de la siguiente manera: dos (2) deben estar instaladas en el área de facilidades, y dos (2) en el CPD en el Tercer Piso.
-          Se deberá realizar la fusión de 24 hilos  en ambos extremos mediante pigtalis, distribuidos en 12 hilos por bandeja de fibra óptica. 
-          Se deberá proveer por cada bandeja de FO un ordenador horizontal de 2 RU.
-          Se deberá proveer 24 Patch Cords Dúplex monomodo 9/125 micrones SC/SC en longitud de 1 metro.
-          Se deberá realizar la fusión, certificación, etiquetación de cada hilo de fibra óptica a ser instalado.
SISTEMA DE ENTRADA DE FACILIDADES COBRE
La empresa contratada deberá realizar la provisión e instalación del sistema de entrada de facilidades en cobre el cual debe contemplar:
-          Se debe realizar la instalación de cuatro (3) cajas metálicas en el área de facilidades del edificio, la ubicación se detalla en los planos.
-          Las cajas deberá ser dimensionadas en su tamaño para la instalación de dos (2) regletas de 50 pares.
-          De las tres (3) cajas que se instalaran, dos (2) se dejaran vacías para que los proveedores coloquen sus propias regletas de acuerdo a sus normativas. En 1 de las Cajas se instalaran las 2 Regletas de 50 pares.
-          Se deberá conectorizar las dos (2) regletas mediante un cable multipar de 50 pares y realizar el cableado del mismo hasta el área del CPD.
-          En el área de CPD se deberá realizara la conectorizacion de los cien (100) pares cableados a cinco (5) Patch Panels Categoría 5E, cada patch panel deberá tener un ordenador horizontal de 1RU, se deberá identificar y etiquetar debidamente el origen del punto.
-          Se deberá realizar la provisión de cincuenta 50 Patch Cords Categoría 5E color azul con una longitud de 1 metro y 2 metros repartidos equitativamente.
-          Las regletas deben contemplar los pico-protectores necesarios para cubrir la cantidad total de pares (cien) a ser instalados. 
-          Todo el trayecto del cableado de la entrada de facilidades deberá ir debidamente canalizado con el mismo material descrito en el punto de canalización.
ETIQUETADO
Los jacks y conectores de cada piso serán numerados de manera correlativa, la nomenclatura a seguir para identificar a los cables y conectores modulares "Jack", es la siguiente:
P X – D yy para los puntos de datos
Donde x representa el número de piso o planta y yy el correlativo respectivo

Los cables de la red horizontal serán identificados de manera correlativa y por planta, todos llevaran a 6 cm aproximadamente de sus terminaciones una etiqueta con la leyenda "YYY", donde YYY es un número correlativo que va del 1 hasta el número máximo de cables que se ha conectado al patch panel del piso correspondiente.
Los puertos (salidas o jack) del patch panel se deberán identificar con la misma numeración utilizada en  los jacks de manera corrida por piso comenzando por PX – 01 y terminando con PX – yy.
PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN
El contratista deberá efectuar una serie de pruebas de certificación a 500 Mhz. (CAT 6A) para el cableado y dispositivos terminales. El resultado de estas pruebas será el documento de certificación y constará de:
Identificación del circuito y nombre del contratista - Fabricante del cable, modelo y N° del cable.
Marca del equipo de prueba, modelo, N° de serial, versión del equipo y del sofware - Indicación de aprobado (pass) ó falla (fail)
Certificado de Calibración Vigente del equipo de Prueba

Fecha de las pruebas
Continuidad y posición correcta de los hilos (wire map) - Atenuación

NEXT

ACR

PSNEXT

ELFEXT
PSELFEXT

Perdidas de retorno

Longitud

Retardo de propagación

Impedancia del cable

Capacitancia

Resistencia de bucle

Se certificará los backbones de fibra óptica utilizando un equipo especializado con certificado de calibración vigente, se aceptarán pruebas de Potencia Total  o de Pérdida Total del Enlace sobre los hilos de fibra. Identificando además:
o Identificación del circuito y nombre del contratista - Fabricante del cable, modelo y N° del cable.

o Marca del equipo de prueba, modelo, N° de serial, versión del equipo y del sofware - Indicación de aprobado (pass) ó falla (fail)

o Certificado de Calibración Vigente del equipo de Certificación

o Fecha de las pruebas

En caso de detectarse algún componente defectuoso o trabajo fuera de especificaciones, el contratista procederá a su reemplazo o reparación sin costo alguno para YPFB. De igual manera se procederá en los casos que se detecten fallas en la instalación de cualquiera de los componentes que constituyen el sistema de cableado.
Una vez finalizadas las pruebas se entregaran la documentación definitiva, la cual ha sido revisada con anterioridad para su edición final. Se deberá entregar una copia en papel y otra en forma digital.
GARANTIAS

Documento de Garantía extendida de fábrica por la provisión y reposición de los materiales durante 20 años posteriores a la  conclusión de la instalación. Esta garantía deberá entregarse a YPFB contra entrega del acta de recepción definitiva.

Documento emitido por el Fabricante que avale que todos los materiales para el proyecto son totalmente nuevos, que no son reacondicionados ni usados y que cuentan con la garantía respectiva.

Garantía extendida de mano de obra durante 3 años posterior a la conclusión de los trabajos posteriores a la conclusión de la instalación. Este documento de garantía deberá entregarse a YPFB contra entrega del acta de recepción definitiva.

DOCUMENTACION:
El proveedor adjudicado, al finalizar los trabajos deberá hacer entrega de la documentación original del proyecto en medio físico y digital, misma que incluye:

·         Planos de Ubicación de Puntos

·         Certificaciones

·         Diagramas de conexión de Backbones

·         Diagramas de Levantamiento de Racks

 ·         Rutas de Canalizado.

EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA (HABILITANTE)
· Acreditación 

· Calidad del producto: Certificación ISO 9001/2008 del producto, expedido por la marca o fabricante de material de cableado estructurado ofertado (presentar fotocopia simple del documento).

· Documento de acreditación de la representación de la marca de cableado estructurado emitida por el fabricante actualizada con una antiguedad de cuatro años como mínimo (presentar  fotocopia simple de la certificación vigente)

· Calidad de la empresa: Certificación de Calidad  ISO9001 de la empresa ofertante.

EXPERIENCIA ESPECIFICA  DE LA EMPRESA (HABILITANTE)
· Cantidad  de Puntos de conexión de red de cableado estructurado

1000 puntos de red en cableado estructurado en una misma entidad, institución o repartición en los últimos dos años. (Adjuntar documentación de respaldo en fotocopias simples: Certificados emitidos por la empresa, institución o repartición  u Otro documento que certifique  la experiencia).

· 20 Trabajos en Fibra Óptica que incluyan tendido de fibra óptica, fusión y certificación en los últimos dos años. (Adjuntar documentación de respaldo en fotocopias simples: Certificados emitidos por la empresa, institución o repartición  u Otro documento que certifique  la experiencia)

	
	
	
	


-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal 

O Propietario de la empresa ofertante
FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS Y PROPUESTAS

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE REDES DE DATOS, VOZ, ENERGIA, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y ACUSTICA DEL NUEVO EDIFICIO REDES DE GAS  - SANTA CRUZ

LOTE 2  SISTEMA DE CONTROL DE PERSONAL  Y AUTOMATIZACIÓN

	Descripción de las Especificaciones Técnicas
	Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta
	Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación)

	Característica del Bien  requerido por YPFB
	Característica Ofertadas
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	OBSERVACIÓN (porque no cumple)

	1. PLAZO

El plazo estipulado para todos los lotes es de máximo 90 días calendario computable desde la emisión de Orden de Inicio por el comité de recepción.

El proveedor contratado debe coordinar la fecha de inicio de actividades con la DNTI computable a partir de la emisión de la Orden por el comité de recepción.
	
	
	
	

	2. LUGAR DE ENTREGA Y EJECUCION

El objeto de la presente contratación se ejecutará en la Calle s/n entre Av. Tres Pasos al Frente y Tercer Anillo Externo (Cerca de la Sede de Ex trabajadores de YPFB e Hipermaxi) UV-24., lugar de construcción del nuevo edificio Redes de Gas.
	
	
	
	

	3. TIPO DE INSTALACIÓN

La instalación comprende todo material, accesorios, equipamiento necesario y debe estar incluido en la propuesta sin costo adicional para YPFB. El presente requerimiento tiene carácter enunciativo, pero no limitativo para todos los lotes. 

Todos los bienes deben estar instalados, configurados, programados y puestos en funcionamiento a requerimiento de YPFB. 
	
	
	
	

	4.  CLAUSULAS DE SEGUROS

La empresa adjudicada deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación: 

a)
Seguro de Responsabilidad Civil 

Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.  Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.

El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por $us. 50.000 (CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES ESTADOUNIDENSES).-

b)
Póliza de Accidentes Personales. 

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada deberá estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. 

Condiciones Adicionales

De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada se hace enteramente responsable frente a YPFB,  por todos los accidentes que haya podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones. 

La empresa adjudicada deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato
	
	
	
	

	5.  SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

YPFB exige de sus contratistas y, a través de éstos, de los subcontratistas quienes a través de todos y cada uno de sus integrantes, son los únicos responsables de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales en cada área de trabajo donde ejecutan obras y servicios, así como de la asunción de deberes ante la Autoridad, si ocurriesen. El Contratista y Subcontratista en todo momento tomará las medidas necesarias para la suficiente seguridad a sus empleados y a terceros, debiendo instruir a su personal en los procedimientos de trabajo seguro a seguir en cada tarea.

El Contratista y Subcontratista se obligan a:

· El Plan de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar (PHSOB) deberá ser presentado a YPFB a simple requerimiento de éste, siendo el Contratista de la obra/servicio el responsable de contar con el mismo.

· Las empresas contratadas deben presentar el Plan de seguridad industrial específico para el presente proceso.

· Contar con uno o más responsables de seguridad industrial en campo (en función al tamaño de la obra/servicio), para el seguimiento y cumplimiento  del plan y las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, siendo el Dueño de la empresa, el Gerente del Proyecto o el Director de Obra  los responsables de hacer cumplir la normativa legal vigente en este aspecto. 

· Las funciones a ser realizadas por el personal de seguridad industrial de la empresa contratista deben incluir: Identificar y evaluar los riesgos, para la toma de medidas preventivas/correctivas, su correspondiente implementación/aplicación, seguimiento y control. Seguimiento de actividades a través del Plan de Seguridad Industrial presentado por el contratista. Coordinar acciones con el inmediato superior, para la implementación del plan de seguridad industrial. Aplicar y/o Elaborar formularios (checklist) de inspección (herramientas, etc.), permisos de trabajo (trabajos en espacios confinados, etc.), y otros instrumentos de verificación de cumplimiento de medidas de seguridad industrial. Evaluar los riesgos de las actividades desarrolladas por el personal, para la asignación y seguimiento al uso de EPP y la generación y aplicación de procedimientos seguros de trabajo. Hacer cumplir las medidas de seguridad industrial en las actividades/operaciones para minimizar riesgos.
	
	
	
	

	6. GARANTIAS 

El tipo de garantía a presentar estará definido en el Documento Directo de Contratación (DCD).

6.1. GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato. Será equivalente al siete por ciento (7%) del monto total de la adjudicación. La vigencia de esta garantía será computada a partir de su emisión, debiendo exceder en sesenta (60) días calendario al plazo de entrega de los bienes presentados en la propuesta adjudicada, y ser renovada las veces que YPFB así lo requiera. La garantía debe expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Tipo de Garantía

Boleta de Garantía o Fianza Bancaria, emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente.
	
	
	
	

	7. ORDEN DE INICIO

Una vez suscrito el contrato el comité de recepción designado dará la orden de inicio al proveedor para dar inicio al objeto del contrato.
	
	
	
	

	8. MULTAS

La multa será del 1% del monto total del contrato por día calendario de retraso, La suma de las multas no podrá exceder en ningún caso el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, sin perjuicio de resolver el mismo.
	
	
	
	

	9. FORMA DE PAGO

Lotes No. 1 (Adquisición de Cableado Estructurado, Voz y Datos) y No. 5 (Adquisición de Sistema de Energía Regulada y UPS)

El pago del 50% del monto adjudicado se realizara a la conclusión del 50% del avance, el PROVEEDOR presentará un certificado de la provisión e instalación debidamente firmado e informe solicitando el pago, dentro del cronograma presentado, con los respaldos técnicos que el representante de YPFB requiera.

El pago del 50% del monto adjudicado restante se efectuará una vez efectuada la recepción definitiva de todos los bienes. 

Lotes No. 2 (Adquisición de Sistema de Control de Personal y Automatización), No. 3 (Adquisición de Sistema de Seguridad y Vigilancia) y No. 4 (Adquisición de Sistemas de Comunicación)
El pago total del monto adjudicado se efectuará a la recepción definitiva de los bienes requeridos. No se efectuarán pagos parciales ni anticipos 
	
	
	
	

	10. NORMAS DE CALIDAD APLICABLE

Los BIENES suministrados de conformidad en el Contrato se ajustarán a las normas de calidad mencionadas en las especificaciones técnicas y, cuando en ellas no se mencionen normas de calidad aplicables a las normas de calidad existentes o cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los BIENES.
	
	
	
	

	11. COORDINACION

La empresa que se adjudique el proceso deberá realizar reuniones de coordinación con los funcionarios designados por YPFB.
	
	
	
	

	LOTE 2
CARACTERISTICAS SOLICITADAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SISTEMA DE CONTROL DE PERSONAL Y AUTOMATIZACION

ITEM 1 - Botón de Apertura

Cantidad

Tres (3)

Voltaje de Entrada

DC 12 V.

Contacto

12-28 V. 

Contacto de Salida

ABIERTO\CERRADO\COMUN

Temperatura de Funcionamiento

-20 °C a 55 °C

Humedad Tolerable

0-95% (Humedad relativa)

Led Indicador

Blanco - Apagado

Led Indicador

Azul – Encendido (Protegido)

Led Indicador

Rojo – Sin contacto (Mal Cerrado)

Rango de Detección

De 0.1 - 10 cm

Ubicación

Serán distribuidos de acuerdo a lo indicado por personal de YPFB.

ITEM 2 - Lector Biométrico para Salida de Emergencia y Puertas Posteriores

Cantidad

Dos (2)

CPU

Superior a 300 MHz

Sensor Óptico

Sensor Óptico compatible con quipos ZK

Comunicación

RS-485

Funciones Estándar

Módulo de Tarjetas RFID

Funciones Opcionales

Módulo de Tarjetas de Proximidad

Indicador

Audiovisual (Sonoro y LED)

Fuente de Alimentación

12 VCD

Temperatura de Operación

0°C a 45°C

Índice de Protección

IP 65

Usabilidad

Deberán estar expuestos a la intemperie. En el lado exterior y colocados sobre los soportes.

ITEM 3 - Cerradura Eléctrica

Cantidad

Dos (2)

Apertura

Botón (permitido/no permitido) o Llave.

Material

Aleación acero inoxidable

Instalación

Derecha/Izquierda

Alimentación

12V corriente directa

Usabilidad

Serán colocados donde YPFB defina.

ITEM 4 - Molinete Bidireccional Doble

Cantidad

Uno (1)

Fuente de Alimentación

AC 110V/220V, 60/50Hz

Temperatura de Operación

-28 ℃ a 60℃
Humedad de Operación

5% a 85%

Ambiente de Trabajo

Interior/Exterior(Protegido)

Potencia Nominal

60W

Flujo de Personas

25 a 48 Accesos/Minuto

Índice de Protección

IP 54

Material

Acero Inoxidable

Señalización

Sí

Control de Sistema

Entrada Controlada por Contacto Seco

Entrada para Botón de Emergencia

Sí

Dimensiones

Mínimo de 60 x 98 x 33 (cm) + Largo de Brazo de 50 cm.

Dimensiones del Paquete

 De 73 x 108 x 45 (cm)

Función Opcional

Material o forma alternativo. Integración con control de acceso de terceros.

Integración con sistema de tickets. Contador de accesos.

Incluye

El molinete debe incluir cuatro (4) lectores de huella y tarjeta incorporados de fábrica. No se aceptarán sobrepuestos o reacondicionados..

ITEM 5 - Interfaz para Control de Acceso Tipo I para Interiores

Cantidad

Uno (1)

LCD

Pantalla táctil resistiva de por lo menos 2.8 pulgadas

Sensor de Huella

Sensor óptico compatibles con equipos Zk.

Resolución

De por lo menos 500 DPI

Versión de Algoritmo

Compatibles con ZKFInger VX10.0 ya empleados por YPFB.

Comunicación

TCP/IP, RS485, Puerto USB

Capacidad de Huellas

Mínimo de 1500

Capacidad de Tarjetas 

Por lo menos 5000 tarjetas de proximidad ofertadas.

Capacidad de Registros

Mínimo de 80,000

Interfaz de Control de Accesos:

Cerradura eléctrica, sensor de puerta, alarma, botón de salida, timbre de puerta.

Señal Wiegand:

Entrada y salida Wiegand para apertura de puertas.

Entrada Auxiliar:

Una para función de vinculación

Fuente de Alimentación

DC 12V

Temperatura Operativa

0 °C a 45°C 

Humedad Operativa

20 a 80%

Usabilidad

El mismo será instalado, configurado y puesto en funcionamiento en PB del nuevo Edificio.

ITEM  6  - Receptor y pulsador inalámbrico para Control de Accesos

Cantidad

Uno (1)

Entrada 

12VDC

Accesorio Incluido

Incluye Control Remoto

Contacto de Salida

ABIERTO-CERRADO-COMUN

Distancia de Transmisión

Por lo menos de 50 m (en área abierta)

Terminación

Plástico

Capacidad de Transmisores

Hasta 30 transmisores

Usabilidad

El mismo deberá permitir efectuar la apertura de la puerta a distancia sin necesidad de que deba ingresarse una huella o tarjeta de proximidad.

ITEM 7 -  Cerradura Eléctrica

Cantidad

Dos (2)

Tipo

Eléctrica

Puerta

YPFB tiene puertas tipo blindex y tipo marco. Estas cerraduras eléctricas deberán ser colocadas en éstas puertas en la cantidad requerida.

Usabilidad

Deberá permitir la apertura por medio de lector biométrico, botón de apertura y pulsador inalámbrico.

ITEM 8 - Brazo Mecánico

Cantidad

Dos (2)

Peso de la puerta

La puerta donde será implementada no debe superar los 85 kg y mínimo debe pesar 60 kg.

Max. ángulo abierto

180 grados

Ajuste de la velocidad de cierre 

 Debe presentar dos velocidades, una de 180 a 15 grados y otra velocidad de 15 a 0 grados.

Temperatura Aplicable

 -20 ℃ a 45 ℃
Aplicabilidad

puerta abierta-abierta o derecha

Prueba de durabilidad 

Debe pasar mínimamente 1.000.000 ciclos

ITEM 9 - Lector Biométrico para Interiores

Cantidad

Tres (3)

Capacidad de Huellas

Por lo menos de 3,000

Capacidad de Transacción

Por lo menos de 30,000

Sensor

Debe ser óptico compatible con los equipos ZK ya existentes en YPFB.

Algoritmo

Compatible con el algoritimo ZK Finger (V.9 y V.10) ya empleados en YPFB.

Comunicación

RS232/485, TCP/IP, USB HOST

Interfaz de Control de Accesos:

Cerradura eléctrica, sensor de puerta, alarma, botón de salida, timbre de puerta.

Señal Wiegand:

Entrada y salida Wiegand para apertura de puertas.

Pantalla

TFT LCD a color

Velocidad de Lectura

< a 2 segundos

Lector RFID

Común, Matrix y Magic Styles

Funciones Estándar

WebServer, Anti PassBack

Funciones Opcionales

Tarjeta de Proximidad

Fuente de Alimentación

DC 12V

Temperatura Operativa

0 °C a 45°C 

Humedad Operativa

20 a 80%

Usabilidad

El mismo será instalado, configurado y puesto en funcionamiento en el nuevo Edificio.


	
	
	
	

	CONDICIONES ADICIONALES

GARANTIA DEL EQUIPAMIENTO

El proponente debe presentar una garantía de fábrica de todos los dispositivos ofertados por un periodo de un (1) años calendario, a partir de una fecha posterior a la firma del acta de recepción definitiva.

El nivel de garantía exigido es de 24x7 con reposición de partes en un tiempo no mayor a 4 horas.

Durante el periodo de garantía la empresa oferente debe proporcionar la actualización de nuevas versiones del Software y Firmware.

El proponente deberá presentar un documento que avale que todos los equipos para el proyecto son totalmente nuevos, que no son reacondicionados ni usados y que cuentan con la garantía respectiva.

El proponente deberá efectuar una inspección cada cuatro (4) meses para verificar el estado de los equipos y realizar un mantenimiento preventivo.

Responsabilidad y Obligaciones del Contratista

· EL PROVEEDOR no podrá entregar bienes usados o defectuosos, debiendo en su caso ser sustituidos a su costo, dentro del plazo máximo de 20 días calendario impostergablemente.

· El PROVEEDOR debe custodiar los BIENES a ser provistos, hasta la recepción definitiva de éstos por YPFB.

	
	
	
	


-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal 

O Propietario de la empresa ofertante
FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS Y PROPUESTAS

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE REDES DE DATOS, VOZ, ENERGIA, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y ACUSTICA DEL NUEVO EDIFICIO REDES DE GAS - SANTA CRUZ

LOTE 3  SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

	Descripción de las Especificaciones Técnicas
	Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta
	Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación)

	Característica del Bien  requerido por YPFB
	Característica Ofertadas
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	OBSERVACIÓN (porque no cumple)

	1. PLAZO

El plazo estipulado para todos los lotes es de máximo 90 días calendario computable desde la emisión de Orden de Inicio por el comité de recepción.

El proveedor contratado debe coordinar la fecha de inicio de actividades con la DNTI computable a partir de la emisión de la Orden por el comité de recepción.
	
	
	
	

	2. LUGAR DE ENTREGA Y EJECUCION

El objeto de la presente contratación se ejecutará en la Calle s/n entre Av. Tres Pasos al Frente y Tercer Anillo Externo (Cerca de la Sede de Ex trabajadores de YPFB e Hipermaxi) UV-24., lugar de construcción del nuevo edificio Redes de Gas.
	
	
	
	

	3. TIPO DE INSTALACIÓN

La instalación comprende todo material, accesorios, equipamiento necesario y debe estar incluido en la propuesta sin costo adicional para YPFB. El presente requerimiento tiene carácter enunciativo, pero no limitativo para todos los lotes. 

Todos los bienes deben estar instalados, configurados, programados y puestos en funcionamiento a requerimiento de YPFB. 
	
	
	
	

	4.  CLAUSULAS DE SEGUROS

La empresa adjudicada deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación: 

a)
Seguro de Responsabilidad Civil 

Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.  Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.

El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por $us. 50.000 (CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES ESTADOUNIDENSES).-

b)
Póliza de Accidentes Personales. 

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada deberá estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. 

Condiciones Adicionales

De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada se hace enteramente responsable frente a YPFB,  por todos los accidentes que haya podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones. 

La empresa adjudicada deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato
	
	
	
	

	5.  SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

YPFB exige de sus contratistas y, a través de éstos, de los subcontratistas quienes a través de todos y cada uno de sus integrantes, son los únicos responsables de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales en cada área de trabajo donde ejecutan obras y servicios, así como de la asunción de deberes ante la Autoridad, si ocurriesen. El Contratista y Subcontratista en todo momento tomará las medidas necesarias para la suficiente seguridad a sus empleados y a terceros, debiendo instruir a su personal en los procedimientos de trabajo seguro a seguir en cada tarea.

El Contratista y Subcontratista se obligan a:

· El Plan de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar (PHSOB) deberá ser presentado a YPFB a simple requerimiento de éste, siendo el Contratista de la obra/servicio el responsable de contar con el mismo.

· Las empresas contratadas deben presentar el Plan de seguridad industrial específico para el presente proceso.

· Contar con uno o más responsables de seguridad industrial en campo (en función al tamaño de la obra/servicio), para el seguimiento y cumplimiento  del plan y las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, siendo el Dueño de la empresa, el Gerente del Proyecto o el Director de Obra  los responsables de hacer cumplir la normativa legal vigente en este aspecto. 

· Las funciones a ser realizadas por el personal de seguridad industrial de la empresa contratista deben incluir: Identificar y evaluar los riesgos, para la toma de medidas preventivas/correctivas, su correspondiente implementación/aplicación, seguimiento y control. Seguimiento de actividades a través del Plan de Seguridad Industrial presentado por el contratista. Coordinar acciones con el inmediato superior, para la implementación del plan de seguridad industrial. Aplicar y/o Elaborar formularios (checklist) de inspección (herramientas, etc.), permisos de trabajo (trabajos en espacios confinados, etc.), y otros instrumentos de verificación de cumplimiento de medidas de seguridad industrial. Evaluar los riesgos de las actividades desarrolladas por el personal, para la asignación y seguimiento al uso de EPP y la generación y aplicación de procedimientos seguros de trabajo. Hacer cumplir las medidas de seguridad industrial en las actividades/operaciones para minimizar riesgos.
	
	
	
	

	6. GARANTIAS 

El tipo de garantía a presentar estará definido en el Documento Directo de Contratación (DCD).

6.1. GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato. Será equivalente al siete por ciento (7%) del monto total de la adjudicación. La vigencia de esta garantía será computada a partir de su emisión, debiendo exceder en sesenta (60) días calendario al plazo de entrega de los bienes presentados en la propuesta adjudicada, y ser renovada las veces que YPFB así lo requiera. La garantía debe expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Tipo de Garantía

Boleta de Garantía o Fianza Bancaria, emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente.
	
	
	
	

	7. ORDEN DE INICIO

Una vez suscrito el contrato el comité de recepción designado dará la orden de inicio al proveedor para dar inicio al objeto del contrato.
	
	
	
	

	8. MULTAS

La multa será del 1% del monto total del contrato por día calendario de retraso, La suma de las multas no podrá exceder en ningún caso el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, sin perjuicio de resolver el mismo.
	
	
	
	

	9. FORMA DE PAGO

Lotes No. 1 (Adquisición de Cableado Estructurado, Voz y Datos) y No. 5 (Adquisición de Sistema de Energía Regulada y UPS)

El pago del 50% del monto adjudicado se realizara a la conclusión del 50% del avance, el PROVEEDOR presentará un certificado de la provisión e instalación debidamente firmado e informe solicitando el pago, dentro del cronograma presentado, con los respaldos técnicos que el representante de YPFB requiera.

El pago del 50% del monto adjudicado restante se efectuará una vez efectuada la recepción definitiva de todos los bienes. 

Lotes No. 2 (Adquisición de Sistema de Control de Personal y Automatización), No. 3 (Adquisición de Sistema de Seguridad y Vigilancia) y No. 4 (Adquisición de Sistemas de Comunicación)
El pago total del monto adjudicado se efectuará a la recepción definitiva de los bienes requeridos. No se efectuarán pagos parciales ni anticipos 
	
	
	
	

	10. NORMAS DE CALIDAD APLICABLE

Los BIENES suministrados de conformidad en el Contrato se ajustarán a las normas de calidad mencionadas en las especificaciones técnicas y, cuando en ellas no se mencionen normas de calidad aplicables a las normas de calidad existentes o cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los BIENES.
	
	
	
	

	11. COORDINACION

La empresa que se adjudique el proceso deberá realizar reuniones de coordinación con los funcionarios designados por YPFB.
	
	
	
	

	LOTE 3
CARACTERISTICAS SOLICITADAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Sistema de Video Vigilancia

Ítem 1 - Cámaras de Seguridad para Exterior

Cantidad:

11 (Once)

Características Generales:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
· Cámara tipo  bala

· Cámara Digital IP.

· Cámara visión nocturna minino 20 m

· Cámara ONVIF perfil S

· Lente varifocal motorizado

· Longitud focal  mínima 3~8.5mm

· Zoom 2.8x

· Detección de sabotaje

· Detección de caras.

· Entrada y salida de alarma

· Almacenamiento local debe tener ranura para memoria SD

· Antiniebla.

· Amplio rango dinámico: mínimo 120 dB de ganancia

· Resolución Mínima 3 Megapíxeles (2048X1536) (30) Cuadros por segundo (Fps)
· Compatibilidad con varios tipos de codecs, por lo menos con  H.264, MPEG-4, MJPEG

· Formato de compresión de audio G711

· Audio bidimensional

· Alimentación de energía PoE (Power over Ethernet).

· Protección estándar Grado IP mínimo 66.

· Resistencia al vandalismo IK10

Características especificas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VIDEO:

• Dispositivo de imágenes: 

-                       Exmor 3.2M CMOS, PS de ½.8 pulg.

• Píxeles totales: 

-                       2065(H) x 1565(V)

• Píxeles efectivos: 

-                       2065 (H) x 1553 (V) a 30fps, 1920(H) x 1080(V) a 60 fps.

• Sistema de barrido: 

-                       Progresivo 

• Iluminación mínima:
-                       Color: 0,1 Lux (F1.2, 50IRE), 0,06 Lux F1.2, 30IRE)

-                       B/N: 0 Lux (F1.2, 50IRE), 0 Lux (F1.2, 30IRE)

• Índice S/N: 

-                       50dB

• Salida de vídeo: 

-                       CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω compuesto

LENTE:

• Longitud focal (índice de zoom):  

-                       Varifocal motorizada 3 ~ 8,5 mm (2.8x), 

• Índice de apertura máxima:  

-                       F1.2

• Campo de visión angular: 

-                       H: 100,12° (Angular) ~ 35,38° (Telescópico), V: 73,76° (Angular)  26,58° (Telescópico)

OPERACIONAL

• Día y noche: 

-                       Por lo menos las siguientes opciones: Automático (ICR) / Color / ByN /ByN externo/horario

• Compensación de luz de fondo: 

-                       Por lo menos las siguientes opciones: No / BLC / WDR

• Amplio Rango dinámico: 

-                       120dB

• Mejora de contraste: 

-                       SSDR - Capacidad de  habilitar y deshabilitar (No / Sí)

• Reducción de ruido digital: 

-                       SSNRIII Filtro de ruido 2D+3D (No / Si)

• Estabilizador digital de imágenes: 

-                       Capacidad de habilitar y deshabilitar  (No / Sí)

• Reducción de Nieblas: 
-                       Capacidad manual, deshabilitar y automático  Manual /No/Auto

• Detección de movimiento: 

-                       Capacidad de habilitar y deshabilitar (No / Sí) (4 zonas con 4 puntos poligonales).

• Máscara de privacidad: 

-                       Capacidad de habilitar y deshabilitar (No / Sí) 32 zonas con 4 puntos poligonales

• Control de ganancia: 

-                       (No/Alto/Medio/Bajo)

• Balance de blanco: 

-                       Por lo menos: ATW / AWC / Manual/ Interior/ Exterior

• Velocidad de obturador electrónico:
-   Capacidad de configurar mínimo con los siguientes parámetros: Mínimo/Máximo/ Anti parpadeo (1~1/12,000 seg) 

• Giro / Espejo: 

-                       Capacidad de configurar (No / Sí)

• Análisis de vídeo inteligente: 

-                       Mínimo Capacidad de línea virtual, entrar /salir, aparición, desaparición, detección de audio, detección de rostros con metadatos

• Entrada/Salida de alarma: 

-                       Entrada 1 / Salida 1 

• Disparadores de alarma: 

-                       Detección de movimientos, manipulación, detección de audio, detección de rostros, desconexión de red, video analítico, entrada de alarma.

• Eventos  de alarma: 

-                       Carga de archivos a través de FTP y correo electrónico , notificación por correo electrónico ,

-                    Almacenamiento local (SD/SDHC/SDXC) o NAS grabación en el evento,  salida externa

RED:

• Red: 
-                       Ethernet: RJ-45 (10/100BASE-T)
• Formato de compresión de vídeo: 

-                       Mínimo H.264, MPEG-4, MJPEG

• Resolución: 

-                       Mínimo las siguientes opciones 
                    2048 x 1536, 1920 x 1080, 1600 x 1200,

                    1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720,

                    1024 x 768, 800 x 600

• Velocidad de fotogramas: 

-                       30fps 2048X1536, 60fps en las otras resoluciones.

• Códec inteligente: 

-                       Modo manual (basado en área 5ea) modo de detección de rostros.

• Ajuste de calidad de vídeo: 
-                       Mínimo los siguientes: H.264, MPEG-4 : Nivel de compresión, control de nivel de velocidad de bits de destino MJPEG : Control de nivel de calidad

• Método de control de velocidad de bits:
-                       Mínimo con H.264: CBR o VBR CBR MJPEG: VBR

• Capacidad de flujo de datos: 

-                       Flujo de datos múltiple (hasta 10 perfiles)

• Entrada de audio: 
-                       Seleccionable mínimo: entrada de  Micrófono  / Entrada de línea 

• Salida de audio: 
-                       Mínimo:  Salida de línea

• Formato de compresión de audio: 
-                       Mínimo G.711 u-law

• Comunicación de audio: 

-                       Audio bidireccional

• Versión de protocolo IP soportados: 

-                       IPv4, IPv6

•       Protocolos Soportados: 

-                    TCP / IP , UDP / IP , RTP (UDP ) , RTP, (TCP), RTCP , RTSP , NTP , HTTP , HTTPS , SSL , DHCP , PPPoE , FTP , SMTP , ICMP , IGMP , SNMPv1 / v2c / v3 ( MIB- 2 ) , ARP , DNS, DDNS , QoS , PIM -SM , UPnP , Bonjour

 • Seguridad: 

-                       Autenticación de inicio de sesión vía HTTPS(SSL), , Filtrado de dirección IP, registro de acceso de usuarios, autenticación 802.1x

• Método de flujo de datos:
-                       Unicast/Multicast

• Acceso de usuarios: 

-                       Por lo menos 15 usuarios en modo Unicast

• Ranura de memoria: 

-                       Ranura de memoria por lo menos micro SD/SDHC/SDXC 

• Compatibilidad: 

-                       Compatibilidad ONVIF perfil S

• Visor web de SO soporta : 

-                       Windows XP / VISTA / 7, MAC OS X 10.7

AMBIENTAL:

• Temperatura de operación y humedad : 

-                       24V AC: -50° ~ +50°, 12V DC -10° ~ +55°

• Temperatura de almacenamiento y humedad : 

-                       -30° C ~ +60° C

• Grado de Protección : 

-                       IP66

• Resistencia Vandalismo : 

-                       IK10

ELECTRICA:

• Entrada de voltaje y corriente : 

-                       24V AC, 12V DC, PoE(IEEE802.3af class3)

• Consumo de energía : 

-                       Max. 11.5W (12V DC), Max. 12,5W(PoE), Max 13.0W/19.0W (24V AC calentador si/no)

Ítem 2 - Cámara de Seguridad para Interior Visión Nocturna

Cantidad:

28 (Veintiocho).

Características Generales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cámara tipo  domo IR

Cámara Digital IP

Cámara visión nocturna minino 25 m

Cámara ONVIF perfil S

Lente varifocal motorizado

Longitud focal  mínima 3~8.5mm

Zoom 2.8x

Campo de giro 0° ~ 354°

Campo de inclinación 0° ~ 67°

Detección de sabotaje

Detección de caras.

Entrada y salida de alarma

Almacenamiento local debe tener ranura para memoria SD

Antiniebla.

Amplio rango dinámico: mínimo 120 dB de ganancia

Resolución Mínima 3 Megapíxeles (2048X1536) (30) Cuadros por segundo (Fps)
Compatibilidad con varios tipos de codecs, por lo menos con  H.264, MPEG-4, MJPEG

Formato de compresión de audio G711

Audio bidimensional

Alimentación de energía PoE (Power over Ethernet).

Protección estándar Grado IP mínimo 66.

Resistencia al vandalismo IK10

Características especificas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VIDEO:

• Dispositivo de imágenes: 

-                       Exmor 3.2M CMOS, PS de ½.8 pulg.

• Píxeles totales: 

-                       2065(H) x 1565(V)

• Píxeles efectivos: 

-                       2065 (H) x 1553 (V) a 30fps, 1920(H) x 1080(V) a 60 fps.

• Sistema de barrido: 

-                       Progresivo 

• Iluminación mínima:
-                       Color:        0,1 Lux (F1.2, 50IRE), 0,01 Lux (30 fps, 1sec,50IRE)

-                       B/N: 0 Lux (IR LED encendido)

• Índice S/N: 

-                       50dB

• Salida de vídeo: 

-                       CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω compuesto

LENTE:

• Longitud focal (índice de zoom):  

-                       Varifocal motorizada 3 ~ 8,5 mm (2.8x), 

• Índice de apertura máxima:  

-                       F1.2

• Campo de visión angular: 

-                       H: 100,12° (Angular) ~ 35,38° (Telescópico), V: 73,76° (Angular)  26,58° (Telescópico)

PAN/TILT/ROTACIÓN

• Rotación: 

-                       Giro (0°~354°), inclinación (0°~67°), Rango rotación (0°~355°)

OPERACIONAL:

• Led IR: 

-                       Por lo menos 12 Led hasta 25 metros(B/N)

• Día y noche: 

-                       Por lo menos las siguientes opciones: Automático (ICR) / Color / ByN /ByN externo/horario

• Compensación de luz de fondo: 

-                       Por lo menos las siguientes opciones: No / BLC 

• Amplio Rango dinámico: 

-                       120dB

• Mejora de contraste: 

-                       SSDR - Capacidad de  habilitar y deshabilitar (No / Sí)

• Reducción de ruido digital: 

-                       SSNRIII Filtro de ruido 2D+3D (No / Si)

• Estabilizador digital de imágenes: 

-                       Capacidad de habilitar y deshabilitar  (No / Sí)

•            Reducción de Nieblas: 
-                       Capacidad manual, deshabilitar y automático  Manual /No/Auto

• Detección de movimiento: 

-                       Capacidad de habilitar y deshabilitar (No / Sí) (4 zonas con 4 puntos poligonales).

• Máscara de privacidad: 

-                       Capacidad de habilitar y deshabilitar (No / Sí) 32 zonas con 4 puntos poligonales

• Control de ganancia: 

-                       (No/Alto/Medio/Bajo)

• Balance de blanco: 

-                       Por lo menos: ATW / AWC / Manual/ Interior/ Exterior

• Velocidad de obturador electrónico:
-                       Capacidad de configurar mínimo con los siguientes parámetros: Mínimo/Máximo/ Anti parpadeo (1~1/12,000 seg) 

• Giro / Espejo: 

-                       Capacidad de configurar (No / Sí)

• Análisis de vídeo inteligente: 

-                       Mínimo Capacidad de línea virtual, entrar /salir, aparición, desaparición, detección de audio, detección de rostros con metadatos

• Entrada/Salida de alarma: 

-                       Entrada 1 / Salida 1 

• Disparadores de alarma: 

-                       Detección de movimientos, manipulación, detección de audio, detección de rostros, video analítico, entrada de alarma.

• Eventos  de alarma: 

-                       Carga de archivos a través de FTP y correo electrónico , notificación por correo electrónico , TCP y HTTP

-                    Almacenamiento local (SD/SDHC/SDXC) o NAS grabación en el evento,  salida externa

RED:

• Red: 
-                       Ethernet: RJ-45 (10/100BASE-T)
• Formato de compresión de vídeo: 

-                       Mínimo H.264, MPEG-4, MJPEG

• Resolución: 

-                       Mínimo las siguientes opciones 
                    2048 x 1536, 1920 x 1080, 1600 x 1200,

                    1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720,

                    1024 x 768, 800 x 600

• Velocidad de fotogramas: 

-                       30fps 2048X1536, 60fps en las otras resoluciones.

• Códec inteligente: 

-                       Modo manual (basado en área 5ea) modo de detección de rostros.

• Ajuste de calidad de vídeo: 
-                       Mínimo los siguientes: H.264, MPEG-4 : Nivel de compresión, control de nivel de velocidad de bits de destino MJPEG : Control de nivel de calidad

• Método de control de velocidad de bits:
-                       Mínimo con H.264: CBR o VBR MJPEG: VBR

• Capacidad de flujo de datos: 

-                       Flujo de datos múltiple (hasta 10 perfiles)

• Entrada de audio: 
-                       Seleccionable mínimo: entrada de  Micrófono  / Entrada de línea 

• Salida de audio: 
-                       Mínimo:  Salida de línea

• Formato de compresión de audio: 
-                       Mínimo G.711 u-law

• Comunicación de audio: 

-                       Audio bidireccional

• Versión de protocolo IP soportados: 

-                       IPv4, IPv6

•       Protocolos Soportados: 

-                    TCP / IP , UDP / IP , RTP (UDP ) , RTP, (TCP), RTCP , RTSP , NTP , HTTP , HTTPS , SSL , DHCP , PPPoE , FTP , SMTP , ICMP , IGMP , SNMPv1 / v2c / v3 ( MIB- 2 ) , ARP , DNS, DDNS , QoS , PIM -SM , UPnP , Bonjour

 • Seguridad: 

-                       Autenticación de inicio de sesión vía HTTPS(SSL), , Filtrado de dirección IP, registro de acceso de usuarios, autenticación 802.1x

• Método de flujo de datos:
-                       Unicast/Multicast

• Acceso de usuarios: 

-                       Por lo menos 15 usuarios en modo Unicast

• Ranura de memoria: 

-                       Ranura de memoria por lo menos micro SD/SDHC/SDXC 

• Compatibilidad: 

-                       Compatibilidad ONVIF perfil S

• Visor web de SO soporta : 

-                       Windows XP / VISTA / 7, MAC OS X 10.7

AMBIENTAL:

• Temperatura de operación y humedad : 

-                       -10° ~ +55° C

• Temperatura de almacenamiento y humedad : 

-                       -30° C ~ +60° C

• Resistencia Vandalismo : 

-                       IK08

ELECTRICA:

• Entrada de voltaje y corriente : 

-                       12V DC, PoE(IEEE802.3af class3)

• Consumo de energía : 

-                       Max. 10.0W (12V DC), Max. 11W(PoE)

Ítem 3  - Cámara de Seguridad para Interior Ojo de Pez

Cantidad

 2 (Dos).

Características Generales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cámara tipo  ojo de pez

Cámara Digital IP.

Cámara ONVIF perfil S

Longitud focal  mínima 1.14 mm

Zoom digital PTZ 16x

Campo de giro(Pan) 0° ~ 355°

Campo de inclinación (Tilt) 0° ~ 355°

Detección de sabotaje

Mínimo  1 entradas y  1 salidas de alarma

Almacenamiento local debe tener ranura para memoria SD

Amplio rango dinámico: mínimo 60 dB de ganancia

Resolución Mínima 5 Megapíxeles (2560X2048) (20) Cuadros por segundo (Fps)
Compatibilidad con varios tipos de codecs, por lo menos con  H.264, MPEG-4, MJPEG

Formato de compresión de audio G711

Audio bidimensional

Alimentación de energía PoE (Power over Ethernet).

Protección estándar Grado IP mínimo 66.

Características Especificas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VIDEO:

• Dispositivo de imágenes: 

-                       6M CMOS (IMX178), PS de 1/1.8 pulg.

• Píxeles totales/efectivos: 

-                       6 Megapíxeles

• Píxeles efectivos: 

-                       5,2 Megapíxeles 2560 (H) x 2048 (V) 

• Sistema de barrido: 

-                       Progresivo 

• Iluminación mínima:
-                       Color: 0,5 Lux (F2.5, 50IRE), 0,2 lux(F2.5, 30IRE)

-                       B/N: 0,05 Lux (F2.5, 50IRE), 0,02Lux(F2.5, 30IRE)

LENTE:

• Longitud focal (índice de zoom):  

-                       1.14 mm  

• Índice de apertura máxima:  

-                       F2.5 

• Campo de visión angular: 

-                       H: 187° / V: 187° / D: 187°

• Control de enfoque: 
-                       Control de enfoque Infinito/manual
OPERACIONAL:
• Día y noche: 

-                       Capacidad día y noche 

• Compensación de luz de fondo: 

-                       Por lo menos: BLC 

• Amplio Rango dinámico: 

-                       60dB

• Mejora de contraste: 

-                       SSDR - Capacidad de  habilitar y deshabilitar (No / Sí)

• Reducción de ruido digital: 

-                       SSNRIII Filtro de ruido 2D+3D (No / Si)

• Detección de movimiento: 

-                       Capacidad de habilitar y deshabilitar (No / Sí) (4 zonas rectangulares).

• Máscara de privacidad: 

-                       Capacidad de habilitar y deshabilitar (No / Sí) 32 zonas rectangulares)

• Control de ganancia: 

-                       (No/Alto/Medio/Bajo/Manual)

• Balance de blanco: 

-                       Capacidad de: ATW / Interior/ Exterior Manual/ AWC 

• Velocidad de obturador electrónico:
-                       Capacidad de configurar mínimo con los siguientes parámetros: (2 ~ 12,000 seg) 

• Zoom digital:
-                       Capacidad 16x PTZ digital
• Giro / Espejo: 

-                       Capacidad de configurar (No / Sí)

• Análisis de vídeo inteligente: 

-                       Mínimo Capacidad de manipulación(cambio de escena),  detección de audio

• Entrada/Salida de alarma: 

-                       Entrada 4 / Salida 2 

• Disparadores de alarma: 

-                       Detección de movimientos, desconexión de red, video analítico inteligente, entrada de alarma.

• Eventos  de alarma: 

-                       Carga de archivos a través de FTP y correo electrónico, notificación por correo electrónico, TCP y HTTP ,

-                    Almacenamiento local (SD/SDHC/SDXC),  grabador de red desconectado, salida externa

• Composición de visualización: 

-                       Cámara: Vista de origen 360°.individual panorámica, doble panorámica, vista del patio, rectángulo individual.

-                       Dispositivo de imágenes: 360° vista origen, solo panorama, doble panorama, vista del patio, rectángulo individual, fuente de 360°+3 rectángulos, única panorámica + 2 rectángulos 

RED: 

• Red: 
-                       Ethernet: RJ-45 (10/100BASE-T)
• Formato de compresión de vídeo: 

-                       Mínimo H.264, MPEG-4, MJPEG

• Resolución: 

-                       Mínimo las siguientes opciones 
                    2560 x 2048, 1920 x 1080, 1600 x 1200,

                    1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720,

                    1024 x 768, 800 x 600, 720 x 480,

                    640 x 480, 320 x 240

• Velocidad de fotogramas: 

-                       Capacidad con H264 de 20fps en todas las velocidades

• Ajuste de calidad de vídeo: 
-                       Mínimo los siguientes: H.264, MPEG-4 : Nivel de compresión, control de nivel de velocidad de bits de destino MJPEG : Control de nivel de calidad

• Método de control de velocidad de bits:
-                       Mínimo con H.264: CBR o VBR, MJPEG: VBR

• Capacidad de flujo de datos: 

-                       Flujo de datos múltiple (hasta 5 perfiles)

• Entrada de audio: 
-                       Seleccionable mínimo: entrada de  Micrófono  / Entrada de línea 

• Salida de audio: 
-                       Seleccionable mínimo: entrada de  línea 

• Formato de compresión de audio: 
-                       Mínimo G.711 u-law

• Comunicación de audio: 

-                       Audio bidireccional

• Versión de protocolo IP soportados: 

-                       IPv4, IPv6

•       Protocolos Soportados: 

-                    TCP / IP , UDP / IP , RTP (UDP ) , RTP, (TCP), RTCP , RTSP , NTP , HTTP , HTTPS , SSL , DHCP , PPPoE , FTP , SMTP , ICMP , IGMP , SNMPv1 / v2c / v3 ( MIB- 2 ) , ARP , DNS, DDNS , QoS , PIM -SM , UPnP

 • Seguridad: 

-                       Autenticación de inicio de sesión vía HTTPS(SSL), , Filtrado de dirección IP, registro de acceso de usuarios, autenticación 802.1x

• Método de flujo de datos:
-                       Unicast/Multicast

• Acceso de usuarios: 

-                       Por lo menos 10 usuarios en modo Unicast

• Ranura de memoria: 

-                       Ranura de memoria por lo menos micro SD/SDHC/SDXC(64GB)

• Compatibilidad: 

-                       Compatibilidad ONVIF perfil S

• Visor web de SO soporta : 

-                       Windows XP / VISTA / 7/8, MAC OS X 10.7

AMBIENTAL:

• Temperatura de operación y humedad : 

-                       -10° ~ +55° C

• Grado de Protección : 

-                       IP66

ELECTRICA:

• Entrada de voltaje y corriente : 

-                       12V DC, PoE (IEEE802.3af class3)

• Consumo de energía : 

-                       Max. 8.7W (12V DC), Max. 10.3W (PoE)

Ítem 4 - Control de PTZ (Joystick)

Cantidad

2 (Dos)

Características Generales:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Compatibilidad con las cámaras ofertadas y sistema superior
Control 3D
Instalación sencilla  vía USB
Soporta el software de gestión ofertado
Características Especificaciones:
Tipo de Control
-       Mínimo Control PTZ, tres ejes de giro zoom
 Interface
-       Mínimo USB 2.0 
Voltaje
-       Capacidad de trabajar a 5V DC, 32 mA vía USB
Temperatura de Operación
-       Capacidad de trabajar a -25 °C ~ +70°C 
Humedad de Operación
-       Capacidad de trabajar a 10% ~ 70%
Ítem 5 - Monitores de Visualización

Cantidad

6 (Seis)

Características Generales:
 

 

 

 

 

 

 
Mínimo súper alta definición 

Alta resolución de contraste 5000:1

Rápido tiempo de respuesta 8 mili segundos

Capacidad de interfaces video:

-       HDMI, DVI, VGA y componente (CVBS Común)
 Altavoz incorporado

Capacidad de control remoto Ethernet / RS-232C

Características Específicas:

PANTALLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tipo: 
-       LED
Tamaño: 
-       Mínimo 40 pulgadas o superior
Resolución: 
-       Mínimo 1920 por 1080 o superior FULL HD.
Relación de contraste:
-       Capacidad 5,000:1
Relación de aspecto:
-       Capacidad de 16:9
Angulo de visión:
-       Horizontal 178°, Vertical 178°
Tiempo de respuesta: 
-       Mínimo 8 mili segundos
 Sistema decodificación de video: 
-       Capacidad NTSC/PAL
Vida de panel:  
-       Mínimo 50,000 horas
Tipo de filtro:  
-       Capacidad Filtro de peine 3D
INTERFACES
Conectores de video: 
-       VGA, DVI, HDMI, Componente(CVBS común)
Salida de audio: 
-       Mínimo conector RS232C (L/R)
Funciones de visualización:
-       Compatible con Versa DPM
ALIMENTACION
         Voltaje:  
-       100 – 240 V AC 50/60 Hz.
         Consumo:
-       110 Watts
         Temperatura de Operación
-       Mínimo en un rango de 0 a 40 °C
         Humedad: 
-       Mínimo en un rango de  10 a 80 %
Ítem 6 - Software Grabación de Video de Red (NVR)

Cantidad

1 (Uno).

Soporte Dispositivos

• Soporta dispositivos: 
 

-                       Cámaras de red y codificadores
 

• Soporta protocolos: 
 

-                       Onvif perfil S
 

• Número máximo de Canales: 
 

-                       Hasta 72 Canales de video.
Rendimiento

• Resolución soportada: 
 

-                       Mínimo: Desde Formato CIF hasta 5M
 

• Compresión de video:
 

-                       Mínimo H.264, MPEG-4, MJPEG
 

• Compresión de audio:
 

-                       Mínimo G.711 u-law(PCM), G.723, G.726(ADPCM)
 

• Ancho de banda:
 

-                       Mínimo 400Mbps
 

• Resolución: 
 

-                       Mínimo hasta  5M.
 

• Modo de grabación: 
 

-                       Mínimo Modos: continuo, manual, evento(pre/post grabación de alarma), por evento y horario
 

• Registros de grabación: 
 

-          Mínimo: registro de eventos(movimiento, alarma, perdida de video, analítica de video, audio)
 

• Tiempo de grabación: 
 

-          Mínimo: Pre (1~ 18 canales en 60 seg, 19~36 canales en 30 seg, 37~72 canales 15 seg)
 

• Reproducción: 
 

-          Mínimo reproducción simultanea de 16 canales
 

• Modo de reproducción: 
 

-          Mínimo por tiempo, evento, línea de tiempo
 

• Número máximo de discos duros:
 

-          Capacidad de administrar por lo menos 24 discos duros
 

• Dispositivo de almacenaje soportado:
 

-          SATA II 7200 rpm, e-Sata. SaS, iSCSI
 

• Formato de archivo en copia de seguridad:
 

-          Mínimo AVI, SEC
 

• Copia de seguridad Programada:
 

-          Local Storage
 

• Máximo número de usuarios remotos: 
 

-          Mínimo 5 usuarios por Media Gateway
Requerimientos  

• CPU: 
 

-          Unidad de proceso central Intel Core i7
 

• RAM: 
 

-       Mínimo 8 GB 
 

• Memoria de video: 
 

-          256MB, 4 discos duros (SATA II 7200 rpm 64 MB)
 

• Sistema Operativo: 
 

-          Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows 7 32/64bit.

 

• Compatibilidad: 
 

-       Los productos ofertados para los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 deberán ser de la misma marca.

Ítem 7 - Software de Gestión de Pared de Video 

Cantidad

 1 (Uno)

Características Generales:

         Licencia:
 

-       Debe ser indefinida

 

         Compatibilidad
 

-       Capacidad de instalación en Ítems (8,10)

 

         Capacidad de visualización:
 

-       Hasta 1024 canales

 

-          Hasta 16 monitores 

 

-          Hasta 64 canales por monitor

Ítem 8 - Servidor para Software de Visualización de Monitores

Cantidad

2 (Dos)

Características

SISTEMA
 

         Procesador
 

-          Mínimo Cuarta Generación Intel® Core i7 4770 3.4GHz
 

         Sistema Operativo
 

-       Windows 7 Pro x 64
 

         CHIPSET
 

-          Soporta tecnología turbo de velocidad 2.0; Intel® z87 Express chipset
 

         Memoria RAM
 

-          Soporta Intel® Perfil extrema de memoria(XMP); Cuenta con 8GB DDR3 1600/1333/1066 MHz
 

         Interface
 

-          Rj-45 10/100/1000 
 

         Tarjeta Grafica
 

-          Mínimo: Geforce GTX 660 2GB 4Output 
 

         USB
 

-          Soporta 2 puertos USB 3.0 adicional; Cuenta con 2 puertos USB 3.0
 

-          Soporta 4 puertos USB 2.0 adicional; Cuenta con 4 puertos USB 2.0
 

         Capacidad de Expansión
 

-          Requerir un Disco Duro adicional de la misma capacidad (Opcional RAID 1)
 

         Ranuras de Expansión
 

-          6 puertos SATA 6.0Gb/s conectores; 2 conectores PS/2; 1 puerto Serial 
 

         Almacenamiento
 

-          Cuenta con 1TB 7200rpm SATA Disco Duro estándar para el sistema, soporta para RAID 0, 1, 5, 10; Intel® Tecnología de inicio rápido; Intel® Acelerador de almacenamiento dinámico; Intel® Tecnología de conexión inteligente; Intel® Tecnología de respuesta inteligente
 

         Unidad Óptica
 

-          24x DVD-RW
 

CHASIS
 

         Formato del CPU
 

-          Mid Tower
 

         Tamaño de Tarjeta Madre
 

-          ATX 
 

         Alimentación  
 

-       500W de consumo
 

         BAHIAS DE EXPANSION
 

-          4x 5.25” externo
 

-          1x 3.5” externo
 

-          3x 3.5” interno
 

-          0x 2.5” interno
 

         PUERTOS FRONTALES
 

-          2 puertos USB 2.0
 

-          1 puerto de Audio
 

-          1 puerto MIC
Ítem 9 - Servidor para Software de Central de Monitoreo (Consola)

Cantidad

2 (Dos)

 

CARACTERISTICAS TECNICAS:
Características Técnicas

SISTEMA
 

         Procesador
 

-          Mínimo Cuarta Generación Intel® Core i7 4770 3.4GHz
 

         Sistema Operativo
 

-       Windows 7 Pro x 64
 

         CHIPSET
 

-          Soporta tecnología turbo de velocidad 2.0; Intel® z87 Express chipset
 

         Memoria RAM
 

-          Soporta Intel® Perfil extrema de memoria(XMP); Cuenta con 8GB DDR3 1600/1333/1066 MHz
 

         Interface
 

-          Rj-45 10/100/1000 
 

         Tarjeta Grafica
 

-          Mínimo: Geforce GTX 660 2GB 
 

2 Output 
 

         USB
 

-          Soporta 2 puertos USB 3.0 adicional; Cuenta con 2 puertos USB 3.0
 

-          Soporta 4 puertos USB 2.0 adicional; Cuenta con 4 puertos USB 2.0
 

         Capacidad de Expansión
 

-          Requerir un Disco Duro adicional de la misma capacidad (Opcional RAID 1)
 

         Ranuras de Expansión
 

-          6 puertos SATA 6.0Gb/s conectores; 2 conectores PS/2; 1 puerto Serial 
 

         Almacenamiento
 

-          Cuenta con 1TB 7200rpm SATA Disco Duro estándar para el sistema, soporta para RAID 0, 1, 5, 10; Intel® Tecnología de inicio rápido; Intel® Acelerador de almacenamiento dinámico; Intel® Tecnología de conexión inteligente; Intel® Tecnología de respuesta inteligente
 

         Unidad Óptica
 

-          24x DVD-RW
 

CHASIS
 

         Formato del CPU
 

-          Mid Tower
 

         Tamaño de Tarjeta Madre
 

-          ATX 
 

         Alimentación  
 

-       500W de consumo
 

         BAHIAS DE EXPANSION
 

-          4x 5.25” externo
 

-          1x 3.5” externo
 

-          3x 3.5” interno
 

-          0x 2.5” interno
 

         PUERTOS FRONTALES
 

-          2 puertos USB 2.0
 

-          1 puerto de Audio
 

-          1 puerto MIC
Ítem 10  - Servidor para Software de: Gestión de Video y Configuración de Pared de Video(Tipo Manager)

Cantidad

3 (Tres)

Características Técnicas

SISTEMA
 

Procesador
 

-       Cuenta con un procesador Intel® Xeon® E3-1220 v3 3.1 GHz S1150 
 

Memoria RAM
 

-       Cuenta con 8GB DDR3 1333MHz 
 

Almacenamiento
 

-       Cuenta con 1TB SATA/6G 7200rpm 128MB 3.5 INCH
 

Unidad Óptica
 

-       8x Slim DVDRW
 

Bandeja de Discos
 

-       Soporta hasta 4 Discs de 3.5” SAS/SATA intercambio en caliente
 

Conexión de red 
 

-       Dos puerto de 1GB Ethernet con opción de agregado único, doble o cuatro de Gb Ethernet
 

Nivel de Raid
 

-       Opcional el RAID 1 (requiere un disco adicional de la misma capacidad)
 

CHASIS
 

Unidad de Rack
 

-       Capacidad de rack de 1 U
 

Alimentación
 

-       350W de consumo, Opcional para fuente redundante
 

Tamaños de discos
 

3.5”
 

BAHIAS DE UNIDAD DE DATOS
 

Ninguna
 

Interface de Video
 

Mínimo VGA
 

Entrada  de Frecuencia Alterna
 

47 Hz hasta 63Hz
 

Temperatura Operacional
 

0°C (32°F)  hasta  35°C (95°F)
 

Humedad Operacional
 

5% hasta 95% sin condensación
Ítem 11  - Servidor para Software NVR y Almacenamiento de Video

Cantidad 

1 (Uno)

 

 Tarjeta Madre
 

-          Super X9DRi-LN4F+
 

-          Deberá contar con la tarjeta madre Super X9DRi-LN4F+
 

PROCESADOR
 

CPU
 

-          Debe soportar Dual Socket R (LGA 2011)
 

-          Debe Soportar procesador Intel® Xeon® E5-2600  y  E5-2600 toda la familia v2 family † (hasta 130W PDT)
 

-          Deberá contar con el procesador Ivy Bridge 6C E5-2620V2 2.1G 15M 7.2GT/s QPI
 

Cache
 

-          Hasta 30Mb
 

Sistema de Bus
 

-          QPI (Conexión punto a punto) hasta 8 Gigas de Transferencia
 

SISTEMA DE MEMORIA
 

Capacidad de Memoria:
 

-          Las interfaces DIMM deben soportar 24x 240-pin DDR3
 

-          Debe soportar hasta 1.5TB  de memoria DDR3 ECC LRDIMM
 

-          Debe soportar hasta 768GB  de memoria DDR3 ECC Memoria Registrada RDIMM
 

-          Debe soportar hasta 192 GB de memoria DDR3 ECC Un-Buffered memory (UDIMM)
 

-          Deberá contar con 2x  8GB DDR3-1866 2Rx8 ECC REG RoHS (Cada servidor)
 

Tamaños de DIMM
 

-          Debe soportar los siguientes tamaños de  32GB, 16GB, 8GB, 4GB, 2GB, 1GB.
 

Tipos de Memoria:
 

-          Debe soportar 1866/1600/1333/1066/800 MHz ECC DDR3 SDRAM 72-bits, 240-pin dorado-plateado DIMMs
 

Voltaje de Memoria
 

-          Los voltajes de la memoria deben ser: 1.5 V / 1.35 V
 

Detección de Errores
 

-          Corrige errores de un bit
 

-       Detecta errores de doble bit (con memoria ECC)
 

INTEGRADOS
 

CHIPSET
 

-          Chipset Intel ® C602
 

SATA
 

-          SATA 2.0 3Gbps para RAID 0, 1, 5, 10
 

-          SATA 3.0 6Gbps para RAID 0, 1, 5, 10
 

SAS
 

-          LSI 2108 SAS2 RAID (BBU opcional)
 

-          RAID por Hardware 0, 1, 5, 10
 

IPMI
 

-          Soporte para plataforma inteligente
 

-          Interface de administración v.2.0
 

-          IPMI 2.0 con medio virtuales a través de LAN y KVM sobre LAN de apoyo
 

-          Nuvoton WPCM450 BMC
 

Controladores de Red
 

-          Controlador de Red Intel® i350 Gigabit Ethernet
 

-          Dispositivos Queues de Máquinas Virtuales reduce la sobre carga de I/O gastos generales
 

-          Soporte para protocolos Ethernet 10GBASE-T, 100BASE-TX, & 1000BASE-T con conector RJ45 de salida
 

Gráficos
 

-          Soporta Tarjeta Gráfica Matrox G200eW
 

PERIFÉRICOS ENTRADA Y SALIDA
 

Serial ATA
 

-          2x SATA 3.0 ports (6Gbps)
 

-          8x SATA 2.0 ports (3Gbps)
 

LAN
 

-          4 puertos LAN RJ45 Gigabit Ethernet
 

-          1 puerto dedicado LAN RJ45 IPMI Gigabit Ethernet
 

JBOD “Cantidades de disco”
 

-          2 puertos de expansión de JBOD
 

USB
 

-          9 puertos USB 2.0 (4 puertos traseros, 4 puertos delanteros y 1 tipo A)
 

VGA
 

-          1 conector VGA
 

Puerto Serial / Encabezado
 

-          1 puerto serial / encabezado (Fast UART 16550)
 

CHASIS
 

Unidad de Rack
 

-          4U montaje del RACK
 

Modelo
 

-          CSE-846BE16-R920B

 

Panel Frontal
 

-          Botones Encendido/Apagado
 

-          Botón de Reinicio
 

-          LEDs  de encendido
 

-          2 Leds de actividad de red
 

-          LED Para sobrecalentamiento
 

-          LED para falla de energía
 

Ranuras de Expansión
 

-          Soporta PCI-Express 3x PCI-E 3.0 X16 de altura completa y cuerpo entero
 

Tarjeta de Video
 

-          Cuenta con NVIDIA PNY Quadro K1200 4GB GDDR5 PCIe 2.0
 

-          Memoria GPU 4GB GDDR5
 

-          Interface de memoria 128-bit
 

-          Ancho de banda 80GB/s
 

-          Consumo de 60W
 

-          Soporta PCI-Express 3x PCI-E 3.0 X8 de altura completa y medio cuerpo
 

Drive Bays (Compartimientos de unidades)
 

-          24 bandejas de intercambio en caliente  de 3.5” SAS/SATA HDD
 

-          Deberá contar con 17 HDD HGST 3.5" 8TB SATA 6Gb/s 7.2K RPM 128M 0F23668 (Cada servidor)
 

-          2 bandejas traseras de 2.5” de intercambio en caliente
 

-          Deberá contar con 2 Seagate 2.5" 1TB SATA 6Gb/s 7.2K RPM 128M (Cada servidor)

 

-          Deberá contar con 1 Rear side 2.5" HDD kit (Cada servidor)

 

ALIMENTACIÓN 
 

Distribución de Energía
 

-          920W de alta eficiencia (94%+) AC-DC fuente de alimentación redundante para PMBus y i2C
 

CORRIENTE AC
 

-          100-240 V, 50-60 Hz, 11-4.5 Amp
 

CORRIENTE DC
 

-          4 Amp @ +5V standby (en espera)

 

75 Amp @ +12V
 

CERTIFICACIÓN
 

-          Certificación 80PLUS
 

-          Platinum Certified
 

SISTEMA BIOS
 

TIPO DE BIOS
 

-          64Mb SPI Flash EEPROM Con AMI BIOS

 

CARACTERÍSTICAS DE BIOS
 

-          Plug and Play
 

-          APM 1.2
 

-          PCI 2.2
 

-          ACPI 1.0 / 2.0
 

-          Soporte de teclado USB
 

-          SMBIOS 2.3
 

-          UEFI
 

CONDICIONES DE TRABAJO / CUMPLIMIENTO
 

Compilación RoHS 
 

-          (Restricción de ciertas sustancias peligrosas)  
 

Especificación Ambiental
 

-          Temperatura de Funcionamiento:
 

              10 °C a 35 °C
 

-          Temperatura de Almacenamiento:
 

              -40 °C a 70 °C
 

-          Humedad Relativa:
 

              8% a 90% (Sin Condensación)
 

-          Fuera de Funcionamiento Humedad Relativa: 5% a 95% (Sin Condensación)
Ítem 12 - Cable HDMI

 

Cantidad 

6 (Seis)

 

CARACTERISTICAS GENERALES:

 

         Mínimo resolución 4K 

 

         Resolución hasta de 1080 p en 3D

 

         Compatible con cualquier dispositivo HDMI(Blu-ray, consolas de juego, equipos de música ordenadores)

 

         Mínimo hasta 10.2 Gbps de ancho de banda a 340 MHz

 

         Debe tener los contactos niquelados

 

         Debe tener doble blindaje para reducir interferencia

 

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

 

         Normas y certificaciones:
 

-       UL 20276

 

-       9002 ISO general

 

         Frecuencia:
 

-       340 MHz

 

         Ancho de banda:
 

-          Mínimo 10.2 Gbps

 

         Longitud:
 

-          Mínimo 15 metros

 

         Cable eléctrico:
 

-          24 AWG

 

         Máxima tensión soportada:
 

-          300 V CC

 

         Resistencia de aislamiento:
 

-          5 mili Ohmios

 

         Resistencia de conductividad:
 

-          5 Ohmios 

Ítem 13  - Soporte de Monitor Tipo Panel

Cantidad

6 (Seis)

 

CARACTERISTICAS GENERALES:

 

         Soporte para TV de 37 hasta 70 pulgadas
 

         Con brazo articulado

 

         Trabaja con televisores LCD y LED

 

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS:

 

         Ajuste de montaje:
 

-          Inclinación mínima 15° ~ -15°

 

         Capacidad de en pulgadas:
 

-          37 a 70 pulgadas
 

         Compatibilidad:
 

-          Capacidad VESA 400x200, 400X400, 600x400 y 800x400mm (ancho x alto)

 

         Adaptación:
 

-          Capacidad de adaptación de hasta 800x402mm (ancho x alto)

 

         Ajuste de nivel:
 

-          Mínimo -3° a +3° de ajuste de pantalla

 

         Brazo:
 

-          Capacidad de rotación de 90° lateral izquierdo y derecho con brazo de extensión completa

 

         Perfil de montaje:
 

-          Capacidad (6,3-51,3cm)

 

         Capacidad:
 

-          35 kilogramos

Ítem 14 - Materiales para Central de Monitoreo (Consola)

 Cantidad:

1 (Uno)

 

LISTA EQUIPOS

 

         Pantallas 21 pulgadas 4 unidades
 

-       Compatibilidad con PC

 

-       Salida de audio tipo altavoz

 

-       Tamaño diagonal 21.5

 

-       Ajuste de posición inclinar

 

-       Brillo 250 cd/m2

 

-       Interface VGA(HD-15), HDMI

 

-       Tecnología de retroalimentación Led

 

-       Resolución Nativa 1920x1080

 

-       Tipo LED

 

         Ratones 2 unidades
 

-       Diseño ergonómico

 

-       3D USB

 

-       Sensor Óptico de800DPI

 

-       Rueda de alta precisión (scroll ABS)

 

-       Para uso prolongado

 

-       Tamaño 95x50x33mm

 

-       Diseño confortable para la mano

 

-       Compatibilidad 

 

-       Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7

 

-       Alimentación 100 mili amperes máximo -5 Voltios

 

         Teclados 2 unidades
 

-       Diseño atractivo y confortable

 

-       Tiempo de vida de las tecla 10 millones de pulsos

 

-       9 teclas multimedia de acceso

 

-       Alimentación 5V

 

-       Interface USB

 

-       Compatible con Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7
 

         Cables HDMI 4 unidades
 

-       Resolución 4 K soporta 1080

 

-       Compatible con cualquier dispositivo HDMI

 

-       Terminales moldeadas en PVC

 

-       Ancho de Banda hasta 10.2 Gbps a 340 MHz

 

-       Blindado para reducir fuentes de interferencia

GENERALIDADES DE ITEMS
 

 
(Ítems  1, 2, 3, 4, 5,6,7,8,9)
 

Todos estos equipos y licencias deberán ser de la misma marca, dicha marca debe ser reconocida.
 

 Los equipos de la marca ofertada deberán ser de alta calidad, teniendo como potencial la fabricación de los núcleos de cada uno de sus equipos. Por otro lado cuenta con alianza estratégicas con fabricantes de alto prestigio de equipos de gestión y administración para sus soluciones de CCTV
 

La fábrica de la marca ofertada deberá contar con un soporte local CAS en Bolivia.
 

(Ítems  10)
 

Estos equipos deberán ser fabricados exclusivamente para la marca ofertada del ítem 1, los cuales cuentan también con 3 años de garantía y diseñados especialmente para soluciones de CCTV, para soportar el software de  dicha marca.
 

(Ítems 11)

 

Los servidores deberán tener una capacidad de almacenamiento de video de 90 días  en arreglos (RAID 5).

 

Las cámaras deberán grabar con su máxima calidad con los siguientes requerimientos: ítem (1) 24 horas al día, ítems (2 y 3) 8 horas al día con capacidad de grabado del 70% en caso de detección de movimiento (analíticas).

 

Inspección previa e Implementación:
 

La empresa deberá proveer todo el material necesario para la implementación.(no cubre material de cableado)
 

Las empresas ofertantes podrán visitar  las instalaciones de YPFB para realizar el relevamiento de las instalaciones y así recabar los datos técnicos necesarios para realizar su oferta.
 
Certificación de Calidad: Certificación ISO-9001, ISO-14001. Presentar documentación
 
Capacitación:

 

La empresa deberá considerar en su oferta la capacitación de mínimo cinco (5) personas (Personal de YPFB).

 

El curso de capacitación debe ser impartido por personal certificado en la solución y deberá  incluir: instalación, configuración, administración  y gestión de problemas de la solución ofertada.

 

Se deberá Incluir manuales impresos o formato digital.
 
Garantía de los productos:

 

El tiempo de garantía de los equipos  del  Ítems (1 al 11) debe ser  de 3 (tres) años (o superior) de garantía real en Bolivia.

 

El tiempo de garantía de los equipos  de los Ítems (12 al 14) debe ser  de 1 (un) años (o superior) de garantía real en Bolivia.

 

Las licencias de los ítem 6,7 deberán ser perpetuas.

 

La garantía debe ser brindada a nivel nacional.

 

El integrador debe presentar una carta en la que especifique el tiempo de garantía para los equipos licitados.
 
Representación y certificaciones:

 

La empresa ofertante debe presentar carta del fabricante certificando como Integrador Autorizado de la marca.

 

La empresa ofertante debe presentar carta del distribuidor Mayorista de la marca que lo autorice en la venta de los equipos antes mencionados.

 

La empresa ofertante debe presentar mínimamente 3 personas certificadas en la marca ofertada, que estén acreditadas para instalación y soporte técnico de la marca.
 
Soporte Técnico:

 

La empresa adjudicada deberá realizar un Soporte Técnico 24x7 durante 1 Año incluyendo feriados, para toda la solución de video vigilancia ofertada.

 

La empresa adjudicada juntamente con ingenieros de la marca de los equipos de video vigilancia ofertados deberá ofrecer un soporte pre y post venta con visitas en sitio para coordinar la implementación.

 
Experiencia:

 

La empresa deberá contar con una antigüedad mínima de Tres (3) años en el manejo y provisión de la Marca de los Equipos Ofertados. Se debe presentar la documentación de certificación, validando la fecha desde la cual el proponente es vendedor autorizado.
 
Software de gestión video:

 

Todos los equipos ofertados deberán ser  compatibles y administrados por el mismo software de Video vigilancia que deberá ser de la marca del Ítems 1 y  parte de la solución  ofertada.

 

El software de Gestión no requiere licencia por cámara individual, tampoco requiere licencias para operador, ya que estas van incluidas en un solo paquete que es gratis hasta 1050 cámaras.

 

El software de Gestión deberá habilitar a los dispositivos ofertados para realizar funciones de gestión de cámaras, monitores,  incluyendo administración de usuarios,  monitoreo a tiempo real, otros.

 

El software deberá soportar analíticas.

 

Se deberá Incluir manuales impresos o formato digital.

 

CARACTERISTICAS GENERALES

 

Capacidad:
 

-          Hasta 1050 cámaras 

 

-           Hasta 4 equipos receptores de grabadores de video.
 

-           Hasta 256 cámaras por equipo receptor
 

Capacidad del proyecto:

 

-          41 cámaras 

 

-          1 equipo receptor

 

-          2 consolas de monitoreo:

 
Software de gestión de pared de video(Video Wall):

 

Deberá ser de la marca del Ítems 1 y  parte de la solución  ofertada.

 

El software de gestión deberá habilitar a los dispositivos ofertados para realizar funciones de visualización de la pared de video como: configuración, gestión de monitores en tiempo real, otros.

 

Se deberá Incluir manuales impresos o formato digital.

 

CARACTERISTICAS GENERALES

 

Capacidad de visualización:
 

-          Hasta 6912 canales.

 

-          Hasta 64 canales por monitor

 

-          Hasta 36 monitores.(1 pared) 

 

-          Hasta 3 paredes de video (Videowall)

 

-          Hasta 64 canales por monitor

 

Capacidad del proyecto:
 

41 canales con video (31 canales para crecimiento)

 

-          6 monitores

 

-          6 canales por monitor

 

-          1 pared de(6 monitores)

	
	
	
	


-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal 

O Propietario de la empresa ofertante



YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS


�








NOTA DE AJUSTE N° 1


DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA








OBJETO: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE REDES DE DATOS, VOZ, ENERGIA, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y ACUSTICA DEL NUEVO EDIFICIO REDES DE GAS  - SANTA CRUZ 


CÓDIGO: EPNE-01-DNTI-380-15














LA PAZ, 7 DE OCTUBRE DE 2015























