GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS

DISTRITO DE REDES DE GAS POTOSÍ

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          DE SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA ORDINARIA

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA CIUDAD INTERMEDIA DE UYUNI Y VILLAZON

PRIMERA CONVOCATORIA

GESTIÓN 2015

CONTENIDO

ÍNDICE

SECCIÓN:

- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

- LISTADO DE VOLÚMENES

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

- PROPUESTA TÉCNICA REQUERIDA

- PLANOS Y GRÁFICOS

- PROPUESTA ECONÓMICA REQUERIDA

SECCIÓN 1

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

ÍNDICE

# INTRODUCCIÓN

# OBJETIVOS

# INFORMACIÓN GENERAL

# LUGAR DE ENTREGA Y DE EJECUCIÓN

# PERMISO Y TRAMITES

# PLAZO DE EJECUCIÓN

# GARANTÍAS

# GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA

# GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

# GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO

# GARANTÍA ADICIONAL A LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

# GARANTÍA DE LAS INSTALACIONES DE SPC O DE BUENA EJECUCIÓN

  - SEGUROS

    - SEGURO DE TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN

    - SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS

    - SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES

    - CONDICIONES ADICIONALES

  - VALIDEZ DE LA PROPUESTA

  - MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN

  - FORMA DE ADJUDICACIÓN

  - MÉTODO DE SELECCIÓN

  - CONSULTAS ESCRITAS Y REUNIÓN DE ACLARACIÓN

  - MODALIDAD Y FORMA DE PAGO

    - ANTICIPO

    - FORMA DE PAGO

    - TRIBUTOS

  - SUBCONTRATOS

  - MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

- SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

- HERRAMIENTA Y EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO

- PROPUESTA TÉCNICA REQUERIDA

- PLANOS Y GRÁFICOS

- PROPUESTA ECONÓMICA REQUERIDA

  - PRECIO REFERENCIAL

  - LISTADO DE VOLÚMENES

- INTRODUCCIÓN.

La Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos (GNRGD), tiene  a su cargo la Distribución de Gas Natural por Redes en los Distritos de las ciudades capitales y poblaciones intermedias; a objeto de cumplir con la Política de Gobierno de mejorar el servicio y alcance de la distribución masiva de gas natural en el mercado interno, YPFB ejecuta las mejoras y actualizaciones para el servicio de la distribución de gas natural.

De acuerdo a la Programación Anual de Contrataciones para la ejecución de procesos en el Distrito Redes de Gas Potosí – DTRGPT de la Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos - GNRGD y en sujeción a los montos presupuestados en el marco de la transparencia y las disposiciones legales aplicables, se procede con la elaboración de las especificaciones técnicas para el proceso: “IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA CIUDAD INTERMEDIA DE UYUNI Y VILLAZON”.

- OBJETIVOS.

El objetivo principal del presente proyecto es:

- Realizar la Implementación del sistema de protección catódica y de líneas de enfriamiento de las ciudades Intermedias de Uyuni y Villazón, el trabajo se realizará en el transcurso de la presente gestión.

Para la ejecución del proyecto se deben ejecutar los siguientes trabajos:

- Provisión de materiales, Elaboración de la Ingeniería de detalle, Preparación de informes finales y Data Book, Instalación de puntos de inyección de corriente, Instalación de puntos de prueba, instalación de ánodos galvánicos, instalación de sistema de humectación de lechos, de acuerdo a las especificaciones técnicas.

- INFORMACIÓN GENERAL

El presente proyecto considera lo siguiente a efecto de proporcionar control y seguimiento al mismo:

- El Fiscal de servicio,  es el Personal de YPFB, designado por el Gerente Nacional de Redes de Gas y Ductos o la máxima autoridad en cada Distrito de Redes de Gas del país, quien en representación de este,  actúa dentro el contrato de ejecución de obras como el responsable de ejercer vigilancia  y control acerca de toda la labor de ejecución de la obra, de conformidad a las prescripciones técnicas (especificaciones), planos de ingeniería, y otras instructivas otorgadas en el transcurso del proceso de ejecución, para el logro de resultados contractuales en condiciones de calidad, economía, beneficio y oportunidad.

- Los trabajos materia del presente proyecto estarán sujetos a la FISCALIZACIÓN permanente de YPFB, que nombrará como FISCAL a un profesional especializado.

  - LUGAR DE ENTREGA Y DE EJECUCIÓN

YPFB entregará al contratista los materiales en almacenes de El Alto.

El proveedor, bajo su responsabilidad, será el encargado de trasladar con los cuidados necesarios al punto de trabajo y almacenar en lugares que resguarden su integridad de los equipos y materiales.

Antes de la instalación los equipos y materiales deberán ser inspeccionados y aprobados por el supervisor de YPFB.

La trayectoria para realizar los trabajos de Implementación de sistema de protección Catódica en la red primaria contempla la Población intermedia de Uyuni y Villazon, las cuales serán instruidas por el Supervisor asignado al proyecto.

  - PERMISOS Y TRAMITES

El proveedor estará a cargo de gestionar los permisos ante la Alcaldía o prefectura según corresponda, para realizar la instalación de los Puntos de Prueba (“Test Points”) y los Lechos Anódicos, en lo que se refiere a las excavaciones, picado de aceras o calzadas, reposición del material dañado y todo lo concerniente.

El proveedor gestionará todos los aspectos legales y administrativos para el uso del suelo Municipal o de gobernación para realizar el trabajo.

El contratista coordinara y realizara las gestiones necesarias ante las empresas de servicios públicos cuyas instalaciones sean afectadas.

La empresa contratista tiene la obligación de informar y socializar la ejecución de los trabajos a los vecinos involucrados en la trayectoria del proyecto, antes de iniciar el servicio y durante la ejecución de las mismas, de manera que mantener informada a la población del sector a intervenir acerca de los trabajos a ejecutar. Las reuniones de socialización se realizarán en coordinación con el supervisor designado por YPFB.

  - PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del proyecto será contabilizado a partir de la firma de contrato y de que YPFB a través del Fiscal emita la Orden de Proceder; este no deberá exceder 20 días calendario.

  - GARANTÍAS

Las garantías presentadas y descritas a continuación deberán expresar su carácter de: irrevocable, renovable y de ejecución inmediata a primer requerimiento, emitidas por cualquier entidad regulada y autorizada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia, a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

    - GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA

Tiene por objeto garantizar que los proponentes participen de buena fe y con la intención de culminar el proceso y deberá presentarse conjuntamente con la propuesta.

La Garantía de Seriedad de Propuesta debe ser presentada por todos los proponentes que participen del proceso de contratación por un valor equivalente al Uno por Ciento (1%) del valor total de su propuesta económica.

    - GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Tiene por objeto garantizar la conclusión y cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente DBC y deberá presentarse para la suscripción del contrato.

La Garantía de Cumplimiento de Contrato debe ser presentada por el proponente adjudicado por un valor equivalente al Siete por Ciento (7%) del monto total del contrato.

    - GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO

Tiene por objeto garantizar la devolución del monto entregado al proponente adjudicado por concepto de anticipo inicial.

Sera por un monto equivalente al 100% del anticipo otorgado, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total del anticipo otorgado.

    - GARANTÍA ADICIONAL A LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

##### El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica.

| ##### GIRADA A NOMBRE DE | ##### YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS |
| --- | --- |
| ##### TIPO DE GARANTÍA REQUERIDA | ##### BOLETA DE GARANTÍA ##### GARANTÍA A PRIMER REQUERIMIENTO |

##### La vigencia de la garantía será computable a partir de su emisión por el tiempo de vigencia del contrato y deberá ser entregada para la firma de contrato por el proponente adjudicado.

    - GARANTÍA DE LAS INSTALACIONES DE SPC O DE BUENA EJECUCIÓN

Después de firmada el acta de entrega definitiva del proceso entre la empresa que se adjudicó el servicio y Y.P.F.B., la empresa adjudicada debe extender por escrito y por el representante legal, un documento notariado donde especifique un tiempo de garantía mínimo de 2 años por la ejecución de los trabajos realizados. En caso de fallas, la subsanación deberá ser inmediata y todos los costos de dichas fallas deberán correr por cuenta de la empresa adjudicada. En Caso de incumplimiento será causal de descalificación para futuros procesos.

  - SEGUROS

La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato las Pólizas de Seguro especificadas a continuación:

    - SEGURO DE TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN

Durante la ejecución del servicio, el proveedor deberá mantener por su cuenta y cargo una póliza de seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecución, materiales y equipos que estime convenientes, vehículos, etc.

    - SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS

El proveedor, antes de iniciar la ejecución del servicio, deberá sin que esto limite sus obligaciones y responsabilidades, obtener a su propio costo, coberturas de seguro sobre daños a terceros. Dicho seguro deberá ser obtenido bajo los términos establecidos en contrato para ser aprobados por el supervisor, por un valor no inferior al uno por ciento (1%) del monto total del contrato.

El proveedor deberá entregar al supervisor o al fiscal de obra, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la fecha de iniciación especificada. Dichos seguros deberán proporcionar compensación pagadera en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o perjuicio ocasionado.

Si el proveedor no proporciona las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros referidos y recuperar las primas pagadas de los pagos que se adeuden al proveedor, o bien si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del proveedor.

a) Las pólizas de seguro no podrán modificarse sin la aprobación del supervisor y/o fiscal.

b) Ambas partes deberán cumplir con las condiciones de las pólizas de seguro.

    - SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES

Los empleados y trabajadores del proveedor, que trabajen en la obra, deberán estar asegurados contra accidentes personales, incluyendo los riesgos de muerte, invalidez parcial y total o permanente, por montos que sean por los menos equivalentes al mínimo de las compensaciones exigidas por la ley Boliviana en lo referente a los accidentes por trabajo.

    - CONDICIONES ADICIONALES

De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones.

  - VALIDEZ DE LA PROPUESTA

La validez de la propuesta a presentar deberá contemplar un mínimo de 90 días calendario que se computarán a partir de la fecha establecida para la apertura de propuestas.

  - MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN

Contratación Directa Ordinaria, enmarcada en el D.S. 29506.

  - FORMA DE ADJUDICACIÓN

El presente proceso será adjudicado por el total de los trabajos requeridos.

  - MÉTODO DE SELECCIÓN

El presente proceso será adjudicado a aquella empresa que cumpla todos los aspectos técnicos, administrativos y legales de la presente contratación, adoptando la modalidad de Precio Evaluado Más Bajo.

  - CONSULTAS ESCRITAS Y REUNIÓN DE ACLARACIÓN

Se realizará una Reunión de Aclaración, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma del DBC, en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de contratación.

Los proponentes podrán formular sus consultas a través del correo establecido en el cronograma del DBC, en la fecha, hora y lugar señalados y las respuestas serán tratadas en la Reunión de Aclaración.

  - MODALIDAD Y FORMA DE PAGO

    - ANTICIPO

La empresa adjudicada podrá solicitar un anticipo de hasta 20% del contrato de ejecución de obras, siempre y cuando presenten una boleta de garantía de correcta inversión de anticipo por el mismo monto del anticipo de contrato de ejecución de obra, objeto de la presente contratación; esta boleta de garantía deberá presentarse junto a la documentación solicitada para la elaboración del contrato y servirá como respaldo de la transferencia del monto del anticipo.

    - FORMA DE PAGO

La forma de pago será contra avance de obra en planilla, en el porcentaje correspondiente al monto total del contrato según propuesta aceptada, citado pago se realizará a través de transferencia bancaria vía SIGMA.

    - TRIBUTOS

La empresa contratada es la responsable de cumplir con sus obligaciones tributarias por las que son sujetos, de acuerdo a lo que establecen las leyes vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia. La factura deberá ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos con NIT 1020269020.

  - SUBCONTRATOS

El PROVEEDOR podrá realizar la subcontratación de algunos servicios que le permitan la entrega del SERVICIO, bajo su absoluta responsabilidad y riesgo, siendo directa y exclusivamente responsable por los servicios contratados, así como también por los actos y/o omisiones de los subcontratistas.  Ningún subcontrato de servicios o intervención de terceras personas relevará al PROVEEDOR del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades contraídas en el presente Contrato.

Las subcontrataciones que realice el PROVEEDOR de ninguna manera incidirán en el precio ofertado y aceptado por ambas partes en el presente contrato.

  - MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES

El PROVEEDOR se obliga a cumplir con lo estipulado en las especificaciones técnicas y en el plazo de entrega del SERVICIO a YPFB, caso contrario la YPFB aplicará previa notificación por escrito al PROVEEDOR las siguientes multas:

Cuando YPFB establezca que el monto de las multas por mora alcance el diez por ciento (10%) se podrá proceder a la resolución del Contrato, en caso de que las multas por mora hayan llegado al límite máximo del veinte por ciento (20%) del monto del Contrato, se deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato conforme a la Cláusula Terminación del Contrato, aspecto que se comunicará al PROVEEDOR en forma inmediata.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

En la Sección 3 se detallan las Especificaciones técnicas de la Implementación del Sistema de Protección Catódica y de líneas de enfriamiento en Poblaciones Intermedias, de acuerdo al alcance del servicio.

- MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

El MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL de acuerdo al tipo del servicio, se describe en la Sección 4, donde se establecen los requisitos mínimos y lineamientos, en materia ambiental, que se deben cumplir durante el mantenimiento de Sistemas de Distribución de Gas Natural (SDGN) y se adjunta el FORMULARIO DE CONFORMIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL EN OBRAS CIVILES que debe ser firmada de manera obligatoria por la empresa adjudicada habiendo verificado el cumplimiento de lo requerido y debe ser entregado al finalizar el servicio, adjuntando los registros solicitados en el manual.

- SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

YPFB exige de sus contratistas, y a través de éstos, de los subcontratistas quienes a través de todos y cada uno de sus integrantes, son los únicos responsables de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales en cada área de trabajo donde ejecuten obras y servicios, así como de la asunción de deberes ante la Autoridad, si ocurriesen.

El CONTRATISTA y SUBCONTRATISTA en todo momento tomará las medidas necesarias para dar la suficiente seguridad a sus empleados y a terceros, debiendo instruir a su personal en los procedimientos de trabajo seguro a seguir en cada tarea.

El CONTRATISTA y SUBCONTRATISTA se obliga a:

- El contratista del servicio es responsable de contar con su Plan de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar (PHSOB), debidamente presentado y aprobado por el Ministerio del Trabajo; el mismo será presentado a YPFB a simple requerimiento.

En este sentido, la empresa contratista o subcontratista deberá presentar a la SUPERVISIÓN antes de la fecha de orden de proceder los cargos respectivos, remitiendo copias de las notas cursadas al Ministerio de Trabajo en la que el contratista demuestre que efectivamente presentó su Plan de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar a la Autoridad Competente, y como segunda alternativa, al empresa contratista podrá presentar copia de la nota cursada al Ministerio en la que solicite informe del estado de revisión y aprobación de su Plan en ese Ministerio.

- Presentar a la SUPERVISIÓN antes de la fecha de orden de proceder, el Plan de Seguridad Industrial específico para el servicio.

- Contar con un responsable de Seguridad Industrial en campo, para el seguimiento y cumplimiento del Plan y las normas de seguridad industrial y salud ocupacional (el profesional seleccionado por la empresa deberá contar con una experiencia de al menos dos años como responsable de seguridad industrial en proyectos de la envergadura de la obra proyectada), siendo el dueño de la empresa, gerente del proyecto o el residente de obra los responsables de hacer cumplir la normativa legal vigente en este aspecto.

El supervisor basado en el Plan presentado y sustentado por criterios técnicos podrá observar y detener la realización de trabajos por considerar que un riesgo no ha sido correctamente controlado. La realización de trabajos se reanudará sólo en el momento en que se evidencie que el riesgo observado ha sido controlado. El tiempo perdido por causas de inseguridad atribuibles a la gestión de la Empresa Contratista no será repuesto por lo que no será una causa de extensión de plazos para la entrega del servicio terminado. Como parte del control de riesgos es necesario emplear la señalización adecuada. Además se deben delimitar e identificar todas las áreas de trabajo, para estas consideraciones se tomara en cuenta el uso de Señalética en coordinación con la supervisión de YPFB.

La responsabilidad de todos los accidentes relacionados con el servicio recae sobre la Empresa Contratista y deben ser atendidos inmediatamente. La totalidad de accidentes deben ser reportados al Supervisor dentro de las 24 horas. Junto a cada planilla de avance de obras (mensual) se adjuntará una PLANILLA DE REGISTRO DE INDICADORES SISO, cuyo formato será proporcionado por la SUPERVISIÓN.

- HERRAMIENTA Y EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO

En la sección 5 se describe el detalle herramientas y equipo mínimo requerido a ser utilizada para cumplir con el servicio.

- PROPUESTA TÉCNICA REQUERIDA

En la sección 5 la información necesaria y a ser evaluada aplicando la Metodología Cumple/No Cumple, acerca de la experiencia general y específica de la empresa, experiencia general y específica del personal clave, cronograma de ejecución, organigrama, métodos constructivos y número de frentes de trabajo, las empresas proponentes deben adjuntar estos datos a la propuesta.

- PLANOS Y GRÁFICOS

En la Sección 6 se presentan todos los planos y gráficos para la Implementación del Sistema de protección Catódica del proyecto.

- PROPUESTA ECONÓMICA REQUERIDA

La propuesta económica se encuentra en la Sección 7, la misma que debe ser llenada correctamente y expresamente en bolivianos, la misma será evaluada. Los precios adoptados se llenarán empleando dos (2) decimales.

La propuesta económica cumple con lo solicitado, si contiene:

- FORMULARIO B-1 (PROPUESTA ECONÓMICA), para todas las actividades a ejecutar, describiendo unidades y cantidades conforme a los Volúmenes requeridos.

La Empresa adjudicada deberá hacer conocer los montos por rubro (análisis de precios unitarios) y global de la propuesta, que incluya: Materiales, mano de obra, maquinaria y equipo. (Se deberán incluir los Impuestos que correrán a cargo del proveedor).

  - PRECIO REFERENCIAL

El precio referencial para el servicio se detalla a continuación:

| DESCRIPCIÓN | PRECIO REFERENCIAL (Bs) |
| --- | --- |
| IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA CIUDAD INTERMEDIA DE UYUNI Y VILLAZON | 189.372,00 |
| TOTAL | 189.372,00 |

  - LISTADO DE VOLÚMENES

El listado de Volúmenes se detalla en la Sección 2, donde se especifica la cantidad de volúmenes a ser ejecutados.

SECCIÓN 2

LISTADO DE VOLÚMENES

ANEXO A I – UYUNI

(SE EJECUTARÁ EN LA CIUDAD DE UYUNI)

LISTA DE MATERIALES A SER PROPORCIONADOS POR YPFB

| Ítem | Descripción | Unidad | Cant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cable AWG No. 12 con revestimiento HMWPE | ml. | 28 |
| 2 | Ánodos de Magnesio de 32 libras de Alto Potencial sin preempaque, provistos de cable # 12 AWG de 3 metros, la composición de acuerdo a la norma ASTM B843. Dimensiones (0.48 x0.13x0.12 metros) | Pza. | 2 |
| 3 | Backfill de composición de Bentonita 25%, Yeso 75%, Sulfato de sodio 5%. | Kg. | 80 |
| 4 | Soldaduras exotérmicas tipo Cadweld CA-15; marca EricoProducts. | Pza. | 5 |
| 5 | Puntos de Prueba estarán conformadas por una estructura en hormigón armado con dimensiones 1,60 m. de altura x 0,15 m. de ancho x 0,20 m. de profundidad; esta estructura contara con una caja en fundición de aluminio, la cual aloja una baquelita, con espacio suficiente para colocar 6 conexiones de cable, con su correspondiente terminal; la caja ira embebida en el hormigón y contara con un sistema de cierre a rosca. | Pza. | 1 |

ANEXO A II - UYUNI

(SE EJECUTARÁ EN LA CIUDAD DE UYUNI)

VOLÚMENES PARA COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR

| Ítem | Descripción | Unidad | Cant. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LISTA DE MATERIALES |  |  |
| 1 | Puntos de inyección de corriente, PTIC estarán conformadas por una estructura en hormigón armado con dimensiones 1,60 m. de altura x 0,15 m. de ancho x 0,20 m. de profundidad; esta estructura contara con una caja en fundición de aluminio, la cual aloja una baquelita, con espacio suficiente para colocar 6 conexiones de cable, con su correspondiente terminal; la caja ira embebida en el hormigón y contara con un sistema de cierre a rosca. | Pza. | 1 |
| 2 | Tubería de PVC de 2" Esquema 40 con accesorios para el sistema de humectación | Pza. | 7 |
| 3 | Cable AWG No. 6 con revestimiento HMWPE | ml. | 10 |
| 4 | Conectores tipo perno partido para empalme y accesorios | Pza. | 1 |
| 5 | Líquido SCOTCHKOTE 323 de dos componentes 3M. (para cubrir un área de 7x7 cm, con espesor de 1 cm, cantidad suficiente para cubrir) | Litros | 0.63 |
|  | CANTIDADES PARA INSTALACIÓN |  |  |
| 6 | Elaboración de la Ingeniería de Detalle | Global | 1 |
| 7 | Puesta en marcha del sistema de protección catódica | Global | 1 |
| 8 | Preparación de informes finales y planos as-built Data Book | Global | 1 |
| 9 | Instalación de punto de inyección de corriente. | Pza. | 1 |
| 10 | Instalación de Punto de Prueba Tipo B | Pza. | 1 |
| 11 | Instalación de ánodos galvánicos | Pza. | 2 |
| 12 | Instalación de sistema de humectación de Lecho | Lecho | 1 |

Nota#1.-Si hubiera la necesidad de adicionar cantidad de Obra y Materiales, se podrá incluir en la Tabla.

Nota#2.-YPFB, Realizará la cancelación solo de los volúmenes de obra y materiales ejecutados.

ANEXO B I – VILLAZON

(SE EJECUTARÁ EN LA CIUDAD DE VILLAZON)

LISTA DE MATERIALES A SER PROPORCIONADOS POR YPFB

| Ítem | Descripción | Unidad | Cant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cable AWG No. 12 con revestimiento HMWPE | ml. | 28 |
| 2 | Ánodos de Magnesio de 32 libras de Alto Potencial sin preempaque, provistos de cable # 12 AWG de 3 metros la composición de acuerdo a la norma ASTM B843. Dimensiones (0.48 x0.13x0.12 metros) | Pza. | 1 |
| 3 | Ánodos de Magnesio de 17 Libras de Alto Potencial sin preeempaque, provistos de cable # 12 AWG de 3 metros la composición de acuerdo a la norma ASTM B843. Dimensiones (0.63 x 0.08 x 0.07 metros) | Pza. | 1 |
| 4 | Backfill de composición Bentonita 20%, Yeso 75%, Sulfato de sodio 5%. | Kg. | 80 |
| 5 | Soldaduras exotérmicas tipo Cadweld CA-15; marca EricoProducts. | Pza. | 5 |
| 6 | Puntos de Prueba estarán conformadas por una estructura en hormigón armado con dimensiones 1.60 m. de altura x 0.15 m. de ancho x 0.20 m. de profundidad; esta estructura contara con una caja en fundición de aluminio, la cual aloja una baquelita, con espacio suficiente para colocar 6 conexiones de cable con su correspondiente terminal; la caja ira embebida en el hormigón y contara con un sistema de cierre a rosca. | Pza. | 1 |

ANEXO B II – VILLAZON

(SE EJECUTARÁ EN LA CIUDAD DE VILLAZON)

VOLÚMENES PARA COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR

| Ítem | Descripción | Unidad | Cant. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LISTA DE MATERIALES |  |  |
| 1 | Puntos de inyección de corriente. PTIC estarán conformadas por una estructura en hormigón armado con dimensiones 1.60 m. de altura x 0.15 m. de ancho x 0.20 m. de profundidad; esta estructura contara con una caja en fundición de aluminio, la cual aloja una baquelita, con espacio suficiente para colocar 6 conexiones de cable con su correspondiente terminal; la caja ira embebida en el hormigón y contara con un sistema de cierre a rosca. | Pza. | 1 |
| 2 | Tubería de PVC de 2" Esquema 40 con accesorios para el sistema de humectación | Pza. | 7 |
| 3 | Cable AWG No. 8 con revestimiento HMWPE | ml. | 10 |
| 4 | Conectores tipo perno partido para empalme y accesorios. | Pza. | 2 |
| 5 | Líquido SCOTCHKOTE 323 de dos componentes 3M. (para cubrir un área de 7x7 cm. con espesor de 1 cm. cantidad suficiente para cubrir) | Litro | 0.63 |
|  | CANTIDADES PARA INSTALACIÓN |  |  |
| 6 | Elaboración de la Ingeniería de Detalle | Global | 1 |
| 7 | Puesta en marcha del sistema de protección catódica | Global | 1 |
| 8 | Preparación de informes finales y planos as-built Data Book | Global | 1 |
| 9 | Instalación de punto de inyección de corriente. | Pza. | 1 |
| 10 | Instalación de Punto de Prueba Tipo B. | Pza. | 1 |
| 11 | Instalación de lecho ánodos galvánicos. | Pza. | 1 |
| 12 | Instalación de sistema de humectación de Lecho | Lecho | 1 |

Nota#3.-Si hubiera la necesidad de adicionar cantidad de Obra y Materiales, se podrá incluir en la Tabla.

Nota#4.-YPFB, Realizará la cancelación solo de los volúmenes de obra y materiales ejecutados.

SECCIÓN 3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- INTRODUCCIÓN

- ANTECEDENTES

- DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

- OBJETIVO

- ALCANCE

- NORMAS

- CRITERIOS DE PROTECCIÓN CATÓDICA

- METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN

- RELEVAMIENTO DE DATOS DE CAMPO

- INGENIERÍA DE DETALLE

- INSTALACIÓN

  - INSTALACIÓN DE LECHO DE ÁNODOS GALVÁNICOS

  - INSTALACIÓN SISTEMA DE HUMECTACIÓN

  - INSTALACIÓN DE PUENTES ELÉCTRICOS

  - INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS DC

  - AISLACIONES ELÉCTRICAS

  - PUNTOS DE PRUEBA (Test Point)

  - PUNTOS DE PRUEBA TIPO “A”

  - PUNTOS DE PRUEBA TIPO “B”

  - IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE PRUEBA

  - BACKFILL

  - INSTALACIÓN DE PUNTO DE INYECCIÓN DE CORRIENTE

- REPOSICIÓN DE OBRAS CIVILES

- PUESTA EN MARCHA

- ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS Y MATERIALES

- DOCUMENTOS A SER ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR

  - PREVIO INICIO DE ACTIVIDADES

  - PRESENTACIÓN DE INGENIERÍA DE DETALLE

  - INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA

  - PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA

- PERSONAL

- PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL Y DATA BOOK

- INTRODUCCIÓN.

La Distrital de Redes de Gas Potosí, dependiente de la Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos, de acuerdo al Plan de la Gestión tiene programada la Implementación de los sistemas de protección catódica de las nuevas Redes Primarias del Distrito 17 de la Ciudad de Potosí, así también la ciudad intermedia de Tupiza del departamento de Potosí.

- ANTECEDENTES.

Las tuberías de las Redes Primarias se encuentran construidas según el detalle que sigue:

- Uyuni.

Este ducto se encuentra ubicado en la Ciudad Intermedia de Uyuni, del departamento de Potosí.

| TRAMO | DIÁMETRO [Pulgada] | LONGITUD [Metros] | REVESTIMIENTO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red Primaria | 3 | 381,15 | Tricapa |  |
| Línea de enfriamiento | 4 | 58,30 | Tricapa |  |

- Villazon.

Este ducto se encuentra ubicado en la Ciudad Intermedia de Villazón, del departamento de Potosí.

| TRAMO | DIÁMETRO [Pulgada] | LONGITUD [Metros] | REVESTIMIENTO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red Primaria | 3 | 447,55 | Tricapa |  |
| Línea de enfriamiento | 4 | 60,65 | Tricapa |  |

- DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.

Proponente: Persona y/o empresa que presenta su propuesta para el proyecto.

Proveedor: Persona y/o empresa al que se le adjudico el proyecto.

YPFB: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

SPC: Sistema de Protección Catódica.

TP: Punto de Prueba Electrolítica.

AC: Corriente Alterna.

DC: Corriente Directa.

- OBJETIVO.

Este documento describe los lineamientos para la presentación de propuestas y la metodología de instalación del Sistema de Protección Catódica a las Redes Primarias y líneas de enfriamiento de las ciudades intermedias de Uyuni y Villazon del departamento de Potosí.

Para este objetivo se requiere contratar a una empresa especializada para que elabore la Ingeniería de Detalle, realice la instalación, ponga en marcha el Sistema de Protección Catódica y elabore el DATA BOOK por separado para cada ducto de Red Primaria.

- ALCANCE.

Este documento describe los requerimientos de YPFB para la presentación de propuestas, criterios de diseño, memorias de cálculo, parámetros de construcción y puesta en marcha del sistema de protección catódica que deben tenerse en cuenta durante la Implementación de los Sistemas de Protección Catódica de los ductos de referencia.

Las actividades que deberá considerar el proveedor para fines de cotización para la implementación del sistema de protección catódica de los ductos de referencia son las siguientes:

El proveedor deberá realizar el levantamiento de datos de respaldo como ser pruebas de requerimiento de corriente, medición de resistividades del lecho y otros, para la elaboración de la Ingeniería de Detalle.

El proveedor deberá presentar a YPFB para su aprobación la Ingeniería de Detalle con toda la documentación requerida.

El proveedor deberá realizar la instalación previa aprobación de la ingeniería de detalle aprobado por YPFB.

El proveedor deberá realizar la puesta en marcha de acuerdo con lo descrito en este documento.

El proveedor deberá contemplar la presentación del informe final (Data Book) en medios físico (documentos impresos) y magnético tres ejemplares para cada sistema por separado.

YPFB proporcionara al proveedor materiales descritos en los Anexos A I, B I del presente documento.

- NORMAS.

El proveedor, durante el diseño, la implementación y puesta en marcha del sistema de protección catódica deberá tomar en cuenta los lineamientos y recomendaciones de las normas internacionales que se enuncian abajo y los que consideren adicionar a la lista.

- NACE RP0 286	“Electric Isolation of Cathodically Protected Pipelines”.

- NACE STD TM0497 	“Measurement Techniques Related to Criteria for Cathodic Protection on Underground or Submerged Metallic Piping”.

- NACE STD RP0177	“Mitigation of Alternating Current and Lighting Effect on Metallic Structures and Corrosion Control Systems.

- ASTM G-57		“Standard Methods for Field Measurement of Soil Resistivity Using the Wenner four Electrode Method”.

- NACE STD SP 0169	“Control of External Corrosion on Underground or Submerged Metallic Piping Systems.

- CRITERIOS DE PROTECCIÓN CATÓDICA.

El proveedor deberá hacer cumplir los criterios de protección catódica en todos los puntos de relevamiento como también en los extremos donde existen bridas con aislamiento eléctrico.

Los criterios son:

- Potencial negativo (Catódico) de 850 mV como mínimo con relación al electrodo de referencia de Cobre – Sulfato de Cobre (CSE) medido en todos los puntos de la estructura a ser protegida.

Las caídas de tensión distintas de las producidas en la interface estructura-electrolito, deben ser determinadas para la interpretación válida de este criterio.

- Potencial negativo (Catódico) Polarizado de 850 mV como mínimo y máximo 1.2 V negativo (Catódico) con relación al electrodo de referencia de Cobre – Sulfato de Cobre (CSE) medido en todos los puntos de la estructura a ser protegida.

- Un mínimo de 100 mV de polarización catódica con respecto al potencial natural de la estructura metálica.

- Potencial negativo (Catódico) Polarizado de 950 mV como mínimo con relación al electrodo de referencia de Cobre – Sulfato de Cobre (CSE) medido en todos los puntos donde la estructura se encuentre expuesta a electrolitos con presencia de bacteria sulfato reductora.

- METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN.

El proveedor deberá considerar la implementación del sistema de protección catódica como un trabajo conjunto para los cuatro ductos, pero los documentos de Ingeniería de detalle y Data Book deberán ser elaborados de manera separada para los dos sistemas independientes tanto para la ciudad Intermedia de Uyuni y Villazon del departamento de Potosí.

Los sistemas serán diseñados para 20 años.

El área desnuda de diseño deberá contemplar el área desnuda inicial, más en el 2%.

La densidad de corriente estará en función de la resistividad medida en línea, cada 100 metros.

Los cuatro ductos estarán conformados por sistemas de protección catódica de tipo galvánico.

En el caso de las líneas de enfriamiento se deberá implementar la protección catódica mediante puente eléctrico colocando puntos de prueba de tipo B.

- RELEVAMIENTO DE DATOS DE CAMPO.

El proveedor deberá realizar las mediciones de campo como ser:

- Levantamientos de potenciales Naturales o iniciales.

- Inspección de las juntas aislantes en los extremos y en las derivaciones a las industrias y ductos foráneos.

- Mediciones de resistividades para lechos.

- Mediciones de resistividades de trazado del ducto.

- Pruebas de requerimiento de corriente.

- Pruebas de resistencia de cobertura.

- Los datos deberán ser llenados en formularios con georeferencias GPS UTM.

- INGENIERÍA DE DETALLE.

El proveedor deberá presentar a YPFB para su aprobación, la Ingeniería de Detalle con los respaldos de pruebas realizados en campo así también los planos de instalación, lista de materiales y cantidades de obra.

- INSTALACIÓN.

Todos los componentes del sistema de protección catódica serán instalados tomando en cuenta las normas internacionales de seguridad y calidad.

### INSTALACIÓN DE LECHO DE ÁNODOS GALVÁNICOS.

El proveedor deberá contemplar la instalación del lecho de ánodos galvánicos con ánodos de 32 y 17 libras de alto potencial.

La instalación de los lechos para cada sistema independiente, se realizara con una separación de 3 metros y una profundidad de 1 metro aproximadamente.

La distribución de los lechos para cada sistema estará en función de los estudios que se realice en la ingeniería de detalle.

Los planos típicos de instalación se presentan en el ANEXO E.

### INSTALACIÓN SISTEMA DE HUMECTACIÓN.

El lecho deberá poseer, sistema de humectación y ventilación, con acceso superficial en los extremos, para la humidificación y ventilación.

### INSTALACIÓN DE PUENTES ELÉCTRICOS.

En caso de existir derivaciones donde se requiera la colocación de puentes de regulación de corriente, se deberá contemplar la instalación de puentes eléctricos con resistencias variables.

### INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS DC.

Las acometidas que se encuentren enterradas DC estarán instaladas a 1 metro de profundidad, el cable pasará a través de  tubería de PVC de 1 ½” Ø cubierta por encima, con cemento pobre y  20 centímetros de relleno natural por encima de este se colocara con la cinta de precaución de 20 centímetros de ancho.

### AISLACIONES ELÉCTRICAS.

El proveedor deberá proceder a la inspección de la eficiencia, de aislación, de los aislamientos eléctricos, en los extremos, puntos de derivación del ducto y en las acometidas a las industrias existentes.

Informar a YPFB, de la necesidad de colocación o reparación con anticipación y en forma previa a la Puesta en Marcha.

### PUNTOS DE PRUEBA (Test Point).

Los postes de concreto de los Puntos de Prueba estarán conformados por una estructura en hormigón armado con dimensiones 1,60 m. de altura x 0,15 m. de ancho x 0,20 m. de profundidad.

Esta estructura contará con una caja en fundición de aluminio, la cual alojara una baquelita con espacio suficiente para colocar 5 conexiones de cable AWG No. 12 HMWPE con sus correspondientes terminales, la caja irá embebida en el hormigón y contará con un sistema de cierre a rosca.

Se contempla la colocación de dos tipos de puntos de prueba, que a continuación se describen:

### Puntos de Prueba Tipo “A”

Este tipo de Punto de Prueba deberá ser instalado cada kilómetro a lo largo del tramo construido y debidamente identificado con el nombre del ducto, tipo de estación (A) y progresiva kilométrica. Cada punto de prueba contara con 2 conexiones a la tubería identificadas con (A y B); estas conexiones deberán ser realizadas mediante cable AWG No. 12 HMWPE y soldadura tipo Cadweld; la separación entre los puntos de soldadura  (A y B) en la tubería deberá ser mínimo 0,50 metros.

### Puntos de Prueba Tipo “B”:

Este tipo de punto de prueba corresponde al cruce con otras tuberías ya sean de propiedad de YPFB u otro operador.

En este caso se deberán instalar dos conexiones de cable AWG No. 12 HMWPE a la línea principal y dos conexiones a la tubería foránea con la misma característica de cable, separación y tipo de soldadura; las conexiones a cada tubería se identificaran con (A y B) para la línea principal y (C y D) para el ducto foráneo. De existir más de una tubería que cruza se identificaran en forma consecutiva al abecedario.

Se colocara puntos de prueba de tipo B, para la protección catódica de las líneas de enfriamiento.

El conducto de ingreso de los cables de la base a la caja de conexiones deberá ser en ambos casos tipo A y B, de tubería de PVC esquema 40 de 1 ½”Ø o de mayores diámetros.

### IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE PRUEBA.

Los puntos de prueba serán identificados con letras legibles y de tamaño adecuado a las dimensiones del poste. La identificación se colocará en la parte frontal, lateral derecho e izquierdo del poste, con nomenclatura que YPFB definirá.

Todos los puntos de prueba, cámaras y aislaciones, serán geo referenciados con GPS (VGS 84 UTM).

### BACKFILL.

El proveedor deberá considerar la colocación del relleno backfill conforme la ingeniería de detalle determina su cantidad y sus características.

### INSTALACIÓN DE PUNTO DE INYECCIÓN DE CORRIENTE.

Este punto de inyección de corriente se instalará en los lechos de ánodos galvánicos, para facilitar las conexiones.

A diferencia de los puntos de prueba de tipo A y B, este punto deberá tener la caja de conexiones de mayores dimensiones, donde se alojen más de 6 cables.

En proveedor deberá considerar la fabricación de este punto de inyección de corriente con las dimensiones que determine la ingeniería de detalle.

- REPOSICIÓN DE OBRAS CIVILES.

El proveedor limpiará y nivelará las vías y lugares en que realice los trabajos, de manera de dejarlas en las mismas o mejores condiciones encontradas antes del inicio de los trabajos.

El proveedor deberá evitar afectar a otros servicios que vayan cercanos a las líneas de gas natural como las líneas de trasmisión de energía eléctrica, teléfonos, agua potable, drenajes pluviales, alcantarillas, riego, etc.

- PUESTA EN MARCHA.

En la puesta en marcha del sistema de protección catódica el proveedor deberá tomar en cuenta los siguientes puntos:

- Se realizará el levantamiento de los potenciales naturales en DC y AC después de finalizado todo tipo de soldadura que utiliza corriente.

- Se energizará el sistema dejándolo polarizar durante 72 horas.

- Se tomaran potenciales ON, en DC y AC.

- Para la toma de Potenciales ON y OFF se deberá programar el equipo interruptor de corriente en un ciclo de 15 segundos de los cuales se apagará el sistema 3 segundos y se energizará 12 segundos.

- El potencial polarizado en el punto de inyección de corriente no deberá ser más negativo que -1.200 voltios.

- Se deberá apagar y encender las unidades de inyección de corriente en forma sincronizada. No se permitirá seccionar el sistema. El proveedor deberá contemplar, la cantidad, de interruptores de corriente con sincronismo satelital.

- El proveedor será el responsable de que todo punto relevado, cumpla con los criterios de protección catódica, descritas en la sección 7 de este documento. Por consiguiente deberá gestionar los medios, equipos y tareas para lograr este cometido, incluyendo todo estudio, control o material de aislación necesario, para lograr un resultado final adecuado de Protección Catódica, sin cargo adicional alguno.

- Para el caso de que estas anomalías debieran ser subsanadas, con posterioridad a los relevamientos ON – OFF, el proveedor debe considerar que el relevamiento deberá ser realizado tantas veces, como sea necesario, hasta corroborar el cumplimiento total del criterio de protección catódica establecido, en el titulo 7 de este documento.

- ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS Y MATERIALES.

YPFB proporcionará los materiales por separado para la ciudad intermedia de Uyuni y Villazon según se detallan en el ANEXO A I, B I de este documento.

El Proponente debe cotizar los materiales por separado detallados en el ANEXO A II, B II.

Si existiera algún material y/o equipo adicional el proponente deberá detallar por separado las cantidades por ítem. El proveedor debe considerar que los materiales a adicionarse, deben ser nuevos, libres de defectos, deberán contar con su correspondiente certificado de calidad y garantía correspondiente.

Los materiales y equipos que suministre el proveedor se deberán presentar al Supervisor de YPFB para la verificación respectiva y aprobación.

El proponente deberá tomar en cuenta que solo se cancelara de las cantidades de materiales, equipos y cantidades de obra, las que se defina en la ingeniería de detalle.

- DOCUMENTOS A SER ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR.

### PREVIO INICIO DE ACTIVIDADES.

El proveedor deberá presentar ante el supervisor y fiscal asignado por YPFB la siguiente documentación:

- Plan de trabajo.

- Organigrama del equipo de trabajo.

- Cronograma detallado, desde el Inicio hasta la Puesta en Marcha.

- Plan de contingencias.

- Procedimientos de trabajo.

- Formularios de Registro de datos, (ver Presentación de Informe Final y Data Book).

- Certificados de calibración de equipos (con un tiempo de expedición menor a un año de antigüedad).

- Los seguros, se deberá presentar de acuerdo a lo descrito de este documento.

- Copia de afiliación de todo el personal, a algún Seguro de Salud (vigente).

### PRESENTACIÓN DE INGENIERÍA DE DETALLE.

El proveedor deberá presentar ante el supervisor asignado por YPFB la siguiente documentación:

- Ingeniería de Detalle, con datos de respaldo.

- Formularios de registro de valores de resistividad medidos.

- Formularios de pruebas de requerimiento de corriente, realizadas en campo.

- Formularios de recolección de datos de campo.

- Planos de instalación en formato Auto Cad (última versión).

- Lista de Materiales y Equipos, con las cantidades y “Data Sheet” respectivos.

### INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA.

Previo inicio de las actividades de instalación el proveedor deberá presentar a YPFB los siguientes documentos.

- Los documentos exigidos en el subtítulo 15.1 de este documento.

- Procedimiento de Instalación, específicos de cada actividad programada.

### PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA.

El proveedor deberá presentar ante el supervisor asignado por YPFB la siguiente documentación:

- Cronograma detallado de la Puesta en Marcha.

- Procedimiento de puesta en marcha, especificando cada actividad programada.

Todas las actividades que realice el proveedor, deberán ser aprobadas por el supervisor asignado de YPFB.

- PERSONAL.

Para la ejecución de los trabajos la empresa Adjudicada deberá contar en gabinete y campo en forma permanente y exclusiva con el siguiente personal:

Personal no sujeto a evaluación.

Encargado de Control de Calidad:

Asimismo la empresa adjudicada deberá contar con un Encargado de Control de Calidad, que además sea responsable de la Logística del trabajo.

Inspector de Seguridad, Salud y Medio Ambiente:

Ingeniero o Técnico en ramas afines con mínimo 2 años de experiencia, deberá acreditar certificado.

Técnico Eléctrico:

Con más de 2 años de experiencia en instalaciones y montajes eléctricos en la industria, deberá presentar CV con certificaciones.

Técnico de Obras Civiles:

Técnico de obras civiles con reparaciones y montajes de hormigón simple y armado.

Albañiles y Ayudantes:

Cuadrilla de Albañiles y Ayudantes para la ejecución de los trabajos de campo.

Nota: El proponente deberá adjuntar en su propuesta el respectivo currículum vitae documentado del personal, en los que se demuestre su experiencia general y específica.

- PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL Y DATA BOOK.

Dentro del Plazo previsto para la ejecución del servicio y de manera separada para los dos sistemas correspondientes a la ciudad intermedia de Uyuni y Villazon, el proveedor entregará el informe final, el cual deberá contemplar toda la documentación exigida en este punto, la misma que se detalla a continuación:

- Capítulo 1 (DOCUMENTOS BASE DE CONTRATACIÓN).

- Términos de Referencia.

- Contrato.

- Capítulo 2 (MATERIALES).

- Certificados de Calidad de todos los equipos y materiales utilizados.

- Certificados de calibración de los equipos instalados (en los que aplique).

- Manuales de operación y mantenimiento.

- Capítulo 3 (SERVICIO).

- Informe final de trabajos realizados.

- Diseño de ingeniería de detalle del Sistema de Protección Catódica.

- Memorias de Cálculo para la instalación del Sistema de Protección Catódica.

- Planos conforme fue construido (As Built).

- Planos geo referenciados en formato de Google Earth donde deberá ser ubicado el rectificador, los “Test Point” y anomalías detectadas en el proceso de instalación y/o puesta en marcha del sistema de protección catódica.

- Documentos cartas y autorizaciones gestionados con las autoridades correspondientes (Gobierno Municipal, Gobernación y otros) para los trabajos realizados.

- Capítulo 4 (CONTROL DE CALIDAD).

- Registros de resistividades tanto del lecho y del trazado del ducto.

- Registro de inyección de corriente.

- Registro de potenciales naturales en DC y AC.

- Registro de potenciales ON en AC y DC.

- Registro de potenciales ON INSTANT OFF en DC y AC.

- Registro de aislaciones eléctricas.

- Registro de Lecho de Ánodos Galvánicos.

Los formularios de registro, deberán ser presentados antes del inicio de las actividades para la aprobación pos YPFB.

- Capítulo 5 (REPOSICIÓN DE OBRAS CIVILES).

- Informe de reposición de suelos con anexo fotográfico de antes y después de realizar los trabajos.

Presentación de Data Book.

El documento final (Data Book) debe ser presentado dentro del plazo previsto, en tres (3) ejemplares originales, debidamente foliados.

El plazo para la revisión del Data Book por YPFB será de 5 días hábiles.

Las observaciones realizadas por YPFB al Data Book deberán ser subsanadas en un plazo máximo de 5 días calendario.

El “Data Book” debe ser presentado con sus respectivos respaldos magnéticos (CD).

Respecto a la presentación de informes, estos deben presentarse en versiones actualizadas del siguiente software’s correspondientes: en Microsoft Word para procesador de texto, en Microsoft Excel para registro de datos y tablas y en AUTOCAD para los planos.

SECCIÓN 4

MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

- INTRODUCCIÓN

Las actividades que implican la construcción de Sistemas de Distribución de Gas Natural (SDGN),  generan,  como  toda  actividad,  impactos  ambientales  de  distinta  naturaleza  y magnitud, por lo que la GNRGD ha realizado una evaluación de los aspectos ambientales de las actividades de construcciones de los SDGN, en base a los cuales se ha priorizado los más importantes y para los cuales se debe tener una actuación para prevenirlos  o mitigarlos.

Los Sistemas de Distribución de Gas Natural por redes, son considerados  como  categoría 4 según  el D.S. 1485 del año 2013, en el cual se establecen algunos requisitos y condiciones para pertenecer a esta categoría, lo que significa que el tiempo de obtención de una Licencia ambiental para este tipo de proyectos se reduce de manera significativa a lo que tomaría Licenciarlos mediante otra categoría, ahora el tiempo de licenciamiento tarda entre 5 hasta 15 días hábiles.

La categoría 4 no dispensa a YPFB de asumir compromisos o aplicar medidas ambientales en sus actividades, ya que según lo establecido en el D.S. 1485 se debe presentar al Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) un Documento Ambiental por cada proyecto, donde se considera los impactos y medidas a ser aplicadas, las mismas que son generalmente iguales en todos los proyectos  teniendo algunas variaciones dependiendo de la localización de los mismos,  esto  debido  a  que  las  actividades  de  construcción  de  redes  y  de  instalaciones  de regulación de presión son las mismas a aplicar en cualquier ubicación.

Por lo tanto  el presente manual reúne todos los requisitos y lineamientos  mínimos  que se deben cumplir para poder contrarrestar los impactos priorizados y para dar cumplimiento a lo que se establece y aprueba en el documento ambiental de cada proyecto.

Este manual servirá para que YPFB pueda cumplir sus compromisos ambientales asumidos con cada licencia ambiental. En las actividades que las realice con su personal operativo así como con las empresas contratistas que intervienen en las construcciones de los SDGN.

OBJETIVO DEL MANUAL

El  objetivo  del  presente  manual  es  establecer  los  requisitos  mínimos  y  lineamientos,  en materia ambiental, que se deben cumplir durante la construcción de Sistemas de Distribución de Gas Natural (SDGN).

ALCANCE DEL MANUAL

El  presente  manual  es  de  alcance  nacional,  por  lo  que  se  aplica  a  toda  actividad  de construcción  de SDGN  realizada por personal de YPFB y  se aplica  a todos los contratos de prestación de servicios adquiridos por YPFB en construcción de SDGN, es decir que deberá ser de uso obligatorio por:

- Empresas Contratistas involucradas en la Construcción de SDGN

- Personal de YPFB-GNRGD, encargado de la Supervisión a empresas contratistas

- Personal de YPFB-GNRGD, involucrado en la Construcción de SDGN.

Todos los requisitos y lineamientos de este manual fueron elaborados en base a las medidas ambientales aprobadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas en base a los cuales se obtienen  las  licencias  ambientales  correspondientes  a  cada  proyecto.  Este  Manual  no reemplaza al cumplimiento de otras obligaciones definidas en los contratos o en la legislación nacional.

OBRAS CIVILES

4.1.  Consideraciones en Replanteo (R.S.)

Las  reposiciones se realizaran en  aceras y calzadas  existiendo eventualmente  obstáculos  que  son  de  consideración  ambiental,  para  este  caso  solo  se considerarán  los  árboles  que  puedan  existir  en  el  trayecto  diseñado, para lo cual se deberá evaluar para cada caso particular, con la supervisión, la mejor alternativa, siguiendo las siguientes recomendaciones generales:

- Se prohíbe talar o extraer árboles

- Se deberá en lo posible bordear con la trayectoria de la red el árbol

- Se  deberá  replantear  la  ruta  en  lo  posible  a  una  distancia  recomendada  por supervisión del borde del árbol (variable según la especie y diámetro)

- Se debe evitar dañar las raíces primarias de los árboles

En caso de que la red pase por el área de la raíz se deberá cuidar de no afectar la estabilidad del suelo y se deberá afectar lo mínimamente posible las raíces.

La empresa encargada deberá generar un reporte y un registro fotográfico de las definiciones y alternativas tomadas en cuanto a la presencia de árboles en el replanteo.

4.2.  Gestión de Residuos Sólidos (R.S.)

Durante  las reposiciones se  generan  distintos  tipos  de  residuos sólidos  los  cuales  deberán  ser  gestionados  adecuadamente,  se  presenta  a  continuación  la caracterización de los residuos priorizados que se generan en las actividades y que deberán ser gestionados:

TABLA 1: CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS

| ETAPA | ACTIVIDADES | RESIDUO | DESCRIPCIÓN | CLASIFICACIÓN DEL RESIDUO SEGÚN ANEXO A DEL RGRS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Implementación del sistema de protección catódica | OBRAS CIVILES | ESCOMBROS | SE GENERAN AL EXCAVAR ACERAS Y CALLES | E. RESIDUO ESPECIAL E.5 ESCOMBROS |
|  |  | RESIDUOS COMUNES | EL PERSONAL DE CADA EMPRESA PUEDE GENERAR RESIDUOS COMUNES COMO PAPELES, PLÁSTICOS, RESTOS DE COMIDA, ETC. | A. RESIDUOS DOMICILIARIOS |

A  continuación se presentan requisitos  y consideraciones mínimas para la gestión que debe realizarse con cada residuo:

4.2.1.  Escombros  (R.S.)

- Generación

El trayecto planteado son en su mayoría sobre áreas urbanizadas con aceras y calzadas,  donde la excavación de zanjas generará cantidades significativas de escombros, los mismos que deben ser acomodados cerca de la zanja según la especificación técnica de construcción.

GENERACIÓN DE ESCOMBROS

- Manipulación

El personal que manipule los escombros deberá utilizar guantes, casco y botas de seguridad, puesto que existe el riesgo de que caiga o golpee al trabajador durante su manipulación.

- Almacenamiento temporal

Los escombros serán almacenados temporalmente cerca de la zanja según las especificaciones técnicas de zanjeo, en caso de lluvias se deberán cubrir los mismos con material plástico para evitar su arrastre y posibles afectaciones a sumideros u otros que puedan ser receptores de los mismos.

- Transporte

El transporte de estos residuos será en volquetas o camiones los cuales al ser cargados no deberán sobrepasar su capacidad de carga y evitar que los mismos caigan durante el trayecto.

- Disposición Final

La empresa contratista deberá encargarse  de gestionar con las autoridades del Municipio, donde  se  encuentre  el  proyecto,  la  autorización  respectiva  para  la  disposición  de  estos residuos,  las  autoridades  locales  deberán  definir  el  sitio  donde  serán  dispuestos  los escombros.

La  empresa  contratista  deberá  generar  un  reporte  de  la  cantidad  generada,  registros fotográficos del almacenamiento temporal transporte y disposición final de los escombros así como  deberá  presentar  la  autorización  del  Municipio  para  la  disposición  final  de  los escombros.

4.2.2.  Residuos Comunes  (R.S.)

- Generación

Los residuos comunes se generan por el personal de la empresa como ser papeles, restos de comida, botellas plásticas u otros, se deberá aplicar la política de reducción en origen, es decir evitar  la  generación  de  los  residuos,  cada  empresa  se  encargará  de  ver  el  mecanismo  de capacitación o concientización a su personal para evitar la generación de los mismos.

RESIDUOS COMUNES

- Almacenamiento temporal

Las empresas deberán contar con mínimamente un contenedor en obra para  estos residuos, el cual deberá estar identificado y deberá ser resistente y portátil, si la empresa selecciona este  tipo  de  residuos,  en  contenedores  diferenciados,  los  mismos  deberán  cumplir  la normativa establecida, el almacenamiento temporal en campamentos o instalaciones de la empresa debe ser un lugar cubierto o techado y debe estar identificado.

- Transporte

El transporte de estos residuos será en movilidades de la empresa hasta las instalaciones o campamentos cuidando que no existan riesgos de daño a los contenedores.

- Disposición Final o entrega

La disposición final de estos residuos será a empresas de reciclaje según la diferenciación, en su  defecto  los  residuos  mínimamente  deberán  ser  entregados  a  una  empresa  de  aseo municipal, las cuales lleven los mismos a su disposición final en un relleno sanitario.

4.3.  Control de Calidad de Aire (R.S.)

En  el  caso  del  factor  Aire  se  identificaron  como  aspectos  ambientales  de  importancia  los siguientes:

- Generación de partículas suspendidas

- Generación de gases de combustión

Por lo que la empresa deberá realizar un mínimo control de sus emisiones gaseosas así como una  mitigación  hacia  las  partículas  suspendidas  (polvo)  que  se  generan  durante  las actividades de apertura y reposición de zanjas según lo establecido en este manual.

4.3.1.  Partículas Suspendidas

Para realizar la Mitigación de las partículas suspendidas o polvo la empresa deberá regar con  agua  permanentemente  los  sitios  donde  se  realicen  excavaciones  y  reposiciones,  la frecuencia y cantidad dependerá de las condiciones climáticas del área intervenida, en zonas ventosas  deberán  regarse  más  seguido  que  en  zonas  templadas  o  cálidas  con  reducida presencia  de  vientos.  La  empresa  deberá  presentar  un  registro  fotográfico  del  regado  en zanjas, como respaldo de la mitigación de este impacto, donde se deberá reportar el origen del agua utilizada.

GENERACIÓN DE PARTÍCULAS SUSPENDIDAS (POLVO) Y HUMECTACIÓN

4.3.2.  Gases de Combustión  (R.S.)

Los  gases  de  combustión  son  gases  generados  por  la  combustión  de  los  hidrocarburos generando principalmente CO2, CO, NO2 y SO2 los cuales salen por los escapes de vehículos y  maquinarias  utilizadas  durante  la  construcción  de  las acometidas  y  tienen  efectos negativos en la calidad del aire aportando a los gases de efecto invernadero.

Se ha determinado que las empresas contratistas deben encargarse de que toda maquinaria a ser utilizada en la construcción de las acometidas así como todos los vehículos de la empresa cuenten con su mantenimiento respectivo en talleres mecánicos que correspondan.

La empresa deberá presentar planillas o registros del último mantenimiento realizado a cada vehículo y maquinaria pesada para respaldar el control de emisión de contaminantes y que puedan estar dentro de los límites permisibles establecidos en el Reglamento en Materia de Contaminación  Atmosférica  de  la  ley  1333  de  medio  ambiente.  El  personal  ambiental  de

YPFB realizará oportunamente monitoreos ambientales mediante la medición de gases de combustión en maquinarias y vehículos.

EMISIÓN DE GASES DE COMBUSTIÓN

4.4.  Abandono y Restauración (R.S.)

En el abandono de ejecución una vez concluidas todas las actividades de construcción de las acometidas se debe limpiar el área  intervenida  evitando dejar cualquier tipo de residuo que  haya  generado  la  empresa  debiendo  dejar  el  área  en  condiciones  similares  a  las  que existían antes de la construcción.

Se  deberá  generar  registros  fotográficos  mostrando  las  condiciones  del  área  una  vez finalizada la construcción.

4.5.  Generación de Registros y presentación de formularios (R.S.)

El cumplimiento de todos los requisitos y recomendaciones de este manual solo puede ser demostrado mediante los registros indicados en cada punto por lo que la empresa deberá presentar  el  “Formulario  de  conformidad  de  gestión  Ambiental  en  obras  civiles” al finalizar la obra adjuntando al mismo los registros solicitados en este manual. En  el  siguiente  cuadro  se  presenta  un  resumen  los  registros  a  generar  por  la  empresa encargada:

TABLA 2: REGISTROS A GENERAR PARA OBRAS CIVILES

| CONSIDERACIÓN | DETALLE | REGISTROS A GENERAR |
| --- | --- | --- |
| REPLANTEO | ÁRBOLES | REPORTE DE CANTIDAD DE CASOS PRESENTADOS Y DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS |
|  |  | REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA CONSTRUCCIÓN |
| RESIDUOS SÓLIDOS | ESCOMBROS | PERMISO O DOCUMENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL COMPETENTE PARA AL DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS |
|  |  | REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL Y VEHÍCULOS DE TRANSPORTE, REPORTE DE CANTIDAD GENERADA |
|  | RESIDUOS COMUNES | REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CONTENEDORES |
|  |  | ACTAS DE ENTREGA A RECICLAJE SI CORRESPONDE |
| CONTROL DE CALIDAD DE AIRE | GENERACIÓN DE POLVO | REGISTRO FOTOGRÁFICO DE HUMECTACIÓN DE ZANJAS |
|  | GENERACIÓN DE GASES DE COMBUSTIÓN | REGISTRO O PLANILLAS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS |

ANEXO 1 FORMULARIO DE CONFORMIDAD DE GESTIÓN

AMBIENTAL EN OBRAS CIVILES

SECCIÓN 5

PROPUESTA TÉCNICA REQUERIDA

- INTRODUCCIÓN

Para la evaluación de los  documentos correspondientes a la propuesta técnica, se aplicará la Metodología Cumple/No Cumple a fin de evaluar los siguientes aspectos:

- Experiencia general y específica de la empresa.

- Experiencia general y específica del personal clave

- Plan de trabajo

- Organigrama de trabajo

- Cronograma de trabajo

- Listado de equipos a ser dispuestos durante el servicio

- Lista de materiales propuestos

- Plan de puesta en marcha

- Métodos constructivos

- Número de Frentes de Trabajo

  - OBRAS IGUALES O SIMILARES

Serán consideradas como obras iguales o similares, las siguientes:

| OBRAS IGUALES O SIMILARES |  |
| --- | --- |
| N° | DESCRIPCIÓN |
| 1 | Implementación de sistemas de protección catódica |
| 2 | Instalación de sistemas de protección catódica |
| 3 | Aterramientos para Estaciones Distritales de Regulación (EDR´s) |
| 4 | Instalación del sistema de aterramiento y energía eléctrica |
| 5 | Construcción de electrificación |

  - EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

La experiencia general y específica de la empresa proponente será computada considerando la cantidad de contratos de obras ejecutados durante los últimos 10 años, que deberán ser acreditados adjuntando a la propuesta la fotocopia simple del certificado de conclusión de obra, certificado de cumplimiento de contrato, acta de recepción definitiva o su equivalente, donde se evidencien a objeto de establecer la Experiencia requerida:

- La entidad contratante

- El objeto de la contratación.

- El lugar de realización.

- El monto final del contrato.

- El periodo de ejecución de la obra, incluyendo fecha de inicio y fin, y el tiempo de ejecución.

Dichos documentos deberán ser presentados en original, fotocopia legalizada según corresponda, cuando lo requiera YPFB en cualquier etapa del Proceso de Contratación.

    - EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA

- La experiencia general del proponente se dará por cumplido, siempre y cuando la suma de los montos reales de las obras ejecutadas sea igual o superior al valor del precio referencial.

    - EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA

- Para la experiencia específica del proponente se dará por cumplido el requisito siempre y cuando la suma de los montos reales ejecutados de las obras iguales o similares al objeto de la presente convocatoria sea igual o superior al 50% con respecto al valor del precio referencial.

  - EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PERSONAL CLAVE

El plantel clave y mínimo de personal con que se deberá contar para la ejecución del servicio, estará de acuerdo al siguiente detalle, donde los cargos similares para el personal clave permitirán acreditar la experiencia específica del personal en la etapa de evaluación.

    - GERENTE DE PROYECTO

La formación profesional mínima y los cargos similares, se detallan a continuación:

| N° | CARGO A DESEMPEÑAR EN LA OBRA | CANTIDAD | FORMACIÓN | CARGOS SIMILARES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | N° | DESCRIPCIÓN |
| 1 | GERENTE DE PROYECTO | 1 | - ING. CIVIL - ING. MECÁNICO - ING. PETROLERO - ING. INDUSTRIAL - ING. QUÍMICO - ING. ELECTROMECÁNICO - ING. ELÉCTRICO - CON EXPERIENCIA RESPALDADA EN OBRAS SIMILARES | 1 | SUPERVISOR DE OBRA |
|  |  |  |  | 2 | TÉCNICO DE SEGUIMIENTO DE OBRA |
|  |  |  |  | 3 | RESIDENTE DE OBRA |
|  |  |  |  | 4 | SUPERINTENDENTE DE OBRA |
|  |  |  |  | 5 | DIRECTOR DE OBRA |
|  |  |  |  | 6 | FISCAL DE OBRA |

      - EXPERIENCIA GENERAL DEL GERENTE DE PROYECTO

Experiencia de trabajo mínima de 3 años, relacionada con el ejercicio de su profesión.

      - EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL GERENTE DE PROYECTO

Experiencia específica mínima de 3 años, en cargos iguales o similares a lo requerido.

    - ESPECIALISTA

La formación profesional mínima y los cargos similares, se detallan a continuación:

| N° | CARGO A DESEMPEÑAR EN LA OBRA | CANTIDAD | FORMACIÓN | CARGOS SIMILARES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | N° | DESCRIPCIÓN |
| 1 | ESPECIALISTA | 1 | - ING. CIVIL - ARQUITECTO - ING. MECÁNICO - ING. PETROLERO - ING. QUÍMICO - ING. INDUSTRIAL - ING. ELECTROMECÁNICO - ING. ELÉCTRICO - CON EXPERIENCIA RESPALDADA EN OBRAS SIMILARES | 1 | RESIDENTE O SUPERVISOR DE OBRA |
|  |  |  |  | 2 | SUPERINTENDENTE DE OBRA |
|  |  |  |  | 3 | DIRECTOR DE OBRA |
|  |  |  |  | 4 | FISCAL DE OBRA |
|  |  |  |  | 5 | ENCARGADO DE PROTECCIÓN CATÓDICA |
|  |  |  |  | 6 | ESPECIALISTA O SUPERVISOR DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN CATÓDICA |

      - EXPERIENCIA GENERAL DEL ESPECIALISTA

Experiencia de trabajo mínima de 2 años, relacionada con el ejercicio de su profesión.

      - EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL ESPECIALISTA

Experiencia específica mínima de 2 años, en cargos iguales o similares a lo requerido.

  - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Deberá presentarse el cronograma de ejecución en un diagrama de barras Gantt, deberá ser elaborado utilizando MS Project o similar, debe permitir apreciar la ruta crítica del servicio y el tiempo requerido para la ejecución de cada una de las actividades del proyecto (cada uno de los ítems).

El cronograma presentado por el proponente puede ser igual o menor razonable al plazo establecido por YPFB para la ejecución del proyecto y en ningún caso un plazo mayor al estimado.

Se debe tener en cuenta que en el cronograma de trabajo propuesto por Y.P.F.B., la empresa contratista se sujetará al requerimiento de avance de Y.P.F.B., quien deberá proveer las medidas respectivas para cumplir dichos compromisos.

El CONTRATISTA estará obligado a cumplir con los plazos intermedios para la conclusión de los trabajos, estipulados en las condiciones generales y en el cronograma de ejecución.

El cronograma de ejecución del proyecto se dará por cumplido cuando:

- Contemple todas las actividades necesarias para la ejecución del proyecto que guarde relación a la ejecución de los ítems solicitados en la propuesta económica, desde la fecha de Orden de Proceder hasta la recepción provisional.

  - ORGANIGRAMA

La empresa proponente deberá presentar el organigrama detallado del personal que encara la ejecución del servicio.  El organigrama cumple con lo solicitado si contempla todo el personal técnico clave solicitado y todo el personal mínimo requerido y presentado en la propuesta, siendo el personal mínimo el siguiente:

| N° | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | GERENTE DE PROYECTO | 1 |
| 2 | ESPECIALISTA | 1 |
| 3 | ENCARGADO DE CONTROL DE CALIDAD | 1 |
| 4 | INSPECTOR DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE | 1 |
| 5 | TÉCNICO ELÉCTRICO | 1 |
| 6 | TÉCNICO DE OBRAS CIVILES | 1 |
| 7 | ALBAÑILES Y AYUDANTES | 6 |
| TOTAL MÍNIMO |  | 12 |

  - MÉTODOS CONSTRUCTIVOS

Es el detalle explicativo de los métodos constructivos a utilizar, de todos los ítems involucrados en el formulario B-1, conforme a la obra a ser ejecutada.

Incluye un detalle explicativo de los métodos constructivos, conforme la obra a ser ejecutada.

  - NÚMERO DE FRENTES DE TRABAJO

El número de frentes mínimo requerido es de: uno (1), El CONTRATISTA deberá describir el número de frentes de trabajo a utilizar, además deberá describir y  la forma de encarar la ejecución del servicio y el personal a utilizar por cada frente de trabajo para realizar el trabajo en el plazo de ejecución propuesto.

- HERRAMIENTA Y EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO

El equipo que sea requerido de forma permanente, deberá estar disponible hasta  la recepción del servicio  por el contratante. El equipo requerido para labores no permanentes o a requerimiento deberá ser puesto a disposición, de acuerdo al cronograma. El proponente debe contar como mínimo con los siguientes equipos y herramientas de manera permanente:

- Multímetros Fluke (equipo de medición)

- Pinzas Amperimétricas Fluke (equipo de medición)

- Medidor  de aislamiento por radiofrecuencia

- Electrodos de referencia de cobre sulfato de cobre

- Equipos de resistividades por método de 4 pines (equipo de medición)

- Interruptores de corriente de sincronización satelital.

- Localizador de cañería del tipo PCM o Similar

- Equipos Redox y PH metros.

- Kits de soldadura Cadweld.

- GPS

- Registrador de corriente de 3 canales

- Computadoras Portátiles

- Detector de Gas (Equipo de medición)

- Vehículos de apoyo

- Equipos de comunicación

- Cámaras fotográficas

- Herramientas para obras civiles (excavación, relleno, compactación).

Antes del inicio del servicio el proveedor deberá presentar certificados de calibración con un tiempo menor de un año de los (equipos de medición) y un listado mínimo de todas las demás herramientas y/o equipos que se requieran hasta la conclusión total de los trabajos.

Los trabajos del proyecto serán realizados en distintas zonas, por tanto el proveedor deberá contar con letreros y cinta de señalización, y tener el cuidado correspondiente al ejecutar cada trabajo.

El listado de Herramientas y Equipo comprometido para el servicio deberá ser adjuntado a la propuesta. El  CONTRATISTA  podrá  incrementar  número  de  Herramientas  y  Equipo  con  respecto  al mínimo de la lista como podrá incrementar Herramientas y equipo adicionales con otras funciones en Obra.

Cabe resaltar que todas las tablas descritas anteriormente son de estricto cumplimiento en cuanto a cantidades establecidas.

Estos equipos deben permanecer de manera permanente en la obra, y cada vez que el supervisor así lo solicite, en caso de que la empresa no presente alguna de las herramientas o equipos cuando así se lo requiera, el SUPERVISOR podrá observar y detener la realización de trabajos. La realización de trabajos se reanudará solo en el momento en que se evidencie que estos equipos serán utilizados de manera correcta para la buena ejecución de la obra. El tiempo perdido por estas causas atribuibles a la gestión de la Empresa Adjudicada y no será repuesto por lo que no será una causa de extensión de plazos  para la entrega de la obra terminada.

SECCIÓN 6

PLANOS Y GRÁFICOS

ANEXO E

Típicos de instalación Ánodos Galvánicos

FIGURA 1.  HOMBRES TRABAJANDO

(ESTRUCTURA METÁLICA, 850 mm de ancho por 1300 mm de alto)

(AMBAS CARAS)

LA EMPRESA CONTRATISTA DEBERÁ PROVEERSE DE ESTE TIPO DE LETREROS CON DIFERENTES LEYENDAS COMO SER:

- DISCULPE LAS MOLESTIAS

- ZANJA ABIERTA

- PRECAUCIÓN DESVIÓ

- PELIGRO GAS INFLAMABLE

- TRABAJAMOS PARA MEJORAR TU VIDA

SECCIÓN 7

PROPUESTA ECONÓMICA REQUERIDA

Listado de Volúmenes Requeridas

(LLENAR PRECIO UNITARIO Y TOTAL EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO [Bs] | PRECIO TOTAL [Bs] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - UYUNI |  |  | 133,83 | 17.397,90 |
|  | LISTA DE MATERIALES |  |  |  |  |
| 1 | Puntos de inyección de corriente, PTIC estarán conformadas por una estructura en hormigón armado con dimensiones 1,60 m. de altura x 0,15 m. de ancho x 0,20 m. de profundidad; esta estructura contara con una caja en fundición de aluminio, la cual aloja una baquelita, con espacio suficiente para colocar 6 conexiones de cable, con su correspondiente terminal; la caja ira embebida en el hormigón y contara con un sistema de cierre a rosca. | 1 | Pza. | 99,11 | 3.468,85 |
| 2 | Tubería de PVC de 2" Esquema 40 con accesorios para el sistema de humectación | 7 | Pza. | 114,13 | 18.831,45 |
| 3 | Cable AWG No. 6 con revestimiento HMWPE | 10 | ml. | 46,03 | 5.063,30 |
| 4 | Conectores tipo perno partido para empalme y accesorios | 1 | Pza. | 163,01 | 35.862,20 |
| 5 | Líquido SCOTCHKOTE 323 de dos componentes 3M. (para cubrir un área de 7x7 cm, con espesor de 1 cm, cantidad suficiente para cubrir) | 0.63 | Litros |  |  |
|  | CANTIDADES PARA INSTALACIÓN |  |  | 100,56 | 5.530,80 |
| 6 | Elaboración de la Ingeniería de Detalle | 1 | Global | 272,11 | 29.932,10 |
| 7 | Puesta en marcha del sistema de protección catódica | 1 | Global | 3766,91 | 3.766,91 |
| 8 | Preparación de informes finales y planos as-built Data Book | 1 | Global | 56,75 | 922,19 |
| 9 | Instalación de punto de inyección de corriente. | 1 | Pza. |  |  |
| 10 | Instalación de Punto de Prueba Tipo B | 1 | Pza. |  |  |
| 11 | Instalación de ánodos galvánicos | 2 | Pza. |  |  |
| 12 | Instalación de sistema de humectación de Lecho | 1 | Lecho |  |  |
|  | - VILLAZON |  |  |  |  |
|  | LISTA DE MATERIALES |  |  |  |  |
| 1 | Puntos de inyección de corriente. PTIC estarán conformadas por una estructura en hormigón armado con dimensiones 1.60 m. de altura x 0.15 m. de ancho x 0.20 m. de profundidad; esta estructura contara con una caja en fundición de aluminio, la cual aloja una baquelita, con espacio suficiente para colocar 6 conexiones de cable con su correspondiente terminal; la caja ira embebida en el hormigón y contara con un sistema de cierre a rosca. | 1 | Pza. |  |  |
| 2 | Tubería de PVC de 2" Esquema 40 con accesorios para el sistema de humectación | 7 | Pza. |  |  |
| 3 | Cable AWG No. 8 con revestimiento HMWPE | 10 | ml |  |  |
| 4 | Conectores tipo perno partido para empalme y accesorios. | 2 | Pza. |  |  |
| 5 | Líquido SCOTCHKOTE 323 de dos componentes 3M. (para cubrir un área de 7x7 cm. con espesor de 1 cm. cantidad suficiente para cubrir) | 0.63 | Litros |  |  |
|  | CANTIDADES PARA INSTALACIÓN |  |  |  |  |
| 6 | Elaboración de la Ingeniería de Detalle | 1 | Global |  |  |
| 7 | Puesta en marcha del sistema de protección catódica | 1 | Global |  |  |
| 8 | Preparación de informes finales y planos as-built Data Book | 1 | Global |  |  |
| 9 | Instalación de punto de inyección de corriente. | 1 | Pza. |  |  |
| 10 | Instalación de Punto de Prueba Tipo B. | 1 | Pza. |  |  |
| 11 | Instalación de lecho ánodos galvánicos. | 1 | Pza. |  |  |
| 12 | Instalación de sistema de humectación de Lecho | 1 | Lecho |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |
| LITERAL |  |  |  |  |  |