ESPECIFICACIONES TECNICAS

“MANTENIMIENTO DE TANQUES EN ZONA COMERCIAL GUAYARAMERIN”

- ANTECEDENTES.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a través del Distrito Comercial Amazónico y en aplicación de los Decretos Supremos Nº 29158 de fecha 13 de junio de 2007; Nº 29753 de fecha 22 de octubre de 2008; y Nº 29788 de fecha 12 de noviembre de 2008, emitidos por el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco de la Ley Nº 3058 de 17 de mayo de 2005 (Ley de Hidrocarburos) y D. S. 28701 de Nacionalización, conforme a normas de almacenaje de combustibles tanto líquidos (DO, GE, KE) y Gas Licuado del Petróleo (GLP).

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, posee en su Planta de Almacenaje de Zona Comercial Guayaramerín, doce tanques que almacenaje cuya superficie total hacen 3.194,84 m2 y dentro el proceso de mejora continua se necesita realizar el mantenimiento para prevenir riesgos; por ello es necesario realizar el  “MANTENIMIENTO DE TANQUES”.

- OBJETIVO GENERAL DEL SERVICIO.

El principal objetivo es de mejorar y preservar en buen estado las superficies de todos los tanques de almacenaje y líneas de Diésel Oíl, Gasolina Especial, Kerosene, Jet Fuel, Av Gas y GLP, existentes en la Planta de Guayaramerin y se requiere contratar los servicios de una empresa legalmente constituida para realizar los trabajos para el pintado de tanques.

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

Los objetivos específicos que se pretenden alcanzar son los siguientes.

- Disminuir el deterioro en la superficie de los tanques ocasionados por la corrosión

- Alargar la vida útil del material con un buen acabado en el pintado y el uso de pinturas de alta calidad.

- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO.

Se requiere la contratación de una empresa con experiencia en el rubro hidrocarburifero legalmente constituida para realizar el servicio de: MANTENIMIENTO DE TANQUES EN ZONA COMERCIAL GUAYARAMERIN.

El proponente debe considerar que las pinturas deberán ser de primera calidad y específicamente para los tanques (planchas), en el siguiente cuadro se detalla las dimensiones de todos los tanques y líneas para el pintado:

Tabla 1. Descripción del servicio

| ÍTEMS | SERVICIO | EQUIPOS | Nro. TANQUE | ALTURA EN (M) | DIÁMETRO EN (M)/PLG | DIMENSION EN M2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MANTENIMIENTO DE TANQUES EN ZONA COMERCIAL GUAYARAMERIN | TANQUES VERTICALES. | DO-5483 | 13 | 9 | 420,17 |
|  |  |  | DO-5484 | 10 | 8 | 299,15 |
|  |  |  | DO-5485 | 13 | 9 | 420,01 |
|  |  |  | DO-5489 | 10 | 8 | 298,97 |
|  |  |  | GE-5481 | 13 | 9 | 419,10 |
|  |  |  | GE-5488 | 10 | 8 | 299,26 |
|  |  |  | GE-5482 | 13 | 9 | 418,48 |
|  |  |  | KE-5486 | 4 | 5 | 93,40 |
|  |  |  | JFUEL-5480 | 9 | 6 | 200,56 |
|  |  | TANQUES HORIZONTALES. | AVGAS-1 | 7 (LARGO) | 3 | 108,58 |
|  |  |  | TK - 1 | 14 (LARGO) | 3 | 108,58 |
|  |  |  | TK - 2 | 14 (LARGO) | 3 | 108,58 |
|  |  | LÍNEAS. | DO |  | 4 | 113,11 |
|  |  |  | GE |  | 4 | 88,69 |
|  |  |  | KE |  | 4 | 62,12 |
|  |  |  | JFUEL |  | 4 | 59,14 |
|  |  |  | AVGAS |  | 2 | 5,68 |
|  |  |  | GLP |  | 3 y 2 | 48,24 |
|  |  |  | RED CONTRA INCENDIO EN TOS TANQUES |  | 3 | 30,72 |
|  |  | NIVELACIÓN DE TANQUE. | TK-5482 | - | - | - |
|  |  | MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS DE CIERRE, PURGA, ALIVIO Y CONTRAPRESIÓN DE TANQUES. | TODOS | - | - | - |
|  |  | MEDICIÓN DE ESPESORES DE PAREDES DE TANQUES POR MÉTODO ULTRASÓNICO. | TODOS | - | - | - |

1.- Provisión y pintado de tanques y líneas con pintura Epóxica y Poliuretanica.

2.- Nivelación de tanque TK-5482

3.- Mantenimiento de válvulas de cierre, purga, alivio y contrapresión de tanques.

4.- Medición de espesores de paredes de tanques por método ultrasónico.

NOTA: La empresa adjudicada realizará el pintado de logos de YPFB, número de identificación del tanque y señales de seguridad según normas NFPA.

La limpieza general de todos los residuos de los tanques y áreas circundantes al mismo.

Así mismo YPFB proveerá para las labores de mantenimiento los siguientes insumos:

- Agua para el lavado de tanques

- Energía eléctrica

- PINTADO DE TANQUES.

5.1. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE EXTERIOR

La preparación de la superficie exterior de los tanques, debe estar dentro de la norma SSPC (Steel Structures Painting Council, Pittsburgh USA), pero es imprescindible, previo a la limpieza manual; una limpieza con hidrolavado a baja presión con solventes tenso activos o detergentes industriales biodegradables, según norma SSPC-SP1 (Limpieza con solventes) para eliminar restos de pintura mal adherida de óxido suelto, herrumbre suelta, grasas y elementos contaminantes resultado de los derrames producto o cualquier contaminante que comprometa la preparación de superficie.

Una vez que la superficie del sustrato esté libre de humedad, se procede a la Limpieza Manual (SSPC-SP2) para retirar escamas sueltas, pintura desprendida por medio de cepillado, lijado, raspado y desbastado manual.

Cabe resaltar que las condiciones medioambientales deben estar dentro de los parámetros dados por la SSPC y NACE (máxima humedad relativa del 85% y la temperatura de la superficie debe estar por lo menos 3ºC por encima de la temperatura de rocío (DEW POINT)).

Es de vital importancia previa a la aplicación de la primera capa del recubrimiento protector efectuar un reforzamiento a la limpieza de los cordones de soldadura, ángulos, esquinas, uniones perfiles difíciles de aplicar con equipo de rociado, esta aplicación debe hacerse con brocha.

5.2. APLICACIÓN PINTURA BASE EPOXICA (1 CAPA - 2 MILS)

La aplicación se efectuará con equipo airless o equipo convencional o con brocha y rodillo, antes de aplicar se debe verificar que la superficie está libre de polvos, suciedad y cualquier contaminante visible y no visible, luego se aplica el recubrimiento protector base a 2 mils de película seca (DFT) lo que equivale a un espesor de película húmeda (WFT) de 5 mils EPH, de esta manera se llegará al espesor de película seca de 2 mils.

5.3. APLICACIÓN ESMALTE SINTETICO POLIURETANO (1CAPA – 4 MILS)

Pasadas las 24 horas de la aplicación de la pintura base y posterior a la remoción del polvo acumulado mediante el uso de trapos secos, se podrá aplicar el esmalte sintético HS de color blanco marfil. La aplicación se efectuara con equipo airless o equipo convencional, antes de aplicar se debe verificar que la superficie está libre de polvos, suciedad y cualquier contaminante visible y no visible.

El espesor de la aplicación será de 4 mils de película seca (DFT) lo que equivale a un espesor de película húmeda (WFT) de 6 mils EPH, de esta manera se llegará al espesor de película seca de 4 mils.

- PINTADO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN.

Todas las líneas del sistema de distribución tanto de recepción, despachos y distribución de tanque a tanques deben ser pintadas de acuerdo al siguiente detalle:

- Color Azul Claro las líneas de Diésel Oíl. Distancia de entrada 62 metros y de salida 253 metros todas las líneas tienen un diámetro de 4 pulgadas.

- Color Amarillo las líneas de Gasolina Especial. Distancia de entrada 42 metros y de salida 205 metros todas las líneas tienen un diámetro de 4 pulgadas.

- Color Blanco las líneas de Kerosene. Distancia de entrada 13 metros y de salida 160 metros todas las líneas tienen un diámetro de 4 pulgadas.

- Color Negro las líneas de Jet Fuel. Distancia de entrada 11 metros y de salida 140 metros toda la línea tiene un diámetro de 4 pulgadas, además de 26 metros con un diámetro de 2 pulgadas.

- Color Verde Oscuro las líneas de Av Gas, tiene una distancia de 30 metros y un diámetro de 2 pulgadas.

- Color Blanco las líneas de recepción y distribución de GLP fase liquida, la misma tiene una distancia general de 130 metros con un diámetro de 3 pulgadas.

- Color amarillo las líneas de la fase vapor de GLP, la misma tiene una distancia de 63 metros con un diámetro 2 pulgadas.

- Color Rojo las líneas de la red contra incendio que suben hacia los tanques con una distancia de 110 metros en general y diámetro de 3 pulgadas.

Todas las partes del trabajo serán verificadas y aprobadas por los fiscales de servicio designados por YPFB.

- NIVELACIÓN DE TANQUE

La empresa adjudicada, deberá ejecutar la nivelación del Tanque de Almacenamiento de GE Nº 5482., de acuerdo a normativas API 650.

- MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS DE CIERRE, PURGA, ALIVIO Y CONTRAPRESIÓN DE TANQUES.

8.1. DESCRIPCIÓN

La empresa adjudicada deberá realizar el servicio de mantenimiento, calibración (en caso de ser necesario) de válvulas de cierre, purga y sistema de alivio de presión y vacío.

8.2. DESARROLLO

Todos los tanques, o compartimientos tienen válvulas de cierre, purga y sistema de alivio de presión y vacío. El sistema de alivio de presión y vacío, deberá tener la capacidad suficiente para evitar que el tanque sufra colapso, debido al aumento o disminución de la presión resultante de factores tales como calentamiento, enfriamiento, carga o descarga.

Se deberá verificar:

- Toda válvula de alivio de presión que después de ser abierta retorne a la posición cerrada, debe ser instalada de tal forma que, si la presión de ajuste fuera alterada, esto pueda ser percibido y corregido.

- Toda válvula de alivio de presión debe operar, en caso de aumento de presión, arriba de la presión de ajuste.

- El sistema de alivio de presión debe ser montado, protegido y drenado de forma a minimizar el acúmulo de cualquier material que pueda restringir su capacidad de funcionamiento. Todo material de construcción de este tipo de válvula debe ser de un material anti chispa.

- Cada dispositivo de alivio del sistema primario debe estar totalmente abierto, máximo 1.2 veces la P.M.T.A. y debe comenzar a abrir a no menos que la presión de ajuste, y no más de 1.1 veces la presión de veces la presión de ajuste y mantenerse cerrada a presiones inferiores.

- La válvula de alivio de vacío debe tener dispositivos corta llama.

- Todo sistema de alivio de presión, debe ser ajustado para descargar a no menos que 1.2 veces la P.M.T.A. y estar totalmente abierto a 1.5 veces la P.M.T.A.

- MEDICIÓN DE ESPESORES DE PAREDES DE TANQUES POR MÉTODO ULTRASONICO (UT)

9.1. DESCRIPCIÓN

La empresa adjudicada deberá realizar la medición de espesores, determinación de daño de integridad física y pérdida de espesor por corrosión, aplicando método ultrasónico (UT) según lo requerido en el Art. 5, sección V del código ASME y API 650.

9.2. DESARROLLO DE LA INSPECCIÓN

Se deberá eliminar cualquier material extraño que pudiera interferir con el examen, tal como grasa de inspecciones anteriores, suciedad, grumos de pintura, grumos de soldadura, aceite, etc.

Todas las condiciones de operación

El acabado superficial, frecuencia, calibración del instrumento ultrasónico, tipo de palpador y acoplante empleado, deben ser las mismas durante la calibración y las inspecciones.

Marcado de puntos de inspección

El marcado de cada nivel y su identificación, en la dirección longitudinal, será numérico empezando con el número 1 y tomando como referencia la posición (horizontal: extremo Norte a Sur, extremo Este a Oeste, entrada hombre, placa de identificación, parte frontal a posterior o entrada de fluido; vertical: de abajo hacia arriba).

Calibración del instrumento ultrasónico para realizar la inspección con pintura.

Cuando la inspección no pueda llevarse a cabo sin remover la pintura, la calibración del instrumento debe hacerse utilizando la función para la medición de eco a eco.

Registro de lecturas. Se procederá a tomar las lecturas sobre los puntos marcados en los recipientes a presión y/ó recipientes portátiles.

Se registrará la lectura obtenida después que ésta se ha estabilizado en la pantalla digital.

Cuando por razones de la estructura de los recipientes a presión existan localizaciones que no puedan ser registradas, el espacio correspondiente a la lectura se marcará vacío.

Cuando se encuentre una lectura fuera de la tolerancia mínima o máxima, se rastreará una zona de 10 cm x 10 cm alrededor del punto, para asegurar si se trata de una indicación puntual. Si se determina que la lectura es una indicación puntual entonces se tomarán cinco lecturas alrededor del punto y se registrará la lectura de la indicación puntual y la lectura mínima obtenida fuera de la indicación puntual.

En caso de que durante la inspección para medición de espesores sea detectada una discontinuidad o lecturas de espesores dudosas, se deberá efectuar una inspección adicional para evaluar sanidad mediante el empleo de un instrumento detector de fallas ultrasónico y/o una inspección radiográfica (si corresponde).

El personal que ejecute e interprete las pruebas deberá estar calificado y certificado de acuerdo a lineamiento del estándar recomendado en ASNT SNT-TC-1.

En referencia a la normativa API 650, se cita tabla de espesores para posterior comparación de resultados de medición obtenidos.

“El espesor requerido de las láminas del cuerpo debe ser el mayor entre el espesor requerido de producto del cuerpo incluyendo la tolerancia de corrosión y el espesor requerido de prueba hidrostática del cuerpo, pero no debe ser menor que los espesores establecidos en la siguiente tabla para los diferentes diámetros:”

| DIÁMETRO NOMINAL DEL TANQUE (Ver nota 1) |  | ESPESOR NOMINAL DE LÁMINA (Ver nota 2) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (m) | (ft) | (mm) | (in) |
| <15 | <50 | 5 | 3/16 |
| 15 hasta < 36 | 50 hasta < 120 | 6 | ¼ |
| 36 hasta 60 | 120 hasta 200 | 8 | 5/16 |
| >60 | >200 | 10 | 3/8 |
| Notas: 1. A menos que se especifique otra cosa por el comprador, el diámetro nominal del tanque deberá ser el diámetro de la línea media de las láminas del anillo inferior del cuerpo. 2. El espesor nominal de la lámina se refiere al cuerpo del tanque como es construido. Los espesores especificados están basados en los requerimientos de montaje. 3. Cuando sea especificado por el comprador, lámina con un espesor nominal mínimo de 6 mm puede substituir lámina de ¼ de pulgada. (Fuente API 650) |  |  |  |

- INFORMES FINALES DE TRABAJOS EJECUTADOS

La empresa adjudicada deberá presentar a los fiscales de servicio designados por YPFB los informes finales de cada trabajo realizado, así como la documentación referente a los materiales utilizados en los mismos, la documentación de los especialista que participaron en los trabajos específicos y los certificados resultantes de las pruebas realizadas.

Los informes deben ser presentados en dos ejemplares impresos y en formato digital, así mismo la empresa deberá realizar la entrega de un dosier fotográfico de las pruebas e inspecciones realizadas.

- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

  - LUGAR DE SERVICIO

El lugar de ejecución del servicio será en Planta de Almacenaje de Zona Comercial Guayaramerín ubicado en la Cuidad de Guayaramerín, Av. Oscar Un zaga de la Vega esq. 6 de Agosto S/N.

11.2     MODALIDAD DE ADJUDICACION

La adjudicación para el proceso será realizada mediante la modalidad de Contratación Directa Ordinaria (CDO) enmarcado en el D.S.29506.

  - INSPECCION PREVIA

La inspección Previa se llevara a cabo en el lugar, fecha y hora señalada en el cronograma de plazos del presente DCD. En caso de que el proponente no pudiera participar en la inspección previa en el plazo establecido por YPFB, el mismo podrá efectuar la inspección por cuenta propia.

  - EXPERIENCIA ESPECÍFICA

Los proponentes deberán tener una experiencia específica en el sector de Hidrocarburos mínima de 5 contratos en servicio de soldadura e interconexiones de línea, mantenimiento y/o pintado de tanques, mantenimiento de válvulas y calibración de tanques de combustibles líquidos, inspección y ensayos especializados de tanques de alta presión debidamente respaldados por actas, certificados u otro documento que demuestre la conclusión del servicio.

Adjuntar documento que respalde experiencia para la presentación de propuestas.

  - PROPUESTA ECONÓMICA

Los Proponentes deberán especificar el monto de su propuesta expresada en moneda nacional (BOLIVIANOS) de manera general y en detalle.

  - VALIDEZ DE LA OFERTA

## Las Propuestas deberán tener un tiempo de validez de por lo menos noventa (90) días calendario, a partir de la fecha de presentación de propuestas.

  - IMPUESTOS

## Los impuestos de ley están a cargo del proponente debiendo ser considerados en la propuesta económica, correspondiendo presentar la respectiva Factura o Nota Fiscal a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos con NIT 1020269020.

  - SEGUROS

- CLAUSULA DE SEGUROS

La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación:

- Póliza de accidentes personales.

Los funcionarios, trabajadores de la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el

Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial  permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridos como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.

2.    CONDICIONES ADICIONALES

1. De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de la Póliza nominada precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por la misma; la empresa adjudicada se hace enteramente responsable frente a YPFB por todos los accidentes que puedan sufrir en el desempeño de sus funciones.

- La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de la citada póliza a YPFB antes de la suscripción del contrato.

  - CLÁUSULA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

I. Seguridad y Salud Ocupacional

YPFB exige de sus contratistas y a través de éstos, de los subcontratistas quienes a través de todos y cada uno de sus integrantes, son los únicos responsables de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales en cada área de trabajo donde ejecuten obras y servicios, así como de la asunción de deberes ante la Autoridad, si ocurriesen.

EL CONTRATISTA y SUBCONTRATISTA en todo momento tomará las medidas necesarias para dar la suficiente seguridad a sus empleados y a terceros, debiendo instruir a su personal en los procedimientos de trabajo seguro a seguir en cada tarea.

EL CONTRATISTA y SUBCONTRATISTA se obliga a:

1. El contratista de la obra / servicio es responsable de contar con su Plan de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar (PHSOB), debidamente presentado y aprobado por el Ministerio del Trabajo; el mismo será presentado a YPFB a simple requerimiento.

2. Presentar el Plan de seguridad industrial específico para la obra/servicio

3. Contar con uno o más responsables de seguridad industrial en campo (en función al tamaño de la obra/servicio), para el seguimiento y cumplimiento del Plan y las normas de seguridad industrial y salud ocupacional (el o los profesionales seleccionados por la empresa deberán contar con una experiencia de al menos dos años como responsable(s) de seguridad industrial en proyectos de la envergadura de la obra/servicio proyectado), siendo el Dueño de la empresa, o el Gerente del Proyecto o el Director de Obra los responsables de hacer cumplir la normativa legal vigente en este aspecto.

  - DATOS, SERVICIOS, PERSONAL E INSTALACIONES QUE PRESTARÁ EL PERSONAL A SER CONTRATADO

## El proveedor del Servicio deberá contar con todo el personal y equipo necesario para la realización del servicio requerido.

  - FISCALIZACIÓN

## Los trabajos de fiscalización estarán a cargo profesionales de la Unidad Técnica de Proyectos y profesionales del Distrito Comercial Amazónico, quienes tendrán a su cargo:

- Exigir al Contratista el cumplimiento del contrato.

- Realizar seguimiento y control de los actos del Contratista.

  - PLAZO DE EJECUCIÓN

## El tiempo de ejecución del servicio será aproximadamente de 30 días calendario a partir de la firma del contrato, el tiempo de entrega podrá ser ampliado a necesidad de YPFB.

  - ANTICIPO

## No se otorga anticipo.

  - FORMA DE PAGO

## La modalidad de pago a adoptar será contra entrega de los documentos y una vez que YPFB haya efectuado la recepción definitiva de los trabajos.

## El pago se efectuará vía el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA), por lo cual la empresa deberá registrarse en dicho sistema.

  - FORMA DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación será por el total.

  - MÉTODO DE SELECCIÓN

Para el presente proceso se tomará el precio evaluado más bajo y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

  - MULTAS

## Se aplicara el uno por ciento (1%) por día de retaso. No pudiendo exceder en ningún caso el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

  - RECEPCIÓN DEL SERVICIO

Una vez concluido el servicio en su totalidad dentro del plazo establecido, el contratista solicitará al fiscal de servicio una inspección, si la misma está concluida y si fue ejecutada de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas.

Si el servicio fue concluido al 100% tiene observaciones, la Comisión de Recepción emitirá el Acta de Recepción Provisional, registrando todas las observaciones a ser subsanadas por el contratista en un plazo establecido en el Acta de Recepción Provisional, dicho plazo no debe ser mayor a 15 días calendario. En caso de no existir observaciones, ni deficiencias, la Comisión de Recepción elabora el Acta de Recepción Definitiva, procediéndose al cierre del proyecto y al procesamiento de pago.

  - GARANTÍA DEL CONTRATO

Garantía de Cumplimiento de Contrato: El proponente adjudicado deberá presentar garantía de cumplimiento de contrato por el 7% del total de la adjudicación, a la orden de Y.P.F.B. para constituir la garantía de cumplimiento de contrato.

La vigencia de la Garantía de Cumplimiento de Contrato deberá exceder en sesenta (60) días calendario al plazo de entrega del servicio y será computable a partir de la firma del contrato hasta la recepción definitiva del servicio, dicha Garantía de Cumplimiento de Contrato, deberá expresar su carácter de Renovable, Irrevocable y de Ejecución Inmediata, la misma que será devuelta una vez que se cuente con la conformidad de la recepción definitiva.

  - PRECIO REFERENCIAL

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | PRECIO REFERENCIAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO Bs. | PRECIO TOTAL Bs. |
| 1 | MANTENIMIENTO DE TANQUES EN ZONA COMERCIAL GUAYARAMERIN | 1 | SERVICIO | 1.053.477,00 | 1.053.477,00 |
| TOTAL BOLIVIANOS |  |  |  |  | 1.053.477,00 |