	[image: image1.png]Corporacion

La fuerza que transforma Bolivia





	UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS EL ALTO
	CD 002


	
	OBJETO DE LA CONTRATACION: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO PARA SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALMACENES DEL DISTRITO REDES DE GAS EL ALTO
	Hoja:
                      5 de 7



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  DE SERVICIOS 
“MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO PARA SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALMACENES DEL DISTRITO REDES DE GAS EL ALTO”

1. CARACTERÍSTICAS 
ALCANCE.
El servicio consiste en la provisión, instalación y energización de los siguientes ítems:
	N° ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA 
	CANTIDAD 

	1
	CABLE DE COBRE AISLADO Nº4 AWG TW 
	M
	920

	2
	TUBO DE PVC DE 2 ½” CLASE 9
	Pza.
	39

	3
	CAMARAS DE PASO 40x40
	Pza.
	4

	4
	BREAKERS Y PROTECCIONES
	Pza.
	5

	5
	TABLERO DE DISTRIBUCION CON BARRAS
	Pza.
	1

	6
	SERVICIO DE INSTALACION, APERTURA DE ZANJA REPOSICION DE MATERIAL.
	Gbl
	1


ITEM 1. CABLE DE COBRE AISLADO
a) Materiales

Este material deberá ser nuevo y exponer tanto la marca como sus características en el forro del aislante.

El material del ítem será de cobre con un grado de 90% de pureza, mínimo se deberá contar con 7 hilos troquelados en sentido horario.

La aislación deberá ser contra humedad y temperatura de operación de 90 °C.
b) Ejecución
El tendido del conductor deberá ser realizado por personal especializado y capacitado en instalaciones subterráneas.

No se aceptarán empalmes en medios tramos, las únicas conexiones deberán ser realizadas en los tableros.
c) Herramientas

El Contratista deberá proporcionar todas las herramientas para la instalación eléctrica.

d) Medición

El ítem se pagará de acuerdo a la unidad de medida.

ITEM 2. TUBO DE 2 ½” DE PVC CLASE 9

a) Materiales

El material de éste ítem deberá ser nuevo y exponer sus característica en el exterior de la tubería.

El material de éste ítem deberá ser de PVC clase 9, con un mínimo de 9 bares de presión de trabajo.
b) Ejecución
La instalación de la tubería deberá ser realizada por personal especializado en éste tipo de instalaciones.

c) Herramientas

El Contratista deberá proporcionar todas las herramientas para la instalación eléctrica.

d) Medición

El ítem se pagará de acuerdo a la unidad de medida.

ITEM 3. CAMARAS DE PASO 40x40
a) Materiales

El material de éste ítem deberá ser de concreto con las dosificaciones que garanticen su durabilidad.

Sus dimensiones deberán ser de 40 cm de ancho por 40 cm de largo y 55 cm de profundidad.

Deberán contar con collarín y la tapa deberá ser de Hormigón Armado

b) Ejecución

La instalación de la cámara deberá ser realizada sin lastimar el material con la tapa al ras del piso.

c) Herramientas
El Contratista deberá proporcionar todas las herramientas para la instalación eléctrica.

d) Medición

El ítem se pagará de acuerdo a la unidad de medida.
ITEM 4. BREAKERS Y PROTECCIONES
a) Materiales

Se debe establecer claramente las protecciones, por lo que la protección, de salida en el tablero general y de llegada al tablero o protección principal, seleccionada es de breakers regulable de 150 A a 200 A.
Las protecciones de salida a los tableros de distribución de los galpones deberán ser coordinadas con las protecciones principales existentes en los tableros de distribución de cargas en los galpones.

b) Ejecución

La instalación deberá ser realizada por personal competente en instalaciones eléctricas.

c) Herramientas

El Contratista deberá proporcionar todas las herramientas para la instalación eléctrica.
d) Medición

El ítem se pagará de acuerdo a la unidad de medida.
ITEM 5. TABLERO DE DISTRIBUCION CON BARRAS
a) Materiales

Las dimensiones mínimas son de 40 cm de ancho por 60 cm de alto por 25 cm de espesor, de instalación empotrada.
El tablero debe tener como mínimo un grado de protección IP-65 debido a que se instalará en área exterior de los predios.

La lámina con la que se fabrique deberá ser de 1,6 mm de espesor y la pintura RAL 065.

El tablero debe estar bien distribuido para acomodar el breakers principal y las protecciones de salida a los tableros de los galpones.

El tablero debe contar con cuatro barras de cobre de 90% de pureza y una capacidad mínima de 140 A, con las conexiones necesarias para las protecciones. La barra deberá estar bien sujetas a la contratapa y asiladas mediante aisladores epoxy; geométricamente bien ubicados.

b) Ejecución

La instalación deberá ser realizada por personal competente en instalaciones eléctricas.
c) Herramientas

El Contratista deberá proporcionar todas las herramientas para la instalación eléctrica.

d) Medición

El ítem se pagará de acuerdo a la unidad de medida.
ITEM 6. SERVICIO DE INSTALACION, APERTURA DE ZANJA REPOSICION DE MATERIAL
a) Materiales

El contratista deberá proporcionar toda la ferretería  necesaria para la instalación eléctrica y utilizar los recursos de las excavaciones para una adecuada instalación.

b) Ejecución

La instalación deberá ser realizada por personal competente en instalaciones eléctricas.

Las excavaciones deberán ser realizadas de acuerdo al plano en imagen adjunto a éstas especificaciones. Las zanjas deberán tener un ancho de 40 cm por 70 cm de alto.

La tubería deberá estar señalizada por cinta de señalización antes del rellenado.

c) Herramientas

El Contratista deberá proporcionar todas las herramientas para la instalación eléctrica.

d) Medición

El ítem se pagará de acuerdo a la unidad de medida.
	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

	El cableado  alimentación principal de energía eléctrica de baja tensión  se realizara con línea trifásica 3Ø el sistema que se empleara 3f, 4h  con conductores Nº4 AWG.TW.CU. Desde  el tablero principal del transformador con  una longitud 230 Mts hasta llegar a la altura de los almacenes donde se instalara un tablero de derivación de energía eléctrica  la cual tendrá un voltaje de 380 voltios.

	PLAZO DEL SERVICIO 

	El plazo de ejecución es de15 días calendario, computado a partir de la firma de la orden de servicio de obra, plazo en la cual se deberá entregar el trabajo concluido. 



2. CONDICIONES NECESARIAS  PARA LA PRESTACION DE SERVICIO 
	FORMA DE PAGO  

	La modalidad de pago a adoptar será contra el informe de conformidad una vez concluida la obra. El pago se realizara vía SIGMA. 

	LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

	Distrital Redes de Gas El Alto, ubicado en Av. Juan Pablo II S/N lado Cruz Papal, la entrega se lo realizara en coordinación con personal de la Comisión de Recepción.

	GARANTIA TECNICA DEL SERVICIO

	La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía de un año como mínimo. De presentar alguna eventualidad con la alimentación de energía eléctrica la empresa deberá realizar nuevamente el trabajo requerido sin costo adicional.

	MULTA

	Y.P.F.B. aplicará una multa del 1 % sobre el importe total de la adjudicación del presente proceso por cada día calendario de retraso del plazo de entrega establecido. En caso de  llegar al 20% de multas, la adjudicación queda sin efecto, y YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que corresponda.


	Elaborado por:
	Aprobado por Jefe Inmediato Superior:



	
	

	FIRMA CARGO  Y SELLO

	FIRMA CARGO  Y SELLO



[image: image1.png]