## CARATULA
|  |  | ANÁLISIS FINANCIERO |  |  |  | DOCUMENTO Nº | YPFBL-001-PORU-F-AF-201
|  |  | CLIENTE: |  |  | Y.P.F.B. LOGISTICA S.A. |  |  | PÁGINA No. | 1 | de | 38
|  |  | PROYECTO: |  |  | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGÍSTICA S.A. 1ra ETAPA
|  |  | ÁREA: |  |  | PLANTA ORURO
|  |  | TÍTULO: |  | INVERSIÓN DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA ORURO
|  |  | ARCHIVO: | YPFBL-001-PORU-F-AF-201
ÍNDICE DE REVISIONES
REV. | DESCRIPCIÓN Y/U HOJAS AFECTADAS
A | PARA REVISION DEL CLIENTE
B | PARA APROBACION DE YPFB LOGISTICA S.A.
|  | REV. A |  | REV. B
FECHA |  | 28/02/2012 |  | 20/8/2012
EJECUCIÓN |  | J. PEREZ |  | J. PEREZ
VERIFICACIÓN |  | G.CABRERA |  | G.CABRERA
REVISIÓN |  | L. VIVADO |  | L. VIVADO
APROBACIÓN |  | O. SALAZAR |  | O. SALAZAR
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE DECS SRL. Y NO PODRA SER COPIADA NI MODIFICADA SIN PREVIA AUTORIZACION ESCRITA.

## Hoja 1
|  |  | ANÁLISIS FINANCIERO |  |  | DOCUMENTO Nº: | YPFBL-001-PORU-F-AF-201
|  |  | PROYECTO: |  | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGÍSTICA S.A. 1ra ETAPA |  |  | Página No.
2 de 38
|  |  | TÍTULO: | INVERSIÓN DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA ORURO
ÍNDICE
Página No.
| 1. | OBJETIVO | [6 empty] | 3
| 2. | ALCANCE | [6 empty] | 3
| 3. | METOLOGÍA DE TRABAJO | [6 empty] | 3
| 4. | DESARROLLO | [6 empty] | 4
|  | 4.1 TANQUES | [6 empty] | 4
4.1.1 TANQUE DE DIESEL OIL TK-311
4.1.1.1 COSTO DE LAS CHAPAS PARA ENVOLVENTE Y PISO
4.1.1.2 COSTO DEL DOMO GEODESICO DE ALUMINIO
4.1.1.3 COSTO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE
4.1.1.4 RESUMEN DE COSTOS
4.1.2 TANQUE DE GASOLINA ESPECIAL TK-309
4.1.2.1 COSTO DE LAS CHAPAS PARA ENVOLVENTE Y PISO
4.1.2.2 COSTO DEL DOMO GEODESICO DE ALUMINIO
4.1.2.3 COSTO DEL MEMBRANA INTERNA FLOTANTE
4.1.2.4 COSTO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE
4.1.2.5 RESUMEN DE COSTOS
4.1.3 TANQUE DE AGUA CONTRA INCENDIO TK-1001
4.1.3.1 COSTO DE LAS CHAPAS PARA ENVOLVENTE, PISO Y TECHO
4.1.3.2 COSTO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE
4.1.3.3 RESUMEN DE COSTOS
|  | 4.2 INSTRUMENTOS PARA CONTROL DE NIVEL EN TANQUES DE ALMACENAJE | [6 empty] | 11
|  | 4.3 PUNTOS DE RECEPCIÓN | [6 empty] | 12
4.3.1 PUNTOS DE RECEPCION DE DIESEL OIL
|  | 4.4 PUNTOS DE DESPACHO | [6 empty] | 13
4.4.1 PUNTOS DE DESPACHO DE DIESEL OIL
4.4.2 PUNTOS DE DESPACHO DE GASOLINA ESPECIAL
4.4.3 PUNTOS DE DESPACHO DE KEROSENE
|  | 4.5 SISTEMA DE CONTROL | [6 empty] | 15
|  | 4.6 CENTRO DE CONTROL DE MOTORES | [6 empty] | 16
|  | 4.7 EQUIPOS PARA SISTEMA CONTRA INCENDIOS | [6 empty] | 17
|  | 4.8 OBRAS CIVILES | [6 empty] | 18
4.8.1 DEMOLICIÓN DE SALA DE RECEPCIÓN Y DESPACHO EXISTENTES Y RETIRO DE ESCOMBROS
4.8.2 MOVIMIENTO DE SUELOS
4.8.3 REVESTIMIENTO DE DIQUE AREA DE TANQUES CON PIEDRA MANZANA Y MORTERO
4.8.4 OBRAS DE HORMIGON
4.8.5 ESTRUCTURAS METALICAS
4.8.6 OBRAS DE ENLOSETADO
|  | 4.9 MONTAJE MECANICO DE TUBERÍAS, VÁLVULAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS | [6 empty] | 22
4.9.1 RETIRO DE LINEAS, VALVUALS Y EQUIPOS EXISTENTES
4.9.2 SOLDADURA
4.9.3 RADIOGRAFIADO
4.9.4 PINTADO DE LINEAS AEREAS
4.9.5 MATERIALES PARA RECUBRIMIENTO DE LINEAS ENTERRADAS
4.9.6 MANO DE OBRA PARA COLOCADO DE RECUBRIMIENTO Y ENTIERRO DE LINEAS
4.9.7 PRUEBA HIDROSTÁTICA
4.9.8 MONTAJE DE BOMBAS, EQUIPOS Y VÁLVULAS
4.9.9 MATERIALES PARA MONTAJE MECÁNICO
|  | 4.10 OBRAS ELÉCTRICAS | [6 empty] | 26
|  | 4.11 OBRAS INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL | [6 empty] | 27
| 5. COSTOS DE INVERSIÓN - CAPEX | [7 empty] | 28
|  | 5.1 COSTOS DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE | [6 empty] | 28
|  | 5.2 COSTOS DE FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO | [6 empty] | 29
|  | 5.3 COSTO DEL DESARROLLO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE | [6 empty] | 30
|  | 5.4 COSTO DE SEGURO A TODO RIESGO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN | [6 empty] | 30
|  | 5.5 RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIÓN TOTAL (CAPEX) | [6 empty] | 30
| 6. TASAS DE DEPRIACICIÓN Y COSTOS DE REPOSICIÓN | [7 empty] | 31
| ANEXO A - COTIZACIONES Y PRECIOS REFERENCIALES | [7 empty] | 35
| ANEXO B - ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [7 empty] | 36
| ANEXO C - LISTAS DE MATERIALES MECÁNICOS | [7 empty] | 37
| ANEXO D - LISTAS DE MATERIALES PARA ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACIÓN | [7 empty] | 38
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE DECS SRL. Y NO PODRA SER COPIADA NI MODIFICADA SIN PREVIA AUTORIZACION ESCRITA.

## Hoja 2
|  | ANÁLISIS FINANCIERO |  |  | DOCUMENTO Nº: | YPFBL-001-PORU-F-AF-201
|  | PROYECTO: |  | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGÍSTICA S.A. 1ra ETAPA |  |  | Página No.
3 de 38
|  | TÍTULO: | INVERSIÓN DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA ORURO
1. | OBJETIVO
Como parte del proyecto YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGISTICA S.A. 1ra ETAPA, se realizará una ampliación de la Planta Oruro. El objetivo del prsente informe es el de realizar un análisis de los costos de inversión (CAPEX) necesarias para esta ampliación con una precisición Clase II ±10%.
2. | ALCANCE
El alcance de trabajo contemplado en el presente análisis incluye:
- Construcción y montaje de un tanque de diesel oil de 4.000 m3 de capacidad nominal (TK-311).
- Construcción y montaje de un tanque de gasolina especial de 3.000 m3 de capacidad nominal (TK-309).
- Construcción y montaje de un (1) tanque de agua contra incendio de 2000 m3 de capacidad.
- Construcción y montaje de cuatro (4) nuevos puntos de recepcion de diesel oil.
- Construcción y montaje de cuatro (4) nuevos puntos de carguio de diesel oil.
- Construcción y montaje de dos (2) nuevos puntos de carguio de gasolina especial.
- Construcción y montaje de un (1) nuevo punto de carguio de kerosene.
- Construcción y montaje de una nueva sala de bombas contra incendio.
- Construcción y montaje del sistema de tuberias para interconectar los nuevos tanques y puntos de recepcion
y despacho.
- Construcción y montaje de un centro de control de motores CCM.
- Instalación de sistema de medicion de nivel y temperatura con precision para transferencia de custodia para
los dos nuevos tanques de almacenaje.
- Instalación de sistema de iluminación general y localizada para los equipos a instalarse.
- Instalación del sistema de control integral para los nuevos tanques y puntos de recepción y despacho a
instalarse.
3. | METOLOGÍA DE TRABAJO
Se considera que el proyecto sera implementado bajo la modalidad de llave en mano, vale decir que la empresa que se adjudique la licitación, sera responsable de proveer todos los equipos, materiales, insumos y manos de obra calificada y no calificada para todas las actividades de construcción, montaje, precomisionado y puesta en marcha de los sistemas.
Para poder estimar los costos de inversión de manera precisa, se obtuvieron cotizaciones y precios referenciales para todos los equipos asi como tambien para los materiales con mayor incidencia. Estas cotizaciones se encuentran en el Anexo A.
Se realizaron cotizaciones para obtener los precios referenciales tanto de los equipos y materiales como de los costos de construcción y montaje de tanques. La estimación de los costos de las actividades de contrucción, como ser movimiento de suelos, construcciones civiles, soldadura, pintado, etc., se realizó en base a precios unitarios cuyos calculos se detallan en el Anexo B. Los costos de mano de obra para el montaje mecánico de equipos, válvulas, y las obras de electricidad e instrumentación, se estimaron en función a la cantidad de días de trabajo por cuadrilla requeridos para la actividad y al costo de cada cuadrilla.
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE DECS SRL. Y NO PODRA SER COPIADA NI MODIFICADA SIN PREVIA AUTORIZACION ESCRITA.

## Hoja 3
|  | ANÁLISIS FINANCIERO |  |  | DOCUMENTO Nº: | YPFBL-001-PORU-F-AF-201
|  | PROYECTO: |  | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGÍSTICA S.A. 1ra ETAPA |  |  | Página No.
4 de 38
|  | TÍTULO: | INVERSIÓN DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA ORURO
4. | DESARROLLO
4.1 TANQUES
El informe YPFBL-001-DSD1-P-IT-101 EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS PARA TANQUES DE ALMACENAJE detalla el análisis técnico económico realizado para la selección del tipo de tanques a instalarse para el almacenamiento de diesel oil y gasolina especial. La recomendación técnico-económica del mencionado informe, es que se instalen tanques con techo fijo del tipo domo geodésico tanto para diesel como para gasolina y membranas internas flotantes de aluminio suspendidas del techo para los tanques de gasolina. Con la implementación de este tipo de techos, se reducirá de forma drástica las emisiones por producto evaporado con lo cual se incrementará la eficiencia operativa de YPFB Logística.
Considerando que el costo de adquisición de las chapas de acero para el piso y las envolventes de los tanques representa una inversión signifcativa en materiales para el proyecto, en el presente informe se realizará un análisis del costo de esta materia prima con relación a los precios internacionales. Para calcular el costo del acero en Bolivia, se aplicará un factor de 45% para contemplar los costos de transporte, seguro e internación a Bolivia y la utilidad del importador.
Según los datos registrados en la pagina web www.indexmundi.com, el precio del acero por tonelada metrica ha oscilado en los úñtimos 5 años entre $US 550 en Junio 2007 a 1,000 $US en Junio 2008 y actualmente se ha estabilizado alrededor de los 800 $US desde marzo del 2011 y no se preveen mayores fluctuaciones por lo menos durante los dos proximos años hasta que haya una recuperación de la economía a nivel mundial. Ver Figura 1.
Figura 1. Precios Registrado del Acero en los Últimos 5 Años.
Tambien se obtuvieron precios de referencia de planchas de acero de la página web www.worldsteelprices.com auspiciada por la empresa MEPS (Management Engineering & Production Services) la cual se especializa en realizar estudios para pronosticar el comportamiento del mercado del acero a nivel mundial. La Figura 2 muestra los costos de las plachas de acero en los mercados de USA, Asia y Europa. La Figura 3 presenta un promedio de precio del acero a nivel mundial.
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE DECS SRL. Y NO PODRA SER COPIADA NI MODIFICADA SIN PREVIA AUTORIZACION ESCRITA.

## Hoja 4
|  | ANÁLISIS FINANCIERO |  |  | DOCUMENTO Nº: | YPFBL-001-PORU-F-AF-201
|  | PROYECTO: |  | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGÍSTICA S.A. 1ra ETAPA |  |  | Página No.
5 de 38
|  | TÍTULO: | INVERSIÓN DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA ORURO
Figura 2. Precios Promedio de Chapas de Acero (HR PLATE) en USA, Europa y Asia en $US/ton.
Figura 3. Precio Promedio Mundial de Chapas de Acero (HR PLATE) en $US/ton.
Con relación a la calidad del producto, se considera que si las chapas son fabricadas de acuerdo a la especificación ASTM A-36 y si se tiene un sistema de control de calidad, cualquiera de las tres procedencias resulta aceptable pero se tiene el preconcepto de que los aceros de USA y Europa tienen una calidad ligeramente superior con relación a Asia, China en particular.
El costo de los tanques se estimará en función al precio promedio de la chapa de acero en Boliva, las cotizaciones de los domos y membranas internas flotantes, y los costos referenciales de construcción y montaje proporcioandos por la empresa Metalmec en Septiembre 2011 (ver Anexo A) y los cuales están en función al peso del tanque. El costo de las fundaciones de los tanques se estimará como parte de las obras civiles y el sistema de protección catódica como parte de las obras electricas.
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE DECS SRL. Y NO PODRA SER COPIADA NI MODIFICADA SIN PREVIA AUTORIZACION ESCRITA.

## Hoja 5
|  |  | ANÁLISIS FINANCIERO |  |  |  | DOCUMENTO Nº: |  | YPFBL-001-PORU-F-AF-201
|  |  | PROYECTO: |  | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGÍSTICA S.A. 1ra ETAPA | [5 empty] | Página No.
6 de 38
|  |  | TÍTULO: | INVERSIÓN DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA ORURO
4.1.1 TANQUE DE DIESEL OIL TK-311
4.1.1.1 COSTO DE LAS CHAPAS PARA ENVOLVENTE Y PISO
| Diámetro = |  | 20.19 | mts. |  | Altura Envolvente = |  |  | 12.192 | mts
| Cantidad de Virolas = |  |  | 5 |  | Altura de Cada Virola = |  |  | 2.4384 | mts.
| Peso específico del acero = |  |  | 7850 | kg/m3
COSTO PUESTO EN OBRA
|  | ESPESOR |  |  | PESO |  | COSTO FOB $US/Ton. |  |  | SEGÚN PROCEDENCIA $US.
|  | Pulgadas |  | mm. | Kgs | Ton. M. | USA | EUROPA | ASIA | USA | EUROPA | ASIA
| Virola 1 | 0.31252 | 0.31252 | 7.938 | 9637.6583 | 9.6377 | 1001 | 638 | 723 | 13988.5792 | 8915.7977 | 10103.6391
| Virola 2 | 0.25 | 0.25 | 6.35 | 7709.641 | 7.7096 | 1001 | 638 | 723 | 11190.1585 | 7132.1889 | 8082.4022
| Virola 3 | 0.25 | 0.25 | 6.35 | 7709.641 | 7.7096 | 1001 | 638 | 723 | 11190.1585 | 7132.1889 | 8082.4022
| Virola 4 | 0.25 | 0.25 | 6.35 | 7709.641 | 7.7096 | 1001 | 638 | 723 | 11190.1585 | 7132.1889 | 8082.4022
| Virola 5 | 0.25 | 0.25 | 6.35 | 7709.641 | 7.7096 | 1001 | 638 | 723 | 11190.1585 | 7132.1889 | 8082.4022
| Piso | 0.31252 | 0.31252 | 7.938 | 19950.0002 | 19.95 | 1001 | 638 | 723 | 28956.4277 | 18455.7452 | 20914.5827
| Anillos Rigidizadores |  |  |  | 3387 | 3.387 | 1001 | 638 | 723 | 4916.0612 | 3133.3137 | 3550.7614
| Escalera y Accesorios |  |  |  | 1600 | 1.6 | 1001 | 638 | 723 | 2322.32 | 1480.16 | 1677.36
| TOTALES |  |  |  | 65413.2226 | 65.4132 |  |  |  | 94944.0219 | 60513.7722 | 68575.9519
[5 empty] | COSTO POR KILO EN BOLIVIA $US/KG = |  |  |  |  | 1.4515 | 0.9251 | 1.0483
[5 empty] | COSTO PROMEDIO BOLIVIA $US/KG = | [5 empty] | 1.1416
4.1.1.2 COSTO DEL DOMO GEODESICO DE ALUMINIO
|  | Costo Domo FOB USA = | [5 empty] | 59000 |  | $U$
|  | Costo Pasillo Central FOB USA = | [5 empty] | 24500 |  | $U$
|  | Costo Baranda Perimetral Domo FOB USA = | [5 empty] | 4000 |  | $U$
|  | Total Costo Domo FOB USA = | [5 empty] | 87500 |  | $U$
|  | Total Costo Domo Puesto en Obra $us= | [5 empty] | 126875 |  | $U$
4.1.1.3 COSTO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE
Los costos de instalación y montaje de las virolas y piso se estimaran descontado el costo promedio de las chapas a los precios referenciales de venta proporcionados por la empresa Metalmec y los cuales se resumen en la Tabla 1.
Tabla 1. Costos Referenciales de Fabricación y Montaje Techo Fijo.
$US/Kg.
|  | Costo de Provisión de Chapas, Fabricación y Pintado en Taller | [6 empty] | 4.4
|  | Costo de Transporte, Montaje y Pintado en Obra para Oruro | [6 empty] | 2.8
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE DECS SRL. Y NO PODRA SER COPIADA NI MODIFICADA SIN PREVIA AUTORIZACION ESCRITA.

## Hoja 6
|  |  | ANÁLISIS FINANCIERO |  |  |  | DOCUMENTO Nº: |  | YPFBL-001-PORU-F-AF-201
|  |  | PROYECTO: |  | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGÍSTICA S.A. 1ra ETAPA | [5 empty] | Página No.
7 de 38
|  |  | TÍTULO: | INVERSIÓN DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA ORURO
El fabricante de los domos geodesicos, HMT, estima que el domo para un tanque de 20 mts de diámetro se puede armar en 7 días con 5 personas trabajando durante 8 horas/dia con personal experimentado en el armado de domos. Para el presente proyecto se considera que HMT proveera un supervisor quien capacitara al personal local y bajo este escenario se estima un tiempo de armado de 12 días. Tambien se consdiera una grua de 20 toneladas por 1 dia para montar el domo sobre la envolvente. El costo del supervisor de HMT es de $US 750/día mas gastos de transporte aereo desde USA, hospedaje y alimentacion, lo cual da un costo aproximado de $US 140/hora. La Tabla 2 resume los costos de construccion y montaje del tanque de diesel oil.
Tabla 2. Costos Estimados de Construcción y Montaje.
Piso y Envolventes
[7 empty] | $US/Kg. | Total $US
|  | Fabricación en Taller Piso y Envolv. |  |  |  |  | 3.2584 | 213140.264
|  | Transporte y Montaje en Obra Piso Envolv. |  |  |  |  | 2.8 | 183157.0232
|  | Total Construcción y Montaje Piso y Envolvente = | [5 empty] | 396297.2872
Domo Geodésico
[6 empty] | Hr. Hom. | $US/Hora | Total $US |  |  |  | 14100 |  | 8
|  | Supervisor HMT |  |  |  | 96 | 140 | 13440 |  |  |  | 1007.1429 |  | 8
|  | Mano de Obra para Armado |  |  |  | 480 | 10 | 4800 |  |  |  | 125.8929 |  | 64
|  | Alquiler de Grua de 20 toneladas |  |  |  | 8 | 75 | 600 |  |  |  | 8 | 2.784 | 53.76
|  | Total Construcción y Montaje Domo Geodésico = | [5 empty] | 18840 |  |  |  | 55.6 |  | 40.32
5.04
|  | Costo total de construcción y montaje = | [5 empty] | 415137.2872 |  | $US |  |  |  | 40.32
276.192
4.1.1.4 RESUMEN DE COSTOS
|  | Costo de Adquisicion de las chapas de acero ASTM A-36 = | [6 empty] | 74677.9153 |  | $US
|  | Costo de Adquisicion del Domo Geodesico de Aluminio = | [6 empty] | 126875 |  | $US
|  | Sub-Total de Adquisición de Materiales = | [6 empty] | 201552.9153 |  | $US
|  | Costo de Construcción y Montaje Piso y Envolvente = | [6 empty] | 396297.2872 |  | $US
|  | Costo de Construcción y Montaje Domo Geodésico = | [6 empty] | 18840 |  | $US
|  | Sub-Total de Construcción y Montaje = | [6 empty] | 415137.2872 |  | $US
|  | Costo Total de del Tanque de Diesel Oil = | [6 empty] | 616690.2025 |  | $US
|  | Inversión Total para Un (1) Tanque de Diesel Oil = | [6 empty] | 616690.2025 |  | $US
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE DECS SRL. Y NO PODRA SER COPIADA NI MODIFICADA SIN PREVIA AUTORIZACION ESCRITA.

## Hoja 7
|  |  | ANÁLISIS FINANCIERO |  |  |  | DOCUMENTO Nº: |  | YPFBL-001-PORU-F-AF-201
|  |  | PROYECTO: |  | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGÍSTICA S.A. 1ra ETAPA | [5 empty] | Página No.
8 de 38
|  |  | TÍTULO: | INVERSIÓN DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA ORURO
4.1.2 TANQUE DE GASOLINA ESPECIAL TK-309
4.1.2.1 COSTO DE LAS CHAPAS PARA ENVOLVENTE Y PISO
| Diámetro = |  | 17.48 | mts. |  | Altura Envolvente = |  |  | 12.192 | mts
| Cantidad de Virolas = |  |  | 5 |  | Altura de Cada Virola = |  |  | 2.4384 | mts.
| Peso específico del acero = |  |  | 7850 | kg/m3
COSTO PUESTO EN OBRA
|  | ESPESOR |  |  | PESO |  | COSTO FOB $US/Ton. |  |  | SEGÚN PROCEDENCIA $US.
|  | Pulgadas |  | mm. | Kgs | Ton. M. | USA | EUROPA | ASIA | USA | EUROPA | ASIA
| Virola 1 | 0.25 | 0.25 | 6.35 | 6674.8155 | 6.6748 | 1001 | 638 | 723 | 9688.161 | 6174.8718 | 6997.5428
| Virola 2 | 0.25 | 0.25 | 6.35 | 6674.8155 | 6.6748 | 1001 | 638 | 723 | 9688.161 | 6174.8718 | 6997.5428
| Virola 3 | 0.25 | 0.25 | 6.35 | 6674.8155 | 6.6748 | 1001 | 638 | 723 | 9688.161 | 6174.8718 | 6997.5428
| Virola 4 | 0.25 | 0.25 | 6.35 | 6674.8155 | 6.6748 | 1001 | 638 | 723 | 9688.161 | 6174.8718 | 6997.5428
| Virola 5 | 0.25 | 0.25 | 6.35 | 6674.8155 | 6.6748 | 1001 | 638 | 723 | 9688.161 | 6174.8718 | 6997.5428
| Piso | 0.31252 | 0.31252 | 7.938 | 14953.8535 | 14.9539 | 1001 | 638 | 723 | 21704.7707 | 13833.8099 | 15676.8723
| Anillos Rigidizadores |  |  |  | 1790 | 1.79 | 1001 | 638 | 723 | 2598.0955 | 1655.929 | 1876.5465
| Escalera y Accesorios |  |  |  | 1200 | 1.2 | 1001 | 638 | 723 | 1741.74 | 1110.12 | 1258.02
| TOTALES |  |  |  | 51317.931 | 51.3179 |  |  |  | 74485.411 | 47474.218 | 53799.153
[5 empty] | COSTO POR KILO EN BOLIVIA $US/KG = |  |  |  |  | 1.4515 | 0.9251 | 1.0483
[5 empty] | COSTO PROMEDIO BOLIVIA $US/KG = | [5 empty] | 1.1416
4.1.2.2 COSTO DEL DOMO GEODESICO DE ALUMINIO
|  | Costo Domo FOB USA = | [5 empty] | 46900 |  | $U$
|  | Costo Pasillo Central FOB USA = | [5 empty] | 22000 |  | $U$
|  | Costo Baranda Perimetral Domo FOB USA = | [5 empty] | 4000 |  | $U$
|  | Total Costo Domo FOB USA = | [5 empty] | 72900 |  | $U$
|  | Total Costo Domo Puesto en Obra $us= | [5 empty] | 105705 |  | $U$
4.1.2.3 COSTO DEL MEMBRANA INTERNA FLOTANTE DE ALUMINIO UNIDECK
|  | Costo Membrana FOB USA = | [5 empty] | 32900 |  | $U$
|  | Costo Puesto en Obra = | [5 empty] | 47705 |  | $U$
4.1.2.4 COSTO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE
Los costos de instalación y montaje de las virolas y piso se estimaran descontado el costo promedio de las chapas a los precios referenciales de venta proporcionados por la empresa Metalmec y los cuales se resumen en la Tabla 3.
Tabla 3. Costos Referenciales de Fabricación y Montaje Techo Fijo con Membrana.
$US/Kg.
|  | Costo de Provisión de Chapas, Fabricación y Pintado en Taller | [6 empty] | 4.7
|  | Costo de Transporte, Montaje y Pintado en Obra para Oruro | [6 empty] | 2.8
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE DECS SRL. Y NO PODRA SER COPIADA NI MODIFICADA SIN PREVIA AUTORIZACION ESCRITA.

## Hoja 8
|  |  | ANÁLISIS FINANCIERO |  |  |  | DOCUMENTO Nº: |  | YPFBL-001-PORU-F-AF-201
|  |  | PROYECTO: |  | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGÍSTICA S.A. 1ra ETAPA | [5 empty] | Página No.
9 de 38
|  |  | TÍTULO: | INVERSIÓN DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA ORURO
| El fabricante HMT, estima que el domo y la membrana interna para un tanque de 17 mts de diámetro se pueden armar en 6 días cada uno con 5 personas experimentadas trabajando durante 8 horas/dia. Para el presente proyecto se considera que HMT proveera un supervisor quien capacitara al personal local y bajo este escenario se estima un tiempo de armado de 10 días para el domo y 10 días para la membrana. Tambien se considera 1 dia de grua de 20 toneladas por 1 dia para montar el domo sobre la envolvente y otro dia para montar la membrana. El costo del supervisor de HMT es de $US 750/día mas gastos de transporte aereo desde USA, hospedaje y alimentacion, lo cual da un costo aproximado de $US 140/hora. La Tabla 4 resume los costos de construcción y montaje del tanque de gasolina especial. | [10 empty] | HMT estima que el domo para un tanque de 17 mts de diámetro se arma en 6 días con 5 personas, un supervisor de HMT y una grua de 20 toneladas por 1 dia para montar el domo sobre la envolvente. El armado y montaje de la membrana interna flotante demandaria los mismos recursos tanto en tiempo como en personal. El costo del supervisor de HMT es de $US 750/día mas gastos de transporte aereo desde USA, hospedaje y alimentacion, lo cual da un costo aproximado de $US 130/hora. La Tabla 4 resume los costos de construccion y montaje para el tanque de gasolina especial.
Tabla 4. Costos Estimados de Construcción y Montaje.
Piso y Envolventes
[7 empty] | $US/Kg. | Total $US
|  | Fabricación en Taller Piso y Envolv. |  |  |  |  | 3.5584 | 182608.0152
|  | Transporte y Montaje en Obra Piso Envolv. |  |  |  |  | 2.8 | 143690.2069
|  | Total Construcción y Montaje Piso y Envolvente = | [5 empty] | 326298.2221
Domo Geodésico
[6 empty] | Hr. Hom. | $US/Hora | Total $US
|  | Supervisor HMT |  |  |  | 80 | 140 | 11200
|  | Mano de Obra para Armado |  |  |  | 400 | 10 | 4000
|  | Alquiler de Grua de 20 toneladas |  |  |  | 8 | 75 | 600
|  | Total Construcción y Montaje Domo Geodésico = | [5 empty] | 15800
Membrana Interna Flotante
[6 empty] | Hr. Hom. | $US/Hora | Total $US
|  | Supervisor HMT |  |  |  | 80 | 140 | 11200
|  | Mano de Obra para Armado |  |  |  | 400 | 10 | 4000
|  | Alquiler de Grua de 20 toneladas |  |  |  | 8 | 75 | 600
|  | Total Construcción y Montaje Membrana Interna = | [5 empty] | 15800
|  | Costo total de construcción y montaje = | [5 empty] | 357898.2221 |  | $US
4.1.2.5 RESUMEN DE COSTOS
|  | Costo de Adquisicion de las chapas de acero ASTM A-36 = | [6 empty] | 58586.2607 |  | $US
|  | Costo de Adquisicion del Domo Geodesico de Aluminio = | [6 empty] | 105705 |  | $US
|  | Costo de Adquisicion de la Membrana Interna Flotante = | [6 empty] | 47705 |  | $US
|  | Sub-Total de Adquisición de Materiales = | [6 empty] | 211996.2607 |  | $US
|  | Costo de Construcción y Montaje Piso y Envolvente = | [6 empty] | 326298.2221 |  | $US
|  | Costo de Construcción y Montaje Domo Geodésico = | [6 empty] | 15800 |  | $US
|  | Costo de Construcción y Montaje Membrana Interna Flotante = | [6 empty] | 15800 |  | $US
|  | Sub-Total de Construcción y Montaje = | [6 empty] | 357898.2221 |  | $US
|  | Costo Total del Tanque de Gasolina Especial = | [6 empty] | 569894.4828 |  | $US
|  | Inversión Total para Un (1) Tanque de Gasolina Esp. = | [6 empty] | 569894.4828 |  | $US
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE DECS SRL. Y NO PODRA SER COPIADA NI MODIFICADA SIN PREVIA AUTORIZACION ESCRITA.

## Hoja 9
|  |  | ANÁLISIS FINANCIERO |  |  |  | DOCUMENTO Nº: |  | YPFBL-001-PORU-F-AF-201
|  |  | PROYECTO: |  | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGÍSTICA S.A. 1ra ETAPA | [5 empty] | Página No.
10 de 38
|  |  | TÍTULO: | INVERSIÓN DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA ORURO
4.1.3 TANQUE DE AGUA CONTRA INCENDIO TK-1001
4.1.3.1 COSTO DE LAS CHAPAS PARA ENVOLVENTE, PISO Y TECHO
| Diámetro = |  | 14.55 | mts. |  | Altura Envolvente = |  |  | 12.192 | mts
| Cantidad de Virolas = |  |  | 5 |  | Altura de Cada Virola = |  |  | 2.4384 | mts.
| Peso específico del acero = |  |  | 7850 | kg/m3
COSTO PUESTO EN OBRA
|  | ESPESOR |  |  | PESO |  | COSTO FOB $US/Ton. |  |  | SEGÚN PROCEDENCIA $US.
|  | Pulgadas |  | mm. | Kgs | Ton. M. | USA | EUROPA | ASIA | USA | EUROPA | ASIA
| Virola 1 | 0.31252 | 0.31252 | 7.938 | 6945.415 | 6.9454 | 1001 | 638 | 723 | 10080.9226 | 6425.2034 | 7281.2258
| Virola 2 | 0.25 | 0.25 | 6.35 | 5555.982 | 5.556 | 1001 | 638 | 723 | 8064.2301 | 5139.839 | 5824.6137
| Virola 3 | 0.25 | 0.25 | 6.35 | 5555.982 | 5.556 | 1001 | 638 | 723 | 8064.2301 | 5139.839 | 5824.6137
| Virola 4 | 0.25 | 0.25 | 6.35 | 5555.982 | 5.556 | 1001 | 638 | 723 | 8064.2301 | 5139.839 | 5824.6137
| Virola 5 | 0.25 | 0.25 | 6.35 | 5555.982 | 5.556 | 1001 | 638 | 723 | 8064.2301 | 5139.839 | 5824.6137
| Piso | 0.31252 | 0.31252 | 7.938 | 10360.8707 | 10.3609 | 1001 | 638 | 723 | 15038.2857 | 9584.8415 | 10861.8188
| Techo | 0.25 | 0.25 | 6.35 | 8288.1744 | 8.2882 | 1001 | 638 | 723 | 12029.8708 | 7667.3902 | 8688.9077
| Anillos Rigidizadores |  |  |  | 1170 | 1.17 | 1001 | 638 | 723 | 1698.1965 | 1082.367 | 1226.5695
| Escalera y Accesorios |  |  |  | 1000 | 1 | 1001 | 638 | 723 | 1451.45 | 925.1 | 1048.35
| TOTALES |  |  |  | 49988.3881 | 49.9884 |  |  |  | 72555.646 | 46244.2579 | 52405.3267
[5 empty] | COSTO POR KILO EN BOLIVIA $US/KG = |  |  |  |  | 1.4514 | 0.9251 | 1.0483
[5 empty] | COSTO PROMEDIO BOLIVIA $US/KG = | [5 empty] | 1.1416
4.1.3.2 COSTO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE
Los costos de instalación y montaje de las virolas, piso y techo se estimaran descontado el costo promedio de las chapas a los siguientes precios referenciales de venta proporcionados por la empresa Metalmec:
$US/Kg.
|  | Costo de Provisión de Chapas, Fabricación y Pintado en Taller (Nota: por tratarse de un tanque de agua se pintará toda la envolvente y el techo) | [6 empty] | 4.76
|  | Costo de Transporte y Montaje en Obra para Oruro | [6 empty] | 2.8
La Tabla 5 resume los costos de construccion y montaje para el tanques de agua contra incendio.
Tabla 5. Costos Estimados de Construcción y Montaje Tanque de Agua Contra Incendio.
[7 empty] | $US/Kg. |  | Total $US
|  | Fabricación en Taller Piso, Envolv. y Techo |  |  |  |  | 3.6184 |  | 180876.3174
|  | Transporte y Montaje en Obra Piso Envolv. |  |  |  |  | 2.8 |  | 139967.4868
|  | Total Construcción y Montaje = | [6 empty] | 320843.8042 |  |  |  | 18096
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE DECS SRL. Y NO PODRA SER COPIADA NI MODIFICADA SIN PREVIA AUTORIZACION ESCRITA.
302847.9845
320943.9845

## Hoja 10
|  |  | ANÁLISIS FINANCIERO |  |  | DOCUMENTO Nº: |  | YPFBL-001-PORU-F-AF-201
|  |  | PROYECTO: |  | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGÍSTICA S.A. 1ra ETAPA |  |  |  |  | Página No.
11 de 38
|  |  | TÍTULO: | INVERSIÓN DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA ORURO
4.1.3.3 RESUMEN DE COSTOS
|  | Costo de Adquisicion de las chapas de acero ASTM A-36 = | [5 empty] | 57068.4102 |  | $US
|  | Costo de Construccion y Montaje = | [5 empty] | 320843.8042 |  | $US
|  | Inversión Total para Un (1) Tanque de Agua Contra Incendio = | [5 empty] | 377912.2144 |  | $US
4.2 INSTRUMENTOS PARA CONTROL DE NIVEL EN TANQUES DE ALMACENAJE
Siguiendo las recomendaciones del informe YPFBL-001-DSD1-I-IT-102 EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS PARA MEDICION DE NIVEL EN TANQUES DE ALMACENAJE, se instalarán medidores de nivel tipo servo certificados para transferencia de custodia y transmisores de temperatura multipunto en cada uno de los tanques de diesel oil y gasolina especial. La recomedación técnico económica del mencionado informe es que se instalen instrumentos de la marca Endress + Hauser y la presente estimación de costos se realizó en base a la cotizacion del Grupo Larcos, representante para Bolivia de esta línea, la cual se encuentra en el Anexo A. La Tabla 6 resume la inversión en los equipos de medición de nivel en base a precios facturados en Bolivia. Los costos de instalación, calibración, configuración y puesta en marcha, se analizarán como parte de las Obras de Instrumentación y Control.
Tabla 6. Inversión en Instrumentos para Medición de Nivel en Tanques de Almacenaje.
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO $US | PRECIO TOTAL $US
| 1 | Transmisor de nivel, interface y densidad, marca Endress + Hauser, modelo PROSERVO NMS5, FM XP-AIS Cl.I Div.1 Gr. C-D, rango de 0 a 28 mts., exactitud de nivel máximo: +/- 0.7 mm. |  |  |  |  | 2 | Pza. | 20287.82 | 40575.64
| 2 | Transmisor de temperatura marca ENDRESS + HAUSER, modelo PROTHERMO NMT539, FM IS Cl.I Div.1 Gr. C-D, rango de medición: -20 a 120 C. |  |  |  |  | 2 | Pza. | 9588.2 | 19176.4
| 3 | Visor en el tanque marca ENDRESS + HAUSER, modelo PROMONITOR NRF560, alimentación: 24 VDC |  |  |  |  | 2 | Pza. | 4680.67 | 9361.34
| 4 | Switch de sobrellenado marca Endress + Hausser, modelo LIQUIPHANT FDL60, ATEX II 1/2G EEx ia IIC, SIL3. |  |  |  |  | 4 | Pza. | 3140.5 | 12562
| 5 | Electrónica para switch marca ENDRESS + HAUSER, modelo NIVOTESTER FTL670, rele redundante. |  |  |  |  | 4 | Pza. | 3060.23 | 12240.92
| 6 | Computador de nivel marca ENDRESS + HAUSER, modelo TANKVISION NXA820, Área no explosiva, aprobacion para transferencia y custodia: PTB, Cap. para 15 tanques. |  |  |  |  | 1 | Pza. | 7630.2 | 7630.2
| 7 | Computador de nivel marca ENDRESS + HAUSER, modelo TANKVISION NXA822, Área no explosiva, aprobacion para transferencia y custodia: PTB, cap. 15 tanques. |  |  |  |  | 1 | Pza. | 6546.9 | 6546.9
| 8 | Transmisor de nivel tipo radar marca Rosemount Modelo LT-3301, sin display local, 15 mts de alcance, conexion 3" ANSI 150 RF, para tanque de agua contra incendio TK-1001. |  |  |  |  | 1 | Pza. | 6200 | 6200
| Inversión Total en Equipos para Control de Nivel = | [8 empty] | 114293.4
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE DECS SRL. Y NO PODRA SER COPIADA NI MODIFICADA SIN PREVIA AUTORIZACION ESCRITA.

## Hoja 11
|  |  | ANÁLISIS FINANCIERO |  |  | DOCUMENTO Nº: |  | YPFBL-001-PORU-F-AF-201
|  |  | PROYECTO: |  | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGÍSTICA S.A. 1ra ETAPA |  |  |  |  | Página No.
12 de 38
|  |  | TÍTULO: | INVERSIÓN DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA ORURO
4.3 PUNTOS DE RECEPCIÓN
Se instalarán cuatro (4) puntos de recepcion para Diesel Oil. Siguiendo las recomendaciones del informe YPFBL-001-DSD1-I-IT-101 EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS PARA MEDICION DE CAUDAL, el medidor de caudal sera de desplazamiento positivo de la marca FMC. La bomba será de la marca Goulds Pump y el variador de velocidad de la marca ABB.
Cada punto de recepcion contará con el siguiente equipamiento: - Un filtro strainer de 6" en la succión de la bomba, - Una bomba centrifuga, - Un variador de velocidad, - Un filtro de 4" en la descarga de la bomba, - Un desaereador, - Un medidor de caudal de desplazamiento positivo, - Una valvula de control, - Un preseteador Accuload para cada dos puntos de recepción, - Un sistema de aterramiento Scully, y - Un transmisor de presion para el control del variador de velocidad en funcion al nivel en el cisterna.
La presente estimación de costos se realizó en base a precios referenciales proporcionados por Prosertec (rep. de FMC), La Llave (rep. de Goulds Pumps) y ABB Bolivia. Las respectivas cotizaciones se encuentran en el Anexo A. Los precios son por los equipos entregados y facturados en Bolivia. Los costos de las obras civiles, montaje mecanico, conexionado electrico y de instrumentacion relacionados con estos equipos, se presupuestaran como parte de las obras globales de cada especialidad.
4.3.1 PUNTOS DE RECEPCION DE DIESEL OIL
La Tabla 7 resume los costos de los equipos para los seis (6) puntos de recepción de diesel oil.
Tabla 7. Inversión en Equipos para los Puntos de Recepción de Diesel Oil.
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO $US | PRECIO TOTAL $US
| 1 | Filtro Strainer Tipo Canasta, marca Fabrotech, modelo C8-150, 6" ANSI 150, Mesh 40. |  |  |  |  | 4 | Pza. | 1300.62 | 5202.48 |  | 5200
| 2 | Bomba Goulds Pump, modelo 3700 4x6-11N, 600 GPM, motor de 50 HP |  |  |  |  | 4 | Pza. | 45087.77 | 180351.08 |  | 4820
| 3 | Variador de velocidad ABB con Pump Smart, para motor de 50 HP |  |  |  |  | 4 | Pza. | 9260 | 37040 | #REF! | 380
| 4 | Filtro FMC Smith Meter Modelo E-40A-40-V-0-G-00 Mesh 40 con Venteo NPT y Medidores de Presión Diferencial |  |  |  |  | 4 | Pza. | 4820 | 19280
| 5 | Eliminador de Aire FMC Smith Meter Modelo AR-4-2040-3-R2 con Desaereador RB y Sellos de Vitón |  |  |  |  | 4 | Pza. | 10500 | 42000
| 6 | Medidor FMC Smith Meter Prime 4 Modelo 4-B-1-0-2-0 de 750 GPM de capacidad |  |  |  |  | 4 | Pza. | 17670 | 70680
| 7 | Válvula de Control Electro-Hidraulica FMC Smith Meter Modelo 210 de 4" |  |  |  |  | 4 | Pza. | 10700 | 42800
| 8 | Presetador Accuload III Modelo ALIII-S-XP-ALX2-A20000 |  |  |  |  | 2 | Pza. | 18860 | 37720 | 700
| 9 | Monitores de Control Scully Groundhog Modelo ST-47-240-ELK: Control Monitor with Lamps and key protected bypass switch (240 VAC) |  |  |  |  | 4 | Pza. | 2598 | 10392 | $US
| 10 | Pinzas de Aterramiento Scully Modelo SC-47CC/CLMP, Pinza y Cable, conectada a una caja de empalmes (junction box) de alta resistencia |  |  |  |  | 4 | Pza. | 900 | 3600
| 11 | Transmisor de presion marca Rosemount Modelo 2088, sin display, con manifold de 2 vias V614. |  |  |  |  | 4 | Pza. | 2225 | 8900
| Inversión en Equipos para los Puntos de Recepción de Diesel Oil $US = | [8 empty] | 457965.56
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE DECS SRL. Y NO PODRA SER COPIADA NI MODIFICADA SIN PREVIA AUTORIZACION ESCRITA.

## Hoja 12
|  |  | ANÁLISIS FINANCIERO |  |  | DOCUMENTO Nº: |  | YPFBL-001-PORU-F-AF-201
|  |  | PROYECTO: |  | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGÍSTICA S.A. 1ra ETAPA |  |  |  |  | Página No.
13 de 38
|  |  | TÍTULO: | INVERSIÓN DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA ORURO
4.4 PUNTOS DE DESPACHO
Se instalarán siete puntos de despacho: cuatro (4) para diesel oil, dos (2) para gasolina especial y uno (1) para kerosene. Todos los otros componentes, a excepción de las bombas y los brazos de carguio, serán de la marca FMC. La bomba será de la marca Goulds Pump y el brazo de carguío Emco Wheaton.
Cada punto de despacho contará con el siguiente equipamiento: - Un filtro strainer de 6" en la succión de la bomba, - Una bomba centrifuga, - Un filtro de 4" aguas arriba del medidor de caudal, - Un medidor de caudal de desplazamiento positivo, - Una valvula de control, - Un preseteador Accuload para cada dos puntos de despacho, - Un sistema de aterramiento Scully, y - Un brazo de carguío de 3".
La presente estimación de costos se realizó en base a precios referenciales proporcionados por las empresas Prosertec (rep. de FMC y EMCO Wheaton) y La Llave (rep. de Goulds Pumps). Las respectivas cotizaciones se encuentran en el Anexo A. Los precios son por los equipos entregados y facturados en Bolivia. Los costos de las obras civiles, montaje mecanico, conexionado electrico y de instrumentacion relacionados con estos equipos, se presupuestaran como parte de las obras globales de cada especialidad.
4.4.1 PUNTOS DE DESPACHO DE DIESEL OIL
La Tabla 8 resume los costos de los equipos para los cuatro (4) puntos de despacho de diesel oil.
Tabla 8. Inversión en Equipos para los Puntos de Despacho de Diesel Oil.
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO $US | PRECIO TOTAL $US
| 1 | Filtro Strainer Tipo Canasta, marca Fabrotech, modelo C8-150, 6" ANSI 150, Mesh 40. |  |  |  |  | 4 | Pza. | 1300.62 | 5202.48 |  | 5200
| 2 | Bomba Goulds Pump, modelo 3700 3x6-9N, 600 GPM, motor de 30 HP |  |  |  |  | 4 | Pza. | 33707.16 | 134828.64 |  | 4820
| 3 | Filtro FMC Smith Meter Modelo E-40A-40-V-0-G-00 Mesh 40 con Venteo NPT y Medidores de Presión Diferencial |  |  |  |  | 4 | Pza. | 4820 | 19280
| 4 | Medidor FMC Smith Meter Prime 4 Modelo 4-B-1-0-2-0 de 750 GPM de capacidad |  |  |  |  | 4 | Pza. | 17670 | 70680
| 5 | Válvula de Control Electro-Hidraulica FMC Smith Meter Modelo 210 de 4" |  |  |  |  | 4 | Pza. | 10700 | 42800
| 6 | Presetador Accuload III Modelo ALIII-S-XP-ALX2-A20000 |  |  |  |  | 2 | Pza. | 18860 | 37720
| 7 | Brazos de carga de 3", E2112 Variable Reach Loading Arm, Base swivel joint, carbon steel D2000, Spring Cylinder Balance, Apex and Intermediate Swivel. |  |  |  |  | 4 | Pza. | 10634.76 | 42539.04
| 8 | Monitores de Control Scully Groundhog Modelo ST-47-240-ELK: Control Monitor with Lamps and key protected bypass switch (240 VAC) |  |  |  |  | 4 | Pza. | 2598 | 10392
| 9 | Pinzas de Aterramiento Scully Modelo SC-47CC/CLMP, Pinza y Cable, conectada a una caja de empalmes (junction box) de alta resistencia |  |  |  |  | 4 | Pza. | 900 | 3600 | #REF!
| Inversión en Equipos para los Puntos de Despacho de Diesel Oil $US = | [8 empty] | 367042.16
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE DECS SRL. Y NO PODRA SER COPIADA NI MODIFICADA SIN PREVIA AUTORIZACION ESCRITA.

## Hoja 13
|  |  | ANÁLISIS FINANCIERO |  |  | DOCUMENTO Nº: |  | YPFBL-001-PORU-F-AF-201
|  |  | PROYECTO: |  | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGÍSTICA S.A. 1ra ETAPA |  |  |  |  | Página No.
14 de 38
|  |  | TÍTULO: | INVERSIÓN DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA ORURO
4.4.2 PUNTOS DE DESPACHO DE GASOLINA ESPECIAL
La Tabla 9 resume los costos de los equipos para los dos (2) puntos de despacho de gasolina especial.
Tabla 9. Inversión en Equipos para los Puntos de Despacho de Gasolina Especial.
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO $US | PRECIO TOTAL $US
| 1 | Filtro Strainer Tipo Canasta, marca Fabrotech, modelo C8-150, 6" ANSI 150, Mesh 80. |  |  |  |  | 2 | Pza. | 1300.62 | 2601.24
| 2 | Bomba Goulds Pump, modelo 3700 3x6-9N, 600 GPM, motor de 25 HP |  |  |  |  | 2 | Pza. | 29760.01 | 59520.02
| 3 | Filtro FMC Smith Meter Modelo E-40A-80-V-0-G-00 Mesh 80 con Venteo NPT y Medidores de Presión Diferencial |  |  |  |  | 2 | Pza. | 5200 | 10400
| 4 | Medidor FMC Smith Meter Prime 4 Modelo 4-B-1-0-2-0 de 750 GPM de capacidad |  |  |  |  | 2 | Pza. | 17670 | 35340
| 5 | Válvula de Control Electro-Hidraulica FMC Smith Meter Modelo 210 de 4" |  |  |  |  | 2 | Pza. | 10700 | 21400
| 6 | Presetador Accuload III Modelo ALIII-S-XP-ALX2-A20000 |  |  |  |  | 1 | Pza. | 18860 | 18860
| 7 | Brazos de carga de 3", E2112 Variable Reach Loading Arm, Base swivel joint, carbon steel D2000, Spring Cylinder Balance, Apex and Intermediate Swivel. |  |  |  |  | 2 | Pza. | 10634.76 | 21269.52
| 8 | Monitores de Control Scully Groundhog Modelo ST-47-240-ELK: Control Monitor with Lamps and key protected bypass switch (240 VAC) |  |  |  |  | 2 | Pza. | 2598 | 5196
| 9 | Pinzas de Aterramiento Scully Modelo SC-47CC/CLMP, Pinza y Cable, conectada a una caja de empalmes (junction box) de alta resistencia |  |  |  |  | 2 | Pza. | 900 | 1800
| Inversión en Equipos para los Puntos de Despacho de Gasolina Especial $US = | [8 empty] | 176386.78
4.4.3 PUNTOS DE DESPACHO DE KEROSENE
La Tabla 10 resume los costos de los equipos para un (1) punto de despacho de kerosene.
Tabla 10. Inversión en Equipos para los Puntos de Despacho de Kerosene.
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO $US | PRECIO TOTAL $US
| 1 | Filtro Strainer Tipo Canasta, marca Fabrotech, modelo C8-150, 6" ANSI 150, Mesh 40. |  |  |  |  | 1 | Pza. | 1300.62 | 1300.62
| 2 | Bomba Goulds Pump, modelo 3700 3x6-9N, 600 GPM, motor de 25 HP |  |  |  |  | 1 | Pza. | 32011.61 | 32011.61
| 3 | Filtro FMC Smith Meter Modelo E-40A-40-V-0-G-00 Mesh 40 con Venteo NPT y Medidores de Presión Diferencial |  |  |  |  | 1 | Pza. | 4820 | 4820
| 4 | Medidor FMC Smith Meter Prime 4 Modelo 4-B-1-0-2-0 de 750 GPM de capacidad |  |  |  |  | 1 | Pza. | 17670 | 17670
| 5 | Válvula de Control Electro-Hidraulica FMC Smith Meter Modelo 210 de 4" |  |  |  |  | 1 | Pza. | 10700 | 10700
| 6 | Presetador Accuload III Modelo ALIII-S-XP-ALX2-A20000 |  |  |  |  | 1 | Pza. | 18860 | 18860
| 7 | Brazos de carga de 3", E2112 Variable Reach Loading Arm, Base swivel joint, carbon steel D2000, Spring Cylinder Balance, Apex and Intermediate Swivel. |  |  |  |  | 1 | Pza. | 10634.76 | 10634.76
| 8 | Monitores de Control Scully Groundhog Modelo ST-47-240-ELK: Control Monitor with Lamps and key protected bypass switch (240 VAC) |  |  |  |  | 1 | Pza. | 2598 | 2598
| 9 | Pinzas de Aterramiento Scully Modelo SC-47CC/CLMP, Pinza y Cable, conectada a una caja de empalmes (junction box) de alta resistencia |  |  |  |  | 1 | Pza. | 900 | 900
| Inversión en Equipos para los Puntos de Despacho de Kerosens $US = | [8 empty] | 99494.99
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE DECS SRL. Y NO PODRA SER COPIADA NI MODIFICADA SIN PREVIA AUTORIZACION ESCRITA.

## Hoja 14
|  |  | ANÁLISIS FINANCIERO |  |  | DOCUMENTO Nº: |  | YPFBL-001-PORU-F-AF-201
|  |  | PROYECTO: |  | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGÍSTICA S.A. 1ra ETAPA |  |  |  |  | Página No.
15 de 38
|  |  | TÍTULO: | INVERSIÓN DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA ORURO
4.5 SISTEMA DE CONTROL
En la sala de control existente se instalará un PLC y un HMI en donde se monitorearán, registrarán y generarán reportes de niveles en los tanques, volumenes y caudales de recepción y despacho, estado de las bombas, estado de los variadores de velocidad, etc. El sistema de control a instalarse será marca Allen Bradley. La Tabla 11 resume los costos cotizados por la empresa Grupo Larcos (rep. para Bolivia de Allen Bradley). El Anexo A contiene la respectiva cotizacion. Los costos de instalación, calibración, configuración y puesta en marcha, se presupuestarán como parte de las Obras de Instrumentación y Control.
Tabla 11. Inversión en Equipos para el Sistema de Control.
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO $US | PRECIO TOTAL $US
| 1 | Fuente de Alimentacion Allen Bradley para ControlLogix a 110/220 VAC (5V @ 13 Amp) 1756-PA75, Voltaje: 85-265VDC, |  |  |  |  | 1 | Pza. | 1119.6456 | 1119.6456
| 2 | CHASIS Allen Bradley, 1756-A7, ControlLogix 7 Slot |  |  |  |  | 1 | Pza. | 498.852 | 498.852
| 3 | PROCESADOR Allen Bradley 1756-L73, Memoria:8MB, Puerto 1 USB 2.0, full speed (12 Mbps), Memoria de almacenamiento no volatil:1Gb, 32 tareas, 100 programs/task. |  |  |  |  | 1 | Pza. | 10276.3512 | 10276.3512
| 4 | Modulo Allen Bradley CLX EtherNet/IP, 1756-EN2T, modulo Bridge Ethernet 10/100, Cable de alta capacidad, ethernet/IP Comunicacion: 10/100Mbps, TCP/IP conexciones de comunicación: 128, puerto: 1 Ethernet RJ45. |  |  |  |  | 1 | Pza. | 2848.9992 | 2848.9992
| 5 | MODULO DE ENTRADA DIGITAL Allen Bradley, 1756-IB16, Modulo de entrada: 10-31 VDC 16 Pts (20 Pin) |  |  |  |  | 1 | Pza. | 354.7392 | 354.7392
| 6 | Bloque de Terminales Allen Bradley 1756-TBNH (para 1756-IB16), bloque de Terminles de 20 pines. |  |  |  |  | 1 | Pza. | 83.4746 | 83.4746
| 7 | MODULO DE SALIDA DIGITAL Allen Bradley 1756-OB8, Modulo de Salida:10-31 VDC 8Pts (20 Pin) |  |  |  |  | 1 | Pza. | 453.401 | 453.401
| 8 | Bloque de Terminales Allen Bradley (USA) 1756-TBNH (para 1756-OB8), Bloque de Terminles de 20 pines. |  |  |  |  | 1 | Pza. | 83.4746 | 83.4746
| 9 | Tapa Ciega Allen Bradley (USA), 1756-N2. |  |  |  |  | 2 | Pza. | 27.8249 | 55.6497
| 10 | Modulo de Comunicacion Prosoft Technology MODBUS TCP/IP, MVI56-MNET, MVI56 Modbus TCP/IP. |  |  |  |  | 1 | Pza. | 4214.4 | 4214.4
| 11 | Allen Bradley Stratix 8000 Managed Ethernet Switch 8 copper ports 10/100Tx, 2 dual purpose ports 10/100/1000 Base - TX/SFP , 1783-MS10T, Switch Ethernet 10 puertos |  |  |  |  | 1 | Pza. | 2350.1472 | 2350.1472
| 12 | Modulo de expansión Allen Bradley Stratix 8000 de 8 puertos Copper 10/100 Base TX, 1783-MX08T |  |  |  |  | 1 | Pza. | 1385.7 | 1385.7
| 13 | Switch Ethernet 6 puertos Allen Bradley Stratix 8000 Managed Ethernet Siwtch 4 copper ports 10/100Tx, 2 dual purpose ports 10/100/1000 Base - TX/SFP, 1783-MS06T |  |  |  |  | 1 | Pza. | 1673.9256 | 1673.9256
| 14 | HMI FactoryTalk® View Site Edition Station, 9701-VWSB100AENE, incluye RSLinx Classic for FactoryTalk View and RSLinx Enterprise, Display |  |  |  |  | 1 | Pza. | 4124.32 | 4124.32
| 15 | MODULO DE ENTRADA ANALOGICA Allen Bradley, 1756-IF16, Modulo de entrada: 4-20 mA 16 Pts |  |  |  |  | 1 | Pza. | 600 | 600
| Inversión Total para el Sistema de Control $US = | [8 empty] | 30123.0799
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE DECS SRL. Y NO PODRA SER COPIADA NI MODIFICADA SIN PREVIA AUTORIZACION ESCRITA.

## Hoja 15
|  |  | ANÁLISIS FINANCIERO |  |  | DOCUMENTO Nº: |  | YPFBL-001-PORU-F-AF-201
|  |  | PROYECTO: |  | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGÍSTICA S.A. 1ra ETAPA |  |  |  |  | Página No.
16 de 38
|  |  | TÍTULO: | INVERSIÓN DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA ORURO
4.6 CENTRO DE CONTROL DE MOTORES
Para poder distribuir corriente a las bombas y variadores de velocidad, se debera instalar un centro de control de motores o CCM. Desde este CCM tambien se alimnetaran los circuitos auxiliares como ser iluminacion, sistema de control, sirenas, etc. El equipamiento a instalarse en el CCM incluye: - Transformador 400/220V, - Seccionadores, - Centro de Control de Motores, y - Bandejas metalicas para cables.
Los cables, conectores, y otros materiales menores, asi como los costos de instalación y montaje seran considerados en el presupuesto de Obras Electricas.
La Tabla 12 resume los costos de los equipos para el CCM y las cotizaciones de ABB se encuentran en el Anexo A.
Tabla 12. Inversión en Equipos para el Centro de Control de Motores.
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO $US | PRECIO TOTAL $US
| 1 | Transformador Trifásico ABB Tipo Seco, Potencia 800 kVA, Tensión Primaria: 6.9 kV, Regulación +/-2x2.5%, Tensión secundaria: 400/230 V, Frecuencia: 50 Hz, Conexión: Dyn5. Conforme normas IEC. Incluye caja envolvente de protección tipo IP21 |  |  |  |  | 1 | Pza. | 30932 | 30932
| 2 | CCM con componentes marca ABB, TENSIÓN NOMINAL Ue: 400V, FRECUENCIA: 50Hz, GRADO DE PROTECCIÓN: IP41, con componentes para integar los 8 variadores de velocidad de las bombas de recepcion, arrancadores suaves para 8 bombas de despacho, y cubicles para circuitos de iluminacion, tomacorrientes, sistema de control, etc. SISTEMA DE BARRAS PARA DISTRIBUCIÓN DE COBRE, Aisladas con material termocontraible, Corriente Nominal: 1750A 700A, Corriente de ctocto Icw ( 1sec ): 50kA, Corriente dinámica Ipk: 105kA, Barra de tierra: 50% |  |  |  |  | 1 | Pza. | 192199.5 | 192199.5
| 3 | Seccionador Trifasico Fusible de 27 kV marca ABB |  |  |  |  | 6 | Pza. | 968 | 5808
| 4 | Bandejas para cables de 300 x 150 x 4 mm marca Stucci |  |  |  |  | 80 | Ml. | 81.7518 | 6540.146
| Inversión Total en Equipos para Centro de Control de Motores = | [8 empty] | 235479.646
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE DECS SRL. Y NO PODRA SER COPIADA NI MODIFICADA SIN PREVIA AUTORIZACION ESCRITA.

## Hoja 16
|  |  | ANÁLISIS FINANCIERO |  |  | DOCUMENTO Nº: |  | YPFBL-001-PORU-F-AF-201
|  |  | PROYECTO: |  | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGÍSTICA S.A. 1ra ETAPA |  |  |  |  | Página No.
17 de 38
|  |  | TÍTULO: | INVERSIÓN DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA ORURO
4.7 EQUIPOS PARA SISTEMA CONTRA INCENDIOS
La Tabla 13 resume los equipos y componentes que se deberan instalar para ampliar el sistema contra incendios de tal forma que pueda proteger los tanques de almacenaje TK-309/TK-311 asi como tambien las nuevas areas de recepcion y despacho. El proyecto contempla el traslado de las motobombas contra icnendios existentes en PSCZ y en PSKT a la Planta Oruro.
Los costos asociados con los materiales necesarios para la instalacion de estos equipos, asi como tambien los costos de montaje seran presupuestados como parte de las Obras Mecanicas.
Tabla 13. Inversión en Equipos para el Sistema Contra Incendios.
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO $US | PRECIO TOTAL $US
| 1 | Traslado e instalacion de motobombas a diesel de PSCZ y PSKT a Planta Oruro. |  |  |  |  | 2 | Pza. | 18000 | 36000
| 2 | Monitor marca Elkart Brass, modelo Python con conexión de entrada de 3" RF, con boquilla autoaspirante y accesorios y conectores para tambor |  |  |  |  | 5 | Pza. | 4391.7518 | 21958.7591
| 3 | Columna hidrante para monitores marca GPM de 4" con conexion a monitor de 3", 175 psig, dos conexiones NH para manguera de 2 1/2" con tapa y cadena |  |  |  |  | 5 | Pza. | 2035 | 10175
| 4 | Boquilla pulverizadora marca Viking modelo E-VK para tanques de almacenaje |  |  |  |  | 114 | Pza. | 41.28 | 4705.92
| 5 | Rociador agua- espuma marca Ansul modelo B-1 o similar para areas operativas |  |  |  |  | 144 | Pza. | 150 | 21600
| 6 | Eductor Proporcionador en linea de Bronce marca ANSUL, modelo PL 730, para espuma AFFF 3%, 175 psig. |  |  |  |  | 1 | Pza. | 4119 | 4119
| 7 | Eductor Proporcionador en linea de Bronce marca ANSUL, modelo PL 420, para espuma AFFF 3%, 175 psig. |  |  |  |  | 3 | Pza. | 3544 | 10632
| 8 | Eductor Proporcionador en linea de Bronce marca ANSUL, modelo PL 350, para espuma AFFF 3%, 175 psig. |  |  |  |  | 2 | Pza. | 3106 | 6212
| 9 | Camara generadora de espuma marca Viking modelo FC3 |  |  |  |  | 4 | Pza. | 3738.49 | 14953.96
| 10 | Valvula de diluvio de 4" marca Bermad modelo 400E-3M con valvulas solenoides y accionamiento manual o remoto |  |  |  |  | 4 | Pza. | 5860 | 23440
| 11 | Valvula de diluvio de 2" marca Bermad modelo 400E-3M con valvulas solenoides y accionamiento manual o remoto |  |  |  |  | 1 | Pza. | 3600 | 3600
| 12 | Tanque para concentrado espumigeno Ind. Nacional de 2200 lts., PRFV, ASTM D 3299. |  |  |  |  | 1 | Pza. | 3749 | 3749
| 13 | Tanque para concentrado espumigeno Ind. Nacional de 1700 lts., PRFV, ASTM D 3299. |  |  |  |  | 1 | Pza. | 2650 | 2650
| 14 | Gabinete color rojo para una manguera contra incendios de 2 1/2" y otra de 1 1/2" de 15 mts de longitud y dos lanza |  |  |  |  | 2 | Pza. | 600 | 1200
| Inversión Total en Equipos para Sistema Contra Incendios = | [8 empty] | 164995.6391
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE DECS SRL. Y NO PODRA SER COPIADA NI MODIFICADA SIN PREVIA AUTORIZACION ESCRITA.

## Hoja 17
|  |  | ANÁLISIS FINANCIERO |  |  |  | DOCUMENTO Nº: |  | YPFBL-001-PORU-F-AF-201
|  |  | PROYECTO: |  | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGÍSTICA S.A. 1ra ETAPA | [5 empty] | Página No.
18 de 38
|  |  | TÍTULO: | INVERSIÓN DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA ORURO
4.8 OBRAS CIVILES
Las obras civiles se dividen en cinco categorias: - Demolición de las salas de recepción y despacho y retiro de escombros, - Movimiento de suelos, - Revestimiento de dique con piedra manzana, - Obras de hormigon, - Estructuras metalicas, y - Obras de enlosetado.
4.8.1 DEMOLICIÓN DE SALA DE RECEPCIÓN Y DESPACHO EXISTENTES Y RETIRO DE ESCOMBROS
El costo de la demolición y retiro de escombros de las salas de recepción y despacho existentes se estimo calculando el costo diario de una cuadrilla compuesta por un supervisor, ocho ayudantes generales y una volqueta de 12 m3 con chofer. El Anexo B presenta el análisis de precios unitarios para esta cuadrilla.
| Costo Diario de Cuadrilla = |  |  | 820.0672 |  | $US | Cant. Días de Trabajo = |  | 14
|  | Costo Total de Demolición y Retiro de Escombros = | [6 empty] | 11480.9411 | $US
4.8.2 MOVIMIENTO DE SUELOS
Debido a la baja capacidad portante del terreno reportada en el estudio geotécnico, en el área de implantación de los tanques de almacenaje y de agua contra incendio se deberá realizar un cambio de material de 3 mts de profundidad. Asi mismo, se deberá conformar una capa base de 40 cms de profundidad en las areas de recepción y despacho asi como tambien en la sala de bombas de despacho y bombas contra incendio. Tambien se debera construir 129 metros lineales de dique para el recinto de los tanques de almacenaje. La Tabla 14 resume los volumenes de corte. La Tabla 15 resume los volumenes y costos de relleno para los dos tipos de material a utilizarse. El Anexo B contiene los respectivos análisis de precios unitarios.
Tabla 14. Costos de Movimiento de Suelos - Corte.
| ITEM | AREA | [6 empty] | CORTE
[9 empty] | VOLUMEN M3 | PRECIO UNITARIO $US/M3 | COSTO TOTAL $US
| 1 | Recinto de tanques TK-309 y TK-311 | [6 empty] | 4538.14 | 7.5176 | 34115.8222
| 2 | Sala de bombas contra incendio | [6 empty] | 73.44 | 7.5176 | 552.0909
| 3 | Tanque de Agua Contra Incendio TK-1001 | [6 empty] | 719.91 | 7.5176 | 5411.9797
| 4 | Plataforma sala de recepción y despacho de cisternas | Area de tanque y bombas contra incendios | Area de tanque y bombas contra incendios | Area de tanque y bombas contra incendios |  |  |  | 2565.64 | 7.5176 | 19287.3992
| 5 | Sala de bombas de despacho | Area de tanque y bombas contra incendios | Area de tanque y bombas contra incendios | Area de tanque y bombas contra incendios |  |  |  | 349.53 | 7.5176 | 2627.6191
| 6 | Rack para tuberias | Area de recepción y despacho | Area de recepción y despacho | Area de recepción y despacho |  |  |  | 895 | 7.5176 | 6728.2325
| 7 | Dique para recinto de tanques TK-309/TK-311 | Area de recepción y despacho | Area de recepción y despacho | Area de recepción y despacho | 0 | 0 | 0 | 400.63 | 7.5176 | 3011.7673 | Dique
| TOTALES | [7 empty] | 9542.29 |  | 71734.911
| COSTO TOTAL DE MOVIMIENTO DE SUELOS - CORTE $US = | [8 empty] | 71734.911
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE DECS SRL. Y NO PODRA SER COPIADA NI MODIFICADA SIN PREVIA AUTORIZACION ESCRITA.

## Hoja 17 (2)
|  |  | ANÁLISIS FINANCIERO |  |  |  | DOCUMENTO Nº: |  | YPFBL-001-PORU-F-AF-201
|  |  | PROYECTO: |  | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGÍSTICA S.A. 1ra ETAPA | [5 empty] | Página No.
19 de 38
|  |  | TÍTULO: | INVERSIÓN DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA ORURO
Tabla 15. Costos de Movimiento de Suelos - Relleno y Compactación.
| ITEM | AREA |  |  |  | RELLENO MATERIAL A1-B |  |  | RELLENO MATERIAL A2-4
[6 empty] | VOLUMEN M3 | PRECIO UNITARIO $US/M3 | COSTO TOTAL $US | VOLUMEN M3 | PRECIO UNITARIO $US/M3 | COSTO TOTAL $US
| 1 | Recinto de tanques TK-309 y TK-311 |  |  |  | 1271.22 | 26.4823 | 33664.8766 | 2234.55 | 19.4899 | 43551.0602 |  |  | CORTE | RELLENO
| 2 | Sala de bombas contra incendio | Area de tanque y bombas contra incendios | Area de tanque y bombas contra incendios | Area de tanque y bombas contra incendios | 0 | 26.4823 | 0 | 4.88 | 19.4899 | 95.1105 |  | Dique | 5932.7 | 4651.8
| 3 | Tanque de Agua Contra Incendio TK-1001 | Area de tanque y bombas contra incendios | Area de tanque y bombas contra incendios | Area de tanque y bombas contra incendios | 313 | 26.4823 | 8288.9715 | 313 | 19.4899 | 6100.3253 |  | Dique | 5932.7 | 4651.8
| 4 | Plataforma sala de recepción y despacho de cisternas | Area de tanque y bombas contra incendios | Area de tanque y bombas contra incendios | Area de tanque y bombas contra incendios | 0 | 26.4823 | 0 | 2264.57 | 19.4899 | 44136.1457 |  | Dique | 5932.7 | 4651.8
| 5 | Sala de bombas de despacho | Area de tanque y bombas contra incendios | Area de tanque y bombas contra incendios | Area de tanque y bombas contra incendios | 0 | 26.4823 | 0 | 83.72 | 19.4899 | 1631.6908 |  | Dique | 5932.7 | 4651.8
| 6 | Rack para tuberias | Area de recepción y despacho | Area de recepción y despacho | Area de recepción y despacho | 0 | 26.4823 | 0 | 179 | 19.4899 | 3488.6844 |  | Dique
| 7 | Dique para recinto de tanques TK-309/TK-311 | Area de recepción y despacho | Area de recepción y despacho | Area de recepción y despacho | 0 | 26.4823 | 0 | 392.95 | 19.4899 | 7658.5394 |  | Dique
| TOTALES |  |  |  |  | 1584.22 |  | 41953.8481 | 5472.67 |  | 106661.5563 | 2418.43 | Descarguio | 3436 | 2459.5
| COSTO TOTAL DE RELLENO Y COMPACTACIÓN $US = | [8 empty] | 148615.4044 |  |  | Carguio | 1639 | 1383.3
4.8.3 REVESTIMIENTO DE DIQUE AREA DE TANQUES CON PIEDRA MANZANA Y MORTERO
Se deberá revestir con piedra manzana y mortero la superficie del dique a ampliarse para conformar el recinto de los tanques de almacenaje TK-309 y TK-311. El Anexo B contiene el respectivo análisis de precios unitarios.
| Area Total a Revestir = | [6 empty] | 1065.3 | m2
| Precio Unitario = | [6 empty] | 27.0843 | $US/m2
| COSTO TOTAL DE REVESTIMIENTO DE DIQUE = | [6 empty] | 28852.9064 | $US
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE DECS SRL. Y NO PODRA SER COPIADA NI MODIFICADA SIN PREVIA AUTORIZACION ESCRITA.

## Hoja 18
|  |  | ANÁLISIS FINANCIERO |  |  | DOCUMENTO Nº: |  | YPFBL-001-PORU-F-AF-201
|  |  | PROYECTO: |  | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGÍSTICA S.A. 1ra ETAPA |  |  |  |  | Página No.
20 de 38
|  |  | TÍTULO: | INVERSIÓN DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA ORURO
4.8.4 OBRAS DE HORMIGON
La Tabla 16 resume los volumenes y respectivos costos relacionados con las obras de hormigon en funcion al Analisis de Precios Unitarios realizado para cada uno de los tipos de hormigón armado.
Tabla 16. Costos de Obras de Hormigon.
| ITEM | DESCRIPCION |  |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO $US | COSTO TOTAL $US
| 1 | Construcción de la sala de CCM (H-21) |  |  |  |  | 32 | m2 | 560 | 17920
| 2 | Fundaciones para 4 bombas de recepcion de diesel oil (H-28) |  |  |  |  | 5.52 | m3 | 661.066 | 3649.0842
| 3 | Fundaciones para 4 bombas de despacho de diesel oil (H-28) |  |  |  |  | 4.8 | m3 | 661.066 | 3173.1167
| 4 | Fundaciones para 2 bombas de despacho de gasolina (H-28) |  |  |  |  | 2.4 | m3 | 661.066 | 1586.5584
| 5 | Fundaciones para 1 bombas de despacho de kerosene (H-28) |  |  |  |  | 1.2 | m3 | 661.066 | 793.2792
| 6 | Construcción de la fundación tipo anillo para el tanque TK-309 (H-21) |  |  |  |  | 13.18 | m3 | 515.8322 | 6798.668
| 7 | Construcción de la fundación tipo anillo para el tanque TK-311 (H-21) |  |  |  |  | 20.3 | m3 | 515.8322 | 10471.393
| 8 | Construcción de la fundación tipo anillo para el tanque de agua contra incendio TK-1000 (H-21) |  |  |  |  | 10.97 | m3 | 515.8322 | 5658.6789
| 9 | Construcción de la losa y fundaciones para el tinglado de recepción (H-21) |  |  |  |  | 275.7 | m3 | 515.8322 | 142214.9292
| 10 | Construcción de 4 islas de despacho de 29.6 m2 y 20 cms de espesor (H-21) |  |  |  |  | 23.68 | m3 | 515.8322 | 12214.9058 | 23.68
| 11 | Construcción de la losa y fundaciones para el tinglado de despacho (H-21) |  |  |  |  | 156.0567 | m3 | 515.8322 | 80499.049 | 1.5
| 12 | Construcción de la losa y fundaciones para el tinglado de la sala de bombas de despacho (H-21) |  |  |  |  | 62.556 | m3 | 515.8322 | 32268.3972 | 18
| 13 | Construcción de la losa y fundaciones para el tinglado de las bombas contra incendio (H-21) |  |  |  |  | 10.836 | m3 | 515.8322 | 5589.5574 | 27
| 14 | Construcción de muros cortafuego y losas para monitores hidrantes y gabinetes de manguera (H-21) |  |  |  |  | 16.61 | m3 | 515.8322 | 8567.9723
| 15 | Construcción de las fundaciones para los soportes de tuberia (H-21) |  |  |  |  | 24.99 | m3 | 515.8322 | 12890.6459
| 16 | Construcción de camaras de drenaje y camaras electricas (H-21) |  |  |  |  | 4.02 | m3 | 515.8322 | 2073.6453
| 17 | Construcción de fundaciones para torre autosoportada de 24 mts de altura para pararrayos (H-21) |  |  |  |  | 4.992 | m3 | 515.8322 | 2575.0342
| 18 | Hormigon pobre para fundaciones y losas |  |  |  |  | 112.6 | m3 | 241.2522 | 27165.0028
| 19 | Grouting expoxico para bases de 4 bombas de recepcion y 7 bombas de despacho |  |  |  |  | 1.1 | m3 | 24000 | 26400
| COSTO TOTAL OBRAS DE HORMIGON $US = | [7 empty] | 402509.9176
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE DECS SRL. Y NO PODRA SER COPIADA NI MODIFICADA SIN PREVIA AUTORIZACION ESCRITA.
INSTALACION DE LOSETAS PARA AREAS DE CIRCULACION
| 1 | Provisión e instalación de losetas entre tinglados de cargio y descarguio (H-21) |  |  |  |  | 3432 | m2 | 30 | 102960
| 2 | Provisión e instalación de losetas (H-21) area ingreso existente |  |  |  |  | 1337 | m2 | 30 | 40110
| 3 | Provisión e instalación de losetas (H-21) area nuevo ingreso |  |  |  |  | 3722 | m2 | 30 | 111660
| 3 | Provisión e instalación de losetas (H-21) area parqueo de cisternas |  |  |  |  | 1225.4 | m2 | 30 | 36762
| TOTAL INSTALACION DE ADOQUINADO $US = | [8 empty] | 291492
4096
663.7
3432.3

## Hoja 18 (2)
|  |  | ANÁLISIS FINANCIERO |  |  | DOCUMENTO Nº: |  | YPFBL-001-PORU-F-AF-201
|  |  | PROYECTO: |  | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGÍSTICA S.A. 1ra ETAPA |  |  |  |  | Página No.
21 de 38
|  |  | TÍTULO: | INVERSIÓN DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA ORURO
4.8.5 ESTRUCTURAS METALICAS
La Tabla 17 resume la superficie de las estructuras metalicas y sus respectivos costos tomando como base una cotizacion de la empresa Arjom Estructuras Metalicas la cual contempla materiales y mano de obra. Las fundaciones y losas se cotizarán como parte de las obras de hormigón.
Tabla 17. Costos de Estructuras Metalicas.
| ITEM | DESCRIPCION |  |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO $US | COSTO TOTAL $US
| 1 | Tinglado para recepcion de cisternas |  |  |  |  | 920 | m2 | 70 | 64400
| 2 | Tinglado para despacho de cisternas |  |  |  |  | 664 | m2 | 70 | 46480
| 3 | Tinglado para sala de bombas de despacho |  |  |  |  | 221.56 | m2 | 70 | 15509.2
| 4 | Tinglado para sala de bombas contra incendio |  |  |  |  | 108.36 | m2 | 70 | 7585.2
| 5 | Torre autosoportada de 24 mts de altura para parrarayos |  |  |  |  | 1 | pza | 10500 | 10500
| 6 | Escaleras metálicas |  |  |  |  | 9 | pza | 2640 | 23760
| COSTO TOTAL ESTRUCTURAS METÁLICAS $US = | [7 empty] | 168234.4
4.8.6 OBRAS DE ENLOSETADO
Se deberán instalar losetas en el area de circulación entre el tinglado de recepción y el tinglado de despacho. La Tabla 18 resume los costos de enlosetado. El Anexo B contiene el respectivo análisis de precios unitarios para esta actividad. Los costos del compactado de la capa base se contemplan dentro de los costos de movimiento de suelos.
Tabla 18. Costos de Enlosetado.
| ITEM | DESCRIPCION |  |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO $US | COSTO TOTAL $US
| 1 | Provisión e instalación de losetas entre tinglados de cargio y descarguio (H-21) |  |  |  |  | 3432 | m2 | 25.4877 | 87473.6154
| COSTO TOTAL OBRAS DE ENLOSETADO $US = | [7 empty] | 87473.6154
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE DECS SRL. Y NO PODRA SER COPIADA NI MODIFICADA SIN PREVIA AUTORIZACION ESCRITA.
INSTALACION DE LOSETAS PARA AREAS DE CIRCULACION
| 1 | Provisión e instalación de losetas entre tinglados de cargio y descarguio (H-21) |  |  |  |  | 3432 | m2 | 30 | 102960
| 2 | Provisión e instalación de losetas (H-21) area ingreso existente |  |  |  |  | 1337 | m2 | 30 | 40110
| 3 | Provisión e instalación de losetas (H-21) area nuevo ingreso |  |  |  |  | 3722 | m2 | 30 | 111660
| 3 | Provisión e instalación de losetas (H-21) area parqueo de cisternas |  |  |  |  | 1225.4 | m2 | 30 | 36762
| TOTAL INSTALACION DE ADOQUINADO $US = | [8 empty] | 291492
9716.4
4096
663.7
3432.3

## Hoja 19
|  |  | ANÁLISIS FINANCIERO |  |  |  | DOCUMENTO Nº: |  | YPFBL-001-PORU-F-AF-201
|  |  | PROYECTO: |  | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGÍSTICA S.A. 1ra ETAPA | [5 empty] | Página No.
22 de 38
|  |  | TÍTULO: | INVERSIÓN DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA ORURO
4.9 MONTAJE MECANICO DE TUBERÍAS, VÁLVULAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS
Los trabajos de montaje mecánico abarcan las actividades de: - Retiro de Lineas, valvulas y equipos existentes - Soldadura - Radiografiado - Pintado de lineas aereas, - Recubrimiento y colocado en zanja de lineas enterradas, - Prueba hidrostatica, y - Montaje de bombas y equipos.
4.9.1 RETIRO DE LINEAS, VÁLVULAS Y EQUIPOS EXISTENTES
El costo del retiro de lineas y valvulas existentes se estimo calculando el costo diario de una cuadrilla compuesta por un supervisor, un ayudante de soldador, ocho ayudantes generales y una hidrogrua con chofer. El Anexo B presenta el análisis de precios unitarios para esta cuadrilla.
| Costo Diario de Cuadrilla = |  |  | 1116.8242 |  | $US | Cant. Días de Trabajo = |  |  | 14
|  | Costo Total de Retiro de Lineas, Valvulas y Equipos Existentes = | [7 empty] | 15635.5391 | $US
4.9.2 SOLDADURA
El costo de la soldadura se estimo considerando que un 80% de las juntas se realizaran en taller u obrador donde se tiene un rendimiento promedio de 30 pulgadas diametrales y un 20% dentro de las instalaciones donde se estima un rendimiento de 15 pulgadas diametrales por dia por cuadrilla de soldadura. El presente presupuesto cotempla la instalación de líneas nuevas para los seis tanques existentes. El Anexo B contiene los análisis de precios unitarios para los trabajos de soldadura en obrador y en las instalaciones.
| Cantidad Total de pulgadas diametrales de soldadura = | [6 empty] | 11756.85 | pulgadas diametrales
La Tabla 19 resume los costos estimados de soldadura.
Tabla 19. Costo de Soldadura para Montaje Mecánico de Piping.
| ITEM | DESCRIPCION | [5 empty] | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO $US | COSTO TOTAL $US
| 1 | Pulgadas diametrales soldadas en taller u obrador | [5 empty] | 9405.48 | pulgadas diametrales | 31.6739 | 297908.3835
| 2 | Pulgadas diametrales soldadas dentro de las instalaciones de YPFB Logistica | [5 empty] | 2351.37 | pulgadas diametrales | 73.3734 | 172527.9269
| COSTO TOTAL DE SOLDADURA $US = | [8 empty] | 470436.3104
4.9.3 RADIOGRAFIADO
Para estimar el costo del radiografiado, se considero que un 10% de las juntas seran inspeccionadas mediante radiografia.
| Cantidad Total de pulgadas diametrales a radiografiar = | [6 empty] | 1175.685 | pulgadas diametrales
La Tabla 20 resume los costos estimados de radiografiado y el análisis del precio unitario se encuentra en el Anexo B.
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE DECS SRL. Y NO PODRA SER COPIADA NI MODIFICADA SIN PREVIA AUTORIZACION ESCRITA.

## Hoja 20
|  |  | ANÁLISIS FINANCIERO |  |  |  | DOCUMENTO Nº: |  | YPFBL-001-PORU-F-AF-201
|  |  | PROYECTO: |  | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGÍSTICA S.A. 1ra ETAPA | [5 empty] | Página No.
23 de 38
|  |  | TÍTULO: | INVERSIÓN DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA ORURO
Tabla 20. Costo de Radiografiado.
| ITEM | DESCRIPCION | [5 empty] | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO $US | COSTO TOTAL $US
| 1 | Radiografiado y revelado | [5 empty] | 1175.685 | pulgadas diametrales | 8.9824 | 10560.4869 |  | 180
| COSTO TOTAL DE RADIOGRAFIADO $US = | [8 empty] | 10560.4869 |  |  | 9.9375
4.9.4 PINTADO DE LINEAS AEREAS
La presente estimacion se basa en los precios de pintura de Revesta y considera una primera capa de pintura epoxi poliaminada autoimprimante de altos sólidos con fosfato de zinc color gris Ral 7035 de 100 μm de espesor y dos manos de terminacion de Esmalte poliuretanico color Gris Claro (Ral 7035) de 25 μm de espesor. La Tabla 21 resume los costos estimados para el pintado y el análisis de precios unitarios de la preparacion de superficie y el pintado se encuentran en el Anexo B y tambien se adjunta la cotización de la pintura Revesta.
| Superificie de tuberias, valvulas, accesorios y soportes a pintar = | [7 empty] | 2172.8078 | m2
Tabla 21. Costos de Pintado.
| ITEM | DESCRIPCION | [5 empty] | CANT. | UNIDAD | PRECIO UNITARIO $US | COSTO TOTAL $US
| 1 | Preparacion de la superficie a metal casi blanco SSPC-SP-10. | [5 empty] | 2172.8078 | m2 | 5.9842 | 13002.5336
| 2 | Pintado primera capa de 100 μm de espesor y dos manos de terminacion de 25 μm de espesor | [5 empty] | 2172.8078 | m2 | 13.2796 | 28854.0813
| COSTO TOTAL DE PINTADO $US = | [8 empty] | 41856.6149
4.9.5 RECUBRIMIENTO DE LINEAS ENTERRADAS
Algunas de las tuberias del sistema contra incendio seran enterradas. Las lineas de porductos serán aereas con excepción de las líneas que se extienden desde el colector de descarga hasta las islas de carguío. En todos los tramos enterrados, se colocará una capa de cinta Polyken 955 como protección anticorrosiva y una capa de cinta Polyken 980 como protección mecánica. La Tabla 22 detalla la estimación del costo del colocado de recubrimiento en los tramos enterrados. Estos costos incluyen el costo de las cintas, el primer y la mano de obra para su colocado. El Anexo B cotiene el respectivo análisis de precios unitarios.
Tabla 22. Costos de Recubrimiento de Lineas Enterradas.
|  |  | ITEM | DIAMETRO |  | LONGITUD ENTERRADA | UNIDAD | PRECIO UNITARIO $US | COSTO TOTAL $US |  |  | CINTA | PRIMER
|  |  | 1 | 4" |  | 387.2 | m.l. | 9.9267 | 3843.6274 |  |  | 2208 | 3240 | 6" | 400 | FT | 138 | $US
|  |  | 2 | 6" |  | 1080.2 | m.l. | 14.9618 | 16161.7258 |  |  | 8832 | 5940 | 1 | BALDE 5 GALONES |  | 270 | $US | NORMAL
|  |  | 3 | 8" |  | 15.4 | m.l. | 19.5179 | 300.5764 |  |  | 276 | 270
|  |  | COSTO TOTAL PARA RECUBRIMIENTO $US = | [5 empty] | 20305.9297
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE DECS SRL. Y NO PODRA SER COPIADA NI MODIFICADA SIN PREVIA AUTORIZACION ESCRITA.

## Hoja 20 (2)
|  |  | ANÁLISIS FINANCIERO |  |  |  | DOCUMENTO Nº: |  | YPFBL-001-PORU-F-AF-201
|  |  | PROYECTO: |  | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGÍSTICA S.A. 1ra ETAPA | [5 empty] | Página No.
24 de 38
|  |  | TÍTULO: | INVERSIÓN DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA ORURO
4.9.6 COSTOS DE EXCAVACIÓN DE ZANJA, BAJADO Y TAPADO DE LINEAS ENTERRADAS
Tabla 23. Costos de excavación de zanja, bajado y tapado de líneas enterradas.
| ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  | DIAMETRO |  | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO $US | COSTO TOTAL $US | CINTA | PRIMER
| 1 | Excavación de zanja |  |  |  | 4", 6" y 8" |  | 1482.8 | M.L. | 1.7048 | 2527.8986 | 2208 | 3240 | 6" | 400 | FT | 138 | $US
| 2 | Bajado de Tubería |  |  |  | 4" |  | 387.2 | M.L. | 2.2533 | 872.4643 | 8832 | 5940 | 1 | BALDE 5 GALONES |  | 270 | $US | NORMAL
| 3 | Bajado de Tubería |  |  |  | 6" |  | 1080.2 | M.L. | 3.1864 | 3441.9878 | 8832 | 5940 | 1 | BALDE 5 GALONES |  | 270 | $US | NORMAL
| 4 | Bajado de Tubería |  |  |  | 8" |  | 15.4 | M.L. | 4.2249 | 65.063 | 8832 | 5940 | 1 | BALDE 5 GALONES |  | 270 | $US | NORMAL
| 5 | Tapado de zanja |  |  |  | 4", 6" y 8" |  | 1482.8 | M.L. | 3.0429 | 4512.0105 | 276 | 270
| COSTO TOTAL MANO DE OBRA PARA ENTIERRO DE LINEAS $US = | [9 empty] | 11419.4242
4.9.7 PRUEBA HIDROSTÁTICA
La Tabla 24 resume el costo estimado de las pruebas hidrostaticas las cuales se estima duraran 30 dias en total.
Tabla 24. Costo de Prueba Hidrostatica.
| ITEM | DESCRIPCION | [5 empty] | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO $US | COSTO TOTAL $US
| 1 | Ingeniero de prueba hidrostatica | [5 empty] | 1 | mes | 3800 | 3800
| 2 | Supervisor prueba hidrostatica | [5 empty] | 2 | mes | 1800 | 3600
| 3 | Ayudante | [5 empty] | 2 | mes | 1800 | 3600
| 4 | Bomba para llenado | [5 empty] | 1 | mes | 800 | 800
| 5 | Bomba para presurizacion | [5 empty] | 1 | mes | 1200 | 1200
| 6 | Filtro para agua | [5 empty] | 1 | mes | 800 | 800
| 7 | Camion pluma con chofer | [5 empty] | 1 | mes | 3400 | 3400
| 8 | Registrador de 3 pinnes | [5 empty] | 1 | mes | 460 | 460
| 9 | Mangueras, valvulas, etc, para cabezal de prueba | [5 empty] | 1 | Global | 1600 | 1600
| 10 | Balanza de peso muerto | [5 empty] | 1 | mes | 900 | 900
| COSTO TOTAL DE PRUEBA HIDROSTATICA $US = | [8 empty] | 20160
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE DECS SRL. Y NO PODRA SER COPIADA NI MODIFICADA SIN PREVIA AUTORIZACION ESCRITA.

## Hoja 21
|  |  | ANÁLISIS FINANCIERO |  |  | DOCUMENTO Nº: |  | YPFBL-001-PORU-F-AF-201
|  |  | PROYECTO: |  | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGÍSTICA S.A. 1ra ETAPA |  |  |  |  | Página No.
25 de 38
|  |  | TÍTULO: | INVERSIÓN DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA ORURO
4.9.8 MONTAJE DE BOMBAS, EQUIPOS Y VÁLVULAS
Para estimar el costo del montaje de los equipos, se considero que una cuadrilla se dedicaria exclusivamente a esta actividad por un periodo de 3 meses. La Tabla 25 resume el costo estimado para el montaje de las bombas y equipos.
Tabla 25. Costo de Montaje de Bombas y Equipos.
| ITEM | DESCRIPCION |  |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO $US | COSTO TOTAL $US
| 1 | Supervisor de montaje |  |  |  |  | 3 | mes | 3800 | 11400
| 2 | Ayudante |  |  |  |  | 12 | mes | 1800 | 21600
| 3 | Camion pluma con chofer |  |  |  |  | 3 | mes | 3400 | 10200
| COSTO TOTAL DE MONTAJE DE BOMBAS Y EQUIPOS $US = | [7 empty] | 43200
4.9.9 MATERIALES PARA MONTAJE MECÁNICO
Para estimar la inversion en los materiales mecanicos, se obtuvieron precios referenciales de Servipetrol y Serpetrol y los precios de cada item se encuentran en el Anexo C. Sobre las longitudes computadas de tubería, se considero un 5% como contingencia.
La Tabla 26 resume los costos de los materiales mecanicos.
Tabla 26. Costo de Materiales para Montaje Mecánico de Piping.
| ITEM | DESCRIPCION |  |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO $US | COSTO TOTAL $US
| 1 | Tuberias |  |  |  |  | 1 | Global | 473255.3839 | 473255.3839
| 2 | Bridas |  |  |  |  | 1 | Global | 42141.4 | 42141.4
| 3 | Accesorios (fittings, bulones, tuercas, empaquetaduras, etc.) |  |  |  |  | 1 | Global | 112397.18 | 112397.18
| 4 | Valvulas |  |  |  |  | 1 | Global | 202288.32 | 202288.32
| COSTO TOTAL DE MATERIALES PARA MONTAJE DE PIPING $US = | [7 empty] | 830082.2839
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE DECS SRL. Y NO PODRA SER COPIADA NI MODIFICADA SIN PREVIA AUTORIZACION ESCRITA.

## Hoja 22
|  |  | ANÁLISIS FINANCIERO |  |  | DOCUMENTO Nº: |  | YPFBL-001-PORU-F-AF-201
|  |  | PROYECTO: |  | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGÍSTICA S.A. 1ra ETAPA |  |  |  |  | Página No.
26 de 38
|  |  | TÍTULO: | INVERSIÓN DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA ORURO
4.10 OBRAS ELÉCTRICAS
El costo de las obras electricas se presupuesto en funcion al tiempo de ejecucion estimado para cada una de las actividades y considerando el costo por dia de una brigada compuesta por un ingeniero electrico, dos electricistas y cuatro ayudantes. La Tabla 27 resume los dias estimados para cada actividad. El Anexo B presenta el análisis de precios unitarios de la cuadrilla.
| Tabla 27. Costo de Personal para Obras Eléctricas. | [9 empty] | 120 | Ing. Electrico
| ITEM | DESCRIPCION |  |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO $US | COSTO TOTAL $US | 100 | Electrico
| 1 | Instalacion del sistema de pararrayos y puesta a tierra |  |  |  |  | 18 | dia-cuadrilla | 725.058 | 13051.044 | 60 | Ayudante
| 2 | Cableado y Conexionado de CCM |  |  |  |  | 21 | dia-cuadrilla | 725.058 | 15226.218 | 60 | Ayudante
| 3 | Cableado y Conexionado de Variadores de velocidad y bombas de recepcion |  |  |  |  | 14 | dia-cuadrilla | 725.058 | 10150.812
| 4 | Cableado y Conexionado de bombas de depacho |  |  |  |  | 15 | dia-cuadrilla | 725.058 | 10875.87
| 5 | Instalacion de conduits y cables de potencia |  |  |  |  | 60 | dia-cuadrilla | 725.058 | 43503.48
| 6 | Instalacion y conexionado de tableros de campo |  |  |  |  | 14 | dia-cuadrilla | 725.058 | 10150.812
| 7 | Instalacion y conexionado de luminarias locales |  |  |  |  | 12 | dia-cuadrilla | 725.058 | 8700.696
| 8 | Instalacion y conexionado de luminarias generales |  |  |  |  | 20 | dia-cuadrilla | 725.058 | 14501.16
| 9 | Instalacion y conexionado de sirenas, balizas, etc. |  |  |  |  | 20 | dia-cuadrilla | 725.058 | 14501.16
| 10 | Instalacion y conexionado del sistema de proteccion catodica |  |  |  |  | 5 | dia-cuadrilla | 725.058 | 3625.29
| 11 | Pruebas y puesta en marcha |  |  |  |  | 14 | dia-cuadrilla | 725.058 | 10150.812
| SUB-TOTAL PERSONAL PARA OBRAS ELECTRICAS $US = | [7 empty] | 154437.354
Para estimar la inversion en los materiales electricos, se obtuvieron precios referenciales de Bolivian Electric, Hiller Electric, Asistecab, y otros. Los precios de cada item se encuentran en el Anexo D. La Tabla 28 resume los costos de los materiales para las instalaciones electricas.
Tabla 28. Costo de Materiales para Instalaciones Electricas.
| ITEM | DESCRIPCION |  |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO $US | COSTO TOTAL $US
| 1 | Conduits |  |  |  |  | 1 | Global | 56808.6618 | 56808.6618
| 2 | Cables |  |  |  |  | 1 | Global | 76356.238 | 76356.238
| 3 | Tableros para conexionado |  |  |  |  | 1 | Global | 26400 | 26400
| 4 | Luminarias |  |  |  |  | 1 | Global | 27268.1168 | 27268.1168
| 5 | Accesorios (sellos, uniones, codos, sirenas, balizas, jabalinas, etc.) |  |  |  |  | 1 | Global | 9512 | 9512
| 6 | Materiales para proteccion catodica (anodos mg. en serpentin) |  |  |  |  | 1 | Global | 8823.25 | 8823.25
| 7 | Materiales miscelaneos (borneras, conectores, identificadores de cable, etc.) |  |  |  |  | 1 | Global | 19634.5017 | 19634.5017
| SUB-TOTAL DE MATERIALES ELECTRICOS $US = | [7 empty] | 224802.7682
| COSTO TOTAL PERSONAL Y MATERIALES OBRAS ELECTICAS $US = | [7 empty] | 379240.1222
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE DECS SRL. Y NO PODRA SER COPIADA NI MODIFICADA SIN PREVIA AUTORIZACION ESCRITA.

## Hoja 23
|  |  | ANÁLISIS FINANCIERO |  |  | DOCUMENTO Nº: |  | YPFBL-001-PORU-F-AF-201
|  |  | PROYECTO: |  | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGÍSTICA S.A. 1ra ETAPA |  |  |  |  | Página No.
27 de 38
|  |  | TÍTULO: | INVERSIÓN DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA ORURO
4.11 OBRAS INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL
El costo de las obras de instrumentacion y control se presupuesto en funcion al tiempo de ejecucion estimado para cada una de las actividades y considerando el costo por dia de una brigada compuesta por un ingeniero instrumentista, un electricista y cuatro ayudantes. La Tabla 29 resume los dias estimados para cada actividad y su respectivo costo.
Tabla 29. Costo de Personal para Obras de Instrumentacion y Control.
| ITEM | DESCRIPCION |  |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO $US | COSTO TOTAL $US
| 1 | Instalacion y conexionado de instrumentos en tanques |  |  |  |  | 6 | dia-cuadrilla | 812.754 | 4876.524 |  | 1 | Instalacion y conexionado de instrumentos en tanques |  | 14 | dia-cuadrilla | 801.444 | 11220.216
| 2 | Instalacion y conexionado de instrumentos en puntos de recepcion |  |  |  |  | 14 | dia-cuadrilla | 812.754 | 11378.556 |  | 2 | Instalacion y conexionado de instrumentos en puntos de recepcion |  | 21 | dia-cuadrilla | 801.444 | 16830.324
| 3 | Instalacion y conexionado de instrumentos en puntos de despacho |  |  |  |  | 14 | dia-cuadrilla | 812.754 | 11378.556 |  | 3 | Instalacion y conexionado de instrumentos en puntos de despacho |  | 14 | dia-cuadrilla | 801.444 | 11220.216
| 4 | Armado y configuracion de PLC |  |  |  |  | 14 | dia-cuadrilla | 812.754 | 11378.556 |  | 4 | Armado y configuracion de PLC |  | 14 | dia-cuadrilla | 801.444 | 11220.216
| 5 | Programacion de PLC |  |  |  |  | 21 | dia-cuadrilla | 812.754 | 17067.834 |  | 5 | Programacion de PLC |  | 21 | dia-cuadrilla | 801.444 | 16830.324
| 6 | Integracion con el CCM |  |  |  |  | 7 | dia-cuadrilla | 812.754 | 5689.278 |  | 6 | Integracion con el CCM |  | 7 | dia-cuadrilla | 801.444 | 5610.108
| 7 | Integracion con PLC existente |  |  |  |  | 7 | dia-cuadrilla | 812.754 | 5689.278 |  | 7 | Integracion con PLC existente |  | 10 | dia-cuadrilla | 801.444 | 8014.44
| 8 | Pruebas de Lazos |  |  |  |  | 10 | dia-cuadrilla | 812.754 | 8127.54 |  | 8 | Pruebas de Lazos |  | 14 | dia-cuadrilla | 801.444 | 11220.216
| 9 | Puesta en marcha |  |  |  |  | 10 | dia-cuadrilla | 812.754 | 8127.54 |  | 9 | Puesta en marcha |  | 14 | dia-cuadrilla | 801.444 | 11220.216
| SUB-TOTAL PERSONAL PARA OBRAS INSTRUMENTACION Y CONTROL $US = | [7 empty] | 83713.662 |  | 103 | SUB-TOTAL PERSONAL PARA OBRAS INSTRUMENTACION Y CONTROL $US = |  |  |  |  | 103386.276
Para estimar la inversion en los materiales para instrumentacion y control, se obtuvieron precios referenciales de Bolivian Electric, Hiller Electric, Asistecab, y otros. Los precios de cada item se encuentran en el Anexo D. La Tabla 30 resume los costos de los materiales para los trabajos de instrumentacion y control
Tabla 30. Costo de Materiales para Obras de Instrumentacion.
| ITEM | DESCRIPCION |  |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO $US | COSTO TOTAL $US |  |  | 1 | Instalacion y conexionado de instrumentos en tanques |  | 14 | dia-cuadrilla | 801.44 | 11220.16
| 1 | Conduits |  |  |  |  | 1 | Global | 24240.9335 | 24240.9335 |  |  | 2 | Armado y configuracion de PLC |  | 14 | dia-cuadrilla | 801.44 | 11220.16
| 2 | Cables |  |  |  |  | 1 | Global | 33274.0351 | 33274.0351 |  |  | 3 | Programacion de PLC |  | 21 | dia-cuadrilla | 801.44 | 16830.24
| 3 | Tableros para conexionado y cajas de paso |  |  |  |  | 1 | Global | 35734 | 35734 |  |  | 4 | Integracion con el CCM |  | 7 | dia-cuadrilla | 801.44 | 5610.08
| 4 | Accesorios (sellos, uniones, codos, borneras, rieles din, etc.) |  |  |  |  | 1 | Global | 28397.0029 | 28397.0029 |  |  | 5 | Integracion con PLC existente |  | 10 | dia-cuadrilla | 801.44 | 8014.4
| 5 | Miscelaneos |  |  |  |  | 1 | Global | 12164.5972 | 12164.5972 |  |  | 6 | Pruebas de Lazos |  | 14 | dia-cuadrilla | 801.44 | 11220.16
[13 empty] | 7 | Puesta en marcha |  | 14 | dia-cuadrilla | 801.44 | 11220.16
| SUB-TOTAL DE MATERIALES OBRAS INSTRUMENTACION Y CONTROL $US = | [7 empty] | 133810.5687
| COSTO TOTAL PERSONAL Y MATERIALES OBRAS INSTRUMENTACION Y CONTROL $US = | [8 empty] | 217524.2307
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE DECS SRL. Y NO PODRA SER COPIADA NI MODIFICADA SIN PREVIA AUTORIZACION ESCRITA.

## Hoja 24 COSTO EPC
|  |  | ANÁLISIS FINANCIERO |  |  | DOCUMENTO Nº: |  | YPFBL-001-PORU-F-AF-201
|  |  | PROYECTO: |  | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGÍSTICA S.A. 1ra ETAPA |  |  |  |  | Página No.
28 de 38
|  |  | TÍTULO: | INVERSIÓN DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA ORURO
5. COSTOS DE INVERSIÓN - CAPEX
5.1 COSTOS DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE
Tabla 31. Inversión Total CAPEX.
| ITEM | DESCRIPCION |  |  |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO $US | COSTO TOTAL $US
| 1 | Tanque de Diesel Oil de 4000 m3 con domo geodesico de aluminio |  |  |  |  | 1 | Pza. | 616690.2025 | 616690.2025
| 2 | Tanque de Gasolina Especial de 3000 m3 con domo geodesico y membrana interna flotante de aluminio |  |  |  |  | 1 | Pza. | 569894.4828 | 569894.4828
| 3 | Tanque de Agua Contra Incendio de 2000 m3 con techo conico |  |  |  |  | 1 | Pza. | 377912.2144 | 377912.2144
| 4 | Instrumentos para control de nivel remoto para los tanque TK-309 y TK-311 y transmisor de nivel para tanque de agua TK-1001 |  |  |  |  | 1 | Global | 114293.4 | 114293.4
| 5 | Equipos para cuatro (4) puntos de recepción de Diesel Oil |  |  |  |  | 1 | Global | 457965.56 | 457965.56
| 6 | Equipos para dos (4) puntos de despacho de Diesel Oil |  |  |  |  | 1 | Global | 367042.16 | 367042.16
| 7 | Equipos para dos (2) puntos de despacho de Gasolina Especial |  |  |  |  | 1 | Global | 176386.78 | 176386.78
| 8 | Equipos para un (1) punto de despacho de kerosene |  |  |  |  | 1 | Global | 99494.99 | 99494.99
| 9 | Equipos para el Sistema de Control |  |  |  |  | 1 | Global | 30123.0799 | 30123.0799
| 10 | Equipos para el Centro de Control de Motores |  |  |  |  | 1 | Global | 235479.646 | 235479.646
| 11 | Equipos para Sistema Contra Incendio |  |  |  |  | 1 | Global | 164995.6391 | 164995.6391
| 12 | Obras Civiles (Materiales y Mano de Obra) |  |  |  |  | 1 | Global | 918902.0959 | 918902.0959
| 13 | Obras Mecanicas (Materiales y Mano de Obra) |  |  |  |  | 1 | Global | 1463656.589 | 1463656.589
| 14 | Obras Electricas (Materiales y Mano de Obra) |  |  |  |  | 1 | Global | 379240.1222 | 379240.1222
| 15 | Obras Instrumentacion y Control (Materiales y Mano de Obra) |  |  |  |  | 1 | Global | 217524.2307 | 217524.2307
| INVERSIÓN EQUIPOS, MATERIALES, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE $US = | [7 empty] | 6189601.1924
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE DECS SRL. Y NO PODRA SER COPIADA NI MODIFICADA SIN PREVIA AUTORIZACION ESCRITA.

## Hoja 25 FISCAL
|  |  | ANÁLISIS FINANCIERO |  |  |  | DOCUMENTO Nº:
YPFBL-001-PORU-F-AF-201
|  |  | PROYECTO: |  | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGÍSTICA S.A. 1ra ETAPA |  |  |  |  | Página No.
29 de 38
|  |  | TÍTULO: | INVERSIÓN DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA ORURO
5.2 COSTOS DE FISCALIZACION
| La Tabla 32 presenta una estimación de los costos de fiscalización del proyecto considerando que este servicio sera terciarizado a una empresa especializada en este tipo de servicios. No se consideran los costos del Coordinador del Proyecto ni de las distintas gerencias de YPFB Logistica por ser recursos propios. Los precios unitarios son precios actuales de mercado y no contemplan relevos. Los precios incluyen honorarios, seguros, EPP e impuestos de ley. | [9 empty] | #REF! | #REF!
| Tabla 32. Costos de Personal para Fiscalización del Proyecto. | [9 empty] | #REF!
| 1. | PERSONAL DE FISCALIZACIÓN
| ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | CANTIDAD | No. DE MESES | UNIDAD | PRECIO UNITARIO $US | COSTO TOTAL $US | 21
| 1.1 | Fiscal Mecánico |  |  |  | 1 | 8 | mes | 6200 | 49600 | 8 |  | 2 | 9 | 18
| 1.2 | Fiscal Civil |  |  |  | 1 | 8 | mes | 6200 | 49600 | 8 |  | 2 | 9 | 18
| 1.3 | Fiscal Electrico/Instrumentista |  |  |  | 1 | 5 | mes | 6200 | 31000 | 5 |  | 2 | 6 | 12
| SUB-TOTAL = | [8 empty] | 130200 | 21 | personas/mes |  |  | 48 | mes
30
| 2. | COSTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE FISCALIZACION
| ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | No. de Meses-Fiscales | Cantidad de Días-Fiscales | UNIDAD | PRECIO UNITARIO $US | PRECIO TOTAL $US
| 2.1 | Alimentación |  |  |  | 21 | 630 | día-hom. | 18 | 11340
| 2.2 | Hospedaje |  |  |  | 21 | 630 | día-hom. | 16 | 10080
| SUB-TOTAL = | [8 empty] | 21420
| 3. | COSTOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE FISCALIZACION
| ITEM | DESCRIPCION |  |  |  | No. de Meses-Fiscales | Cantidad de Pasajes | UNIDAD | PRECIO UNITARIO $US | PRECIO TOTAL $US
| 3.1 | Pasajes aereos para fiscales (1 viaje por mes VVI-LPZ-VVI) |  |  |  | 21 | 21 | Pza. | 248.1752 | 5211.6788
| SUB-TOTAL = | [8 empty] | 5211.6788
| COSTO TOTAL DE FISCALIZACIÓN $US = | [8 empty] | 156831.6788
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE DECS SRL. Y NO PODRA SER COPIADA NI MODIFICADA SIN PREVIA AUTORIZACION ESCRITA.

## Hoja 26 CAPEX TOTAL
|  |  | ANÁLISIS FINANCIERO |  |  |  |  | DOCUMENTO Nº:
YPFBL-001-PORU-F-AF-201
|  |  | PROYECTO: |  | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGÍSTICA S.A. 1ra ETAPA | [5 empty] | Página No.
30 de 38
|  |  | TÍTULO: | INVERSIÓN DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA ORURO
5.3 COSTO DEL DESARROLLO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE
El Contratista deberá validar la ingeniería básica a ser proporcionada por YPFBL Logística y deberá generar la ingeniería de detalle para revisión y aprobación de YPFB Logística. Se estima que este costo represente el 2% del monto contractual.
| Monto Contrato EPC = |  |  |  | 6189601.1924 |  | $US | Valor Porcentual = |  | 2%
| Costo del Desarrollo de la Ingeniería de Detalle = | [7 empty] | $US | 123792.0238
5.4 COSTO DE SEGURO A TODO RIESGO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
A manera de precautelar las inversiones a ser realizadas por YPFB Logistica S.A., se recomienda el contratar una poliza de seguro a todo riesgo que cubra todas las inversiones a realizarse durante los dos años de ejecución del proyecto.
| Monto asegurado = |  |  |  | 6189601.1924 |  | $US | Valor de la Prima = |  | 0.5% | anual
| No. de Años de Construcción = |  |  |  |  | 2 |  | Costo de la Prima = |  | 61896.0119 | $US
5.5 RESUMEN DE INVERSIÓN DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA ORURO
|  | INVERSIÓN EQUIPOS, MATERIALES, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE $US = | [8 empty] | 6189601.1924
|  | COSTOS DE FISCALIZACION $US = | [8 empty] | 156831.6788
|  | COSTO DE LA INGENIERÍA DE DETALLE $US = | [8 empty] | 123792.0238
|  | COSTO DE SEGURO A TODO RIESGO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN $US = | [8 empty] | 61896.0119
| INVERSIÓN TOTAL (CAPEX) $US = | [8 empty] | 6532120.907
Notas:
1. La inversión estimada esta en función a costos de equipos, materiales y mano de obra del año 2012 y tiene una precisión de ± 10%.
2. Para proyectar la inversión a periodos futuros, se recomienda considerar una inflación de 5% anual.
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE DECS SRL. Y NO PODRA SER COPIADA NI MODIFICADA SIN PREVIA AUTORIZACION ESCRITA.

## Hoja 27 TASAS DE DEPRECIACION
|  | ANÁLISIS FINANCIERO |  |  | DOCUMENTO Nº:
YPFBL-001-PORU-F-AF-201
|  | PROYECTO: |  | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGÍSTICA S.A. 1ra ETAPA |  |  |  | Página No.
31 de 38
|  | TÍTULO: | INVERSIÓN DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA ORURO
6. TASAS DE DEPRECIACIÓN Y COSTOS DE REPOSICIÓN
El ciclo de vida del proyecto es de 20 años. La Tabla 33 resume las Tasas de Depreciacion y los respectivos costos de reposición para los diferentes activos del proyecto en función a los costos actuales. Las edificaciones se consideran que tienen una vida util de 40 años por lo que no figuran en los costos de reposición. Con relación a los tanques, solo se consideran los mantenimientos mayores como ser repintado y limpieza como costos de reposición.
Tabla 33. Tasas de Depreciación y Costos de Reposición.
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | TASA DE DEPRECIACION % | VIDA UTIL Años | COSTO DE REPOSICIÓN $US
| Pintado Interior de Tanques TK-309 y TK-311 (Piso y 1er metro de envolvente) |  |  |  |  | 12.5% | 8 | 17254.84
| Pintado Exterior de Tanques TK-309 y TK-311 (envolvente) |  |  |  |  | 12.5% | 8 | 32732.5887
| Pintado Interior de Tanque TK-1001 (Piso, envolvente y techo) |  |  |  |  | 12.5% | 8 | 22841.5188
| Pintado Exterior de Tanque TK-1001 (Envolvente y techo) |  |  |  |  | 12.5% | 8 | 16601.4931
| Limpieza de Tanques TK-309 Y TK-311 |  |  |  |  | 20% | 5 | 25200.3989
| Equipo de Computación (sistema de control) |  |  |  |  | 25% | 4 | 69948.0259
| Instrumentos y Equipos Medición (transmisores de nivel, temperatura y caudal, preseteadores, valvulas de control) |  |  |  |  | 12.5% | 8 | 539523.4
| Sistema Contra Incendio (todos excepto bombas y tanque) |  |  |  |  | 12.5% | 8 | 128995.6391
| Equipos Diversos (filtros, válvulas, desareadores) |  |  |  |  | 10% | 10 | 331092.66
| Equipos de Bombeo (bombas de transferencia y sistema contra incendio) |  |  |  |  | 12.5% | 8 | 406711.35
| Sistemas Eléctricos (variadores de velocidad, CCM, transformadores, sistemas de aterramiento, sistema de proteccion catodica) |  |  |  |  | 12.5% | 8 | 370510.3376
| Equipos Varios (brazos de carguio) |  |  |  |  | 12.5% | 8 | 74443.32
| TOTAL $US = | [6 empty] | 2035855.5722
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE DECS SRL. Y NO PODRA SER COPIADA NI MODIFICADA SIN PREVIA AUTORIZACION ESCRITA.

## Hoja 28 REPINTADO INT DE TKS
|  | ANÁLISIS FINANCIERO |  |  | DOCUMENTO Nº: | YPFBL-001-PORU-F-AF-201
|  | PROYECTO: |  | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGÍSTICA S.A. 1ra ETAPA |  |  |  | Página No.
32 de 38
|  | TÍTULO: | INVERSIÓN DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA ORURO
| 6.1 ESTIMACION DE COSTOS DE REPOSICIÓN | [8 empty] | Pintado Interior de tanques
6.1.1 PINTADO INTERIOR DE TANQUES
| TANQUE TK-311 |  |  |  | TANQUES TK-309
| Diámetro = |  | 20.19 | mts | Diámetro = |  | 17.48 |  | mts
| Altura de pintado h = |  | 1 | mts | Altura de pintado h = |  | 1 |  | mt
| Superficie piso = |  | 320.1564 | m2 | Superficie piso = |  | 239.9785 |  | m2
| Superficie envolvente (1er mt) = |  | 63.4287 | m2 | Superficie envolvente (1er mt) = |  | 54.915 |  | m2
| Area por tanque = |  | 383.5851 | m2 | Area por tanque = |  | 294.8935 |  | m2
| No. Tanques = |  | 1 |  | No. Tanques = |  | 1
| Area Total = |  | 383.5851 | m2 | Area Total = |  | 294.8935 |  | m2
| Costo arenado = |  | 3732.7139 | $US | Costo arenado = |  | 2869.6453 |  | $US
| Costo pintado = |  | 6022.4931 | $US | Costo pintado = |  | 4629.9876 |  | $US
| Costo Arenado + Pintado = |  | 9755.207 | $US | Costo Arenado + Pintado = |  | 7499.633 |  | $US | Costo Total de reposicion pintura interior = | 40096.3588 | $US
TANQUE TK-1001
| Diámetro = |  | 14.55 | mts
| Altura de pintado h = |  | 12.192 | mts
| Superficie piso = |  | 166.2706 | m2
| Superficie envolvente = |  | 557.298 | m2
| Superficie techo = |  | 174.5841 | m2
| Area por tanque = |  | 898.1527 | m2
| No. Tanques = |  | 1
| Area Total = |  | 898.1527 | m2
| Costo arenado = |  | 8740.0355 | $US
| Costo pintado = |  | 14101.4833 | $US | [5 empty] | 23687.501
| Costo Arenado + Pintado = |  | 22841.5188 | $US | [5 empty] | 18096.8101
| Costo Total de Reposicion Pintura Interior = |  |  |  | 40096.3588 | $US
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE DECS SRL. Y NO PODRA SER COPIADA NI MODIFICADA SIN PREVIA AUTORIZACION ESCRITA.

## Hoja 29 REPINTADO EXT DE TKS
|  | ANÁLISIS FINANCIERO |  |  | DOCUMENTO Nº: | YPFBL-001-PORU-F-AF-201
|  | PROYECTO: |  | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGÍSTICA S.A. 1ra ETAPA |  |  |  | Página No.
33 de 38
|  | TÍTULO: | INVERSIÓN DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA ORURO
6.1.2 PINTADO EXTERIOR DE TANQUES
| TANQUE TK-311 |  |  |  | TANQUES TK-309
| Diámetro = |  | 20.19 | mts | Diámetro = | 17.48 | mts
| Altura de pintado h = |  | 12.192 | mts | Altura de pintado h = | 12.192 | mt
| Superficie envolvente = |  | 773.3227 | m2 | Superficie envolvente = | 669.5236 | m2
| Area por tanque = |  | 773.3227 | m2 | Area por tanque = | 669.5236 | m2
| No. Tanques = |  | 1 |  | No. Tanques = | 1
| Area Total = |  | 773.3227 | m2 | Area Total = | 669.5236 | m2
| Costo arenado = |  | 7525.2994 | $US | Costo arenado = | 6515.2171 | $US
| Costo pintado = |  | 10018.3949 | $US | Costo pintado = | 8673.6772 | $US
| Costo Arenado + Pintado = |  | 17543.6944 | $US | Costo Arenado + Pintado = | 15188.8944 | $US
TANQUE TK-1001
| Diámetro = |  | 14.55 | mts
| Altura de pintado h = |  | 12.19 | mts
| Superficie techo = |  | 174.5841 | m2
| Superficie envolvente = |  | 557.2065 | m2
| Area por tanque = |  | 731.7907 | m2
| No. Tanques = |  | 1
| Area Total = |  | 731.7907 | m2
| Costo arenado = |  | 7121.1459 | $US
| Costo pintado = |  | 9480.3472 | $US
| Costo Arenado + Pintado = |  | 16601.4931 | $US
| Costo Total de Reposicion Pintura Exterior = |  |  |  | 49334.0819 | $US
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE DECS SRL. Y NO PODRA SER COPIADA NI MODIFICADA SIN PREVIA AUTORIZACION ESCRITA.

## LIMPIEZA DE TKS
|  | ANÁLISIS FINANCIERO |  |  | DOCUMENTO Nº: | YPFBL-001-PORU-F-AF-201
|  | PROYECTO: |  | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGÍSTICA S.A. 1ra ETAPA |  |  |  | Página No.
34 de 38
|  | TÍTULO: | INVERSIÓN DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA ORURO
6.2 LIMPIEZA DE TANQUES
| TANQUE TK-311 |  |  |  | TANQUES TK-309
| Diámetro = |  | 20.19 | mts | Diámetro = |  | 17.48 | mts
| Altura de lodo acumulado h = |  | 0.6 | mts | Altura de lodo acumulado h = |  | 0.6 | mts
| Superficie piso = |  | 320.1564 | m2 | Superficie piso = |  | 239.9785 | m2
| Volumen a Limpiar = |  | 192.0938 | m3 | Volumen a Limpiar = |  | 143.9871 | m3
| No. Tanques = |  | 1 |  | No. Tanques = |  | 1
| Volumen Total = |  | 192.0938 | m3 | Volumen Total = |  | 143.9871 | m3
| Precio unitario de Limpieza = |  | 74.9831 | $US/m3 | Precio unitario de Limpieza = |  | 74.9831 | $US/m3
| Costo total por limpieza = |  | 14403.7952 | $US | Costo total por limpieza = |  | 10796.6036 | $US
| Costo Total de Reposición Limpieza de tanques de almacenaje = |  |  |  |  | 25200.3989 |  | $US
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE DECS SRL. Y NO PODRA SER COPIADA NI MODIFICADA SIN PREVIA AUTORIZACION ESCRITA.

## ANEXO A
|  | ANÁLISIS FINANCIERO |  |  | DOCUMENTO Nº: | YPFBL-001-PORU-F-AF-201
|  | PROYECTO: |  | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGÍSTICA S.A. 1ra ETAPA |  |  | Página No.
35 de 38
|  | TÍTULO: | INVERSIÓN DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA ORURO
ANEXO A - COTIZACIONES Y PRECIOS REFERENCIALES
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE DECS SRL. Y NO PODRA SER COPIADA NI MODIFICADA SIN PREVIA AUTORIZACION ESCRITA.

## ANEXO B
|  | ANÁLISIS FINANCIERO |  |  | DOCUMENTO Nº: | YPFBL-001-PORU-F-AF-201
|  | PROYECTO: |  | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGÍSTICA S.A. 1ra ETAPA |  |  | Página No.
36 de 38
|  | TÍTULO: | INVERSIÓN DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA ORURO
ANEXO B - ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE DECS SRL. Y NO PODRA SER COPIADA NI MODIFICADA SIN PREVIA AUTORIZACION ESCRITA.

## DEMOLICION Y RETIRO DE ESCOMBRO
PROYECTO: MEJORAS DE SEGURIDAD PLANTA DE GAS SAN ANTONIO FASE-I | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGISTICA S.A. 1ra ETAPA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Actividad | Demolición y Retiro de Escombros
Costo | $us
Unidad | 1 cuadrilla para demolición y retiro de escombros
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | P.U. | P. Total
[6 empty] | Montaje | 10 | pulg diam
A | MATERIALES |  |  |  | 21
A1 | Diesel | Lts | 30 | 0.7 | 21 | Prefabricado | 30 | pulg diam
B | EQUIPOS |  |  |  | 200 | Arenado | 6 | m2/hr
B1 | Volqueta 12 m3 | hr.m. | 10 | 20 | 200
C | MANO DE OBRA |  |  |  | 224.2
C1 | Supervisor | hr.h. | 2 | 12 | 24
C2 | Chofer volqueta | hr.h. | 10 | 2.5 | 25
C3 | Ayudante | hr.h. | 80 | 2.19 | 175.2
D | Herramientas |  |  |  | 11.21
D1 | Herramientas % de C |  |  | 5% | 11.21
E | Beneficios Sociales |  |  |  | 67.26
E1 | Beneficios Sociales % de C |  |  | 30% | 67.26
F | Costos Directos (Dolares Americanos) (A+B+C+D+E) |  |  |  | 523.67
G | Costos Indirectos |  |  |  | 183.2845
G1 | Gastos de Alimentacion y Transporte Personal % de (A+B+C+D+E) |  |  | 10% | 52.367
G2 | EPP % de (A+B+C+D+E) |  |  | 2% | 10.4734
G3 | Gastos Generales % de (A+B+C+D+E) |  |  | 3% | 15.7101
G4 | Utilidades % de (A+B+C+D+E) |  |  | 20% | 104.734
H | Costos Directos e Indirecto (Dolares Americanos) |  |  |  | 706.9545
I | Impuestos |  |  |  | 113.1127
I1 | Impuestos al Valor Agregado % de (A+B+C+D+E+G) |  |  | 13% | 91.9041
I2 | Impuestos a las Transacciones % de (A+B+C+D+E+G) |  |  | 3% | 21.2086
|  |  |  | Precio Unitarios (Dolares Americanos) | 820.0672

## MOV SUELOS CORTE
PROYECTO: MEJORAS DE SEGURIDAD PLANTA DE GAS SAN ANTONIO FASE-I | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGISTICA S.A. 1ra ETAPA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Actividad | Movimiento de Suelos - Corte
Costo | $us
Unidad | m3 |  | Rendimiento = | 300 | m3/dia
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | P.U. | P. Total
A | MATERIALES |  |  |  | 0
B | EQUIPOS |  |  |  | 950
B1 | Volqueta 12 m3 | hr.m. | 20 | 20 | 400
B2 | Excavadora 320 o similar | hr.m. | 5 | 45 | 225 | 12.5
B3 | Pala cargadora CAT-950 o similar | hr.m. | 5 | 30 | 150
B4 | Tractor D6 o similar | hr.m. | 5 | 35 | 175
C | MANO DE OBRA |  |  |  | 347.5
C1 | Supervisor | hr.h. | 5 | 4.5 | 22.5
C2 | Capataz | hr.h. | 10 | 3.5 | 35 | Eq. Pesado | Eq. Liviano
C3 | Chofer Volqueta | hr.h. | 20 | 2.5 | 50 | 500 | 350
C4 | Operador Equipo pesado | hr.h. | 30 | 3 | 90 | 240 | 240
C5 | Ayudante | hr.h. | 60 | 2.5 | 150 | 2.0833 | 1.4583
D | Herramientas |  |  |  | 17.375
D1 | Herramientas % de C |  |  | 5% | 17.375
E | Beneficios Sociales |  |  |  | 104.25
E1 | Beneficios Sociales % de C |  |  | 30% | 104.25
F | Costos Directos (Dolares Americanos) (A+B+C+D+E) |  |  |  | 1419.125
G | Costos Indirectos |  |  |  | 525.0762
G1 | Gastos de Alimentacion y Transporte Personal % de (A+B+C+D+E) |  |  | 10% | 141.9125
G2 | EPP % de (A+B+C+D+E) |  |  | 2% | 28.3825
G3 | Gastos Generales % de F |  |  | 5% | 70.9562
G4 | Utilidades % de F |  |  | 20% | 283.825
H | Impuestos |  |  |  | 311.0722
H1 | Impuestos al Valor Agregado % de (F+G) |  |  | 13% | 252.7462
H2 | Impuestos a las Transacciones % de (F+G) |  |  | 3% | 58.326
|  |  |  | Precio Unitarios (Dolares Americanos) | 2255.2735
|  |  | Rendimiento = | m3/dia | 300
|  |  |  | Costo unitario ($US / m3) | 7.5176

## MOV SUELOS RELLENO A1-B
PROYECTO: MEJORAS DE SEGURIDAD PLANTA DE GAS SAN ANTONIO FASE-I | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGISTICA S.A. 1ra ETAPA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Actividad | Movimiento de Suelos - Provision. Colocado y Compactado de Relleno A1-B
Costo | $us
Unidad | m3 |  | Rendimiento = | 260 | m3/dia
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | P.U. | P. Total
A | MATERIALES |  |  |  | 2860
A1 | Material Seleccionado A1-B | m3 | 260 | 11 | 2860
[6 empty] | 300 | B$/ensayo
B | EQUIPOS |  |  |  | 949.5 | 15
B1 | Volqueta 12 m3 | hr.m. | 20 | 20 | 400 | 2
B2 | Motoniveladora CAT-140G o similar | hr.m. | 5 | 25 | 125 | #REF!
B3 | Compactadora de Rodillo | hr.m. | 5 | 25 | 125 | #REF!
B4 | Tractor D6 o similar | hr.m. | 5 | 35 | 175
B5 | Vibrocompactadora | hr.m. | 40 | 2.8 | 112
B6 | Equipo para Ensayos Proctor | hr.m. | 5 | 2.5 | 12.5
C | MANO DE OBRA |  |  |  | 387.5
C1 | Supervisor | hr.h. | 5 | 4.5 | 22.5 | 9366
C2 | Capataz | hr.h. | 10 | 3.5 | 35 | 36.0231
C3 | Chofer Volqueta | hr.h. | 20 | 2.5 | 50
C4 | Operador Equipo pesado | hr.h. | 30 | 3 | 90
C5 | Ayudante | hr.h. | 60 | 2.5 | 150 | 2000
C6 | Tecnico de Suelos para Ensayos Proctor | hr.h. | 10 | 4 | 40
55.52
D | Herramientas |  |  |  | 19.375
D1 | Herramientas % de C |  |  | 5% | 19.375
E | Beneficios Sociales |  |  |  | 116.25
E1 | Beneficios Sociales % de C |  |  | 30% | 116.25
F | Costos Directos (Dolares Americanos) (A+B+C+D+E) |  |  |  | 4332.625
G | Costos Indirectos |  |  |  | 1603.0713
G1 | Gastos de Alimentacion y Transporte Personal % de (A+B+C+D+E) |  |  | 10% | 433.2625 | 202.5
G2 | EPP % de (A+B+C+D+E) |  |  | 2% | 86.6525
G3 | Gastos Generales % de F |  |  | 5% | 216.6313
G4 | Utilidades % de F |  |  | 20% | 866.525
H | Impuestos |  |  |  | 949.7114
H1 | Impuestos al Valor Agregado % de (F+G) |  |  | 13% | 771.6405
H2 | Impuestos a las Transacciones % de (F+G) |  |  | 3% | 178.0709
|  |  |  | Precio Unitarios (Dolares Americanos) | 6885.4077
|  |  | Rendimiento = | m3/dia | 260
|  |  |  | Costo unitario ($US / m3) | 26.4823

## MOV SUELOS RELLENO A2-4
PROYECTO: MEJORAS DE SEGURIDAD PLANTA DE GAS SAN ANTONIO FASE-I | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGISTICA S.A. 1ra ETAPA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Actividad | Movimiento de Suelos - Provision, Colocado y Compactado de Relleno A2-4
Costo | $us
Unidad | m3 |  | Rendimiento = | 260 | m3/dia
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | P.U. | P. Total
A | MATERIALES |  |  |  | 1716
A1 | Material Seleccionado A2-4 | m3 | 260 | 6.6 | 1716
[6 empty] | 300 | B$/ensayo
B | EQUIPOS |  |  |  | 949.5 | 15
B1 | Volqueta 12 m3 | hr.m. | 20 | 20 | 400 | 2
B2 | Motoniveladora CAT-140G o similar | hr.m. | 5 | 25 | 125 | #REF!
B3 | Compactadora de Rodillo | hr.m. | 5 | 25 | 125 | #REF!
B4 | Tractor D6 o similar | hr.m. | 5 | 35 | 175
B5 | Vibrocompactadora | hr.m. | 40 | 2.8 | 112
B6 | Equipo para Ensayos Proctor | hr.m. | 5 | 2.5 | 12.5
C | MANO DE OBRA |  |  |  | 387.5
C1 | Supervisor | hr.h. | 5 | 4.5 | 22.5 | 9366
C2 | Capataz | hr.h. | 10 | 3.5 | 35 | 36.0231
C3 | Chofer Volqueta | hr.h. | 20 | 2.5 | 50
C4 | Operador Equipo pesado | hr.h. | 30 | 3 | 90
C5 | Ayudante | hr.h. | 60 | 2.5 | 150 | 2000
C6 | Tecnico de Suelos para Ensayos Proctor | hr.h. | 10 | 4 | 40
55.52
D | Herramientas |  |  |  | 19.375
D1 | Herramientas % de C |  |  | 5% | 19.375
E | Beneficios Sociales |  |  |  | 116.25
E1 | Beneficios Sociales % de C |  |  | 30% | 116.25
F | Costos Directos (Dolares Americanos) (A+B+C+D+E) |  |  |  | 3188.625
G | Costos Indirectos |  |  |  | 1179.7912
G1 | Gastos de Alimentacion y Transporte Personal % de (A+B+C+D+E) |  |  | 10% | 318.8625 | 202.5
G2 | EPP % de (A+B+C+D+E) |  |  | 2% | 63.7725
G3 | Gastos Generales % de F |  |  | 5% | 159.4313
G4 | Utilidades % de F |  |  | 20% | 637.725
H | Impuestos |  |  |  | 698.9466
H1 | Impuestos al Valor Agregado % de (F+G) |  |  | 13% | 567.8941
H2 | Impuestos a las Transacciones % de (F+G) |  |  | 3% | 131.0525
|  |  |  | Precio Unitarios (Dolares Americanos) | 5067.3629
|  |  | Rendimiento = | m3/dia | 260
|  |  |  | Costo unitario ($US / m3) | 19.4899

## REVEST PIEDRA C MORTERO
PROYECTO: MEJORAS DE SEGURIDAD PLANTA DE GAS SAN ANTONIO FASE-I | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGISTICA S.A. 1ra ETAPA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Actividad | Revestimiento de Dique con Piedra Manzana y Mortero
Costo | $us
Unidad | m2
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | P.U. | P. Total
A | MATERIALES |  |  |  | 9.293
A1 | Cemento | Bolsa de 50 kgs | 0.2 | 8.7591 | 1.7518
A2 | Piedra Manzana | m2 | 1 | 6.4234 | 6.4234 | Ripio Seleccionado | 160 | B$/m3
A3 | Arenilla | m3 | 0.108 | 9.635 | 1.0406
A4 | Agua | m3 | 0.0378 | 2.0438 | 0.077255 | Piedra Manzana | 25 | $US/m3
[6 empty] | Arena | 10 | $US/m4
B | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  |  |  | 1.4
B1 | Mecladora 300 lts | hr. | 0.2 | 7 | 1.4
Jornales Promedio Obras Civiles SCZ en B$
C | MANO DE OBRA |  |  |  | 4.8905 |  | Semanal | Diario
C1 | Capataz | hr. h. | 0.2 | 4.3796 | 0.87591 | Capataz | 1100 | 183.3333
C2 | Albañil | hr. h. | 0.5 | 3.6496 | 1.8248 | Albanil | 1000 | 166.6667
C3 | Ayudante | hr. h. | 1 | 2.1898 | 2.1898 | Ayudante | 500 | 83.3333
D | Herramientas |  |  |  | 0.24453
D1 | Herramientas % de C |  |  | 5% | 0.24453
E | Beneficios Sociales |  |  |  | 1.4672
E1 | Beneficios Sociales % de C |  |  | 30% | 1.4672
F | Costos Directos (Dolares Americanos) (A+B+C+D+E) |  |  |  | 17.2952
G | Costos Indirectos |  |  |  | 6.0533
G1 | Gastos de Alimentacion y Transporte Personal % de (A+B+C+D+E) |  |  | 10% | 1.7295
G2 | EPP % de (A+B+C+D+E) |  |  | 2% | 0.3459
G3 | Gastos Generales % de (A+B+C+D+E) |  |  | 3% | 0.51886
G4 | Utilidades % de (A+B+C+D+E) |  |  | 20% | 3.459
H | Costos Directos e Indirecto (Dolares Americanos) |  |  |  | 23.3485
I | Impuestos |  |  |  | 3.7358
I1 | Impuestos al Valor Agregado % de (A+B+C+D+E+G) |  |  | 13% | 3.0353
I2 | Impuestos a las Transacciones % de (A+B+C+D+E+G) |  |  | 3% | 0.70046
|  |  |  | Precio Unitarios (Dolares Americanos) $US/m2 | 27.0843

## Ho Ao H14
PROYECTO: MEJORAS DE SEGURIDAD PLANTA DE GAS SAN ANTONIO FASE-I | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGISTICA S.A. 1ra ETAPA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Actividad | Hormigon Pobre H14
Costo | $us
Unidad | m3
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | P.U. | P. Total
A | MATERIALES |  |  |  | 78.8155
A1 | Cemento | Bolsa de 50 kgs | 7 | 8.7591 | 61.3139
A2 | Ripio | m3 | 0.51 | 23.3577 | 11.9124
A3 | Arenilla | m3 | 0.54 | 9.635 | 5.2029
A4 | Agua | m3 | 0.189 | 2.0438 | 0.38628
B | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  |  |  | 24
B1 | Mecladora 300 lts | hr. | 2 | 7 | 14
B2 | Volqueta 6 m3 | hr. | 1 | 10 | 10
Jornales Promedio Obras Civiles SCZ en B$
C | MANO DE OBRA |  |  |  | 37.9562 |  | Semanal | Diario
C1 | Capataz | hr. h. | 1 | 4.3796 | 4.3796 | Capataz | 1100 | 183.3333
C2 | Albañil | hr. h. | 2 | 3.6496 | 7.2993 | Albanil | 1000 | 166.6667
C3 | Ayudante | hr. h. | 12 | 2.1898 | 26.2774 | Ayudante | 500 | 83.3333
0
D | Herramientas |  |  |  | 1.8978
D1 | Herramientas % de C |  |  | 5% | 1.8978
E | Beneficios Sociales |  |  |  | 11.3869
E1 | Beneficios Sociales % de C |  |  | 30% | 11.3869
F | Costos Directos (Dolares Americanos) (A+B+C+D+E) |  |  |  | 154.0564
G | Costos Indirectos |  |  |  | 53.9197
G1 | Gastos de Alimentacion y Transporte Personal % de (A+B+C+D+E) |  |  | 10% | 15.4056
G2 | EPP % de (A+B+C+D+E) |  |  | 2% | 3.0811
G3 | Gastos Generales % de (A+B+C+D+E) |  |  | 3% | 4.6217
G4 | Utilidades % de (A+B+C+D+E) |  |  | 20% | 30.8113
H | Costos Directos e Indirecto (Dolares Americanos) |  |  |  | 207.9761
I | Impuestos |  |  |  | 33.2762
I1 | Impuestos al Valor Agregado % de (A+B+C+D+E+G) |  |  | 13% | 27.0369
I2 | Impuestos a las Transacciones % de (A+B+C+D+E+G) |  |  | 3% | 6.2393
|  |  |  | Precio Unitarios (Dolares Americanos) $US/m3 | 241.2522

## Ho Ao H21
PROYECTO: MEJORAS DE SEGURIDAD PLANTA DE GAS SAN ANTONIO FASE-I | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGISTICA S.A. 1ra ETAPA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Actividad | Hormigon Armado H21
Costo | $us
Unidad | m3
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | P.U. | P. Total
A | MATERIALES |  |  |  | 214.7772
A1 | Cemento | Bolsa de 50 kgs | 10 | 8.7591 | 87.5912
A2 | Ripio | m3 | 0.53 | 23.3577 | 12.3796
A3 | Arenilla | m3 | 0.52 | 9.635 | 5.0102
A4 | Agua | m3 | 0.186 | 2.0438 | 0.38015
A5 | Madera para Encofrado | ft2 | 30 | 1.3139 | 39.4161
A6 | Fierro Corrugado | Kg | 70 | 1 | 70
B | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  |  |  | 34.8
B1 | Mecladora 300 lts | hr. | 3 | 7 | 21
B2 | Volqueta 6 m3 | hr. | 1 | 10 | 10
B3 | Vibradora | hr. | 1 | 3.8 | 3.8
67.0944
Jornales Promedio Obras Civiles SCZ en B$
C | MANO DE OBRA |  |  |  | 59.1241 |  | Semanal | Diario
C1 | Capataz | hr. h. | 2 | 4.3796 | 8.7591 | Capataz | 1100 | 183.3333
C2 | Albañil | hr. h. | 3 | 3.6496 | 10.9489 | Albanil | 1000 | 166.6667
C3 | Ayudante | hr. h. | 18 | 2.1898 | 39.4161 | Ayudante | 500 | 83.3333
308.7013
D | Herramientas |  |  |  | 2.9562
D1 | Herramientas % de C |  |  | 5% | 2.9562
E | Beneficios Sociales |  |  |  | 17.7372
E1 | Beneficios Sociales % de C |  |  | 30% | 17.7372
F | Costos Directos (Dolares Americanos) (A+B+C+D+E) |  |  |  | 329.3947
G | Costos Indirectos |  |  |  | 115.2882
G1 | Gastos de Alimentacion y Transporte Personal % de (A+B+C+D+E) |  |  | 10% | 32.9395
G2 | EPP % de (A+B+C+D+E) |  |  | 2% | 6.5879
G3 | Gastos Generales % de (A+B+C+D+E) |  |  | 3% | 9.8818
G4 | Utilidades % de (A+B+C+D+E) |  |  | 20% | 65.8789
H | Costos Directos e Indirecto (Dolares Americanos) |  |  |  | 444.6829
I | Impuestos |  |  |  | 71.1493
I1 | Impuestos al Valor Agregado % de (A+B+C+D+E+G) |  |  | 13% | 57.8088
I2 | Impuestos a las Transacciones % de (A+B+C+D+E+G) |  |  | 3% | 13.3405
|  |  |  | Precio Unitarios (Dolares Americanos) | 515.8322

## Ho Ao H28
PROYECTO: MEJORAS DE SEGURIDAD PLANTA DE GAS SAN ANTONIO FASE-I | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGISTICA S.A. 1ra ETAPA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Actividad | Hormigon Armado H28 para electrobombas
Costo | $us
Unidad | m3
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | P.U. | P. Total
A | MATERIALES |  |  |  | 277.8549
A1 | Cemento | Bolsa de 50 kgs | 14 | 8.7591 | 122.6277
A2 | Ripio | m3 | 0.45 | 23.3577 | 10.5109
A3 | Arenilla | m3 | 0.51 | 9.635 | 4.9139
A4 | Agua | m3 | 0.189 | 2.0438 | 0.38628
A5 | Madera para Encofrado | ft2 | 30 | 1.3139 | 39.4161
A6 | Fierro Corrugado | Kg | 100 | 1 | 100
B | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  |  |  | 41.8
B1 | Mecladora 300 lts | hr. | 4 | 7 | 28
B2 | Volqueta 6 m3 | hr. | 1 | 10 | 10
B3 | Vibradora | hr. | 1 | 3.8 | 3.8
Jornales Promedio Obras Civiles SCZ en B$
C | MANO DE OBRA |  |  |  | 75.9124 |  | Semanal | Diario
C1 | Capataz | hr. h. | 2 | 4.3796 | 8.7591 | Capataz | 1100 | 183.3333
C2 | Albañil | hr. h. | 4 | 3.6496 | 14.5985 | Albanil | 1000 | 166.6667
C3 | Ayudante | hr. h. | 24 | 2.1898 | 52.5547 | Ayudante | 500 | 83.3333
D | Herramientas |  |  |  | 3.7956
D1 | Herramientas % de C |  |  | 5% | 3.7956
E | Beneficios Sociales |  |  |  | 22.7737
E1 | Beneficios Sociales % de C |  |  | 30% | 22.7737
F | Costos Directos (Dolares Americanos) (A+B+C+D+E) |  |  |  | 422.1366
G | Costos Indirectos |  |  |  | 147.7478
G1 | Gastos de Alimentacion y Transporte Personal % de (A+B+C+D+E) |  |  | 10% | 42.2137
G2 | EPP % de (A+B+C+D+E) |  |  | 2% | 8.4427
G3 | Gastos Generales % de (A+B+C+D+E) |  |  | 3% | 12.6641
G4 | Utilidades % de (A+B+C+D+E) |  |  | 20% | 84.4273
H | Costos Directos e Indirecto (Dolares Americanos) |  |  |  | 569.8845
I | Impuestos |  |  |  | 91.1815
I1 | Impuestos al Valor Agregado % de (A+B+C+D+E+G) |  |  | 13% | 74.085
I2 | Impuestos a las Transacciones % de (A+B+C+D+E+G) |  |  | 3% | 17.0965
|  |  |  | Precio Unitarios (Dolares Americanos) | 661.066
3.445%

## Adoquinado
PROYECTO: MEJORAS DE SEGURIDAD PLANTA DE GAS SAN ANTONIO FASE-I | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGISTICA S.A. 1ra ETAPA | [5 empty] | Cemento asfaltico o alquitrán
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS | [6 empty] | Tambor de 200 Kg
Actividad | Instalación de Adoquines | [5 empty] | Precio estimado 400 $us./tambor
Costo | $us | [5 empty] | Rendimiento 1 Kg/m2.
Unidad | m2 |  | Rendimiento = | 160 | m2/dia
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | P.U. | P. Total
[7 empty] | 45 | dias | 10000 | m2
A | MATERIALES |  |  |  | 2282.0438 |  | 222.2222
A1 | Adoquines hexagonales de Concretec H-21 | pza | 1920 | 1.0219 | 1962.0438
A2 | Alquitran | kg | 160 | 2 | 320
B | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  |  |  | 56
B1 | Vibrocompactadora | hr.m. | 20 | 2.8 | 56
Jornales Promedio Obras Civiles SCZ en B$
C | MANO DE OBRA |  |  |  | 197.0803 |  | Semanal | Diario
C1 | Capataz | hr. h. | 5 | 4.3796 | 21.8978 | Capataz | 1100 | 183.3333
C2 | Ayudante | hr. h. | 80 | 2.1898 | 175.1825 | Ayudante | 500 | 83.3333
D | Herramientas |  |  |  | 9.854
D1 | Herramientas % de C |  |  | 5% | 9.854
E | Beneficios Sociales |  |  |  | 59.1241
E1 | Beneficios Sociales % de C |  |  | 30% | 59.1241
F | Costos Directos (Dolares Americanos) (A+B+C+D+E) |  |  |  | 2604.1022
G | Costos Indirectos |  |  |  | 911.4358
G1 | Gastos de Alimentacion y Transporte Personal % de (A+B+C+D+E) |  |  | 10% | 260.4102
G2 | EPP % de (A+B+C+D+E) |  |  | 2% | 52.082
G3 | Gastos Generales % de (A+B+C+D+E) |  |  | 3% | 78.1231
G4 | Utilidades % de (A+B+C+D+E) |  |  | 20% | 520.8204
H | Costos Directos e Indirecto (Dolares Americanos) |  |  |  | 3515.538
I | Impuestos |  |  |  | 562.4861
I1 | Impuestos al Valor Agregado % de (A+B+C+D+E+G) |  |  | 13% | 457.0199
I2 | Impuestos a las Transacciones % de (A+B+C+D+E+G) |  |  | 3% | 105.4661
|  |  |  | Precio Unitarios (Dolares Americanos) $US/m3 | 4078.024
|  |  | Rendimiento = | m2/dia | 160
|  |  |  | Costo unitario ($US / m3) | 25.4877

## RETIRO DE LINEAS Y VAVULAS EXIS
PROYECTO: MEJORAS DE SEGURIDAD PLANTA DE GAS SAN ANTONIO FASE-I | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGISTICA S.A. 1ra ETAPA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Actividad | Retiro de Lineas y Valvulas Existentes
Costo | $us
Unidad | 1 cuadrilla para retiro de lineas y valvulas existentes
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | P.U. | P. Total
[6 empty] | Montaje | 10 | pulg diam
A | MATERIALES |  |  |  | 70
A1 | Oxigeno | Lts | 30 | 0.7 | 21 | Prefabricado | 30 | pulg diam
A2 | Acetileno | Lts | 30 | 0.7 | 21 | Prefabricado | 30 | pulg diam
A3 | Discos para Amoladora | Pza | 2 | 14 | 28 | Montaje | 15-25 | pulg perimetrales
B | EQUIPOS |  |  |  | 300 | Arenado | 6 | m2/hr
B1 | Equipo de Oxicorte | hr.m. | 10 | 4.5 | 45
B2 | Camion con hidrogrua | hr.m. | 10 | 24 | 240
B3 | Amoladora | hr.m. | 5 | 3 | 15
C | MANO DE OBRA |  |  |  | 254.2
C1 | Supervisor | hr.h. | 2 | 12 | 24
C2 | Ayudante de soldador | hr.h. | 10 | 2.5 | 25
C3 | Chofer hidrogrua | hr.h. | 10 | 3 | 30
C4 | Ayudante | hr.h. | 80 | 2.19 | 175.2
D | Herramientas |  |  |  | 12.71
D1 | Herramientas % de C |  |  | 5% | 12.71
E | Beneficios Sociales |  |  |  | 76.26
E1 | Beneficios Sociales % de C |  |  | 30% | 76.26
F | Costos Directos (Dolares Americanos) (A+B+C+D+E) |  |  |  | 713.17
G | Costos Indirectos |  |  |  | 249.6095
G1 | Gastos de Alimentacion y Transporte Personal % de (A+B+C+D+E) |  |  | 10% | 71.317
G2 | EPP % de (A+B+C+D+E) |  |  | 2% | 14.2634
G3 | Gastos Generales % de (A+B+C+D+E) |  |  | 3% | 21.3951
G4 | Utilidades % de (A+B+C+D+E) |  |  | 20% | 142.634
H | Costos Directos e Indirecto (Dolares Americanos) |  |  |  | 962.7795
I | Impuestos |  |  |  | 154.0447
I1 | Impuestos al Valor Agregado % de (A+B+C+D+E+G) |  |  | 13% | 125.1613
I2 | Impuestos a las Transacciones % de (A+B+C+D+E+G) |  |  | 3% | 28.8834
|  |  |  | Precio Unitarios (Dolares Americanos) | 1116.8242

## JUNTAS SOLDADAS
PROYECTO: MEJORAS DE SEGURIDAD PLANTA DE GAS SAN ANTONIO FASE-I | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGISTICA S.A. 1ra ETAPA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
COMPUTO DE JUNTAS SOLDADAS
PULGADAS DIAMETRALES PLANTA ORURO
DIAMETRO NOMINAL | DIAMETRO NOMINAL | PUNTOS DE SOLDADURA EN FITTINGS | PTS. D SOL. EN TUBERIA | TOTAL No. de JUNTAS | TOTAL PULGADAS DIAMETRALES
2" | 2 | 137 | 8 | 145 | 290
2 1/2" | 2.5 | 18 |  | 18 | 45
3" | 3 | 200 | 4 | 204 | 612
4" | 4 | 541 | 66 | 607 | 2428
6" | 6 | 482 | 87 | 569 | 3414
8" | 8 | 400 | 63 | 463 | 3704
10" | 10 | 62 |  | 62 | 620
12" | 12 | 7 |  | 7 | 84
|  |  | TOTAL | 2075 | 11197
| Contingencia para reparaciones, modificaciones, etc. |  |  | 5% | 559.85
|  | Total PULGADAS DIAMETRALES |  |  | 11756.85

## PREFABRICADO EN TALLER
PROYECTO: MEJORAS DE SEGURIDAD PLANTA DE GAS SAN ANTONIO FASE-I | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGISTICA S.A. 1ra ETAPA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Actividad | Prefabricado de piping en obrador
Costo | $us
Unidad | 1 cuadrilla de soldadura por dia |  | Rendimiento = | 30 | puld. Diam./dia
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | P.U. | P. Total
[6 empty] | Montaje | 10 | pulg diam
A | MATERIALES |  |  |  | 87.4
A1 | Diesel | Lts | 30 | 0.7 | 21 | Prefabricado | 30 | pulg diam
A2 | Electrodos | Kgs | 4 | 9.6 | 38.4
A3 | Discos para Amoladora | Pza | 2 | 14 | 28 | Montaje | 15-25 | pulg perimetrales
B | EQUIPOS |  |  |  | 143 | Arenado | 6 | m2/hr
B1 | Motosoldadora Lincoln 250 o similar | hr.m. | 10 | 8 | 80
B2 | Camion con hidrogrua | hr.m. | 2 | 24 | 48
B3 | Amoladora | hr.m. | 5 | 3 | 15
C | MANO DE OBRA |  |  |  | 278.8
C1 | Supervisor | hr.h. | 2 | 12 | 24
C2 | Cañista | hr.h. | 5 | 10 | 50
C3 | Soldador calificado | hr.h. | 10 | 10 | 100
C4 | Ayudante de soldador | hr.h. | 10 | 2.5 | 25
C5 | Inspector de Soldadura | hr.h. | 2 | 15 | 30
C6 | Chofer hidrogrua | hr.h. | 2 | 3 | 6
C7 | Ayudante | hr.h. | 20 | 2.19 | 43.8
D | Herramientas |  |  |  | 13.94
D1 | Herramientas % de C |  |  | 5% | 13.94
E | Beneficios Sociales |  |  |  | 83.64
E1 | Beneficios Sociales % de C |  |  | 30% | 83.64
F | Costos Directos (Dolares Americanos) (A+B+C+D+E) |  |  |  | 606.78
G | Costos Indirectos |  |  |  | 212.373
G1 | Gastos de Alimentacion y Transporte Personal % de (A+B+C+D+E) |  |  | 10% | 60.678
G2 | EPP % de (A+B+C+D+E) |  |  | 2% | 12.1356
G3 | Gastos Generales % de (A+B+C+D+E) |  |  | 3% | 18.2034
G4 | Utilidades % de (A+B+C+D+E) |  |  | 20% | 121.356
H | Costos Directos e Indirecto (Dolares Americanos) |  |  |  | 819.153
I | Impuestos |  |  |  | 131.0645
I1 | Impuestos al Valor Agregado % de (A+B+C+D+E+G) |  |  | 13% | 106.4899
I2 | Impuestos a las Transacciones % de (A+B+C+D+E+G) |  |  | 3% | 24.5746
|  |  |  | Precio Unitarios (Dolares Americanos) | 950.2175
|  |  |  | Rendimiento diario (pulgadas diam.) | 30
|  |  |  | Costo unitario ($US / pulgadas diam.) | 31.6739

## SOLDADURA EN CAMPO
PROYECTO: MEJORAS DE SEGURIDAD PLANTA DE GAS SAN ANTONIO FASE-I | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGISTICA S.A. 1ra ETAPA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Actividad | Montaje y soldadura de piping en campo
Costo | $us
Unidad | 1 cuadrilla de soldadura por dia |  | Rendimiento = | 15 | puld. Diam./dia
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | P.U. | P. Total
[6 empty] | Montaje | 10 | pulg diam
A | MATERIALES |  |  |  | 52
A1 | Diesel | Lts | 20 | 0.7 | 14 | Prefabricado | 30 | pulg diam
A2 | Electrodos | Kgs | 2.5 | 9.6 | 24
A3 | Discos para Amoladora | Pza | 1 | 14 | 14 | Montaje | 15-25 | pulg perimetrales
B | EQUIPOS |  |  |  | 191 | Arenado | 6 | m2/hr
B1 | Motosoldadora Lincoln 250 o similar | hr.m. | 10 | 8 | 80
B2 | Camion con hidrogrua | hr.m. | 4 | 24 | 96
B3 | Amoladora | hr.m. | 5 | 3 | 15
C | MANO DE OBRA |  |  |  | 340.6
C1 | Supervisor | hr.h. | 3 | 12 | 36
C2 | Cañista | hr.h. | 5 | 10 | 50
C3 | Soldador calificado | hr.h. | 10 | 10 | 100
C4 | Ayudante de soldador | hr.h. | 10 | 2.5 | 25
C5 | Inspector de Soldadura | hr.h. | 2 | 15 | 30
C6 | Chofer hidrogrua | hr.h. | 4 | 3 | 12
C7 | Ayudante | hr.h. | 40 | 2.19 | 87.6
D | Herramientas |  |  |  | 17.03
D1 | Herramientas % de C |  |  | 5% | 17.03
E | Beneficios Sociales |  |  |  | 102.18
E1 | Beneficios Sociales % de C |  |  | 30% | 102.18
F | Costos Directos (Dolares Americanos) (A+B+C+D+E) |  |  |  | 702.81
G | Costos Indirectos |  |  |  | 245.9835
G1 | Gastos de Alimentacion y Transporte Personal % de (A+B+C+D+E) |  |  | 10% | 70.281
G2 | EPP % de (A+B+C+D+E) |  |  | 2% | 14.0562
G3 | Gastos Generales % de (A+B+C+D+E) |  |  | 3% | 21.0843
G4 | Utilidades % de (A+B+C+D+E) |  |  | 20% | 140.562
H | Costos Directos e Indirecto (Dolares Americanos) |  |  |  | 948.7935
I | Impuestos |  |  |  | 151.807
I1 | Impuestos al Valor Agregado % de (A+B+C+D+E+G) |  |  | 13% | 123.3432
I2 | Impuestos a las Transacciones % de (A+B+C+D+E+G) |  |  | 3% | 28.4638
|  |  |  | Precio Unitarios (Dolares Americanos) | 1100.6005
|  |  |  | Rendimiento diario (pulgadas diam.) | 15
|  |  |  | Costo unitario ($US / pulgadas diam.) | 73.3734

## RADIOGRAFIA
PROYECTO: MEJORAS DE SEGURIDAD PLANTA DE GAS SAN ANTONIO FASE-I | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGISTICA S.A. 1ra ETAPA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Actividad | Radiografiado de tuberia
Costo | $us
Unidad | 1 cuadrilla de radiografia |  | Rendimiento = | 120 | puld. Diam./dia
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | P.U. | P. Total
[6 empty] | Montaje | 10 | pulg diam
A | MATERIALES |  |  |  | 259.1812
A1 | Placa radiografica y revelado | pulg. Perimetral | 471.2385 | 0.55 | 259.1812 | Prefabricado | 30 | pulg diam
[6 empty] | Montaje | 15-25 | pulg perimetrales
B | EQUIPOS |  |  |  | 180 | Arenado | 6 | m2/hr
B1 | Equipo de Radiografia | hr.m. | 10 | 18 | 180
C | MANO DE OBRA |  |  |  | 320
C1 | Radiologo | hr.h. | 10 | 12 | 120
C2 | Asistente de radiologia | hr.h. | 20 | 10 | 200
945
124
7.621
D | Herramientas |  |  |  | 16
D1 | Herramientas % de C |  |  | 5% | 16
E | Beneficios Sociales |  |  |  | 0
E1 | Beneficios Sociales % de C |  |  | 0% | 0
F | Costos Directos (Dolares Americanos) (A+B+C+D+E) |  |  |  | 775.1812
G | Costos Indirectos |  |  |  | 271.3134
G1 | Gastos de Alimentacion y Transporte Personal % de (A+B+C+D+E) |  |  | 10% | 77.5181
G2 | EPP % de (A+B+C+D+E) |  |  | 2% | 15.5036
G3 | Gastos Generales % de (A+B+C+D+E) |  |  | 3% | 23.2554
G4 | Utilidades % de (A+B+C+D+E) |  |  | 20% | 155.0362
H | Costos Directos e Indirectos (Dolares Americanos) |  |  |  | 1046.4946
I | Impuestos |  |  |  | 31.3948
I1 | Impuestos al Valor Agregado % de (A+B+C+D+E+G) |  |  | 0% | 0
I2 | Impuestos a las Transacciones % de (A+B+C+D+E+G) |  |  | 3% | 31.3948
|  |  |  | Precio Unitarios (Dolares Americanos) | 1077.8894
|  |  |  | Rendimiento diario (pulgadas diam.) | 120
|  |  |  | Costo unitario ($US / pulgadas diam.) | 8.9824

## EXCAVACION DE ZANJA
PROYECTO: MEJORAS DE SEGURIDAD PLANTA DE GAS SAN ANTONIO FASE-I | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGISTICA S.A. 1ra ETAPA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Actividad | Excavacion Manual de Zanja para Entierro de Lineas |  | Ancho de Zanja = |  | 0.80 mts
Costo | $us
Unidad | metro lineal |  | Rendimiento = | 160 | metros lineales
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | P.U. | P. Total | ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | P.U. | P. Total
A | MATERIALES |  |  |  | 0 | A | MATERIALES |  |  |  | 709.1387
[6 empty] | A1 | Arena seleccionada para cama de 20 cms esp. | m3 | 73.6 | 9.635 | 709.1387
B | EQUIPOS |  |  |  | 0 | B | EQUIPOS |  |  |  | 0
C | MANO DE OBRA |  |  |  | 122.6 | C | MANO DE OBRA |  |  |  | 122.6
C1 | Capataz | hr.h. | 10 | 3.5 | 35 | C1 | Capataz | hr.h. | 10 | 3.5 | 35
C2 | Ayudante | hr.h. | 40 | 2.19 | 87.6 | C2 | Ayudante | hr.h. | 40 | 2.19 | 87.6
D | Herramientas |  |  |  | 12.26 | D | Herramientas |  |  |  | 12.26
D1 | Herramientas % de C |  |  | 10% | 12.26 | D1 | Herramientas % de C |  |  | 0.1 | 12.26
E | Beneficios Sociales |  |  |  | 36.78 | E | Beneficios Sociales |  |  |  | 36.78
E1 | Beneficios Sociales % de C |  |  | 30% | 36.78 | E1 | Beneficios Sociales % de C |  |  | 0.3 | 36.78
F | Costos Directos (Dolares Americanos) (A+B+C+D+E) |  |  |  | 171.64 | F | Costos Directos (Dolares Americanos) (A+B+C+D+E) |  |  |  | 880.7787
G | Costos Indirectos |  |  |  | 63.5068 | G | Costos Indirectos |  |  |  | 325.8881
G1 | Gastos de Alimentacion y Transporte Personal % de (A+B+C+D+E) |  |  | 10% | 17.164 | G1 | Gastos de Alimentacion y Transporte Personal % de (A+B+C+D+E) |  |  | 0.1 | 88.0779
G2 | EPP % de (A+B+C+D+E) |  |  | 2% | 3.4328 | G2 | EPP % de (A+B+C+D+E) |  |  | 0.02 | 17.6156
G3 | Gastos Generales % de F |  |  | 5% | 8.582 | G3 | Gastos Generales % de F |  |  | 0.05 | 44.0389
G4 | Utilidades % de F |  |  | 20% | 34.328 | G4 | Utilidades % de F |  |  | 0.2 | 176.1557
H | Impuestos |  |  |  | 37.6235 | H | Impuestos |  |  |  | 193.0667
H1 | Impuestos al Valor Agregado % de (F+G) |  |  | 13% | 30.5691 | H1 | Impuestos al Valor Agregado % de (F+G) |  |  | 0.13 | 156.8667
H2 | Impuestos a las Transacciones % de (F+G) |  |  | 3% | 7.0544 | H2 | Impuestos a las Transacciones % de (F+G) |  |  | 0.03 | 36.2
|  |  |  | Precio Unitarios (Dolares Americanos) | 272.7703 |  |  |  |  | Precio Unitarios (Dolares Americanos) | 1399.7335
|  |  | Rendimiento = | metros lineales | 160 |  |  |  | Rendimiento = | metros lineales | 460
|  |  |  | Costo unitario ($US / ml) | 1.7048 |  |  |  |  | Costo unitario ($US / ml) | 3.0429

## BAJADO DE TUBERIA DE 4"
PROYECTO: MEJORAS DE SEGURIDAD PLANTA DE GAS SAN ANTONIO FASE-I | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGISTICA S.A. 1ra ETAPA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Actividad | Bajado de Tuberia de 4" en Zanja
Costo | $us
Unidad | 1 cuadrilla de bajado por dia |  | Rendimiento = | 300 | metros lineales
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | P.U. | P. Total
[6 empty] | Montaje | 10 | pulg diam
A | MATERIALES |  |  |  | 14
A1 | Diesel | Lts | 20 | 0.7 | 14 | Prefabricado | 30 | pulg diam
[6 empty] | Montaje | 15-25 | pulg perimetrales
B | EQUIPOS |  |  |  | 240 | Arenado | 6 | m2/hr
B1 | Camion con hidrogrua | hr.m. | 10 | 24 | 240
C | MANO DE OBRA |  |  |  | 131.6
C1 | Capataz | hr.h. | 4 | 3.5 | 14
C2 | Chofer hidrogrua | hr.h. | 10 | 3 | 30
C3 | Ayudante | hr.h. | 40 | 2.19 | 87.6
D | Herramientas |  |  |  | 6.58
D1 | Herramientas % de C |  |  | 5% | 6.58
E | Beneficios Sociales |  |  |  | 39.48
E1 | Beneficios Sociales % de C |  |  | 30% | 39.48
F | Costos Directos (Dolares Americanos) (A+B+C+D+E) |  |  |  | 431.66
G | Costos Indirectos |  |  |  | 151.081
G1 | Gastos de Alimentacion y Transporte Personal % de (A+B+C+D+E) |  |  | 10% | 43.166
G2 | EPP % de (A+B+C+D+E) |  |  | 2% | 8.6332
G3 | Gastos Generales % de (A+B+C+D+E) |  |  | 3% | 12.9498
G4 | Utilidades % de (A+B+C+D+E) |  |  | 20% | 86.332
H | Costos Directos e Indirectos (Dolares Americanos) |  |  |  | 582.741
I | Impuestos |  |  |  | 93.2386
I1 | Impuestos al Valor Agregado % de (A+B+C+D+E+G) |  |  | 13% | 75.7563
I2 | Impuestos a las Transacciones % de (A+B+C+D+E+G) |  |  | 3% | 17.4822
|  |  |  | Precio Unitarios (Dolares Americanos) | 675.9796
|  |  |  | Rendimiento diario (metros lineales) | 300
|  |  |  | Costo unitario ($US / metro lineal) | 2.2533

## BAJADO DE TUBERIA DE 6"
PROYECTO: MEJORAS DE SEGURIDAD PLANTA DE GAS SAN ANTONIO FASE-I | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGISTICA S.A. 1ra ETAPA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Actividad | Bajado de Tuberia de 6" en Zanja
Costo | $us
Unidad | 1 cuadrilla de bajado por dia |  | Rendimiento = | 220 | metros lineales
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | P.U. | P. Total
[6 empty] | Montaje | 10 | pulg diam
A | MATERIALES |  |  |  | 14
A1 | Diesel | Lts | 20 | 0.7 | 14 | Prefabricado | 30 | pulg diam
[6 empty] | Montaje | 15-25 | pulg perimetrales
B | EQUIPOS |  |  |  | 240 | Arenado | 6 | m2/hr
B1 | Camion con hidrogrua | hr.m. | 10 | 24 | 240
C | MANO DE OBRA |  |  |  | 131.6
C1 | Capataz | hr.h. | 4 | 3.5 | 14
C2 | Chofer hidrogrua | hr.h. | 10 | 3 | 30
C3 | Ayudante | hr.h. | 40 | 2.19 | 87.6
D | Herramientas |  |  |  | 6.58
D1 | Herramientas % de C |  |  | 5% | 6.58
E | Beneficios Sociales |  |  |  | 39.48
E1 | Beneficios Sociales % de C |  |  | 30% | 39.48
F | Costos Directos (Dolares Americanos) (A+B+C+D+E) |  |  |  | 431.66
G | Costos Indirectos |  |  |  | 172.664
G1 | Gastos de Alimentacion y Transporte Personal % de (A+B+C+D+E) |  |  | 15% | 64.749
G2 | EPP % de (A+B+C+D+E) |  |  | 2% | 8.6332
G3 | Gastos Generales % de (A+B+C+D+E) |  |  | 3% | 12.9498
G4 | Utilidades % de (A+B+C+D+E) |  |  | 20% | 86.332
H | Costos Directos e Indirectos (Dolares Americanos) |  |  |  | 604.324
I | Impuestos |  |  |  | 96.6918
I1 | Impuestos al Valor Agregado % de (A+B+C+D+E+G) |  |  | 13% | 78.5621
I2 | Impuestos a las Transacciones % de (A+B+C+D+E+G) |  |  | 3% | 18.1297
|  |  |  | Precio Unitarios (Dolares Americanos) | 701.0158
|  |  |  | Rendimiento diario (metros lineales) | 220
|  |  |  | Costo unitario ($US / metro lineal) | 3.1864

## BAJADO DE TUBERIA DE 8"
PROYECTO: MEJORAS DE SEGURIDAD PLANTA DE GAS SAN ANTONIO FASE-I | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGISTICA S.A. 1ra ETAPA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Actividad | Bajado de Tuberia de 8" en Zanja
Costo | $us
Unidad | 1 cuadrilla de bajado por dia |  | Rendimiento = | 160 | metros lineales
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | P.U. | P. Total
[6 empty] | Montaje | 10 | pulg diam
A | MATERIALES |  |  |  | 14
A1 | Diesel | Lts | 20 | 0.7 | 14 | Prefabricado | 30 | pulg diam
[6 empty] | Montaje | 15-25 | pulg perimetrales
B | EQUIPOS |  |  |  | 240 | Arenado | 6 | m2/hr
B1 | Camion con hidrogrua | hr.m. | 10 | 24 | 240
C | MANO DE OBRA |  |  |  | 131.6
C1 | Capataz | hr.h. | 4 | 3.5 | 14
C2 | Chofer hidrogrua | hr.h. | 10 | 3 | 30
C3 | Ayudante | hr.h. | 40 | 2.19 | 87.6
D | Herramientas |  |  |  | 6.58
D1 | Herramientas % de C |  |  | 5% | 6.58
E | Beneficios Sociales |  |  |  | 39.48
E1 | Beneficios Sociales % de C |  |  | 30% | 39.48
F | Costos Directos (Dolares Americanos) (A+B+C+D+E) |  |  |  | 431.66
G | Costos Indirectos |  |  |  | 151.081
G1 | Gastos de Alimentacion y Transporte Personal % de (A+B+C+D+E) |  |  | 10% | 43.166
G2 | EPP % de (A+B+C+D+E) |  |  | 2% | 8.6332
G3 | Gastos Generales % de (A+B+C+D+E) |  |  | 3% | 12.9498
G4 | Utilidades % de (A+B+C+D+E) |  |  | 20% | 86.332
H | Costos Directos e Indirectos (Dolares Americanos) |  |  |  | 582.741
I | Impuestos |  |  |  | 93.2386
I1 | Impuestos al Valor Agregado % de (A+B+C+D+E+G) |  |  | 13% | 75.7563
I2 | Impuestos a las Transacciones % de (A+B+C+D+E+G) |  |  | 3% | 17.4822
|  |  |  | Precio Unitarios (Dolares Americanos) | 675.9796
|  |  |  | Rendimiento diario (metros lineales) | 160
|  |  |  | Costo unitario ($US / metro lineal) | 4.2249

## TAPADO DE ZANJA
PROYECTO: MEJORAS DE SEGURIDAD PLANTA DE GAS SAN ANTONIO FASE-I | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGISTICA S.A. 1ra ETAPA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Actividad | Tapado de Zanja para Entierro de Lineas |  | Ancho de Zanja = |  | 0.80 mts
Costo | $us
Unidad | metro lineal |  | Rendimiento = | 460 | metros lineales
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | P.U. | P. Total
A | MATERIALES |  |  |  | 709.1387
A1 | Arena seleccionada para cama de 20 cms esp. | m3 | 73.6 | 9.635 | 709.1387
B | EQUIPOS |  |  |  | 0
C | MANO DE OBRA |  |  |  | 122.6
C1 | Capataz | hr.h. | 10 | 3.5 | 35
C2 | Ayudante | hr.h. | 40 | 2.19 | 87.6
D | Herramientas |  |  |  | 12.26
D1 | Herramientas % de C |  |  | 10% | 12.26
E | Beneficios Sociales |  |  |  | 36.78
E1 | Beneficios Sociales % de C |  |  | 30% | 36.78
F | Costos Directos (Dolares Americanos) (A+B+C+D+E) |  |  |  | 880.7787
G | Costos Indirectos |  |  |  | 325.8881
G1 | Gastos de Alimentacion y Transporte Personal % de (A+B+C+D+E) |  |  | 10% | 88.0779
G2 | EPP % de (A+B+C+D+E) |  |  | 2% | 17.6156
G3 | Gastos Generales % de F |  |  | 5% | 44.0389
G4 | Utilidades % de F |  |  | 20% | 176.1557
H | Impuestos |  |  |  | 193.0667
H1 | Impuestos al Valor Agregado % de (F+G) |  |  | 13% | 156.8667
H2 | Impuestos a las Transacciones % de (F+G) |  |  | 3% | 36.2
|  |  |  | Precio Unitarios (Dolares Americanos) | 1399.7335
|  |  | Rendimiento = | metros lineales | 460
|  |  |  | Costo unitario ($US / ml) | 3.0429

## COLOCADO DE RECUBRIMIENTO 4"
PROYECTO: MEJORAS DE SEGURIDAD PLANTA DE GAS SAN ANTONIO FASE-I | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGISTICA S.A. 1ra ETAPA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Actividad | Colocado de Recubrimiento para Tuberias Enterradas de 4" - Ancho de Traslape 1"
Costo | $us
Unidad | 1 cuadrilla de colocado de recubrimiento por dia |  | Rendimiento = | 200 | metros lineales/dia
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | P.U. | P. Total
2700
A | MATERIALES |  |  |  | 1140.0708
A1 | Cinta Poliken 955 Proteccion Anticorrosiva | rollos de 400 ft | 4.64 | 110 | 510.4 | [8 empty] | 6" x 400 ft | 110
A2 | Cinta Poliken 980 Proteccion Mecanica | rollos de 400 ft | 4.64 | 110 | 510.4 | [8 empty] | 4" x 400 ft | 72
A3 | Primer 1019 | litros | 10.26 | 11.6248 | 119.2708
B | EQUIPOS |  |  |  | 0
6
152.4
C | MANO DE OBRA |  |  |  | 94.6
C1 | Capataz | hr.h. | 2 | 3.5 | 7
C2 | Ayudante general | hr.h. | 40 | 2.19 | 87.6 |  |  |  | 387 | 8 | 200
4.1344
D | Herramientas |  |  |  | 4.73
D1 | Herramientas % de C |  |  | 5% | 4.73 | 114.3
E | Beneficios Sociales |  |  |  | 28.38 | Tabla 21. Costos de Materiales para Recubrimiento de Lineas Enterradas.
E1 | Beneficios Sociales % de C |  |  | 30% | 28.38
[10 empty] | CINTA |  |  | PRIMER |  |  | COSTO TOTAL $US
F | Costos Directos (Dolares Americanos) (A+B+C+D+E) |  |  |  | 1267.7808 | ITEM | DIAMETRO | LONG. MTS. |  | CANT. | UNIDAD | PRECIO UNITARIO $US | CANT. | UNIDAD | PRECIO UNITARIO $US
[6 empty] | 1 | 4" | 387.2 |  | 16 | ROLLOS 400 FT | 138 | 5.3333 | balde de 5 galones | 270 | 3648 | 9.4215
G | Costos Indirectos |  |  |  | 443.7233 | 2 | 6" | 1080.2 |  | 64 | ROLLOS 400 FT | 138 | 22 | balde de 5 galones | 270 | 14772
G1 | Gastos de Alimentacion y Transporte Personal % de (A+B+C+D+E) |  |  | 10% | 126.7781 | 3 | 8" | 15.4 |  | 2 | ROLLOS 400 FT | 138 | 0.66667 | balde de 5 galones | 270 | 456
G2 | EPP % de (A+B+C+D+E) |  |  | 2% | 25.3556
G3 | Gastos Generales % de (A+B+C+D+E) |  |  | 3% | 38.0334 | COSTO TOTAL DE MATERIALES PARA RECUBRIMIENTO $US = | [8 empty] | 18420
G4 | Utilidades % de (A+B+C+D+E) |  |  | 20% | 253.5562
H | Costos Directos e Indirectos (Dolares Americanos) |  |  |  | 1711.5041
[6 empty] | ITEM | ACTIVIDAD |  |  |  | DIAMETRO |  | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO $US | COSTO TOTAL $US
I | Impuestos |  |  |  | 273.8407 | 1 | Colocado de recubrimiento |  |  |  | 4" |  | 387.2 | M.L. | 17.0169 | 6588.9382
I1 | Impuestos al Valor Agregado % de (A+B+C+D+E+G) |  |  | 13% | 222.4955 | 2 | Colocado de recubrimiento |  |  |  | 6" |  | 1080.2 | M.L. | 1.5205 | 1642.4117
I2 | Impuestos a las Transacciones % de (A+B+C+D+E+G) |  |  | 3% | 51.3451 | 3 | Colocado de recubrimiento |  |  |  | 8" |  | 15.4 | M.L. | 2.0273 | 31.2203
[6 empty] | 4 | Excavación de zanja |  |  |  | 4", 6" y 8" |  | 1482.8 | M.L. | 1.5555 | 2306.4769
[6 empty] | 5 | Bajado de Tubería |  |  |  | 4" |  | 387.2 | M.L. | 2.3367 | 904.7778
[6 empty] | 6 | Bajado de Tubería |  |  |  | 6" |  | 1080.2 | M.L. | 3.31 | 3575.4699
[6 empty] | 7 | Bajado de Tubería |  |  |  | 8" |  | 15.4 | M.L. | 4.5513 | 70.0894
[6 empty] | 8 | Tapado de zanja |  |  |  | 4", 6" y 8" |  | 1482.8 | M.L. | 0.49891 | 739.7883
[6 empty] | COSTO TOTAL MANO DE OBRA PARA COLOCADO DE RECUBRIMIENTO Y ENTIERRO $US = | [9 empty] | 15859.1724
|  |  |  | Precio Unitarios (Dolares Americanos) | 1985.3447
|  |  |  | Rendimiento diario (ml) | 200
|  |  |  | Costo unitario ($US / ml) | 9.9267

## COLOCADO DE RECUBRIMIENTO 6"
PROYECTO: MEJORAS DE SEGURIDAD PLANTA DE GAS SAN ANTONIO FASE-I | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGISTICA S.A. 1ra ETAPA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Actividad | Colocado de Recubrimiento para Tuberias Enterradas de 6" - Ancho de Traslape 1"
Costo | $us
Unidad | 1 cuadrilla de colocado de recubrimiento por dia |  | Rendimiento = | 160 | metros lineales/dia
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | P.U. | P. Total
[6 empty] | Montaje | 10 | pulg diam
A | MATERIALES |  |  |  | 1341.628
A1 | Cinta Poliken 955 Proteccion Anticorrosiva | rollos de 400 ft | 5.46 | 110 | 600.6 | [6 empty] | 6" x 400 ft | 110
A2 | Cinta Poliken 980 Proteccion Mecanica | rollos de 400 ft | 5.46 | 110 | 600.6 | [6 empty] | 4" x 400 ft | 72
A3 | Primer 1019 | litros | 12.08 | 11.6248 | 140.428
B | EQUIPOS |  |  |  | 0 | Arenado | 6 | m2/hr
7260.83
[9 empty] | 11646 | m2
[9 empty] | 2113 | lts
[9 empty] | 2113 | lts
[9 empty] | 0.18144 | lts/m2
C | MANO DE OBRA |  |  |  | 94.6 |  |  |  | 1317.3737 | lts
C1 | Capataz | hr.h. | 2 | 3.5 | 7 |  |  |  | 123.646 | B$/lt
C2 | Ayudante general | hr.h. | 40 | 2.19 | 87.6
#REF!
D | Herramientas |  |  |  | 9.46 |  |  |  | 152.1268 | B$/lt
D1 | Herramientas % de C |  |  | 10% | 9.46 |  |  |  | #REF! | B$
E | Beneficios Sociales |  |  |  | 28.38
E1 | Beneficios Sociales % de C |  |  | 30% | 28.38
F | Costos Directos (Dolares Americanos) (A+B+C+D+E) |  |  |  | 1474.068
6.625
G | Costos Indirectos |  |  |  | 589.6272 |  | 168.275
G1 | Gastos de Alimentacion y Transporte Personal % de (A+B+C+D+E) |  |  | 15% | 221.1102
G2 | EPP % de (A+B+C+D+E) |  |  | 2% | 29.4814
G3 | Gastos Generales % de (A+B+C+D+E) |  |  | 3% | 44.222
G4 | Utilidades % de (A+B+C+D+E) |  |  | 20% | 294.8136
H | Costos Directos e Indirectos (Dolares Americanos) |  |  |  | 2063.6952
I | Impuestos |  |  |  | 330.1912
I1 | Impuestos al Valor Agregado % de (A+B+C+D+E+G) |  |  | 13% | 268.2804
I2 | Impuestos a las Transacciones % de (A+B+C+D+E+G) |  |  | 3% | 61.9109
|  |  |  | Precio Unitarios (Dolares Americanos) | 2393.8864
|  |  |  | Rendimiento diario (m2) | 160
|  |  |  | Costo unitario ($US / m2) | 14.9618

## COLOCADO DE RECUBRIMIENTO 8"
PROYECTO: MEJORAS DE SEGURIDAD PLANTA DE GAS SAN ANTONIO FASE-I | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGISTICA S.A. 1ra ETAPA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Actividad | Colocado de Recubrimiento para Tuberias Enterradas de 8" - Ancho de Traslape 1"
Costo | $us
Unidad | 1 cuadrilla de colocado de recubrimiento por dia |  | Rendimiento = | 120 | metros lineales/dia
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | P.U. | P. Total
[6 empty] | Montaje | 10 | pulg diam
A | MATERIALES |  |  |  | 1309.7731
A1 | Cinta Poliken 955 Proteccion Anticorrosiva | rollos de 400 ft | 5.33 | 110 | 586.3 | [6 empty] | 6" x 400 ft | 110
A2 | Cinta Poliken 980 Proteccion Mecanica | rollos de 400 ft | 5.33 | 110 | 586.3 | [6 empty] | 4" x 400 ft | 72
A3 | Primer 1019 | litros | 11.8 | 11.6248 | 137.1731
B | EQUIPOS |  |  |  | 0 | Arenado | 6 | m2/hr
7260.83
[9 empty] | 11646 | m2
[9 empty] | 2113 | lts
[9 empty] | 2113 | lts
[9 empty] | 0.18144 | lts/m2
C | MANO DE OBRA |  |  |  | 94.6 |  |  |  | 1317.3737 | lts
C1 | Capataz | hr.h. | 2 | 3.5 | 7 |  |  |  | 123.646 | B$/lt
C2 | Ayudante general | hr.h. | 40 | 2.19 | 87.6
#REF!
D | Herramientas |  |  |  | 9.46 |  |  |  | 152.1268 | B$/lt
D1 | Herramientas % de C |  |  | 10% | 9.46 |  |  |  | #REF! | B$
E | Beneficios Sociales |  |  |  | 28.38 |  | 8.625
E1 | Beneficios Sociales % de C |  |  | 30% | 28.38 |  | 219.075
F | Costos Directos (Dolares Americanos) (A+B+C+D+E) |  |  |  | 1442.2131
G | Costos Indirectos |  |  |  | 576.8852
G1 | Gastos de Alimentacion y Transporte Personal % de (A+B+C+D+E) |  |  | 15% | 216.332
G2 | EPP % de (A+B+C+D+E) |  |  | 2% | 28.8443
G3 | Gastos Generales % de (A+B+C+D+E) |  |  | 3% | 43.2664
G4 | Utilidades % de (A+B+C+D+E) |  |  | 20% | 288.4426
H | Costos Directos e Indirectos (Dolares Americanos) |  |  |  | 2019.0983
I | Impuestos |  |  |  | 323.0557
I1 | Impuestos al Valor Agregado % de (A+B+C+D+E+G) |  |  | 13% | 262.4828
I2 | Impuestos a las Transacciones % de (A+B+C+D+E+G) |  |  | 3% | 60.5729
|  |  |  | Precio Unitarios (Dolares Americanos) | 2342.154
|  |  |  | Rendimiento diario (m2) | 120
|  |  |  | Costo unitario ($US / m2) | 19.5179

## ARENADO SSPC-SP-10
PROYECTO: MEJORAS DE SEGURIDAD PLANTA DE GAS SAN ANTONIO FASE-I | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGISTICA S.A. 1ra ETAPA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Actividad | Preaparacion de superficie para pintado SSPC-SP-10
Costo | $us
Unidad | 1 cuadrilla de pintado por dia |  | Rendimiento = | 60 | m2/dia
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | P.U. | P. Total
[6 empty] | Montaje | 10 | pulg diam
A | MATERIALES |  |  |  | 19.28
A1 | Arena | m3 | 2 | 9.64 | 19.28
B | EQUIPOS |  |  |  | 126 | Arenado | 6 | m2/hr
B1 | Compresor de aire 2000 psi | hr.m. | 10 | 8.4 | 84 | [5 empty] | 7260.83
B2 | Equipo de aire asistido | hr.m. | 10 | 1 | 10 |  |  |  | 11646 | m2
B3 | Maquina arenadora | hr.m. | 10 | 3.2 | 32 |  |  |  | 2113 | lts
B4 | Horno secador de arena | hr.m. | 10 | 16 | 160 |  |  |  | 2113 | lts
[9 empty] | 0.18144 | lts/m2
C | MANO DE OBRA |  |  |  | 60 |  |  |  | 1317.3737 | lts
C1 | Arenador | hr.h. | 10 | 3.5 | 35 |  |  |  | 123.646 | B$/lt
C2 | Ayudante de arenador | hr.h. | 10 | 2.5 | 25
#REF!
D | Herramientas |  |  |  | 6 |  |  |  | 152.1268 | B$/lt
D1 | Herramientas % de C |  |  | 10% | 6 |  |  |  | #REF! | B$
E | Beneficios Sociales |  |  |  | 18
E1 | Beneficios Sociales % de C |  |  | 30% | 18
F | Costos Directos (Dolares Americanos) (A+B+C+D+E) |  |  |  | 229.28
G | Costos Indirectos |  |  |  | 80.248
G1 | Gastos de Alimentacion y Transporte Personal % de (A+B+C+D+E) |  |  | 10% | 22.928
G2 | EPP % de (A+B+C+D+E) |  |  | 2% | 4.5856
G3 | Gastos Generales % de (A+B+C+D+E) |  |  | 3% | 6.8784
G4 | Utilidades % de (A+B+C+D+E) |  |  | 20% | 45.856
H | Costos Directos e Indirectos (Dolares Americanos) |  |  |  | 309.528
I | Impuestos |  |  |  | 49.5245
I1 | Impuestos al Valor Agregado % de (A+B+C+D+E+G) |  |  | 13% | 40.2386
I2 | Impuestos a las Transacciones % de (A+B+C+D+E+G) |  |  | 3% | 9.2858
|  |  |  | Precio Unitarios (Dolares Americanos) | 359.0525
|  |  |  | Rendimiento diario (m2) | 60
|  |  |  | Costo unitario ($US / m2) | 5.9842

## ARENADO SSPC-SP-5
PROYECTO: MEJORAS DE SEGURIDAD PLANTA DE GAS SAN ANTONIO FASE-I | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGISTICA S.A. 1ra ETAPA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Actividad | Preaparacion de superficie para pintado SSPC-SP-5
Costo | $us
Unidad | 1 cuadrilla de pintado por dia |  | Rendimiento = | 40 | m2/dia
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | P.U. | P. Total
[6 empty] | Montaje | 10 | pulg diam
A | MATERIALES |  |  |  | 38.56
A1 | Arena | m3 | 4 | 9.64 | 38.56
B | EQUIPOS |  |  |  | 126 | Arenado | 6 | m2/hr
B1 | Compresor de aire 2000 psi | hr.m. | 10 | 8.4 | 84 | [5 empty] | 7260.83
B2 | Equipo de aire asistido | hr.m. | 10 | 1 | 10 |  |  |  | 11646 | m2
B3 | Maquina arenadora | hr.m. | 10 | 3.2 | 32 |  |  |  | 2113 | lts
B4 | Horno secador de arena | hr.m. | 10 | 16 | 160 |  |  |  | 2113 | lts
[9 empty] | 0.18144 | lts/m2
C | MANO DE OBRA |  |  |  | 60 |  |  |  | 1317.3737 | lts
C1 | Arenador | hr.h. | 10 | 3.5 | 35 |  |  |  | 123.646 | B$/lt
C2 | Ayudante de arenador | hr.h. | 10 | 2.5 | 25
#REF!
D | Herramientas |  |  |  | 6 |  |  |  | 152.1268 | B$/lt
D1 | Herramientas % de C |  |  | 10% | 6 |  |  |  | #REF! | B$
E | Beneficios Sociales |  |  |  | 18
E1 | Beneficios Sociales % de C |  |  | 30% | 18
F | Costos Directos (Dolares Americanos) (A+B+C+D+E) |  |  |  | 248.56
G | Costos Indirectos |  |  |  | 86.996
G1 | Gastos de Alimentacion y Transporte Personal % de (A+B+C+D+E) |  |  | 10% | 24.856
G2 | EPP % de (A+B+C+D+E) |  |  | 2% | 4.9712
G3 | Gastos Generales % de (A+B+C+D+E) |  |  | 3% | 7.4568
G4 | Utilidades % de (A+B+C+D+E) |  |  | 20% | 49.712
H | Costos Directos e Indirectos (Dolares Americanos) |  |  |  | 335.556
I | Impuestos |  |  |  | 53.689
I1 | Impuestos al Valor Agregado % de (A+B+C+D+E+G) |  |  | 13% | 43.6223
I2 | Impuestos a las Transacciones % de (A+B+C+D+E+G) |  |  | 3% | 10.0667
|  |  |  | Precio Unitarios (Dolares Americanos) | 389.245
|  |  |  | Rendimiento diario (m2) | 40
|  |  |  | Costo unitario ($US / m2) | 9.7311

## PINTADO PIPING
PROYECTO: MEJORAS DE SEGURIDAD PLANTA DE GAS SAN ANTONIO FASE-I | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGISTICA S.A. 1ra ETAPA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Actividad | Pintado de piping
Costo | $us
Unidad | 1 cuadrilla de pintado por dia |  | Rendimiento = | 90 | m2/dia
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | P.U. | P. Total
[6 empty] | Montaje | 10 | pulg diam
A | MATERIALES |  |  |  | 585.1971
A1 | Pintura epoxi poliaminada autoimprimante de altos sólidos con fosfato de zinc color gris | m2 | 90 | 3.1095 | 279.854 | Prefabricado | 30 | pulg diam
A2 | Esmalte poliuretanico color Gris Claro (Ral 7035); Amraillo (Ral 1016); Turquesa (Ral 5018); Negro (Ral 9005) | m3 | 90 | 3.3927 | 305.3431
B | EQUIPOS |  |  |  | 94 | Arenado | 6 | m2/hr
B1 | Compresor | hr.m. | 10 | 8.4 | 84 | [5 empty] | 7260.83
B2 | Equipo de aire asistido | hr.m. | 10 | 1 | 10 |  |  |  | 11646 | m2
[9 empty] | 2113 | lts
[9 empty] | 2113 | lts
[9 empty] | 0.18144 | lts/m2
C | MANO DE OBRA |  |  |  | 60 |  |  |  | 1317.3737 | lts
C1 | Pintor | hr.h. | 10 | 3.5 | 35 |  |  |  | #REF! | B$
C2 | Ayudante de pintor | hr.h. | 10 | 2.5 | 25
#REF!
D | Herramientas |  |  |  | 6 |  |  |  | 152.1268 | B$/lt
D1 | Herramientas % de C |  |  | 10% | 6 |  |  |  | #REF! | B$
E | Beneficios Sociales |  |  |  | 18
E1 | Beneficios Sociales % de C |  |  | 30% | 18
F | Costos Directos (Dolares Americanos) (A+B+C+D+E) |  |  |  | 763.1971
G | Costos Indirectos |  |  |  | 267.119
G1 | Gastos de Alimentacion y Transporte Personal % de (A+B+C+D+E) |  |  | 10% | 76.3197
G2 | EPP % de (A+B+C+D+E) |  |  | 2% | 15.2639
G3 | Gastos Generales % de (A+B+C+D+E) |  |  | 3% | 22.8959
G4 | Utilidades % de (A+B+C+D+E) |  |  | 20% | 152.6394
H | Costos Directos e Indirectos (Dolares Americanos) |  |  |  | 1030.3161
I | Impuestos |  |  |  | 164.8506
I1 | Impuestos al Valor Agregado % de (A+B+C+D+E+G) |  |  | 13% | 133.9411
I2 | Impuestos a las Transacciones % de (A+B+C+D+E+G) |  |  | 3% | 30.9095
|  |  |  | Precio Unitarios (Dolares Americanos) | 1195.1666
|  |  |  | Rendimiento diario (m2) | 90
|  |  |  | Costo unitario ($US / m2) | 13.2796

## PINTADO INTERIOR DE TANQUES
PROYECTO: MEJORAS DE SEGURIDAD PLANTA DE GAS SAN ANTONIO FASE-I | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGISTICA S.A. 1ra ETAPA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Actividad | Pintado Interior de Tanques
Costo | $us
Unidad | 1 cuadrilla de pintado por dia |  | Rendimiento = | 75 | m2/dia
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | P.U. | P. Total
[6 empty] | Montaje | 10 | pulg diam
A | MATERIALES |  |  |  | 573.9416
A1 | Epoxico fenólico color Blanco con alto contenido de solidos | m2 | 75 | 7.6526 | 573.9416 | Prefabricado | 30 | pulg diam
B | EQUIPOS |  |  |  | 94 | Arenado | 6 | m2/hr
B1 | Compresor | hr.m. | 10 | 8.4 | 84 | [5 empty] | 7260.83
B2 | Equipo de aire asistido | hr.m. | 10 | 1 | 10 |  |  |  | 11646 | m2
[9 empty] | 2113 | lts
[9 empty] | 2113 | lts
[9 empty] | 0.18144 | lts/m2
C | MANO DE OBRA |  |  |  | 60 |  |  |  | 1317.3737 | lts
C1 | Pintor | hr.h. | 10 | 3.5 | 35 |  |  |  | #REF! | B$
C2 | Ayudante de pintor | hr.h. | 10 | 2.5 | 25
#REF!
D | Herramientas |  |  |  | 6 |  |  |  | 152.1268 | B$/lt
D1 | Herramientas % de C |  |  | 10% | 6 |  |  |  | #REF! | B$
E | Beneficios Sociales |  |  |  | 18
E1 | Beneficios Sociales % de C |  |  | 30% | 18
F | Costos Directos (Dolares Americanos) (A+B+C+D+E) |  |  |  | 751.9416
G | Costos Indirectos |  |  |  | 263.1796
G1 | Gastos de Alimentacion y Transporte Personal % de (A+B+C+D+E) |  |  | 10% | 75.1942
G2 | EPP % de (A+B+C+D+E) |  |  | 2% | 15.0388
G3 | Gastos Generales % de (A+B+C+D+E) |  |  | 3% | 22.5582
G4 | Utilidades % de (A+B+C+D+E) |  |  | 20% | 150.3883
H | Costos Directos e Indirectos (Dolares Americanos) |  |  |  | 1015.1212
I | Impuestos |  |  |  | 162.4194
I1 | Impuestos al Valor Agregado % de (A+B+C+D+E+G) |  |  | 13% | 131.9658
I2 | Impuestos a las Transacciones % de (A+B+C+D+E+G) |  |  | 3% | 30.4536
|  |  |  | Precio Unitarios (Dolares Americanos) | 1177.5406
|  |  |  | Rendimiento diario (m2) | 75
|  |  |  | Costo unitario ($US / m2) | 15.7005

## PINTADO EXTERIOR DE TANQUES
PROYECTO: MEJORAS DE SEGURIDAD PLANTA DE GAS SAN ANTONIO FASE-I | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGISTICA S.A. 1ra ETAPA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Actividad | Pintado Exterior de Tanques
Costo | $us
Unidad | 1 cuadrilla de pintado por dia |  | Rendimiento = | 90 | m2/dia
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | P.U. | P. Total
[6 empty] | Montaje | 10 | pulg diam
A | MATERIALES |  |  |  | 566.5401
A1 | Revesta 340 PA epoxi poliaminada autoimprimante de altos sólidos con fosfato de zinc color gris Ral 7035) | m2 | 90 | 3.1124 | 280.1168 | Prefabricado | 30 | pulg diam
A2 | Esmalte poliuretanico color Gris Ral 7035 altos sólidos con fosfato de zinc color gris Ral 7035) | m2 | 90 | 3.1825 | 286.4234
B | EQUIPOS |  |  |  | 94 | Arenado | 6 | m2/hr
B1 | Compresor | hr.m. | 10 | 8.4 | 84 | [5 empty] | 7260.83
B2 | Equipo de aire asistido | hr.m. | 10 | 1 | 10 |  |  |  | 11646 | m2
[9 empty] | 2113 | lts
[9 empty] | 2113 | lts
[9 empty] | 0.18144 | lts/m2
C | MANO DE OBRA |  |  |  | 60 |  |  |  | 1317.3737 | lts
C1 | Pintor | hr.h. | 10 | 3.5 | 35 |  |  |  | #REF! | B$
C2 | Ayudante de pintor | hr.h. | 10 | 2.5 | 25
#REF!
D | Herramientas |  |  |  | 6 |  |  |  | 152.1268 | B$/lt
D1 | Herramientas % de C |  |  | 10% | 6 |  |  |  | #REF! | B$
E | Beneficios Sociales |  |  |  | 18
E1 | Beneficios Sociales % de C |  |  | 30% | 18
F | Costos Directos (Dolares Americanos) (A+B+C+D+E) |  |  |  | 744.5401
G | Costos Indirectos |  |  |  | 260.5891
G1 | Gastos de Alimentacion y Transporte Personal % de (A+B+C+D+E) |  |  | 10% | 74.454
G2 | EPP % de (A+B+C+D+E) |  |  | 2% | 14.8908
G3 | Gastos Generales % de (A+B+C+D+E) |  |  | 3% | 22.3362
G4 | Utilidades % de (A+B+C+D+E) |  |  | 20% | 148.908
H | Costos Directos e Indirectos (Dolares Americanos) |  |  |  | 1005.1292
I | Impuestos |  |  |  | 160.8207
I1 | Impuestos al Valor Agregado % de (A+B+C+D+E+G) |  |  | 13% | 130.6668
I2 | Impuestos a las Transacciones % de (A+B+C+D+E+G) |  |  | 3% | 30.1539
|  |  |  | Precio Unitarios (Dolares Americanos) | 1165.9499
|  |  |  | Rendimiento diario (m2) | 90
|  |  |  | Costo unitario ($US / m2) | 12.955

## ELECTRICIDAD
PROYECTO: MEJORAS DE SEGURIDAD PLANTA DE GAS SAN ANTONIO FASE-I | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGISTICA S.A. 1ra ETAPA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Actividad | Obras Electricas
Costo | $us
Unidad | 1 cuadrilla - dia
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | P.U. | P. Total
[6 empty] | Montaje | 10 | pulg diam
A | MATERIALES |  |  |  | 0
[6 empty] | Prefabricado | 30 | pulg diam
B | EQUIPOS |  |  |  | 15 | Arenado | 6 | m2/hr
B1 | Dobladora de conduits | hr.m. | 10 | 1 | 10 | [5 empty] | 7260.83
B2 | Tarraja | hr.m. | 10 | 0.5 | 5 |  |  |  | 11646 | m2
[9 empty] | 2113 | lts
[9 empty] | 2113 | lts
[9 empty] | 0.18144 | lts/m2
C | MANO DE OBRA |  |  |  | 320 |  |  |  | 1317.3737 | lts
C1 | Supervisor Electrico | hr.h. | 10 | 12 | 120 |  |  |  | #REF! | B$
C2 | Electricista 1 | hr.h. | 10 | 10 | 100
C3 | Ayudante general | hr.h. | 40 | 2.5 | 100
#REF!
D | Herramientas |  |  |  | 32 |  |  |  | 152.1268 | B$/lt
D1 | Herramientas % de C |  |  | 10% | 32 |  |  |  | #REF! | B$
E | Beneficios Sociales |  |  |  | 96
E1 | Beneficios Sociales % de C |  |  | 30% | 96
F | Costos Directos (Dolares Americanos) (A+B+C+D+E) |  |  |  | 463
G | Costos Indirectos |  |  |  | 162.05
G1 | Gastos de Alimentacion y Transporte Personal % de (A+B+C+D+E) |  |  | 10% | 46.3
G2 | EPP % de (A+B+C+D+E) |  |  | 2% | 9.26
G3 | Gastos Generales % de (A+B+C+D+E) |  |  | 3% | 13.89
G4 | Utilidades % de (A+B+C+D+E) |  |  | 20% | 92.6
H | Costos Directos e Indirectos (Dolares Americanos) |  |  |  | 625.05
I | Impuestos |  |  |  | 100.008
I1 | Impuestos al Valor Agregado % de (A+B+C+D+E+G) |  |  | 13% | 81.2565
I2 | Impuestos a las Transacciones % de (A+B+C+D+E+G) |  |  | 3% | 18.7515
|  |  |  | Precio Unitarios ($US/dia) | 725.058

## INSTRUMENTACION
PROYECTO: MEJORAS DE SEGURIDAD PLANTA DE GAS SAN ANTONIO FASE-I | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGISTICA S.A. 1ra ETAPA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Actividad | Obras de Instrumentacion y Control
Costo | $us
Unidad | 1 cuadrilla - dia
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | P.U. | P. Total
A | MATERIALES |  |  |  | 0
B | EQUIPOS |  |  |  | 15
B1 | Dobladora de conduits | hr.m. | 10 | 1 | 10
B2 | Tarraja | hr.m. | 10 | 0.5 | 5
C | MANO DE OBRA |  |  |  | 360
C1 | Ingeniero Instrumentista | hr.h. | 10 | 16 | 160
C2 | Electricista 1 | hr.h. | 10 | 10 | 100
C3 | Ayudante general | hr.h. | 40 | 2.5 | 100
D | Herramientas |  |  |  | 36
D1 | Herramientas % de C |  |  | 10% | 36
E | Beneficios Sociales |  |  |  | 108
E1 | Beneficios Sociales % de C |  |  | 30% | 108
F | Costos Directos (Dolares Americanos) (A+B+C+D+E) |  |  |  | 519
G | Costos Indirectos |  |  |  | 181.65
G1 | Gastos de Alimentacion y Transporte Personal % de (A+B+C+D+E) |  |  | 10% | 51.9
G2 | EPP % de (A+B+C+D+E) |  |  | 2% | 10.38
G3 | Gastos Generales % de (A+B+C+D+E) |  |  | 3% | 15.57
G4 | Utilidades % de (A+B+C+D+E) |  |  | 20% | 103.8
H | Costos Directos e Indirectos (Dolares Americanos) |  |  |  | 700.65
I | Impuestos |  |  |  | 112.104
I1 | Impuestos al Valor Agregado % de (A+B+C+D+E+G) |  |  | 13% | 91.0845
I2 | Impuestos a las Transacciones % de (A+B+C+D+E+G) |  |  | 3% | 21.0195
|  |  |  | Precio Unitarios ($US/dia) | 812.754

## LIMPIEZA DE TANQUES
PROYECTO: MEJORAS DE SEGURIDAD PLANTA DE GAS SAN ANTONIO FASE-I | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGISTICA S.A. 1ra ETAPA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Actividad | Limpieza de Tanques
Costo | $us
Unidad | m3 |  | Rendimiento = | 40 | m3/dia
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | P.U. | P. Total
A | MATERIALES |  |  |  | 112
A1 | Diesel | Lts | 120 | 0.7 | 84
A2 | Gasolina | Lts | 40 | 0.7 | 28
B | EQUIPOS |  |  |  | 1540
B1 | Camioneta Doble Cabina 4 x 4 | hr.m. | 10 | 10 | 100
B2 | Volqueta 6 m3 | hr.m. | 10 | 16 | 160
B3 | Pala cargadora o similar | hr.m. | 10 | 28 | 280
B4 | Equipo autonomo para trabajo en espacio confinado | hr.m. | 100 | 10 | 1000
C | MANO DE OBRA |  |  |  | 297.5
C1 | Supervisor | hr.h. | 5 | 4.5 | 22.5
C2 | Chofer Volqueta | hr.h. | 10 | 2.5 | 25
C3 | Ayudante | hr.h. | 100 | 2.5 | 250
D | Herramientas |  |  |  | 29.75
D1 | Herramientas % de C |  |  | 10% | 29.75
E | Beneficios Sociales |  |  |  | 89.25
E1 | Beneficios Sociales % de C |  |  | 30% | 89.25
F | Costos Directos (Dolares Americanos) (A+B+C+D+E) |  |  |  | 2068.5
G | Costos Indirectos |  |  |  | 517.125
G1 | Gastos Generales % de F |  |  | 5% | 103.425
G2 | Utilidades % de F |  |  | 20% | 413.7
H | Impuestos |  |  |  | 413.7
H1 | Impuestos al Valor Agregado % de (F+G) |  |  | 13% | 336.1313
H2 | Impuestos a las Transacciones % de (F+G) |  |  | 3% | 77.5687
|  |  |  | Precio Unitarios (Dolares Americanos) | 2999.325
|  |  | Rendimiento = | m3/dia | 40
|  |  |  | Costo unitario ($US / m3) | 74.9831
Nota: El presente costo no incluye el transporte ni el desecho del material contaminado con hidrocarburo.

## ANEXO C
|  | ANÁLISIS FINANCIERO |  |  | DOCUMENTO Nº: | YPFBL-001-PORU-F-AF-201
|  | PROYECTO: |  | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGÍSTICA S.A. 1ra ETAPA |  |  | Página No.
37 de 38
|  | TÍTULO: | INVERSIÓN DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA ORURO
ANEXO C - LISTAS DE MATERIALES MECÁNICOS
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE DECS SRL. Y NO PODRA SER COPIADA NI MODIFICADA SIN PREVIA AUTORIZACION ESCRITA.

## BOM MEC
|  | LISTA | [6 empty] | N° | YPFBL-001-PORU-M-LI-201 | [13 empty] | Rev. | 0
|  | PROYECTO: |  |  |  | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGISTICA S.A. 1RA ETAPA
|  | TITULO: |  | LISTADO DE MATERIALES MECANICOS
ITEM | DIAMETRO | DESCRIPCION | [16 empty] | CANTIDAD |  |  | UNIDAD | SUPERFICIE EXTERNA m2. | PRECIO UNITARIO $US | TOTAL $US
TUBERIA PARA INSTALACION AEREA
1 | 1 1/2" | PIPE, S/XS SMLS, ASTM A-106 GR B | [16 empty] | 364.244 |  |  | mts. | 55.2242 | 18 | 6556.392
2 | 1 1/4" | PIPE, S/XS SMLS, ASTM A-106 GR B | [16 empty] | 2.1 |  |  | mts. | 0.28487 | 16 | 33.6
3 | 1" | PIPE, S/XS SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/XS SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/XS SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/XS SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/XS SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/XS SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/XS SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/XS SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/XS SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/XS SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/XS SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/XS SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/XS SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/XS SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/XS SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/XS SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/XS SMLS, ASTM A-106 GR B | 377.878 | 377878 | 377878 | mts. | 39.6516 | 13.7 | 5176.9286
4 | 1/2" | PIPE, S/XS SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/XS SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/XS SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/XS SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/XS SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/XS SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/XS SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/XS SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/XS SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/XS SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/XS SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/XS SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/XS SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/XS SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/XS SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/XS SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/XS SMLS, ASTM A-106 GR B | 23.209 | 23209 | 23209 | mts. | 1.5557 | 8.4 | 194.9556
5 | 10" | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | 33.515 | 33515 | 33515 | mts. | 28.7495 | 271.6 | 9102.674
6 | 12" | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | 14.901 | 14901 | 14901 | mts. | 15.1603 | 320 | 4768.32
7 | 2 1/2" | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | 8.449 | 8449 | 8449 | mts. | 1.9552 | 35.7 | 301.6293
8 | 2" | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | 157.093 | 157093 | 157093 | mts. | 29.7717 | 21 | 3298.953
9 | 3" | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | 148.059 | 148059 | 148059 | mts. | 41.351 | 44.1 | 6529.4019
10 | 4" | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | 746.365 | 1098365 | 1098365 | mts. | 268.0075 | 64.1 | 47841.9965
11 | 6" | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | 637.071 | 1619071 | 1619071 | mts. | 336.7883 | 104 | 66255.384
12 | 8" | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | 1336.367 | 1350367 | 1350367 | mts. | 919.7463 | 147 | 196445.949
SUB-TOTAL TUBERIA AEREA = | [22 empty] | 1738.2462 |  | 346506.1839
TUBERIA PARA INSTALACION ENTERRADA
13 | 4" | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | 352 | 1098365 | 1098365 | mts. | 126.3975 | 64.1 | 22563.2
14 | 6" | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | 982 | 1619071 | 1619071 | mts. | 519.1353 | 104 | 102128
15 | 8" | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | PIPE, S/STD SMLS, ASTM A-106 GR B | 14 | 1350367 | 1350367 | mts. | 9.6354 | 147 | 2058
SUB-TOTAL TUBERIA ENTERRADA = | [22 empty] | 655.1682 |  | 126749.2
16 | 1 1/2" | FLG, RFWN 150LB S/XS BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/XS BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/XS BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/XS BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/XS BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/XS BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/XS BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/XS BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/XS BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/XS BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/XS BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/XS BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/XS BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/XS BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/XS BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/XS BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/XS BORE, ASTM A-105 | 12 | 12 | 12 | pza. |  | 14 | 168
17 | 1" | FLG, RFWN 150LB S/XS BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/XS BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/XS BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/XS BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/XS BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/XS BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/XS BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/XS BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/XS BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/XS BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/XS BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/XS BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/XS BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/XS BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/XS BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/XS BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/XS BORE, ASTM A-105 | 12 | 12 | 12 | pza. |  | 12 | 144
18 | 2" | FLG, RFWN 150LB S/XS BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/XS BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/XS BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/XS BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/XS BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/XS BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/XS BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/XS BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/XS BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/XS BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/XS BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/XS BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/XS BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/XS BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/XS BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/XS BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/XS BORE, ASTM A-105 | 61 | 61 | 61 | pza. |  | 16 | 976
19 | 10" | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | 23 | 23 | 23 | pza. |  | 160 | 3680
20 | 12" | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | 1 | 1 | 1 | pza. |  | 240 | 240
21 | 2 1/2" | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | 24 | 24 | 24 | pza. |  | 20 | 480
22 | 3" | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | 41 | 41 | 41 | pza. |  | 29.4 | 1205.4
23 | 3" | FLG, RFWN 300LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 300LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 300LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 300LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 300LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 300LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 300LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 300LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 300LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 300LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 300LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 300LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 300LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 300LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 300LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 300LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 300LB S/STD BORE, ASTM A-105 | 16 | 16 | 16 | pza. |  | 38 | 608
24 | 4" | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | 221 | 221 | 221 | pza. |  | 39 | 8619
25 | 6" | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | 170 | 170 | 170 | pza. |  | 60.4 | 10268
26 | 6" | FLG, RFWN 300LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 300LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 300LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 300LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 300LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 300LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 300LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 300LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 300LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 300LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 300LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 300LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 300LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 300LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 300LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 300LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 300LB S/STD BORE, ASTM A-105 | 16 | 16 | 16 | pza. |  | 76 | 1216
27 | 8" | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | FLG, RFWN 150LB S/STD BORE, ASTM A-105 | 90 | 90 | 90 | pza. |  | 105.8 | 9522
28 | 12" | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | 1 | 1 | 1 | pza. |  | 160 | 160
29 | 4" | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | 2 | 2 | 2 | pza. |  | 32 | 64
30 | 6" | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | 6 | 6 | 6 | pza. |  | 43.9 | 263.4
31 | 8" | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A-105 | 8 | 8 | 8 | pza. |  | 64.8 | 518.4
32 | 1 1/2" | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | 4 | 4 | 4 | pza. |  | 11 | 44
33 | 1" | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | 4 | 4 | 4 | pza. |  | 10 | 40
34 | 10" | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | 4 | 4 | 4 | pza. |  | 129.3 | 517.2
35 | 2" | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | 1 | 1 | 1 | pza. |  | 11.7 | 11.7
36 | 3" | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | 6 | 6 | 6 | pza. |  | 20 | 120
37 | 4" | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | 7 | 7 | 7 | pza. |  | 33.1 | 231.7
38 | 6" | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | 18 | 18 | 18 | pza. |  | 52.1 | 937.8
39 | 8" | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | FLG, RF BLIND 150LB, ASTM A-105 | 23 | 23 | 23 | pza. |  | 91.6 | 2106.8
SUB-TOTAL BRIDAS = | [24 empty] | 42141.4
40 | 1 1/2" | ELL, 90%%D LR S/XS, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/XS, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/XS, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/XS, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/XS, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/XS, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/XS, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/XS, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/XS, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/XS, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/XS, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/XS, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/XS, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/XS, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/XS, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/XS, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/XS, ASTM A-234 GR WPB | 2 | 2 | 2 | pza. |  | 7 | 14
41 | 10" | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | 2 | 2 | 2 | pza. |  | 271.6 | 543.2
42 | 2 1/2" | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | 5 | 5 | 5 | pza. |  | 12 | 60
43 | 2" | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | 18 | 18 | 18 | pza. |  | 8.3 | 149.4
44 | 3" | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | 8 | 8 | 8 | pza. |  | 19.1 | 152.8
45 | 4" | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | 101 | 101 | 101 | pza. |  | 34.3 | 3464.3
46 | 6" | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | 85 | 85 | 85 | pza. |  | 81 | 6885
47 | 8" | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | 57 | 57 | 57 | pza. |  | 140.3 | 7997.1
48 | 8" | ELL, 90%%D SR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D SR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D SR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D SR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D SR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D SR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D SR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D SR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D SR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D SR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D SR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D SR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D SR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D SR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D SR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D SR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 90%%D SR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | 3 | 3 | 3 | pza. |  | 140.3 | 420.9
49 | 1 1/2" | ELL, 45%%D LR S/XS, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/XS, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/XS, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/XS, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/XS, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/XS, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/XS, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/XS, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/XS, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/XS, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/XS, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/XS, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/XS, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/XS, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/XS, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/XS, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/XS, ASTM A-234 GR WPB | 2 | 2 | 2 | pza. |  | 7 | 14
50 | 2" | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | 2 | 2 | 2 | pza. |  | 6 | 12
51 | 4" | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | 42 | 42 | 42 | pza. |  | 20.75 | 871.5
52 | 6" | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | 33 | 33 | 33 | pza. |  | 49 | 1617
53 | 8" | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | ELL, 45%%D LR S/STD, ASTM A-234 GR WPB | 22 | 22 | 22 | pza. |  | 95 | 2090
54 | 1 1/2" | TEE, STR. S/XS,ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/XS,ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/XS,ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/XS,ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/XS,ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/XS,ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/XS,ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/XS,ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/XS,ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/XS,ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/XS,ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/XS,ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/XS,ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/XS,ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/XS,ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/XS,ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/XS,ASTM A-234 GR WPB | 2 | 2 | 2 | pza. |  | 17.2 | 34.4
55 | 2" | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | 3 | 3 | 3 | pza. |  | 19.3 | 57.9
56 | 3" | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | 64 | 64 | 64 | pza. |  | 34.27 | 2193.28
57 | 4" | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | 31 | 31 | 31 | pza. |  | 43 | 1333
58 | 6" | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | 37 | 37 | 37 | pza. |  | 115.2 | 4262.4
59 | 8" | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, STR. S/STD, ASTM A-234 GR WPB | 48 | 48 | 48 | pza. |  | 250 | 12000
60 | 2"x1 1/2" | TEE, REDUCING S/XS, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/XS, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/XS, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/XS, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/XS, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/XS, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/XS, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/XS, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/XS, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/XS, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/XS, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/XS, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/XS, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/XS, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/XS, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/XS, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/XS, ASTM A-234 GR WPB | 2 | 2 | 2 | pza. |  | 26 | 52
61 | 2"x1" | TEE, REDUCING S/XS, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/XS, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/XS, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/XS, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/XS, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/XS, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/XS, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/XS, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/XS, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/XS, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/XS, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/XS, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/XS, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/XS, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/XS, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/XS, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/XS, ASTM A-234 GR WPB | 6 | 6 | 6 | pza. |  | 22 | 132
62 | 10"x6" | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | 8 | 8 | 8 | pza. |  | 445.6 | 3564.8
63 | 12"x10" | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | 2 | 2 | 2 | pza. |  | 890 | 1780
64 | 6"x4" | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | 7 | 7 | 7 | pza. |  | 400 | 2800
65 | 8"x4" | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | 4 | 4 | 4 | pza. |  | 504 | 2016
66 | 8"x6" | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | TEE, REDUCING S/STD, ASTM A-234 GR WPB | 28 | 28 | 28 | pza. |  | 220 | 6160
67 | 1 1/2"x1" | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | 4 | 4 | 4 | pza. |  | 12 | 48
68 | 2"x1 1/2" | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | 4 | 4 | 4 | pza. |  | 13 | 52
69 | 3"x1 1/2" | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | 32 | 32 | 32 | pza. |  | 14.6 | 467.2
70 | 3"x1" | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/XS, ASTM A-234 GR WPB | 32 | 32 | 32 | pza. |  | 13 | 416
71 | 4"x2 1/2" | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | 2 | 2 | 2 | pza. |  | 19 | 38
72 | 4"x2" | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | 9 | 9 | 9 | pza. |  | 17.6 | 158.4
73 | 4"x3" | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | 35 | 35 | 35 | pza. |  | 19.4 | 679
74 | 6"x4" | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | 26 | 26 | 26 | pza. |  | 39 | 1014
75 | 8"x6" | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, CONC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | 1 | 1 | 1 | pza. |  | 50 | 50
76 | 12"x6" | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | 1 | 1 | 1 | pza. |  | 140 | 140
77 | 3"x2" | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | 2 | 2 | 2 | pza. |  | 18.5 | 37
78 | 6"x4" | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | 1 | 1 | 1 | pza. |  | 54 | 54
79 | 8"x4" | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | 3 | 3 | 3 | pza. |  | 70 | 210
80 | 8"x6" | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | REDUCER, ECC S/STD, ASTM A-234 GR WPB | 3 | 3 | 3 | pza. |  | 86.3 | 258.9
81 | 1 1/2" | CAP, S/XS, ASTM ASTM A-234 GR WPB | CAP, S/XS, ASTM ASTM A-234 GR WPB | CAP, S/XS, ASTM ASTM A-234 GR WPB | CAP, S/XS, ASTM ASTM A-234 GR WPB | CAP, S/XS, ASTM ASTM A-234 GR WPB | CAP, S/XS, ASTM ASTM A-234 GR WPB | CAP, S/XS, ASTM ASTM A-234 GR WPB | CAP, S/XS, ASTM ASTM A-234 GR WPB | CAP, S/XS, ASTM ASTM A-234 GR WPB | CAP, S/XS, ASTM ASTM A-234 GR WPB | CAP, S/XS, ASTM ASTM A-234 GR WPB | CAP, S/XS, ASTM ASTM A-234 GR WPB | CAP, S/XS, ASTM ASTM A-234 GR WPB | CAP, S/XS, ASTM ASTM A-234 GR WPB | CAP, S/XS, ASTM ASTM A-234 GR WPB | CAP, S/XS, ASTM ASTM A-234 GR WPB | CAP, S/XS, ASTM ASTM A-234 GR WPB | 32 | 32 | 32 | pza. |  | 12 | 384
82 | 1" | CAP, S/XS, ASTM ASTM A-234 GR WPB | CAP, S/XS, ASTM ASTM A-234 GR WPB | CAP, S/XS, ASTM ASTM A-234 GR WPB | CAP, S/XS, ASTM ASTM A-234 GR WPB | CAP, S/XS, ASTM ASTM A-234 GR WPB | CAP, S/XS, ASTM ASTM A-234 GR WPB | CAP, S/XS, ASTM ASTM A-234 GR WPB | CAP, S/XS, ASTM ASTM A-234 GR WPB | CAP, S/XS, ASTM ASTM A-234 GR WPB | CAP, S/XS, ASTM ASTM A-234 GR WPB | CAP, S/XS, ASTM ASTM A-234 GR WPB | CAP, S/XS, ASTM ASTM A-234 GR WPB | CAP, S/XS, ASTM ASTM A-234 GR WPB | CAP, S/XS, ASTM ASTM A-234 GR WPB | CAP, S/XS, ASTM ASTM A-234 GR WPB | CAP, S/XS, ASTM ASTM A-234 GR WPB | CAP, S/XS, ASTM ASTM A-234 GR WPB | 38 | 38 | 38 | pza. |  | 10 | 380
83 | 1/2" | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 64 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 64 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 64 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 64 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 64 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 64 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 64 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 64 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 64 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 64 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 64 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 64 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 64 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 64 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 64 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 64 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 64 mm | 8 | 8 | 8 | Pqt. |  | 14 | 112
84 | 1/2" | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 70 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 70 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 70 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 70 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 70 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 70 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 70 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 70 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 70 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 70 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 70 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 70 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 70 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 70 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 70 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 70 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 70 mm | 8 | 8 | 8 | Pqt. |  | 14 | 112
85 | 3/4" | (12) STUD BOLTS W/ NUTS L=121 mm | (12) STUD BOLTS W/ NUTS L=121 mm | (12) STUD BOLTS W/ NUTS L=121 mm | (12) STUD BOLTS W/ NUTS L=121 mm | (12) STUD BOLTS W/ NUTS L=121 mm | (12) STUD BOLTS W/ NUTS L=121 mm | (12) STUD BOLTS W/ NUTS L=121 mm | (12) STUD BOLTS W/ NUTS L=121 mm | (12) STUD BOLTS W/ NUTS L=121 mm | (12) STUD BOLTS W/ NUTS L=121 mm | (12) STUD BOLTS W/ NUTS L=121 mm | (12) STUD BOLTS W/ NUTS L=121 mm | (12) STUD BOLTS W/ NUTS L=121 mm | (12) STUD BOLTS W/ NUTS L=121 mm | (12) STUD BOLTS W/ NUTS L=121 mm | (12) STUD BOLTS W/ NUTS L=121 mm | (12) STUD BOLTS W/ NUTS L=121 mm | 9 | 9 | 9 | Pqt. |  | 54 | 486
86 | 3/4" | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 102 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 102 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 102 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 102 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 102 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 102 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 102 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 102 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 102 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 102 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 102 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 102 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 102 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 102 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 102 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 102 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 102 mm | 16 | 16 | 16 | Pqt. |  | 36 | 576
87 | 3/4" | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 95 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 95 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 95 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 95 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 95 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 95 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 95 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 95 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 95 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 95 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 95 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 95 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 95 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 95 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 95 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 95 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 95 mm | 145 | 145 | 145 | Pqt. |  | 36 | 5220
88 | 3/4" | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 102 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 102 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 102 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 102 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 102 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 102 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 102 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 102 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 102 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 102 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 102 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 102 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 102 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 102 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 102 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 102 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 102 mm | 89 | 89 | 89 | Pqt. |  | 36 | 3204
89 | 5/8" | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 76 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 76 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 76 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 76 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 76 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 76 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 76 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 76 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 76 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 76 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 76 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 76 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 76 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 76 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 76 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 76 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 76 mm | 45 | 45 | 45 | Pqt. |  | 16 | 720
90 | 5/8" | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 83 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 83 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 83 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 83 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 83 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 83 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 83 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 83 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 83 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 83 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 83 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 83 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 83 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 83 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 83 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 83 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 83 mm | 17 | 17 | 17 | Pqt. |  | 16 | 272
91 | 5/8" | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 89 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 89 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 89 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 89 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 89 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 89 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 89 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 89 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 89 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 89 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 89 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 89 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 89 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 89 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 89 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 89 mm | (4) STUD BOLTS W/ NUTS L= 89 mm | 33 | 33 | 33 | Pqt. |  | 16 | 528
92 | 5/8" | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 89 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 89 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 89 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 89 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 89 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 89 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 89 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 89 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 89 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 89 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 89 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 89 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 89 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 89 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 89 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 89 mm | (8) STUD BOLTS W/ NUTS L= 89 mm | 254 | 254 | 254 | Pqt. |  | 32 | 8128
93 | 7/8" | (12) STUD BOLTS W/ NUTS L= 114 mm | (12) STUD BOLTS W/ NUTS L= 114 mm | (12) STUD BOLTS W/ NUTS L= 114 mm | (12) STUD BOLTS W/ NUTS L= 114 mm | (12) STUD BOLTS W/ NUTS L= 114 mm | (12) STUD BOLTS W/ NUTS L= 114 mm | (12) STUD BOLTS W/ NUTS L= 114 mm | (12) STUD BOLTS W/ NUTS L= 114 mm | (12) STUD BOLTS W/ NUTS L= 114 mm | (12) STUD BOLTS W/ NUTS L= 114 mm | (12) STUD BOLTS W/ NUTS L= 114 mm | (12) STUD BOLTS W/ NUTS L= 114 mm | (12) STUD BOLTS W/ NUTS L= 114 mm | (12) STUD BOLTS W/ NUTS L= 114 mm | (12) STUD BOLTS W/ NUTS L= 114 mm | (12) STUD BOLTS W/ NUTS L= 114 mm | (12) STUD BOLTS W/ NUTS L= 114 mm | 24 | 24 | 24 | Pqt. |  | 82.8 | 1987.2
94 | 7/8" | (12) STUD BOLTS W/ NUTS L= 114 mm | (12) STUD BOLTS W/ NUTS L= 114 mm | (12) STUD BOLTS W/ NUTS L= 114 mm | (12) STUD BOLTS W/ NUTS L= 114 mm | (12) STUD BOLTS W/ NUTS L= 114 mm | (12) STUD BOLTS W/ NUTS L= 114 mm | (12) STUD BOLTS W/ NUTS L= 114 mm | (12) STUD BOLTS W/ NUTS L= 114 mm | (12) STUD BOLTS W/ NUTS L= 114 mm | (12) STUD BOLTS W/ NUTS L= 114 mm | (12) STUD BOLTS W/ NUTS L= 114 mm | (12) STUD BOLTS W/ NUTS L= 114 mm | (12) STUD BOLTS W/ NUTS L= 114 mm | (12) STUD BOLTS W/ NUTS L= 114 mm | (12) STUD BOLTS W/ NUTS L= 114 mm | (12) STUD BOLTS W/ NUTS L= 114 mm | (12) STUD BOLTS W/ NUTS L= 114 mm | 2 | 2 | 2 | Pqt. |  | 82.8 | 165.6
95 | 1 1/2" | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | 8 | 8 | 8 | pza. |  | 2.8 | 22.4
96 | 1" | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | 8 | 8 | 8 | pza. |  | 2.4 | 19.2
97 | 10" | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | 24 | 24 | 24 | pza. |  | 15.4 | 369.6
98 | 12" | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | 2 | 2 | 2 | pza. |  | 20.6 | 41.2
99 | 2 1/2" | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | 17 | 17 | 17 | pza. |  | 4.1 | 69.7
100 | 2" | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | 45 | 45 | 45 | pza. |  | 6.6 | 297
101 | 3" | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | 33 | 33 | 33 | pza. |  | 4.3 | 141.9
102 | 3" | GASKET, 1/8" THK, 300LB | GASKET, 1/8" THK, 300LB | GASKET, 1/8" THK, 300LB | GASKET, 1/8" THK, 300LB | GASKET, 1/8" THK, 300LB | GASKET, 1/8" THK, 300LB | GASKET, 1/8" THK, 300LB | GASKET, 1/8" THK, 300LB | GASKET, 1/8" THK, 300LB | GASKET, 1/8" THK, 300LB | GASKET, 1/8" THK, 300LB | GASKET, 1/8" THK, 300LB | GASKET, 1/8" THK, 300LB | GASKET, 1/8" THK, 300LB | GASKET, 1/8" THK, 300LB | GASKET, 1/8" THK, 300LB | GASKET, 1/8" THK, 300LB | 16 | 16 | 16 | pza. |  | 4.3 | 68.8
103 | 4" | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | 252 | 252 | 252 | pza. |  | 5.4 | 1360.8
104 | 6" | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | 143 | 143 | 143 | pza. |  | 8.5 | 1215.5
105 | 6" | GASKET, 1/8" THK, 300LB | GASKET, 1/8" THK, 300LB | GASKET, 1/8" THK, 300LB | GASKET, 1/8" THK, 300LB | GASKET, 1/8" THK, 300LB | GASKET, 1/8" THK, 300LB | GASKET, 1/8" THK, 300LB | GASKET, 1/8" THK, 300LB | GASKET, 1/8" THK, 300LB | GASKET, 1/8" THK, 300LB | GASKET, 1/8" THK, 300LB | GASKET, 1/8" THK, 300LB | GASKET, 1/8" THK, 300LB | GASKET, 1/8" THK, 300LB | GASKET, 1/8" THK, 300LB | GASKET, 1/8" THK, 300LB | GASKET, 1/8" THK, 300LB | 9 | 9 | 9 | pza. |  | 8.5 | 76.5
106 | 8" | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | GASKET, 1/8" THK, 150LB | 89 | 89 | 89 | pza. |  | 12.1 | 1076.9
107 | 1" | UNION, SW 3000LB FS, ASTM A-105 | UNION, SW 3000LB FS, ASTM A-105 | UNION, SW 3000LB FS, ASTM A-105 | UNION, SW 3000LB FS, ASTM A-105 | UNION, SW 3000LB FS, ASTM A-105 | UNION, SW 3000LB FS, ASTM A-105 | UNION, SW 3000LB FS, ASTM A-105 | UNION, SW 3000LB FS, ASTM A-105 | UNION, SW 3000LB FS, ASTM A-105 | UNION, SW 3000LB FS, ASTM A-105 | UNION, SW 3000LB FS, ASTM A-105 | UNION, SW 3000LB FS, ASTM A-105 | UNION, SW 3000LB FS, ASTM A-105 | UNION, SW 3000LB FS, ASTM A-105 | UNION, SW 3000LB FS, ASTM A-105 | UNION, SW 3000LB FS, ASTM A-105 | UNION, SW 3000LB FS, ASTM A-105 | 32 | 32 | 32 | pza. |  | 9.6 | 307.2
108 | 1" | 90%%D ELL, THRD 3000LB, ASTM A-105 | 90%%D ELL, THRD 3000LB, ASTM A-105 | 90%%D ELL, THRD 3000LB, ASTM A-105 | 90%%D ELL, THRD 3000LB, ASTM A-105 | 90%%D ELL, THRD 3000LB, ASTM A-105 | 90%%D ELL, THRD 3000LB, ASTM A-105 | 90%%D ELL, THRD 3000LB, ASTM A-105 | 90%%D ELL, THRD 3000LB, ASTM A-105 | 90%%D ELL, THRD 3000LB, ASTM A-105 | 90%%D ELL, THRD 3000LB, ASTM A-105 | 90%%D ELL, THRD 3000LB, ASTM A-105 | 90%%D ELL, THRD 3000LB, ASTM A-105 | 90%%D ELL, THRD 3000LB, ASTM A-105 | 90%%D ELL, THRD 3000LB, ASTM A-105 | 90%%D ELL, THRD 3000LB, ASTM A-105 | 90%%D ELL, THRD 3000LB, ASTM A-105 | 90%%D ELL, THRD 3000LB, ASTM A-105 | 72 | 72 | 72 | pza. |  | 21 | 1512
109 | 1/2" | 90%%D ELL, THRD 3000LB, ASTM A-105 | 90%%D ELL, THRD 3000LB, ASTM A-105 | 90%%D ELL, THRD 3000LB, ASTM A-105 | 90%%D ELL, THRD 3000LB, ASTM A-105 | 90%%D ELL, THRD 3000LB, ASTM A-105 | 90%%D ELL, THRD 3000LB, ASTM A-105 | 90%%D ELL, THRD 3000LB, ASTM A-105 | 90%%D ELL, THRD 3000LB, ASTM A-105 | 90%%D ELL, THRD 3000LB, ASTM A-105 | 90%%D ELL, THRD 3000LB, ASTM A-105 | 90%%D ELL, THRD 3000LB, ASTM A-105 | 90%%D ELL, THRD 3000LB, ASTM A-105 | 90%%D ELL, THRD 3000LB, ASTM A-105 | 90%%D ELL, THRD 3000LB, ASTM A-105 | 90%%D ELL, THRD 3000LB, ASTM A-105 | 90%%D ELL, THRD 3000LB, ASTM A-105 | 90%%D ELL, THRD 3000LB, ASTM A-105 | 64 | 64 | 64 | pza. |  | 6 | 384
110 | 1" | 45%%D ELL, THRD 3000LB, ASTM A-105 | 45%%D ELL, THRD 3000LB, ASTM A-105 | 45%%D ELL, THRD 3000LB, ASTM A-105 | 45%%D ELL, THRD 3000LB, ASTM A-105 | 45%%D ELL, THRD 3000LB, ASTM A-105 | 45%%D ELL, THRD 3000LB, ASTM A-105 | 45%%D ELL, THRD 3000LB, ASTM A-105 | 45%%D ELL, THRD 3000LB, ASTM A-105 | 45%%D ELL, THRD 3000LB, ASTM A-105 | 45%%D ELL, THRD 3000LB, ASTM A-105 | 45%%D ELL, THRD 3000LB, ASTM A-105 | 45%%D ELL, THRD 3000LB, ASTM A-105 | 45%%D ELL, THRD 3000LB, ASTM A-105 | 45%%D ELL, THRD 3000LB, ASTM A-105 | 45%%D ELL, THRD 3000LB, ASTM A-105 | 45%%D ELL, THRD 3000LB, ASTM A-105 | 45%%D ELL, THRD 3000LB, ASTM A-105 | 48 | 48 | 48 | pza. |  | 9.5 | 456
111 | 1/2" | TEE, STR. THRD 3000LB, ASTM A-105 | TEE, STR. THRD 3000LB, ASTM A-105 | TEE, STR. THRD 3000LB, ASTM A-105 | TEE, STR. THRD 3000LB, ASTM A-105 | TEE, STR. THRD 3000LB, ASTM A-105 | TEE, STR. THRD 3000LB, ASTM A-105 | TEE, STR. THRD 3000LB, ASTM A-105 | TEE, STR. THRD 3000LB, ASTM A-105 | TEE, STR. THRD 3000LB, ASTM A-105 | TEE, STR. THRD 3000LB, ASTM A-105 | TEE, STR. THRD 3000LB, ASTM A-105 | TEE, STR. THRD 3000LB, ASTM A-105 | TEE, STR. THRD 3000LB, ASTM A-105 | TEE, STR. THRD 3000LB, ASTM A-105 | TEE, STR. THRD 3000LB, ASTM A-105 | TEE, STR. THRD 3000LB, ASTM A-105 | TEE, STR. THRD 3000LB, ASTM A-105 | 16 | 16 | 16 | pza. |  | 4.8 | 76.8
112 | 4" | CHECK VALVE, WAFER, 150LB (KF SERIES 10 & 10G) | CHECK VALVE, WAFER, 150LB (KF SERIES 10 & 10G) (METRIC) | CHECK VALVE, WAFER, 150LB (KF SERIES 10 & 10G) (METRIC) | CHECK VALVE, WAFER, 150LB (KF SERIES 10 & 10G) (METRIC) | CHECK VALVE, WAFER, 150LB (KF SERIES 10 & 10G) (METRIC) | CHECK VALVE, WAFER, 150LB (KF SERIES 10 & 10G) (METRIC) | CHECK VALVE, WAFER, 150LB (KF SERIES 10 & 10G) (METRIC) | CHECK VALVE, WAFER, 150LB (KF SERIES 10 & 10G) (METRIC) | CHECK VALVE, WAFER, 150LB (KF SERIES 10 & 10G) (METRIC) | CHECK VALVE, WAFER, 150LB (KF SERIES 10 & 10G) (METRIC) | CHECK VALVE, WAFER, 150LB (KF SERIES 10 & 10G) (METRIC) | CHECK VALVE, WAFER, 150LB (KF SERIES 10 & 10G) (METRIC) | CHECK VALVE, WAFER, 150LB (KF SERIES 10 & 10G) (METRIC) | CHECK VALVE, WAFER, 150LB (KF SERIES 10 & 10G) (METRIC) | CHECK VALVE, WAFER, 150LB (KF SERIES 10 & 10G) (METRIC) | CHECK VALVE, WAFER, 150LB (KF SERIES 10 & 10G) (METRIC) | CHECK VALVE, WAFER, 150LB (KF SERIES 10 & 10G) (METRIC) | 8 | 8 | 8 | pza. |  | 540 | 4320
113 | 1" | CPLG, THRD 3000LB FS, ASTM A-105 | CPLG, THRD 3000LB FS, ASTM A-105 | CPLG, THRD 3000LB FS, ASTM A-105 | CPLG, THRD 3000LB FS, ASTM A-105 | CPLG, THRD 3000LB FS, ASTM A-105 | CPLG, THRD 3000LB FS, ASTM A-105 | CPLG, THRD 3000LB FS, ASTM A-105 | CPLG, THRD 3000LB FS, ASTM A-105 | CPLG, THRD 3000LB FS, ASTM A-105 | CPLG, THRD 3000LB FS, ASTM A-105 | CPLG, THRD 3000LB FS, ASTM A-105 | CPLG, THRD 3000LB FS, ASTM A-105 | CPLG, THRD 3000LB FS, ASTM A-105 | CPLG, THRD 3000LB FS, ASTM A-105 | CPLG, THRD 3000LB FS, ASTM A-105 | CPLG, THRD 3000LB FS, ASTM A-105 | CPLG, THRD 3000LB FS, ASTM A-105 | 8 | 8 | 8 | pza. |  | 16 | 128
114 | 1" | UNION, THRD 3000LB, ASTM A-105 | UNION, THRD 3000LB, ASTM A-105 | UNION, THRD 3000LB, ASTM A-105 | UNION, THRD 3000LB, ASTM A-105 | UNION, THRD 3000LB, ASTM A-105 | UNION, THRD 3000LB, ASTM A-105 | UNION, THRD 3000LB, ASTM A-105 | UNION, THRD 3000LB, ASTM A-105 | UNION, THRD 3000LB, ASTM A-105 | UNION, THRD 3000LB, ASTM A-105 | UNION, THRD 3000LB, ASTM A-105 | UNION, THRD 3000LB, ASTM A-105 | UNION, THRD 3000LB, ASTM A-105 | UNION, THRD 3000LB, ASTM A-105 | UNION, THRD 3000LB, ASTM A-105 | UNION, THRD 3000LB, ASTM A-105 | UNION, THRD 3000LB, ASTM A-105 | 32 | 32 | 32 | pza. |  | 9.6 | 307.2
115 | 10"x2" | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | 8 | 8 | 8 | pza. |  | 17 | 136
116 | 10"x4" | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | 16 | 16 | 16 | pza. |  | 19 | 304
117 | 12"x3" | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | 2 | 2 | 2 | pza. |  | 17 | 34
118 | 2 1/2"x1/2" | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | 11 | 11 | 11 | pza. |  | 19.8 | 217.8
119 | 3"x1/2" | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | 3 | 3 | 3 | pza. |  | 17 | 51
120 | 6"x1/2" | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | 6 | 6 | 6 | pza. |  | 17 | 102
121 | 6"x2 1/2" | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | 5 | 5 | 5 | pza. |  | 17 | 85
122 | 6"x3" | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | 2 | 2 | 2 | pza. |  | 17 | 34
123 | 8"x2" | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | SOCKOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | 1 | 1 | 1 | pza. |  | 17 | 17
124 | 1 1/2"x1/2" | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | 16 | 16 | 16 | pza. |  | 19.8 | 316.8
125 | 1 1/2"x1/2" | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | 130 | 130 | 130 | pza. |  | 19.8 | 2574
126 | 1"x1/2" | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | 104 | 104 | 104 | pza. |  | 19.8 | 2059.2
127 | 10"x1 1/2" | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | 8 | 8 | 8 | pza. |  | 17 | 136
128 | 10"x1" | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | 8 | 8 | 8 | pza. |  | 19.8 | 158.4
129 | 2"x1/2" | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | 65 | 65 | 65 | pza. |  | 19.8 | 1287
130 | 4"x1" | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | 32 | 32 | 32 | pza. |  | 66 | 2112
131 | 4"x1/2" | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | 16 | 16 | 16 | pza. |  | 24 | 384
132 | 6"x1" | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | 36 | 36 | 36 | pza. |  | 66 | 2376
133 | 8"x1" | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | THREDOLET, 3000LB FS, ASTM A-105 | 18 | 18 | 18 | pza. |  | 66 | 1188
SUB-TOTAL ACCESORIOS = | [24 empty] | 112397.18
134 | 4" | BALL VALVE, 150LB FLG | BALL VALVE, 150LB FLG | BALL VALVE, 150LB FLG | BALL VALVE, 150LB FLG | BALL VALVE, 150LB FLG | BALL VALVE, 150LB FLG | BALL VALVE, 150LB FLG | BALL VALVE, 150LB FLG | BALL VALVE, 150LB FLG | BALL VALVE, 150LB FLG | BALL VALVE, 150LB FLG | BALL VALVE, 150LB FLG | BALL VALVE, 150LB FLG | BALL VALVE, 150LB FLG | BALL VALVE, 150LB FLG | BALL VALVE, 150LB FLG | BALL VALVE, 150LB FLG | 16 | 16 | 16 | pza. |  | 660 | 10560
135 | 1 1/4" | BALL VALVE, 800LB THRD | BALL VALVE, 800LB THRD | BALL VALVE, 800LB THRD | BALL VALVE, 800LB THRD | BALL VALVE, 800LB THRD | BALL VALVE, 800LB THRD | BALL VALVE, 800LB THRD | BALL VALVE, 800LB THRD | BALL VALVE, 800LB THRD | BALL VALVE, 800LB THRD | BALL VALVE, 800LB THRD | BALL VALVE, 800LB THRD | BALL VALVE, 800LB THRD | BALL VALVE, 800LB THRD | BALL VALVE, 800LB THRD | BALL VALVE, 800LB THRD | BALL VALVE, 800LB THRD | 7 | 7 | 7 | pza. |  | 160 | 1120
136 | 1" | BALL VALVE, 800LB THRD | BALL VALVE, 800LB THRD | BALL VALVE, 800LB THRD | BALL VALVE, 800LB THRD | BALL VALVE, 800LB THRD | BALL VALVE, 800LB THRD | BALL VALVE, 800LB THRD | BALL VALVE, 800LB THRD | BALL VALVE, 800LB THRD | BALL VALVE, 800LB THRD | BALL VALVE, 800LB THRD | BALL VALVE, 800LB THRD | BALL VALVE, 800LB THRD | BALL VALVE, 800LB THRD | BALL VALVE, 800LB THRD | BALL VALVE, 800LB THRD | BALL VALVE, 800LB THRD | 110 | 96 | 96 | pza. |  | 136.8 | 15048
137 | 1/2" | BALL VALVE, 800LB THRD | BALL VALVE, 800LB THRD | BALL VALVE, 800LB THRD | BALL VALVE, 800LB THRD | BALL VALVE, 800LB THRD | BALL VALVE, 800LB THRD | BALL VALVE, 800LB THRD | BALL VALVE, 800LB THRD | BALL VALVE, 800LB THRD | BALL VALVE, 800LB THRD | BALL VALVE, 800LB THRD | BALL VALVE, 800LB THRD | BALL VALVE, 800LB THRD | BALL VALVE, 800LB THRD | BALL VALVE, 800LB THRD | BALL VALVE, 800LB THRD | BALL VALVE, 800LB THRD | 45 | 20 | 20 | pza. |  | 61.2 | 2754
138 | 4" | BUTTERFLY VALVE, 150LB FLG. | BUTTERFLY VALVE, 150LB FLG. | BUTTERFLY VALVE, 150LB FLG. | BUTTERFLY VALVE, 150LB FLG. | BUTTERFLY VALVE, 150LB FLG. | BUTTERFLY VALVE, 150LB FLG. | BUTTERFLY VALVE, 150LB FLG. | BUTTERFLY VALVE, 150LB FLG. | BUTTERFLY VALVE, 150LB FLG. | BUTTERFLY VALVE, 150LB FLG. | BUTTERFLY VALVE, 150LB FLG. | BUTTERFLY VALVE, 150LB FLG. | BUTTERFLY VALVE, 150LB FLG. | BUTTERFLY VALVE, 150LB FLG. | BUTTERFLY VALVE, 150LB FLG. | BUTTERFLY VALVE, 150LB FLG. | BUTTERFLY VALVE, 150LB FLG. | 2 |  |  | pza. |  | 640 | 1280
139 | 8" | BUTTERFLY VALVE, 150LB FLG. | BUTTERFLY VALVE, 150LB FLG. | BUTTERFLY VALVE, 150LB FLG. | BUTTERFLY VALVE, 150LB FLG. | BUTTERFLY VALVE, 150LB FLG. | BUTTERFLY VALVE, 150LB FLG. | BUTTERFLY VALVE, 150LB FLG. | BUTTERFLY VALVE, 150LB FLG. | BUTTERFLY VALVE, 150LB FLG. | BUTTERFLY VALVE, 150LB FLG. | BUTTERFLY VALVE, 150LB FLG. | BUTTERFLY VALVE, 150LB FLG. | BUTTERFLY VALVE, 150LB FLG. | BUTTERFLY VALVE, 150LB FLG. | BUTTERFLY VALVE, 150LB FLG. | BUTTERFLY VALVE, 150LB FLG. | BUTTERFLY VALVE, 150LB FLG. | 4 |  |  | pza. |  | 1977.45 | 7909.8
140 | 2" | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | 2 |  |  | pza. |  | 210.26 | 420.52
141 | 4" | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | 8 |  |  | pza. |  | 452.59 | 3620.72
142 | 4" | CHECK VALVE WAFER, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | 8 |  |  | pza. |  | 360 | 2880
142 | 8" | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | CHECK VALVE, 150LB FLG | 2 |  |  | pza. |  | 1900 | 3800
143 | 1 1/4" | CHECK VALVE, 800LB THRD | CHECK VALVE, 800LB THRD | CHECK VALVE, 800LB THRD | CHECK VALVE, 800LB THRD | CHECK VALVE, 800LB THRD | CHECK VALVE, 800LB THRD | CHECK VALVE, 800LB THRD | CHECK VALVE, 800LB THRD | CHECK VALVE, 800LB THRD | CHECK VALVE, 800LB THRD | CHECK VALVE, 800LB THRD | CHECK VALVE, 800LB THRD | CHECK VALVE, 800LB THRD | CHECK VALVE, 800LB THRD | CHECK VALVE, 800LB THRD | CHECK VALVE, 800LB THRD | CHECK VALVE, 800LB THRD | 7 |  |  | pza. |  | 266 | 1862
144 | 10" | GATE VALVE, 150LB FLG | [16 empty] | 9 |  |  | pza. |  | 1755 | 15795
145 | 12" | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | 1 |  |  | pza. |  | 2326.33 | 2326.33
146 | 2 1/2" | GATE VALVE, 150LB FLG, WALWORTH | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | 5 |  |  | pza. |  | 592.62 | 2963.1
147 | 2" | GATE VALVE, 150LB FLG, WALWORTH | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | 10 |  |  | pza. |  | 266 | 2660
148 | 3" | GATE VALVE, 150LB FLG, WALWORTH | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | 4 |  |  | pza. |  | 400 | 1600
149 | 4" | GATE VALVE, 150LB FLG, WALWORTH | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | 47 |  |  | pza. |  | 452.59 | 21271.73
150 | 6" | GATE VALVE, 150LB FLG, WALWORTH | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | 47 |  |  | pza. |  | 850 | 39950
151 | 8" | GATE VALVE, 150LB FLG, WALWORTH | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | GATE VALVE, 150LB FLG | 30 |  |  | pza. |  | 1300 | 39000
152 | 1"x1" | RELIEF VALVE, FARRIS ENGINEERING, 800LB THRD | RELIEF VALVE, 800LB THRD | RELIEF VALVE, 800LB THRD | RELIEF VALVE, 800LB THRD | RELIEF VALVE, 800LB THRD | RELIEF VALVE, 800LB THRD | RELIEF VALVE, 800LB THRD | RELIEF VALVE, 800LB THRD | RELIEF VALVE, 800LB THRD | RELIEF VALVE, 800LB THRD | RELIEF VALVE, 800LB THRD | RELIEF VALVE, 800LB THRD | RELIEF VALVE, 800LB THRD | RELIEF VALVE, 800LB THRD | RELIEF VALVE, 800LB THRD | RELIEF VALVE, 800LB THRD | RELIEF VALVE, 800LB THRD | 42 |  |  | pza. |  | 495 | 20790
153 | 1/2" | NEEDLE VALVE, 800LB THRD | NEEDLE VALVE, 800LB THRD | NEEDLE VALVE, 800LB THRD | NEEDLE VALVE, 800LB THRD | NEEDLE VALVE, 800LB THRD | NEEDLE VALVE, 800LB THRD | NEEDLE VALVE, 800LB THRD | NEEDLE VALVE, 800LB THRD | NEEDLE VALVE, 800LB THRD | NEEDLE VALVE, 800LB THRD | NEEDLE VALVE, 800LB THRD | NEEDLE VALVE, 800LB THRD | NEEDLE VALVE, 800LB THRD | NEEDLE VALVE, 800LB THRD | NEEDLE VALVE, 800LB THRD | NEEDLE VALVE, 800LB THRD | NEEDLE VALVE, 800LB THRD | 96 |  |  | pza. |  | 48.72 | 4677.12
SUB-TOTAL VALVULAS Y STRAINERS = | [24 empty] | 202288.32
TOTAL MATERIALES MECANICOS | [24 empty] | 830082.2839

## ANEXO D
|  | ANÁLISIS FINANCIERO |  |  | DOCUMENTO Nº: | YPFBL-001-PORU-F-AF-201
|  | PROYECTO: |  | YPFBL-GGRL-GING-001-2011 INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS DE YPFB LOGÍSTICA S.A. 1ra ETAPA |  |  | Página No.
38 de 38
|  | TÍTULO: | INVERSIÓN DE CAPITAL (CAPEX) AMPLIACIÓN PLANTA ORURO
ANEXO D - LISTAS DE MATERIALES PARA ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACIÓN
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE DECS SRL. Y NO PODRA SER COPIADA NI MODIFICADA SIN PREVIA AUTORIZACION ESCRITA.

## BOM ELEC
“INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS YPFB LOGISTICA S.A.: 1ra ETAPA”
LISTADO DE MATERIALES ELECTRICOS
PLANTA ORURO
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO $US | TOTAL $US
1 | CABLE DE COBRE, 1Cx2x10+T, 0.6/1kV, PVC | MTS. | 471 | 6.4657 | 3045.3416 | ORURO ELECTRICO
2 | CABLE DE COBRE, 1Cx2x16+T, 0.6/1kV, PVC | MTS. | 79 | 10.1693 | 803.3781 | CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO, APE, ∅ 2" ROSCA NPT |  | 453
3 | CABLE DE COBRE, 1Cx2x2,5+T, 0.6/1kV, PVC | MTS. | 52 | 1.7547 | 91.2467 | CABLE DE COBRE, 1Cx2x16mm2+T, 0.6/1kV, PVC, MARCA: PRYSMIAN, MODELO: EPROTENAX GSETTE |  | 474
4 | CABLE DE COBRE, 1Cx2x4+T, 0.6/1kV, PVC | MTS. | 65 | 2.6511 | 172.3212
5 | CABLE DE COBRE, 1Cx3x10+N, 0.6/1kV, PVC | MTS. | 98 | 8.3314 | 816.4759 | 1x3x16mm2+T | 60
6 | CABLE DE COBRE, 1Cx3x16+N, 0.6/1kV, PVC | MTS. | 186 | 12.1445 | 2258.8818 | Conduit de 1 1/2 | 9
7 | CABLE DE COBRE, 1Cx3x16+T, 0.6/1kV, PVC | MTS. | 438 | 12.1445 | 5319.3022 | Conduit de 2 cambia a 1 1/2 | 50
8 | CABLE DE COBRE, 1Cx3x25+T, 0.6/1kV, PVC | MTS. | 850 | 20.3839 | 17326.3504
9 | CABLE DE COBRE, 1Cx3x35+T, 0.6/1kV, PVC | MTS. | 355 | 28.1007 | 9975.7591
10 | CABLE DE COBRE, 1Cx3x4+N, 0.6/1kV, PVC | MTS. | 98 | 3.2117 | 314.7445
11 | CABLE DE COBRE, 1Cx3x4+T, 0.6/1kV, PVC | MTS. | 115 | 3.2117 | 369.3431
12 | CABLE DE COBRE, 1Cx3x50+T, 0.6/1kV, PVC | MTS. | 650 | 39.3036 | 25547.3723
13 | CABLE DE COBRE DESNUDO DE 70 MM2 | PZA. | 905 | 10.219 | 9248.1752
14 | CABLE DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2 | PZA. | 77 | 6.2 | 477.4
15 | CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2 | PZA. | 231 | 2.5547 | 590.146
SUB-TOTAL CABLES = |  |  |  |  | 76356.238
16 | CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO, APE, ∅ 1 1/2" ROSCA NPT | MTS. | 1091 | 17.9075 | 19537.129
17 | CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO, APE, ∅ 1" ROSCA NPT | MTS. | 520 | 10.9732 | 5706.0827
18 | CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO, APE, ∅ 2 1/2" ROSCA NPT | MTS. | 220 | 51.0462 | 11230.1703
19 | CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO, APE, ∅ 2" ROSCA NPT | MTS. | 797 | 23.8443 | 19003.8929
20 | CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO, APE, ∅ 3/4" ROSCA NPT | MTS. | 180 | 7.3966 | 1331.3869
SUB-TOTAL CONDUITS = |  |  |  |  | 56808.6618
21 | LUMINARIA FLUORESCENTE 2x36W-220V-50Hz, MARCA ATX APPLETON, MODELO FEB-236-BK-S-NN, CL1 DIV 2 CIERRE Y JUNTAS DE ELASTOMERO, IP 66 | PZA. | 4 | 73.7774 | 295.1095
22 | LUMINARIAS PHILIPS MOD. SWF330 1xSON-T400W A/45, LAMPARA V.S.A.P. - 400 WATT, 220 VOLTS, 50 HZ. MOD. NAVT 400 SUPER (48000 lm) | PZA. | 12 | 796.7956 | 9561.5474
23 | LUMINARIA MARCA APPLETON, MODELO CLP2575MTCN, 250W,3/4",220V | PZA. | 20 | 590.219 | 11804.3796
24 | LUMINARIAS APPLETON DE 100 W CONEXIÓN 3/4", Cl. I Gr C, MODELO CLP1075MTCN | PZA. | 19 | 295.1095 | 5607.0803
SUB-TOTAL LUMINARIAS = |  |  |  |  | 27268.1168
25 | CAJA DE CONEXIONADO DE 14.75"x14.75"x7.75" INTERNO, Cl. I, Div. 1, MARCA APPLETON, MODELO AJBEW141408 | PZA. | 4 | 6600 | 26400
SUB-TOTAL CAJAS PARA CONEXIONADO = |  |  |  |  | 26400
26 | HUB DE 1 1/2" MARCA APPLETON MODELO HUB-150 | PZA. | 10 | 60 | 600
27 | SELLO HORIZONTAL VERTICAL DE 1 1/2" MARCA APPLETON MODELO EYS-5 | PZA. | 22 | 60 | 1320
28 | UNION DE 1 1/2" MARCA APPLETON, MODELO UNF150NR | PZA. | 10 | 50 | 500
29 | NIPLE DE 1 1/2" x 100mm ROSCA NPT | PZA. | 20 | 14 | 280
30 | HUB DE 1" MARCA APPLETON MODELO HUB-100 | PZA. | 4 | 52 | 208
31 | SELLO HORIZONTAL VERTICAL DE 1" MARCA APPLETON MODELO EYS-31 | PZA. | 16 | 52 | 832
32 | UNION DE 1" MARCA APPLETON, MODELO UNF100NR | PZA. | 4 | 44 | 176
33 | NIPLE DE 1" x 100mm ROSCA NPT | PZA. | 8 | 8 | 64
34 | HUB DE 3/4" MARCA APPLETON MODELO HUB-75 | PZA. | 2 | 44 | 88
35 | SELLO HORIZONTAL VERTICAL DE 3/4" MARCA APPLETON MODELO EYS-21 | PZA. | 46 | 46 | 2116
36 | UNION DE 3/4" MARCA APPLETON, MODELO UNF50NR | PZA. | 2 | 38 | 76
37 | NIPLE DE 3/4" x 100mm ROSCA NPT | PZA. | 4 | 8 | 32
38 | SELLO HORIZONTAL VERTICAL DE 2" MARCA APPLETON MODELO EYS-6 | PZA. | 8 | 66 | 528
39 | JABALINAS DE 2" X 2.4 MTS | PZA. | 32 | 6 | 192
40 | PARRAYO IONICO | PZA. | 1 | 1600 | 1600
41 | AISLADOR CENTRAL CON 4 MTS DE CANERIA PARA SOPORTE | PZA. | 1 | 50 | 50
42 | AISLADORES DE PORCELANA CON COPORTE PARA BAJANTE DE CABLE | PZA. | 8 | 4 | 32
43 | JABALINAS BAÑADAS EN COBRE DE 5/8" x 2.4 MTS PARA PARRARAYOS | PZA. | 12 | 14 | 168
44 | SOLDADURA CADWELD | PZA. | 12 | 20 | 240
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO $US | TOTAL $US
45 | BENTONITA DE 35 KGS | Bolsas | 2 | 35 | 70
46 | BALIZA ESTATICA MARCA TRAMONTINA | PZA. | 2 | 40 | 80
47 | CABLE DE COBRE ENSULADO DE 2 X 2.5 MM2 | MTS. | 30 | 2 | 60
48 | TEMPORTIZADOR CON CAJA DE CONTROL | PZA. | 1 | 120 | 120
49 | CAMARA DE MEDICION PARA TORRE DE PARARRAYOS | PZA. | 1 | 80 | 80
SUB-TOTAL ACCESORIOS = |  |  |  |  | 9512
| Sub-total = |  |  |  | 196345.0165
| Materiales miscelaneos |  |  | 10% | 19634.5017
| Total Materiales Electricos = |  |  |  | 215979.5182
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE ELABORADA POR DECS S.R.L. PARA USO EXCLUSIVO DE SU CLIENTE YPFB LOGISTICA S.A.
Y NO PODRA SER COPIADA NI MODIFICADA SIN PREVIA AUTORIZACION ESCRITA DE LAS PARTES.

## BOM INTS
“INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN PLANTAS YPFB LOGISTICA S.A.: 1ra ETAPA”
LISTADO DE MATERIALES INSTRUMENTACION
PLANTA ORURO
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO $US | TOTAL $US
1 | CABLE PARA INSTRUMENTACION ELECTRONICA 1 PAR DE 1,5mm2+SHD, MARCA MARLEW BELDEN O SIMILAR, MODELO AR MILIAR | MTS. | 988 | 1.8701 | 1847.6321 | 1TRIAD 1,5mm2+SHD | 15
2 | CABLE PARA INSTRUMENTACION ELECTRONICA 1 PAR DE 1,5mm2, MARCA MARLEW BELDEN O SIMILAR, MODELO AR MILIAR | MTS. | 1411 | 1.1883 | 1676.7212 | 1PAIR 1,5mm2+SHD | 12
3 | CABLE PARA INSTRUMENTACION ELECTRONICA 1 TRIAD DE 1,5mm2+SHD, MARCA MARLEW BELDEN O SIMILAR, MODELO AR MILIAR | MTS. | 469 | 2.7116 | 1271.7431 | 1PAIR 1,5mm2 | 13
4 | CABLE PARA INSTRUMENTACION ELECTRONICA 12 PAR DE 1,5mm2+SHD, MARCA MARLEW BELDEN O SIMILAR, MODELO AR MILIAR | MTS. | 80 | 18.3066 | 1464.5255 | Conduit de 3/4 | 2
4 | CABLE PARA INSTRUMENTACION ELECTRONICA 16 PAR DE 1,5mm2+SHD, MARCA MARLEW BELDEN O SIMILAR, MODELO AR MILIAR | MTS. | 90 | 24.4088 | 2196.7883 | Conduit de 1 | 8
5 | CABLE PARA INSTRUMENTACION ELECTRONICA 20 PAR DE 1,5mm2+SHD, MARCA MARLEW BELDEN O SIMILAR, MODELO AR MILIAR | MTS. | 523 | 30.5109 | 15957.2263 | Conduit de 3/4 | 2
5 | CABLE PARA INSTRUMENTACION ELECTRONICA 12 TRIAD DE 1,5mm2+SHD, MARCA MARLEW BELDEN O SIMILAR, MODELO AR MILIAR | MTS. | 100 | 27.4599 | 2745.9854
6 | CABLE PARA INSTRUMENTACION ELECTRONICA 20 TRIAD DE 1,5mm2+SHD, MARCA MARLEW BELDEN O SIMILAR, MODELO AR MILIAR | MTS. | 83 | 45.7664 | 3798.6131
7 | CABLE PARA INSTRUMENTACION ELECTRONICA 2 PAIRx24AWG+SHD, MARCA MARLEW BELDEN O SIMILAR, MODELO AR MILIAR | MTS. | 90 | 1.44 | 129.6
8 | CABLE DE COBRE, 1x2x1.5mm2+T, 0.6/1kV, PVC, MARCA: PRYSMIAN, MODELO: EPROTENAX GSETTE | MTS. | 130 | 1.2 | 156 | CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO, APE, ∅ 3/4" ROSCA NPT |  | 60
9 | CABLE UTP PARA ETHERNET CATEGORIA 5e, 4 PAIRx 24 AWG, ENCHAQUETADO DE POLIETILENO O FEB, MARCA BERLDEN O SIMILAR | MTS. | 450 | 0.6 | 270 | CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO, APE, ∅ 1/2" ROSCA NPT |  | 42
10 | FIBRA OPTICA MULTIMODO DE SEIS HILOS, ISO/IEC 11801 | MTS. | 270 | 2.96 | 799.2 | CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO, APE, ∅ 1 1/2" ROSCA NPT |  | 10
11 | CABLE COMPENSADO PARA RTD Pt-100 | MTS. | 40 | 24 | 960 | 1 PAIRx1.5 mm2+SHD |  | 30
SUB-TOTAL CABLES = |  |  |  |  | 33274.0351 | 1 PAIRx1.5 mm2 |  | 296
12 | CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO, APE, ∅ 2" ROSCA NPT | MTS. | 271 | 21.4599 | 5815.6204 | 1 TRIADx1.5mm2+SHD |  | 70
13 | CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO, APE, ∅ 1 1/2" ROSCA NPT | MTS. | 467 | 17.91 | 8363.97 | 20 TRIADx1.5mm2+SHD se cambia por 12 TRIADx1.5mm2+SHD |  | 100
14 | CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO, APE, ∅ 1" ROSCA NPT | MTS. | 28 | 9.8759 | 276.5255 | 20 PAIRx1.5mm2+SHD se cambia por 12 PAIRx1.5mm2+SHD |  | 80
15 | CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO, APE, ∅ 1/2" ROSCA NPT | MTS. | 434 | 4.3796 | 1900.7299 | CABLE Ethernet |  | 120
16 | CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO, APE, ∅ 3/4" ROSCA NPT | MTS. | 855 | 7.3966 | 6324.0876
17 | CONDUIT FLEXIBLE APE DE 1/2", MACHO/MACHO, L=15", CLASS, DIV 1. | PZA. | 60 | 26 | 1560
SUB-TOTAL CONDUITS = |  |  |  |  | 24240.9335
18 | CAJA DE CONEXIONADO DE 14.75"x14.75"x7.75" INTERNO, Cl. I, Div. 1, MARCA APPLETON, MODELO AJBEW141408 | PZA. | 4 | 6460 | 25840
19 | CAJA DE CONEXIONADO MARCA APPLETON MODELO GUBB-22, CL1 DIV 2 | PZA. | 10 | 180 | 1800
20 | CAJA TIPO LR DE 3/4", MARCA APPLETON, MODELO ERLR75 | PZA. | 13 | 198 | 2574
21 | CAJA REDONDA MARCA APPLETON, MODELO EFHU75-48 FLEXIBLE 3/4" | PZA. | 23 | 240 | 5520
SUB-TOTAL CAJAS PARA CONEXIONADO = |  |  |  |  | 35734
22 | CODO CORTO 90º, HEMBRA/MACHO DE 1/2" NPT,CLASS 1, DIV 1. | PZA. | 90 | 4.6 | 414
23 | UNIÓN UNF DE 1/2" APE NPT, CLASS 1, DIV 1. | PZA. | 60 | 20.438 | 1226.2774
24 | NIPLE CERO 1/2" NPT CALSS 1, DIV 1. | PZA. | 45 | 4.0876 | 183.9416
25 | SELLO VERT/HORZ 1/2" NPT, CLASS 1, DIV 1. | PZA. | 36 | 6 | 216
26 | CUPLA DE 1/2", CLASS 1, DIV 1. | PZA. | 46 | 18 | 828
27 | GRAMPA OLMAR PARA CAÑO TIPO CONDUIT Ø1 1/2" | PZA. | 30 | 8 | 240
28 | RELE DE ESTADO SOLIDO OUTPUT, 1 N.O. SSR - DC, 24V DC, ALLEN-BRADLEY, 700-HL | PZA. | 2 | 60 | 120
29 | TAPA PARA RELE, ALLEN-BRADLEY, 700-HN177 | PZA. | 36 | 15 | 540
30 | RIEL DIN 35x7.5mm² | PZA. | 12 | 15 | 180
31 | BORNERA PARA CABLE 6mm² ALLEN-BRADLEY, 1492-J6 O SIMILAR | PZA. | 200 | 0.7 | 140
32 | BORNERA DE PUESTA A TIERRA PARA CABLE 6mm², ALLEN-BRADLEY, 1492-JG6 O SIMILAR | PZA. | 80 | 0.9 | 72
33 | BORNERAS PARA CABLE DE 1.5mm² ALLEN-BRADLEY, 1492-J2Q O SIMILAR | PZA. | 360 | 0.7 | 252
34 | BORNERA DE PUESTA A TIERRA PARA CABLE 1.5mm², ALLEN-BRADLEY, 1492-JG2Q O SIMILAR | PZA. | 180 | 0.87 | 156.6
35 | TAPAS PARA BORNERAS | PZA. | 400 | 0.5 | 200
36 | TOPE FINAL PARA BORNERAS | PZA. | 620 | 0.3 | 186
37 | CABLE CANAL, 20 MM X 3 MTS | PZA. | 140 | 6 | 840
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO $US | TOTAL $US
38 | HUB DE 1 1/2" MARCA APPLETON MODELO HUB-150 | PZA. | 60 | 38 | 2280
39 | SELLO HORIZONTAL VERTICAL DE 1 1/2" MARCA APPLETON MODELO EYS-5 | PZA. | 60 | 26.9854 | 1619.1241
40 | UNION DE 1 1/2" MARCA APPLETON, MODELO UNF150NR | PZA. | 50 | 53.1387 | 2656.9343
41 | NIPLE DE 1 1/2" x 100mm ROSCA NPT | PZA. | 14 | 12.5927 | 176.2978
42 | HUB DE 1/2" MARCA APPLETON MODELO HUB-50 | PZA. | 38 | 60 | 2280
43 | BOTONERA DE EMERGENCIA A PRUEBA DE EXPLOSION, MARCA APPLETON, MODELO EFDCB150 - UM1AJBEW182410 | PZA. | 3 | 860 | 2580
44 | SIRENA ALLEN - BRADLEY 855XC - BND24A4 | PZA. | 3 | 1460 | 4380
45 | HUB DE 3/4" MARCA APPLETON MODELO HUB-75 | PZA. | 46 | 44 | 2024
46 | SELLO HORIZONTAL VERTICAL DE 3/4" MARCA APPLETON MODELO EYS-21 | PZA. | 46 | 8.5693 | 394.1898
47 | UNION DE 3/4" MARCA APPLETON, MODELO UNF75NR | PZA. | 46 | 38 | 1748
48 | NIPLE DE 3/4" x 100mm ROSCA NPT | PZA. |  | 8 | 0
49 | SELLO VERT/HORZ 1" NPT, CLASS 1, DIV 1. | PZA. | 1 | 11.0832 | 11.0832
50 | POLITUBO DE PVC DE ALTA DENSIDAD SCH. 40, 2", 6 MTS | PZA. | 280 | 8.7591 | 2452.5547
SUB-TOTAL ACCESORIOS = |  |  |  |  | 28397.0029
| Sub-total = |  |  |  | 121645.9715
| Materiales miscelaneos |  |  | 10% | 12164.5972
| Total Materiales para Instrumentacion y Control = |  |  |  | 133810.5687
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE ELABORADA POR DECS S.R.L. PARA USO EXCLUSIVO DE SU CLIENTE YPFB LOGISTICA S.A.
Y NO PODRA SER COPIADA NI MODIFICADA SIN PREVIA AUTORIZACION ESCRITA DE LAS PARTES.