ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Nº | DETALLE DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADQUISICIÓN, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE EFICIENCIA ENERGETICA Y AUTOMATIZACION PARA EL EDIFICIO CORPORATIVO YPFB LA PAZ | GLB | 1 |

El sistema de eficiencia energética y automatización tiene como fin brindar al edificio un ahorro energético mediante la instalación de dispositivos con programas propios para el control de circuitos eléctricos, electromecánicos, de seguridad, de acceso y otros, debiendo tener éste la versatilidad y ser actualizable en el tiempo de manera de ser compatible con todos los sistemas instalados y a ser instalados sin que esto signifique una superposición y/o bloqueo entre el desempeño de los otros sistemas (por ejemplo: El Sistema Contraincendios)

Con la incorporación del sistema de Eficiencia Energética se pretende tener un 40% de ahorro en el consumo de energía.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN.-

La contratación tiene los siguientes componentes:

- Provisión e instalación de tableros eléctricos de fuerza inteligentes para el control de la energía eléctrica.

- Provisión e instalación de sensores de presencia/movimiento, luminosidad y controladores con su respectivo cableado y ductado

- Provisión e instalación del Building Management System

- Provisión e instalación de accesorios de control

- PROVISION E INSTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS DE FUERZA INTELIGENTES PARA EL CONTROL DE ENERGIA ELECTRICA.

Los gabinetes de los tableros deben tener las siguientes características:

- Gabinetes con dimensiones mínimas de 180 cm de alto x 240 cm de ancho x 40 cm de profundidad.

- IP-45

- Tapa en la que se puedan ver los medidores de energía y control de parámetros

- Señalización de energizado (luz Roja - desenergizado y Verde - energizado)

- Contratapa

- Llave manilla de triángulo

- Entradas principales desde el piso y salidas superiores

- Tres cuerpos (El cuerpo central se deberá comunicarse con los otros tableros de piso

- El cuerpo derecho será para los elementos de protección regulados, el cuerpo izquierdo para los elementos de protección no regulados, el cuerpo central alojará el breaker principal.

- Cada cuerpo debe contar con una protección principal y un sistema de barras.

El sistema de barras debe tener las siguientes características:

- Barras de cobre electrolítico libre de perforaciones

- Tres barras para fase, una barra para neutro y una barra para tierra

- Portabarras trifásico para las fases y simple para neutro, el soporte para la barra de tierra podrá estar adosado al tablero.

- La corriente mínima será de 140 A.

- Las conexiones de las barras a los breakers será libre de perforaciones.

Los breaker o elementos de protección serán de las siguientes características:

- Los elementos principales deberán tener un poder de corte entre 40 y 50 kA

- Los elementos de salida de circuitos deberán tener un poder de corte entre 10 y 16 kA

- Todos los breakers y térmicos deberán ser controlables desde el sistema de gestión del edificio.

Los medidores en la tapa de cada uno de los tableros debe ser capaz de medir:

- Voltaje de Línea

- Voltaje de Fase

- Corriente

- Factor de Potencia

- Máxima Demanda

- Energía Consumida

Los elementos de control deben estar ubicados de manera clara e identificable dentro el tablero, siendo ésta parte a la que se tenga accesibilidad.

El tablero de cada piso debe tener una identificación sobre la tapa, en la misma se debe identificar claramente los siguientes datos:

- El Piso

- Energía (Regulada, Comercial o control)

Las partes energizadas deben estar aisladas y protegidas contra contactos accidentales, para prevenir accidentes debe contar con la señalización correspondiente con stickers que indiquen “Riesgo Eléctrico”

Se debe tomar en cuenta que en los cuartos eléctricos se alojarán las UPS (Fuente de energía Ininterrumpible) por lo que debe presentar un arreglo de equipos para cada uno de los pisos.

El Proveedor deberá tomar en cuenta los planos y distribución de los circuitos para la elaboración de su propuesta. La entrega de tableros no podrá exceder los 90 días calendario para su instalación.

- PROVISION E INSTALACIÓN DE SENSORES DE PRESENCIA/MOVIMIENTO, LUMINOSIDAD Y CONTROLADORES CON SU RESPECTIVO CABLEADO Y DUCTADO

El sistema debe tener instalados los siguientes dispositivos:

1. Sensores de presencia/movimiento

- Se deben proveer e instalar aproximadamente 600 sensores de presencia/movimiento distribuidos en diferentes niveles del edificio (la cantidad de sensores está sujeta a las necesidades que se tengan de acuerdo al diseño de funcionamiento del sistema de iluminación).

- Los sensores deben ser de variado diámetro de cobertura o regulable de acuerdo a los requerimientos del lugar.

2. Sensores de luminosidad

- Se deben proveer e instalar aproximadamente 600 sensores de luminosidad distribuidos en los diferentes niveles del edificio (la cantidad de sensores está sujeta a las necesidades que se tengan de acuerdo al diseño de funcionamiento del sistema de iluminación).

- Los sensores de luminosidad deben tener la capacidad de interactuar con luminarias dimerizables para poder regular la intensidad de la luz artificial (luminarias) de acuerdo al nivel de luz natural.

3. Controladores

- Se debe proveer e instalar la cantidad de controladores DALI (Digital Addresable Lighting Interface) que sean necesarios para poder realizar el control apropiado de las luminarias LED DALI con las que cuenta el edificio.

- Se debe considerar la capacidad del burden de los equipos.

4. Cableado

- Se debe proveer e instalar todo el cableado que sea necesario para el correcto funcionamiento del sistema de iluminación.

- La instalación del cableado se debe realizar de acuerdo a los requerimientos que se tengan en el diseño de funcionamiento de las luminarias.

- Se debe dejar en cada punto de conexión un remanente de reserva para futuras ampliaciones (se prevé crecimiento del 20%).

- PROVISION E INSTALACION DEL BUILDING MANAGEMENT SYSTEM

El Building Management System (BMS) tiene como fin realizar la gestión, supervisión, control e integración de los distintos sistemas con los que está planeado que cuente el Edificio Corporativo YPFB La Paz mediante la instalación de software y hardware. El BMS tendrá la capacidad de controlar los circuitos eléctricos, electromecánicos (HVAC), de seguridad, control de acceso, CCTV y otros, debiendo tener éste la versatilidad y ser actualizable en el tiempo de manera de ser compatible con todos los sistemas instalados y los sistemas a ser instalados en el futuro sin que esto signifique una superposición y/o bloqueo entre el desempeño de los otros sistemas (por ejemplo: Sistema Contraincendios).

Los componentes del presente proyecto deben incluir:

- Ingeniería del Proyecto con aprobación de todas las especialidades incluidas en la construcción del Edificio

- La ingeniería de Post Proyecto que deberá incluir los siguientes entregables por modulo:

  - Integración y gestión del subsistema de CCTV

- Especificaciones técnicas de cámaras, almacenamiento, accesorios, y otros componentes necesarios para la integración con el BMS de acuerdo a las características necesarias (si son dispositivos para exteriores o interiores) por ubicación y nivel de seguridad.

- Ubicación de los componentes en los planos para la integración y gestión con el BMS

- Requerimientos de hardware y software para la integración y gestión con el BMS

- Parámetros de Integración con Plataformas BMS.

  - Integración y gestión del subsistema de Control de Acceso

- Especificaciones técnicas de dispositivos de control de acceso y seguridad (biométricos, tarjetas de proximidad, botones de pulsación, etc.), accesorios y otros componentes necesarios para la integración con el BMS

- Ubicación de los componentes en los planos para la integración y gestión con el BMS

- Requerimientos de hardware y software para la integración y gestión con el BMS.

- Parámetros de Integración con Plataformas BMS.

  - Integración y gestión del subsistema Contra Incendios

- Especificaciones técnicas de componentes (válvulas, aspersores, paneles de control, sensores de temperatura, detectores de humo, etc.), accesorios y otros componentes necesarios para la integración con el BMS

- Ubicación de los componentes en los planos para la integración y gestión con el BMS

- Requerimientos de hardware, software, plan de alarma, y buenas prácticas de instalación para la integración y gestión con el BMS

- Estándares EL exigidos

- Parámetros de Integración con Plataformas BMS.

  - Integración y gestión del subsistema de HVAC

- Especificaciones técnicas de los componentes, sensores, medidores, sistemas ambientales, placas requeridas para generar señales e información necesaria del sistema HVAC del edificio, accesorios y otros componentes necesarios para la integración con el BMS.

- Ubicación de los componentes en los planos para la integración y gestión con el BMS.

- Requerimientos de hardware, software, plan de alarma, y buenas prácticas de instalación – operación para la integración y gestión con el BMS.

- Estándares y protocolos recomendados para cada componente.

- Parámetros de Integración con Plataformas BMS.

  - Integración y gestión del Subsistema de Iluminación

- Especificaciones técnicas de los componentes, sensores, controladores, tipos de luminarias, accesorios y otros componentes necesarios para la integración con el BMS

- Ubicación de los componentes en los planos para la integración y gestión con el BMS

- Requerimientos de hardware y software para la integración y gestión con el BMS

- Parámetros de integración con plataformas BMS

  - Parámetros de Control y Ahorro de Energía, con su respectiva integración a los demás subsistemas del edificio.

- Se debe lograr un ahorro energético de por lo menos 40%.

La ingeniería del proyecto deberá ser supervisada y homologada por un Ingeniero de la empresa Fabricante del software y/o hardware.

Los alcances mencionados, no limitan a la solución del BMS entregado, sino que la Empresa Adjudicada deberá tomar todos los recaudos necesarios para la incorporación de soluciones, tanto en hardware como software, a problemas que pudiesen presentarse en la implementación del BMS.

- Características del BMS.

  - General.

El Sistema de gestión de edificios (BMS), debe cumplir con lo siguiente:

    - El BMS solicitado debe ser una plataforma nativa que permita la gestión de los siguientes subsistemas:

- Contra Incendios

El BMS debe poder integrar los dispositivos del Sistema de Detección de Incendios del Edificio Corporativo YPFB La Paz.

- Climatización (HVAC)

El BMS debe poder integrar los dispositivos del Sistema de Climatización (HVAC) del Edificio Corporativo YPFB La Paz.

- Iluminación

El BMS debe poder integrar los dispositivos del Sistema de Iluminación del Edificio Corporativo YPFB La Paz.

- Control de Acceso

El BMS debe poder integrar los dispositivos del Sistema de Control de Acceso del Edificio Corporativo YPFB La Paz

- CCTV

El BMS debe poder integrar los dispositivos del Sistema de CCTV del Edificio Corporativo YPFB La Paz.

- Por lo tanto, la empresa que se adjudique el proyecto deberá encargarse de la                              programación del BMS para cada dispositivo y lograr su correspondiente integración.

  - El BMS debe tener la capacidad de integrar sistemas que funcionen por lo menos con los siguientes protocolos:

- BACnet

El BMS debe poder integrar todos los dispositivos que funcionen con protocolo BACnet que pertenezcan a algún sistema del Edificio Corporativo YPFB La Paz.

- LonWorks

El BMS debe poder integrar todos los dispositivos que funcionen con protocolo LonWorks que pertenezcan a algún sistema del Edificio Corporativo YPFB La Paz.

- KNX

El BMS debe poder integrar todos los dispositivos que funcionen con protocolo KNX que pertenezcan a algún sistema del Edificio Corporativo YPFB La Paz.

- DALI

El BMS debe poder integrar todos los dispositivos que funcionen con protocolo DALI que pertenezcan a algún sistema del Edificio Corporativo YPFB La Paz.

- Modbus

El BMS debe poder integrar todos los dispositivos que funcionen con protocolo Modbus que pertenezcan a algún sistema del Edificio Corporativo YPFB La Paz.

- Otros protocolos

El BMS debe poder integrar todos los dispositivos que funcionen con otro protocolo de automatización que pertenezcan a algún sistema del Edificio Corporativo YPFB La Paz (Ejemplo: CCTV).

- Por lo tanto, la empresa que se adjudique el proyecto deberá encargarse de la programación del BMS para cada dispositivo y lograr su correspondiente integración.

  - SNMP

El BMS debe tener la capacidad de soportar el protocolo SNMP.

  - Notificaciones

El BMS debe tener la capacidad de enviar notificaciones a través de:

- Syslog

El servidor debe tener la capacidad de enviar notificaciones a través de Syslog

- E-mail

El servidor debe tener la capacidad de enviar notificaciones a través de e-mail (Protocolos SMTP, POP, IMAP)

- SMS

El servidor debe tener la capacidad de enviar notificaciones a dispositivos alojados en redes móviles (telefonía celular) a través del sistema de mensajes cortos (SMS)

- Arquitectura del Sistema

El BMS debe ser de una arquitectura tipo cliente-servidor, que debe estar formada de la siguiente manera:

  - Servidor

Que a su vez debe estar formado por:

- Aplicación nativa

Se debe poder acceder al servidor por medio de la instalación de una aplicación nativa.

- Servidor Web

Se debe poder acceder al servidor a través de cualquier navegador Web.

  - Cliente

Que a su vez debe estar formado por:

- Cliente en aplicación nativa

El BMS debe soportar el acceso a través de una aplicación nativa cliente instalable.

- Cliente Web

Se debe poder acceder al servidor a través de la aplicación cliente por medio de cualquier navegador web.

- Cliente en plataforma Android

Se debe poder acceder al servidor a través de la aplicación cliente por medio de una aplicación desarrollada sobre plataforma Android.

- Cliente en plataforma iOS

Se debe poder acceder al servidor a través de la aplicación cliente por medio de una aplicación desarrollada sobre plataforma iOS (Apple).

- Medios de acceso al servidor BMS

El servidor debe poder tener conexión a través de las siguientes interfaces de comunicaciones:

  - COM

El servidor debe poder comunicarse por el puerto de comunicaciones serial (COM)

  - IEEE 802.3 (Ethernet)

El servidor debe poder comunicarse a través del protocolo IEEE 802.3 (Ethernet), además tener compatibilidad con

a. UDP/IP

b. TCP/IP

  - HTTP

El servidor debe poder comunicarse por interfaces que soporten el protocolo HTTP

  - LAN

El servidor debe tener la capacidad de conectarse a través de Redes de Área Local (LAN)

  - WAN

El servidor debe tener la capacidad de conectarse a través de Redes de Área Amplia (WAN).

  - WLAN

El servidor debe tener la capacidad de conectarse a través de Redes de Área Local Inalámbrica (WLAN)

- Redundancia

  - El BMS debe soportar comunicaciones totalmente redundantes, especialmente a los Servidores y dispositivos de campo.

  - El BMS debe soportar servidores que tengan la capacidad de estar conectados en redes LAN independientes. También deben soportar la funcionalidad para intercambiar de manera automática entre cualquiera de los servidores en caso de falla, de modo de tener siempre un servidor activo y un servidor standby.

- Hardware del Servidor

El BMS debe estar montado sobre una computadora personal de escritorio (PC) con las siguientes características:

| CARACTERISTICAS PC |  |  |
| --- | --- | --- |
| Procesador | Velocidad | Al menos 2 GHz |
|  | Núcleos de procesamiento | Al menos 2 núcleos |
| Memoria RAM | Capacidad | al menos 4 GB |
| Disco Duro (HDD) | Capacidad | Al menos 320 GB |
| Adaptador de Red | Velocidad | Al menos FastEthernet (100 Mbps) |
| Puertos USB | Cantidad | Al menos 4 puertos USB 2.0 |
| Puertos de salida de Video | Tipo | Al menos 1 puerto VGA o 1 puerto HDMI |
| S.O. | Versión | Windows 7 o Superior, además debe ser compatible con el BMS |
|  | Licencia | Original |
| Soporte y actualizaciones | En un periodo no menor a 3 años a partir de la fecha de entrega definitiva del proyecto a YPFB. |  |
| Mouse | Tipo | Óptico USB |
| Teclado | Tipo | QWERTY latinoamericano USB |
| Monitor | Tipo | LED |
|  | Resolución | WXGA (1366*768) |
|  | Puerto de entrada | VGA o HDMI (Acorde a la salida de Video de la PC) |

- PROVISIÓN E INSTALACION DE ACCESORIOS DE CONTROL.-

El proveedor debe considerar todos los accesorios no contemplados en los anteriores puntos para tener un sistema integrado.

Los accesorios a utilizar tales como los controles para las válvulas de flujo de aire, los elementos de bloqueo de accesos y otros deben ser compatibles con el sistema instalado.

PLANOS.-

Los planos serán proporcionados a los interesados, en medio digital en el Edif. Gundlach Torre Oeste Piso 3 o a los correos electrónicos pjemio@ypfb.gob.bo, ruruchi@ypfb.gob.bo.

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA.- El proponente que resulte adjudicado, deberá presentar la documentación original o copia legalizada de los respaldos de la experiencia de la empresa.

El proponente deberá:

- Presentar una copia del certificado que lo acredite como distribuidor autorizado por el fabricante en Bolivia.

- Presentar un certificado que lo acredite como instalador autorizado por el fabricante.

- Presentar un certificado que lo acredite como personal autorizado para el mantenimiento en Bolivia

EXPERIENCIA GENERAL EMPRESA.-

El proponente debe tener una experiencia general mínima de 1 (Una) vez el valor del precio referencial estimado, sumados todos sus trabajos en general.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA EMPRESA.-

El proponente debe tener una experiencia específica mínima de 0.5 veces el valor del precio referencial estimado, sumados todos sus trabajos en elaboración o provisión o instalación o ejecución o supervisión o fiscalización de sistemas de automatización en edificios o viviendas o fábricas.

EXPERIENCIA PROFESIONAL PERSONAL TECNICO CLAVE REQUERIDO.-

El proponente que resulte adjudicado, deberá presentar la documentación original o copia legalizada de los respaldos del personal técnico clave requerido.

- COORDINADOR DE PROGRAMACION EN BMS (Permanencia completa en obra)

Será el responsable de la coordinación con el equipo multidisciplinario desde reformulación del proyecto hasta la conclusión final de la programación y puesta en marcha de los equipos.

Formación:

Licenciatura en Ingeniería Electrónica (Mención Sistemas o Control o Telecomunicaciones) o Ingeniería Mecatrónica o Ingeniería en Telecomunicaciones o Ingeniería de Sistemas.

Experiencia General.-

2 (dos) años de experiencia general desde expedido su título académico

Experiencia Específica:

2 (Dos) Trabajos realizados en elaboración o provisión o instalación o ejecución o supervisión o fiscalización de sistemas de automatización en edificios o viviendas o fábricas.

- ENCARGADO DE INSTALACIONES ELECTRICAS (Permanencia completa en obra)

Será el responsable de la coordinación y puesta en marcha de tableros, así como de la instalación física de dispositivos y accesorios del sistema.

Formación:

Licenciatura en Ingeniería Eléctrica o Ingeniería Electromecánica.

Experiencia General.-

2 (Dos) años de experiencia general desde la expedición su título académico.

Experiencia Específica:

2 (Dos) Trabajos realizados en elaboración o provisión o instalación o ejecución o supervisión o fiscalización o mantenimiento de tableros eléctricos o instalaciones eléctricas de baja tensión.

PROPUESTA TÉCNICA.-

Debe contemplar mínimamente lo siguiente:

- Plan de trabajo, Deberá contemplar mínimamente: metodología de la ingeniería, Tecnología a emplear, análisis económico de programación.

- Numero de frentes, mínimo 4 frentes de trabajo

- Cronograma, debe guardar relación con el plazo de entrega ofertado.

PLAZO DE ENTREGA.-

El plazo de para la entrega de la “PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE EFICIENCIA ENERGETICA Y AUTOMATIZACION PARA EL EDIFICIO CORPORATIVO YPFB LA PAZ” es de 210 días calendario a partir de la Orden de Inicio emitida por la Contraparte Técnica.

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES.-

Los bienes deben ser entregados en el Edificio Corporativo YPFB La Paz, ubicado en la Av. 16 de Julio y Calle Reyes Ortiz de la ciudad de La Paz.

FORMA DE ENTREGA.-

La forma de entrega será conforme el siguiente detalle:

| N° | DETALLE DE ENTREGA | PLAZO DE ENTREGA | DOCUMENTO DE RESPALDO A LA ENTREGA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Actualización de proyecto conforme condiciones actuales de obra | Hasta los 45 días calendario de emitida la orden de inicio. | Acta de Recepción Emitida por la Contraparte Técnica |
| 2 | Instalación de tableros eléctricos de fuerza inteligentes | Hasta los 90 días calendario de Emitida la orden de inicio | Acta de Inspección, verificación y Conformidad |
| 3 | Instalación y cableado de sensores y controladores de iluminación | Hasta los 120 días calendario de emitida la orden de inicio | Acta de Inspección, verificación y Conformidad |
| 4 | Instalación del BMS, accesorios y puesta en marcha de los equipos de eficiencia energética y automatización | Hasta la finalización del plazo | Acta de Recepción |

FORMA DE PAGO.-

Los pagos se realizarán de la siguiente manera:

| N° | DETALLE DE ENTREGA | % | PLAZO DE ENTREGA | DOCUMENTO DE RESPALDO A LA ENTREGA | EMITE INFORME DE CONFORMIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalación de tableros eléctricos de fuerza inteligentes | 30% | Hasta los 90 días calendario de Emitida la orden de inicio. | Acta de Inspección, verificación y Conformidad | Contraparte Técnica |
| 2 | Instalación y cableado de sensores y controladores de iluminación | 30% | Hasta los 120 días calendario de emitida la orden de inicio. | Acta de Inspección, verificación y Conformidad | Contraparte Técnica |
| 3 | Instalación del BMS, accesorios y puesta en marcha de los equipos de eficiencia energética y automatización. | 40% | Hasta la finalización del plazo. | Acta de Recepción | Comité de Recepción |

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ENTREGA DEL BIEN Y OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR ADJUDICADO.-

CONTRAPARTE TECNICA.-

Es el funcionario de la ENTIDAD designado por la Unidad Solicitante, encargado de la gestión y cumplimiento del Contrato Encargado del seguimiento control y verificación de las especificaciones técnicas. Deberá formar parte del comité de recepción Encargado de gestionar y elaborar las solicitudes de modificaciones al contrato.

GARANTÍA TÉCNICA.-

Garantía contra defectos de diseño, fabricación, mantenimiento y conservación futura Contra defectos de diseño y/o fabricación, averías, entre otros, por un mal funcionamiento o pérdida total de los bienes contratados, derivados de desperfectos o fallas ajenas al uso normal o habitual de los bienes, no detectables al momento que se otorgó la conformidad. Periodo de la garantía.- Por 2 (Dos) años computados a partir de la fecha de recepción del bien.

SERVICIOS CONEXOS.-

Coordinación multidisciplinaria El proveedor tiene la obligación de realizar las coordinaciones multidisciplinarias que sean necesarias con la contraparte técnica de YPFB y la empresa de Supervisión de obras a objeto de tomar todas las previsiones para la ubicación, instalación y dotación de servicios que garanticen el correcto funcionamiento de los bienes. La empresa proveedora tiene la obligación de realizar su propuesta de trabajo conforme las actuales condiciones de obra, generando alternativas de solución que deben ser coordinas y autorizadas por la empresa de supervisión. En caso de que la empresa presente una propuesta que se superponga o cruce con otro sistema dentro de obra, deberá buscar de manera coordinada con la especialidad afectada la mejor solución. Suspensiones de la adquisición En caso de que las condiciones de obra no se encuentren listas para la entrega de los bienes la presente adquisición podrá suspenderse por un tiempo de hasta 60 días calendario, previa emisión de un certificado expedido por la contraparte técnica, en cuyo caso el proveedor tiene la obligación de prever a su costo un almacén o ambiente seguro para el resguardo de los equipos.

RESGUARDO DE BIENES.-

Ante cualquier eventualidad en los plazos de entrega que sean atribuibles al contratante la empresa Proveedora resguardara los bienes en sus almacenes hasta notificación de entrega por parte del contratante.

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y PROVISIÓN DE REPUESTOS.-

El proveedor deberá presentar un certificado de existencia de stock y reposiciones de cualquier repuesto, equipo o accesorios en caso de daños en el mercado nacional, a la emisión de la orden de inicio.

MANUALES.-

Entrega un manual de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes. El formato se definirá en coordinación con la contraparte técnica o fiscal de servicio. La empresa que se adjudique el proyecto debe realizar los siguientes tipos de mantenimiento al BMS por el lapso de por lo menos 3 años en periodos de por lo menos 6 meses. - Mantenimiento preventivo La empresa que se adjudique el proyecto debe realizar y presentar planes de mantenimiento preventivo para el BMS. - Mantenimiento Predictivo La empresa que se adjudique el proyecto debe realizar y presentar planes de mantenimiento predictivo para el BMS. - Mantenimiento Correctivo La empresa que se adjudique el proyecto debe realizar y presentar planes de mantenimiento correctivo para el BMS. Repuestos. La empresa que se adjudique el proyecto debe proveer los repuestos necesarios para el periodo de por lo menos 2 años a partir de la entrega definitiva del proyecto a YPFB. Capacitación. La empresa que se adjudique el proyecto debe realizar toda la capacitación necesaria al personal de YPFB en cuanto al manejo del BMS para garantizar su correcta manipulación y mantenimiento. Presentación por escrito del programa del mantenimiento preventivo de los equipos y revestimiento durante el periodo de la garantía entregarse en la fecha de emisión del acta de recepción de los bienes. El proveedor deberá entregar un manual de mantenimiento y operación con la periodicidad de las actividades a realizar y el detalle especifico de los trabajos que deben y no deben ejecutarse, de manera posterior al periodo de garantía. Asimismo, debe proporcionar los datos del personal de contacto para mantenimiento de emergencia inmediata en Bolivia.

MULTAS.-

El Proveedor se obliga a cumplir con lo estipulado en las especificaciones técnicas y en la cláusula (vigencia y plazo del contrato) determinado para cada Lote, caso contrario la Entidad aplicara una multa equivalente al 1% (uno por ciento) sobre el monto total de cada lote, por cada día calendario de retraso.

CLAUSULA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE.-

Para el inicio de trabajos de instalación/colocación de los BIENES en obra, la empresa PROVEEDORA debe cumplir con los siguientes requisitos de SMS: - Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal que realizara los trabajos de provisión y/o colocación /o asesoramiento en obra - Uso obligatorio de Ropa de trabajo (1 pieza: cuerpo completo ó 2 piezas) - Uso obligatorio de EPP (Equipo de protección personal) - Casco de seguridad c/barbiquejo - Lentes de seguridad - Protectores auditivos (en caso de intervenir en lugares con generación de ruido) - Protector respiratorio (en caso de intervenir en lugares con generación de partículas suspendidas, gases, vapores) - Guantes de seguridad (cuero) - Calzados de Seguridad (punta de acero o policarbonato) Si YPFB lo requiere podrá evidenciar la dotación de EPP y ropa de trabajo y EPP para trabajos especiales mediante planillas de control de entrega a los trabajadores.

CLAUSULA DE SEGUROS.-

La empresa y/o contratista adjudicado, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación: a) PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES. Los funcionarios de la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos a bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridos como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. CONDICIONES ADICIONALES - De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de la Póliza nominada precedentemente, o bien se presente la existencias de eventos no cubiertos por la misma; La empresa y/o contratista adjudicado se hace enteramente responsable frente a YPFB por todos los accidentes que puedan sufrir y/o ocasionar en el desempeño de sus funciones. - La empresa y/o contratista adjudicado, deberá entregar una copia de la citada póliza a YPFB antes de la suscripción del contrato.

CLAUSULA FACTURACIÓN.-

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. Se deberá facturar al momento de la entrega de los bienes conforme lo establecido en el Contrato, sin deducir las multas ni otros cargos. Los proponentes deberán presentar el certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes con el domicilio fiscal debidamente actualizado, así como fotocopia de la dosificación de facturas cuya actividad guarde directa relación con el objeto del contrato. Por el anticipo recibido no está obligado a emitir factura conforme lo dispone el Artículo 19 del Decreto Supremo N°181.

CLAUSULA TRIBUTOS.-

El proponente declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

FORMULARIO

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO

Los factores de evaluación deberán determinarse de acuerdo con los siguientes parámetros:

| FACTOR | DESCRIPCION | PUNTAJE |
| --- | --- | --- |
| A | EXPERIENCIA DE LA EMPRESA | A = 25 puntos |
| B | CONDICIONES ADICIONALES | B = 45 puntos |
| C | TOTAL PUNTAJE EVALUACIÓN DE CALIDAD Y PROPUESTA TÉCNICA | C = A+B = 70 puntos |
| D | TOTAL PUNTAJE POR EVALUACIÓN PROPUESTA ECONOMICA | D= 30 puntos |
| E | TOTAL PUNTAJE CALIDAD PROPUESTA TECNICA Y COSTO | E= C + D =100 puntos |

| EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificación del proponente | : |  |  |  |

| A: EXPERIENCIA DE LA EMPRESA | A= |  | 25 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRITERIO | PUNTAJE ASIGNADO | PUNTAJE CALIFICADO |  |  |  |
| EXPERIENCIA GENERAL: a.1.1. Monto de contratos mayor a 2 veces el valor del precio referencial de la convocatoria a.1.2. Monto de contratos igual a 1 vez y menor o igual a 2 veces el valor del precio referencial de la convocatoria | a.1.1 = 10 a.1.2 = 6 |  |  |  |  |
| EXPERIENCIA ESPECIFICA: a.2.1. Monto de contratos mayor a 1 vez el valor del precio referencial de la convocatoria a.2.2. Monto de contratos igual a 0.5 veces y menor o igual a 1 vez el valor del precio referencial de la convocatoria. | a.2.1 = 15 a.2.2 = 10 |  |  |  |  |
| SUBTOTAL A |  |  |  |  |  |

| B: CONDICIONES ADICIONALES DE CALIDAD |  | B= | 45 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRITERIO | PUNTAJE ASIGNADO |  |  | PUNTAJE CALIFICADO |  |
| b.1. INGENIERO ELECTRÓNICO O INGENIERO MECATRONICO O INGENIERO EN TELECOMUNICACIONES O INGENIERO DE SISTEMAS | b.1 = 15 |  |  |  |  |
| b.2. INGENIERO ELECTRICO O INGENEIRO ELECTROMECANICO | b.2 = 10 |  |  |  |  |
| b.3. Plan de trabajo, detallando las técnicas a utilizar para la ejecución de la obra. | b.3 = 10 |  |  |  |  |
| b.4. Numero de frentes o grupos de trabajo a utilizar. El número de frentes mínimo a utilizarse debe ser de cuatro (4) | b.4 = 5 |  |  |  |  |
| b.5. Un cronograma de ejecución de la obra en Excel o similar con el tiempo máximo de finalización del proyecto y su descripción por grupos de actividades generales | b.5 = 5 |  |  |  |  |
| SUBTOTAL B |  |  |  |  |  |

| PUNTAJE EVALUACIÓN DE CALIDAD Y PROPUESTA TECNICA= SUBTOTAL A + SUBTOTAL B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL PUNTAJE POR EVALUACIÓN PROPUESTA ECONOMICA | (*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PUNTAJE CALIDAD, PROPUESTA TECNICA Y COSTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| B. | Condiciones Adicionales de Calidad (PERSONAL) |  |  |  |  | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | COORDINADOR DE PROGRAMACION EN BMS |  |  |  | 15 |
|  |  | 1 | Experiencia General |  |  | 10 |
|  |  |  | 1 | Mayor a 3 años | 10 |  |
|  |  |  | 2 | Igual a 2 años y menor o igual a 3 años | 6 |  |
|  |  | 3 | Experiencia Específica |  |  | 5 |
|  |  |  | 1 | 1 punto por cada trabajo similar, hasta un máximo de 5 puntos | 5 |  |
|  | 1 | ENCARGADO DE INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 10 |
|  |  | 1 | Experiencia General |  |  | 7 |
|  |  |  | 1 | Mayor a 3 años | 7 |  |
|  |  |  | 2 | Igual a 2 años y menor o igual a 3 años | 4 |  |
|  |  | 3 | Experiencia Específica |  |  | 3 |
|  |  |  | 1 | 1 punto por cada trabajo similar, hasta un máximo de 3 puntos | 3 |  |
| B | Condiciones adicionales de calidad (PROPUESTA TECNICA) |  |  |  |  | 20 |
|  | 1 | Plan de trabajo |  |  |  | 10 |
|  |  | 1 | Propone más de lo solicitado |  | 10 |  |
|  |  | 2 | Contempla los puntos mínimos requeridos. |  | 7 |  |
|  | 2 | Numero de frentes a utilizar |  |  |  | 5 |
|  |  | 1 | Propone más a lo solicitado |  | 5 |  |
|  |  | 2 | Igual a lo solicitado |  | 3 |  |
|  | 3 | Cronograma |  |  |  | 5 |
|  |  | 1 | Si el cronograma es menor al tiempo requerido |  | 5 |  |
|  |  | 2 | Si el cronograma es igual al tiempo requerido |  | 3 |  |

(*) A la oferta económica con el precio más bajo se le asignará 30 puntos, al resto un puntaje inversamente proporcional

(**) La calificación mínima que deberá obtener el proponente para acceder a la evaluación de la propuesta económica es de 50 puntos.