ESPECIFICACIONES TECNICAS

SERVICIO DE: ´´MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LINEAS DE RECEPCION DE LA PLANTA

GUAYARAMERIN´´

- ANTECEDENTES

El Art. 10 de la Ley de Hidrocarburos N° 3058 de 17 de mayo de 2005, referente a los principios que rigen las actividades hidrocarburíferas, consagra en su inc., d), al de Continuidad, según el cual, el abastecimiento de los hidrocarburos y los servicios de transporte y distribución, deben asegurar la satisfacción de la demanda del mercado interno de manera permanente e ininterrumpida, de ahí que las actividades de transporte y comercialización de hidrocarburos en el mercado interno, constituyen servicios públicos que deben ser prestados de manera regular y continua para satisfacer las necesidades energéticas de la población. Así se infiere del Art. 14 de la citada Ley.

Por su parte el Art. 17 de la referida Ley, respecto a la ejecución de la Política Nacional de Hidrocarburos, establece en su parágrafo I, que el transporte de los hidrocarburos y sus derivados así como las demás actividades de la cadena productiva de los hidrocarburos, corresponde al Estado, derecho que será ejercido por si, mediante entidades autárquicas (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) - Art. 22 Ley  N° 3058)  o a través de concesiones y contratos por tiempo limitado, a sociedades mixtas o a personas privadas conforme a Ley.

Con el fin de dotar a YPFB de un mecanismo de contratación ágil, eficiente y transparente, para el desarrollo de las actividades de la cadena productiva hidrocarburífera, se aprueba el 9 de abril de 2008, el Decreto Supremo N° 29506, autorizando a la empresa estatal, a realizar contrataciones directas de obras, bienes, servicios generales y servicios de consultoría; en estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales y Ley N° 3058 de Hidrocarburos.

Al mismo tiempo, amparados en la Ley de hidrocarburos Nº 3058, que nos manda a “garantizar la continuidad en el abastecimiento de los hidrocarburos y de los servicios de transporte y distribución, asegurando así la demanda interna del mercado de manera permanente e ininterrumpida, logrando así satisfacer las necesidades energéticas de la población”, recomendamos realizar un proceso de Contratación Directa Ordinaria.

En este sentido hago conocer a usted la necesidad y presento a su autoridad la solicitud de la contratación manifestando la importancia de realizar una Contratación Directa Ordinaria para el servicio de    ´´MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LINEAS DE RECEPCION DE LA PLANTA GUAYARAMERIN´´

2. OBJETIVO GENERAL

Contratar una empresa especializada en servicios en el sector hidrocarburÍfero para que realice el mantenimiento correctivo de las líneas de recepción de productos combustibles en Planta Guayaramerín.

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Para la ejecución del presente proyecto se deberá realizar lo siguiente:

- Trabajos Mecánicos (Soldadura de Tuberías de 4").

- Ultrasonido o Radiografiado de Soldaduras de 4".

- Revestimiento con cinta anticorrosiva y protección mecánica tubería de 4”.

- Trabajos Civiles (Excavación de Zanja).

- Provisión de Materiales y Accesorios.

- Ejecución de Ensayos No Destructivos (END).

4. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Para llevar a cabo este servicio, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos a través del Distrito Comercial Amazónico requiere la contratación de una empresa especializada en servicios en el sector hidrocarburÍfero para realizar el mantenimiento correctivo de las líneas de recepción de productos combustibles en Planta Guayaramerin.

5. NORMAS, CODIGOS Y ESTANDARES PARA LA INSTALACION

La empresa adjudicada deberá cumplir estrictamente con lo establecido en la Ley de Hidrocarburos (Ley 3058), el Reglamento Ambiental para el Sector de Hidrocarburos (R.A.S.H.) y la Ley de Medio Ambiente y sus Reglamentos. Así mismo serán documentos de cumplimiento obligatorio los siguientes:

D.S. 24721 	Reglamento para el Diseño, Construcción, Operación y Abandono de Ductos en Bolivia.

| ASME B16.5 | Pipe flanges and flanged fitting |
| --- | --- |
| ASME B16.34 | Flanged and - Butt Welding End |
| Spec API 5L | Line Pipe |
| Spec. 6D | Specification for pipeline valves, closures, connectors and Swivels |
| Std. 1104 | Welding Pipelines and Related Facilities |
| RP 1110 | Recommended Practice for Pipe for the Pressure Testing of Liquid Petroleum Pipelines |
| ASME B31.4 | Sistema de Transporte para Hidrocarburos Líquidos |
| MSS-SP -6 | Standard Finish for Contact faces of Pipe Flanges and Connecting End Flanges of Valves and Fitting. |
| MSS-SP-44 | Steel Pipeline Flanges |
| MSS-SP-55 | Quality Standard for Steel Casting for Valves, Flanges and Fittings and other Pipe Components |
| MSS-SP-75 | Specification for High Test Wrought Butt Welding Fittings. |

6. DESCRIPCION DEL SERVICIO REQUERIDO

Se requiere la contratación de una empresa especializada en servicios en el sector hidrocarburÍfero para realizar el mantenimiento correctivo de las líneas de recepción de productos combustibles en Planta Guayaramerin.

El tendido de cañería será según la figura:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LINEAS DE RECEPCION DE LA PLANTA GUAYARAMERIN

| LISTA DE MATERIALES | CANTIDAD | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| Cañería sin Costura Acero al Carbono SCH 40 DN 4" | 470 | Ml |
| Válvula Tipo Cortina Conexión Bridada ANSI 150 DN 4" | 8 | Pza |
| Codo de 90° p/ Soldar A.C. SCH40 DN 4" | 4 | Pza |
| Codo de 45° p/ Soldar A.C. SCH40 DN 4" | 24 | Pza |
| Brida Ciega ANSI 150 SCH 40 DN 4" | 4 | Pza |
| Brida con Cuello p/ Soldar ANSI 150 SCH 40 DN 4" | 20 | Pza |
| Esparragos de 4 1/4" * 5/8" Grado B7 incluye 2 Tuercas Exagonales | 64 | Pza |
| Empaquetadura Metálica Flexitalic ANSI 150 DN4" | 16 | Pza |
| Empaquetadura Dielectrica ANSI 150 DN4" Incluye Capuchones | 8 | Pza |
| Cinta de Señalizacion de Precaucion color Amarillo | 23 | Ml |
| Soporte Metalico Tipo H de TuberiaF°G° DN 4" | 16 | Pza |

En el siguiente cuadro se detalla los servicios que realizara dicha empresa.

| ITEMS | OBJETO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | PROVISION DE MATERIALES | Cañería sin Costura Acero al Carbono en Alta Presión ASTM A 53 API 5L Grado B SCH 40 DN 4", Soportes Metálicos Tipo H, como Estructuras Portantes, Fabricados en Cañería de Acero Galvanizado FºGº DN 4º - Incluye Abrazaderas y Otros. Válvula Tipo Cortina Conexión Bridada ANSI 150 DN 4", Codo de 90° para Soldar de Acero al Carbono A.C. en Alta Presión RL ASTM A234 SCH40 DN 4" , Codo de 45° para Soldar de Acero al Carbono A.C. en Alta Presión RL ASTM A234 SCH40 DN 4" , Brida Ciega ANSI 150 ASTM A 234 SCH 40 DN 4", Brida con Cuello para Soldar ANSI 150 ASTM A 105 WN/RF ASME/ANSI B16.5 RF SCH 40 DN 4", Esparragos de 4 1/4" x 5/8" Grado B7 – ANSI B1.1 + incluye 2 Tuercas Hexagonales Grado 2H, Empaquetadura Metálica Flexitalic ANSI 150 ASME/ANSI B16.21 DN4", Empaquetadura Dieléctrica ANSI 150 SS 316 ASME/ANSI B16.21 + Incluye Capuchones para los Esparragos DN4" Primer Polyken-1027-Parte A y Parte B (Solvente aditivo),Pintura Limpiadora Imprimante Compatible-Solvente no Grasoso de Uso Permitido para Limpieza Exterior Manual, Cinta de Revestimiento para Protección Anticorrosiva Black 980-20 Polyken Made in USA 4”*400 pies, Cinta de Revestimiento para Protección Mecánica WHITE 955-20 Polyken Made in USA 4”*400 pies, Pintura y/o Aditivo Anticorrosivo, Antioxidante Sellador Caterpillar, Materiales para Reposición e Insumos de Desgaste y Consumibles varios Específicos y en general para la ejecución de obras Mecánicas, Electrodos AWS E6010 e=3.50mm,Disco de Desbaste de 4”, Disco de Corte de 4” |
| 2 | TRABAJOS CIVILES | Replanteo y Levantamiento Topográfico, Desbroce, Remoción y Nivelación, corte y picado Excavación de Zanja terreno Semiduro,(1.80m*2.00m*23.m) Excavación de terreno para colocación de base HºAº para sujeción e instalación de los soportes Metálicos tipo H, Relleno, Compactado y Reposición de la zanja en terreno semiduro, |
| 3 | TRABAJOS GENERALES | Movilización y Desmovilización de Personal, Equipo y Herramientas varias específicos y en general, Transporte y Carguío de Tubería , accesorios y materiales varios específicos y en general , Supervisión de Calidad y supervisión de Salud Seguridad y Medio Ambiente (Incluye Gestión HSE) |
| 4 | TRABAJOS MECANICOS | Corte, amolado y biselado y Lijado de Superficies en Tubería y Accesorios de DN 4", Distribución, descarguito, doblado, desfile, tendido y bajado de tubería de DN 4´´ SCH40 ASTM API 5L Grado B Soldaduras de Juntas en Tubería y Accesorios de DN 4´´ SCH 40 ASTM API 5L Grado B – Bajo Norma ASME sección VI – API 1104, Revestimiento de Juntas Soldadas de DN 4´´con Cinta de Revestimiento de Protección Anticorrosiva y de Protección Mecánica Prueba Hidrostática/Hidráulica para Prueba mecánica de banco a las válvulas, Instalación de Espárragos, Kit de Empaquetaduras Dieléctricas y Empaquetaduras metálicas Flexilatic, Montaje Armado y Ensamblado de Válvulas, Aplicación de Pintura anticorrosiva en Tramos Aéreos (tubería ,Accesorios y Válvulas ) Interconexión e instalación a las cuatro a líneas de Distribución Existentes (Inicio y Final). |
| 5 | CONTROL DE CALIDAD | Mov. y Desmovilización de Personal, Maquinaria , Equipo y herramientas Específicas para ensayos de Ultrasonido END, Control de Calidad de Juntas Soldadas en tubería y Accesorios de DN 4´´(Ensayos de Ultrasonido – Ensayos no destructivos). |

NOTA: La empresa adjudicada realizara la aplicación de pintura en tramos Aéreos y Accesorios y soportes H, según normas NFPA (Color Azul Claro las líneas de Diésel Oíl, Color Amarillo las líneas de Gasolina Especial, Color Blanco las líneas de Kerosene, Color Negro las líneas de Jet Fuel).

Así mismo YPFB proveerá para las labores de mantenimiento los siguientes insumos:

- Agua para el lavado de líneas

- Energía eléctrica

- 7. SUMINISTRO, INSPECCIÓN, ALMACENAMIENTO, MANIPULEO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES.

- Suministro

- La tubería de acero y accesorios será entregada y custodia por la empresa Adjudicada, el carguío, descarguío, transporte del mismo correrán por cuenta del mismo y serán responsables de los mismos hasta la conclusión del proyecto u obra.

- Inspección del Material

- General

- Los materiales serán inspeccionados antes del montaje; además deben estar de acuerdo con los documentos de compra y especificaciones del proyecto.

Todos los materiales serán identificados, a fin de ser aprobados por el Supervisor. La identificación permitirá la rastreabilidad hasta el certificado de calidad del material a fin de ser aprobados por el Supervisor

El examen de los materiales forjados será realizado de acuerdo a los establecidos por la MSS – SP-55

Cañerías

La cañería será limpiada interiormente y exteriormente para permitir una buena inspección, se inspeccionará visualmente que la redondez y la rectitud sean aceptables, además se tratará de descubrir defectos que puedan inutilizar la cañeria.

Todas las cañerías serán examinadas para descubrir ranuras, picaduras y abolladuras. Las acanaladuras y las ranuras deben ser eliminadas por amolado, salvo disposiciones expresas del supervisor de YPFB. Las porciones abolladas deben ser removidas.

Todas las cañerías serán identificadas de acuerdo a los criterios de la API Spec. 5L.

Se verificaran, si las siguientes características de los tubos están de acuerdo con las especificaciones indicadas en el proyecto o normas referenciadas:

- Espesor, ovaladita y diámetro según Spec. API 5L.

- Bisel y ortogonalidad según API Spec. 5L.

- Estado de las superficies interna y externa, según criterios de la especificación del material

- Alabeo o deformación, según API Spec. 5L.

Los criterios para la aceptación y reparación de los defectos superficiales de fabricación de los tubos, estarán de acuerdo con la norma ASME B 31.4, para poliductos.

Bridas

Las Bridas poseerán identificación estampada con las siguientes informaciones: tipo de Brida, tipo de cara, especificación y grado del material, diámetro nominal, clase de presión y diámetro interno.

Los certificados de calidad del material de todas las bridas estarán de acuerdo con la especificación ASTM.

Las siguientes características de las bridas deben estar de acuerdo con las especificaciones indicadas en el proyecto o las normas referenciadas:

- Diámetro interno, según ASME/ANSI B16.5.

- Espesor del bisel de las bridas con cuello (Welding Neck).

- Altura y diámetro externo del resalto, según ASME/ANSI B16.5.

- Acabado de la cara de contacto, según MSS-SP-6

- Dimensiones de la cara de las Bridas, según ASME/ANSI B16.5.

- Dimensiones de las extremidades para la soldadura a tope, encaje para soldadura o rosca (tipo y paso), según ASME/ANSI B16.5.

- Dimensiones de la cara para junta de anillo, según ASME/ANSI B16.5.

Se verificara en todos los casos las bridas si existen, pliegues y aplastamientos así como el estado general de la cara y ranura, sin moho o presencia de agentes causantes de corrosión, según criterios de las normas ANSI B16.5, MSS-SP-6 y MSS-SP44.

Conexiones

Las conexiones estarán identificadas, por pintura o pensamiento, por el fabricante con los siguientes datos: especificación completa del material, diámetro, clase de presión o espesor, tipo y marca del fabricante.

Los certificados de calidad del material estarán de acuerdo con las especificaciones ASTM, ANSI o MSS.

Se verificaran si las siguientes características de las conexiones están de acuerdo con las especificaciones indicadas por el proyecto.

- Diámetro de las extremidades

- Circularidad

- Distancia centro cara

- Bisel, encaje para soldar o rosca (tipo y paso)

- Espesor

- Ángulos de las curvas 45° y 90°

- Estado de la superficie en cuanto a aplastamiento, abolladuras, corrosión, rajaduras y soldaduras provisorias.

Válvulas

Todas las válvulas estarán empaquetadas y acondicionadas conforme API Spec 6D.

Todas las válvulas estarán identificadas por una plaqueta de acuerdo con la codificación del proyecto.

Los certificados de calidad del material estarán de acuerdo con la especificación ASTM aplicable.

Se verificaran si las siguientes características de las válvulas están de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

- Clase de presión

- Diámetro nominal

- Espesor de cuerpo

- Bridas

- Distancia entre extremidades cara a cara

- Diámetro interno

- Bisel o encaje parea soldar

- Roscas (tipo y paso)

Pernos y tuercas

Todos los lotes de pernos y tuercas estarán identificados con las características:

- Especificaciones

- Tipo de pernos y dimensiones

Los certificados de calidad del material de todos los lotes de pernos y tuercas estarán de acuerdo a las especificaciones ASTM aplicables.

Se verificara, por la muestra, si las siguientes características de las tuercas y pernos están de acuerdo con las especificaciones adoptadas por el proyecto o las normas referenciadas.

- Largo del perno, diámetro y de la tuerca, altura y distancia entre caras y aristas de la tuerca, tipo y paso de la rosca, según criterio de la norma ANSI B1.1, ANSI B16.5 o MSS-SP-55.

- Deben estar debidamente protegidos y no presentar abolladuras, deformación y corrosión.

Electrodos para soldar

En la recepción de los electrodos se realizara y efectuar una inspección visual de los empaques por lote.

Los empaques de los electrodos, varillas, alambres y flujos indicaran, de modo legible y sin raspaduras la marca comercial, especificación, clasificación, diámetro (excepto flujos), número de corrida o lote y datos de fabricación.

Los empaques de electrodos revestidos y de flujo no presentaran defectos que provoquen la contaminación y daños en los electrodos. Es muy importante y se verificara que los envases estén herméticamente cerrados.

Los electrodos revestidos dispondrán la identificación individual por medio de una inscripción legible, constatando por lo menos la referencia comercial indicada en el empaque. La varilla debe ser identificada, por tipo, en ambas extremidades. El Alambre en rollo debe ser identificado en el carretel.

Para los electrodos revestidos, se verificara por muestra si las siguientes características están presentes:

- Regularidad y continuidad del revestimiento

- Concentricidad del revestimiento

- Largo del cuerpo

- Diámetro del alma

- Adherencia del revestimiento

- Ausencia de oxidación

- Ausencia de deformación o alabeos

- Integridad de la punta

La unidad para el tamaño del lote y de la muestra es considerada en número de electrodos.

Considerar para el muestreo solamente electrodos de una misma corrida.

Se efectuara el muestreo abriendo por lo memos 1 (un) empaque para cada 10 (diez) recibidas y retirar la muestra igualmente parcelada entre los empaques abiertos, de forma aleatoria.

Para los electrodos desnudos, las varillas o alambres deben ser verificados por muestreo, si las siguientes características están presentes

- diámetro del electrodo desnudo, varilla o alambre

- ausencia de oxidación

Para electrodos desnudos las varillas la unidad para el tamaño de lote y de la muestra es considerada en número de estos materiales; para alambre es considerada en número de carretes

Considerar para el muestreo solamente electrodos desnudos, varillas o alambres de una misma corrida.

Electrodo desnudo, varilla o alambre con señales de oxidación serán inaceptables.

8. ALMACENAMIENTO Y CUIDADOS

Instalación de Faenas

La empresa adjudicada preparará una o varias playas de almacenamiento para recibir el material y los equipos. La empresa adjudicada llevara estos hasta los puestos de trabajo de la mejor manera posible.

La instalación de faenas será medida en forma global, en concordancia con lo establecido en los requerimientos técnicos. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos, la construcción de la instalación de faenas.

Cañerías

Para el movimiento de cañerías se usuran dispositivos de suspensión (cintas o espátulas)  que acomoden perfectamente el cuerpo o los extremos de los tubos, de modo de asegurar la integridad de los biseles y evitar la ovalización del tubo

Las cañerías serán mantenidas permanentemente limpios, evitándose la deposición de materiales extraños en su interior. Por ninguna razón las cañerías serán usadas como sitio de almacenamiento para herramientas o cualquier otro material.

Los biseles de las cañerías deben ser protegidos con barniz a base de resina vinílica después de su limpieza manual o mecánica para la remoción de grasa y puntos de corrosión.

Las cañerías de diámetros grandes, revestidos o no, serán dotados de protectores de bisel.

Las cañerías de diámetros menores, no serán almacenadas en el interior de los de mayor diámetro.

Bridas

Las caras de asentamiento de las bridas serán protegidas contra la corrosión aplicando grasa anticorrosiva no soluble en agua, así como protegerlas contra averías y las bridas deben ser almacenadas y protegidas contra la intemperie.

Los biseles de las bridas de cuello (Welding Neck Flange) deben ser protegidos contra la corrosión, con barniz a base de resina vinílica.

Las bridas con diámetro > 4” pueden ser almacenadas a cielo abierto, apoyadas sobre alzas de madera, evitándose el contacto directo con el suelo. Las bridas de diámetro 4” deben ser almacenados en ambiente cerrado, sobre estanterías, separados por diámetros, espesor de pared, clase de presión y demás características.

Válvulas

Serán almacenadas cerradas y preservadas con sus superficies internas cubiertas con grasa antioxidante en todas las partes no pintadas, como roscas, tuercas, pernos, biseles. Las válvulas tipo bola deben ser almacenadas en posición totalmente abierta.

Pernos y Tuercas

Serán protegidos contra la corrosión mediante la aplicación de grasa anticorrosiva no soluble en agua.

Deben ser almacenados en sitios protegidos de la intemperie, identificados y sin contacto directo con el suelo.

Las tuercas estarán almacenadas enroscadas en los pernos.

Conexiones

Las conexiones estarán mantenidas en sus empaques originales, identificadas y protegidas de la intemperie.

Las conexiones para soldadura a tope deben tener los biseles protegidos por barniz a base de resina vinílica.

Las roscas de las conexiones estarán protegidas por medio de grasa anticorrosiva no soluble en agua o barniz removible a base de resina vinílica.

El almacenamiento estará hecho de modo de evitar la acumulación de agua dentro de las conexiones, o contacto directo entre ellas o con el suelo.

Electrodos de Soldar

Todos los electrodos estarán almacenados en empaques cerrados dispuestos en la posición vertical, con la punta hacia abajo, inclusive los electrodos en los empaques que fueran abiertos para la inspección.

Todos los electrodos de soldadura deben ser mantenidos en estufas de almacenamiento calentados por lámparas encendidas, cuya temperatura será de 10°C por encima de la temperatura ambiente, pero no inferior a los 20°C y cuya humedad relativa del aire debe ser máximo de 50%.

El orden de retiro de las cajas o empaques del almacén, se lo realizara de acuerdo al mismo orden de almacenaje de estos (de acuerdo con las fechas), es decir los primeros en llegar serán los primeros en ser utilizados.

Los electrodos estarán dispuestos en estantes: en la estufa de secado en camadas no superior a los 50 mm y en el de mantenimiento de secado en camadas no superior a los 150 mm.

Los electrodos de clasificación AWS se dispensan de la operación de secado, pudiendo ser utilizados después de su estadía en la estufa de almacenamiento; en caso que se constate humedad en su revestimiento, serán sometidos a secado en temperatura de 70°C +/- 20°C durante una (1) hora.

Para electrodos de bajo hidrógeno y flujo, la recomendación del fabricante se deberá seguir.

9. EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS

Excavación y Preparación de la Zanja para cañería enterrada

La profundidad de la zanja será de aproximadamente 1.20 a 1.50 metros y 40 cm de ancho, de tal manera que se asegure que la generatriz superior de la tubería esté recubierta por 1.00 metros con respecto al nivel del suelo. Esta altura puede aumentar o disminuir en acuerdo con el supervisor.

El ancho de la zanja debe permitir que la cañería repose en la zanja sin que se origine daño en el revestimiento.

La empresa adjudicada tomara medidas de seguridad, en cuanto perciba que la zanja no es estable y que pudiesen existir derrumbes, tales como entubación o apuntalamiento. La empresa adjudicada será responsable de cualquier accidente.

La empresa adjudicada tomara muy en cuenta el desagüe de aguas que existieran en el momento de realizar la excavación, en todo momento debe el área de trabajo en buenas condiciones.

Manipuleo.

Para el manipuleo de las cañerías durante el cargado o descarga, se deben usar cintas de nylon de largo apropiado o ganchos especiales para evitar daños en las cañerías. Estos ganchos deben ser revestidos de material más suave que el material de la cañería, siendo proyectados para adaptarse a la curvatura interna de las cañerías, debiendo también apoyar un mínimo de 1/8 de la circunferencia de la cañería.

Para la descarga de las pilas de las cañerías se utilizaran cintas de nylon. Tales cintas se deben ajustar a la pila, de modo impedir movimientos relativos entre las cañerías.

Los equipos utilizados en la distribución de las cañerías deben tener sus tenazas recubiertas con un material de goma y/o cintas de cuero de 3/8” de espesor.

En rampas con inclinación superior al 10%, se efectuara un anclaje provisional de las cañerías distribuidos en la senda para evitar su deslizamiento.

Las cañerías distribuidas serán apoyadas con cuidado de manera de impedir que ocurran daños en el bisel y el revestimiento anticorrosivo. Las cañerías deben ser apoyadas sobre madera o bolsas con material seleccionado y quedar a un mínimo de 30 cm del suelo.

Doblado de la Tubería

El curvado en la obra se realizará en frío, sin ningún calentamiento, para este trabajo se utilizarán máquinas curvadoras en buen estado.

No se admite ninguna soldadura en un codo fabricado en obra, en cada extremidad de dicho codo se reservará una parte recta de por lo menos 500 mm.

El radio de curvatura no deberá ser inferior a 20 veces el diámetro del tubo.

Una vez curvados los tubos no presentaran ondulaciones, protuberancias ni hundimientos.

Se debe verificar la ovalización por medio de calibres especiales (se permite un 2.5% de ovalización con respecto al diámetro anterior)

Toda tubería que muestre ovalizaciones será rechazada y reemplazada a expensas de la empresa adjudicada.

De preferencia la curva se debe encontrar al medio de la tira o pieza doblada.

Limpieza e inspección de cañerías y biseles

Todas las cañerías serán limpiadas internamente por un medio apropiado antes de que se efectúe la soldadura.

Todas las operaciones que se efectúen después de la limpieza serán conducidas evitando la introducción fortuita o intencional de materiales extraños como agua tierra, herramientas, electrodos, etc. En cuanto esté terminada la soldadura, los extremos de las tuberías serán taponadas adecuadamente.

Todo el personal de la obra será advertido de la necesidad de cumplir con estas previsiones y se le debe informar claramente que ningún equipo, herramienta o vestimenta, por ninguna razón debe quedar dentro de la tubería.

Las extremidades de los tubos tanto exterior como interiormente serán limpiadas por medio de un cepillo metálico hasta por lo menos 100 mm del extremo, eliminando todas las herrumbres, incrustaciones o rayaduras.

Los cortes de tubería serán realizados por cortatubos, por oxígeno o por cualquier otro procedimiento aceptado por el supervisor. EL oxicorte permite realizar los chaflanes directamente, aunque será necesario un limado posterior.

Las extremidades de los tubos serán amoladas de tal manera que el chaflán sea igual al de los tubos nuevos de fábrica.

Soldadura

Se adoptan los términos de esta norma considerando los siguientes aspectos:

- Contratista

- Soldadura

- Calificación de soldadores

- Equipo

- Materiales

- Proceso de soldadura

- Registro y reportes

El proceso de soldadura debe ser ejecutado de acuerdo con la Norma ASME B 31.4.

Para ductos, la calificación de los procedimientos de soldadura y de los soldadores se lo realizara de acuerdo con API STANDARD 1104. Para los complementos, como alternativa, puede ser usada la norma ASME Sección IX.

La preparación, detalles de los biseles y el ajuste de las piezas serán verificadas por medio de calibradores y estarán de acuerdo con la Norma ASME B 31.4 para poliductos

Cuando fuera necesaria la remoción de una soldadura circunferencial, ésta se la realizara a través de anillo cuyo corte esté a lo mínimo a 50 mm de distancia del eje de la soldadura.

La empresa adjudicada proveerá la mano de obra, equipos herramientas y materiales en buen estado necesarios para este trabajo incluyendo los electrodos.

Previa a su utilización la empresa adjudicada protegerá los electrodos de la humedad u otros deterioros. Las máquinas de soldar estarán siempre en perfecto estado de funcionamiento durante el trabajo de soldadura, donde existirá permanentemente un equipo en reserva (stand by).

Los electrodos a usarse tendrán su respectivo certificado de calidad y deberá ser compatible con el material base.

El trabajo de soldadura será suspendido por requerimiento del supervisor cuando las condiciones atmosféricas o el mal trabajo de soldadura impidan su normal prosecución.

Todas las extremidades biseladas, serán esmeriladas y los bordes de las cañerías deben ser escobilladas en una faja de 50 mm en cada lado de la región del bisel, externa e internamente, al caño. Sí existiera humedad la junta deber ser secada mediante el uso de un soplete con llama no concentrada.

En caso de usar cañería con costura longitudinal, ésta debe colocarse de modo que las costuras estén desplazadas unas de otras evitando el alineamiento con una relación de por lo menos diez veces el espesor de la cañería. Las costuras debe estar ubicadas en la parte superior (entre – 30º y +30º).

Cada soldadura tendrá por lo menos tres pasadas, la soldadura terminada estará libre de huecos, inclusiones no metálicas, burbujas de aire y otros defectos. Asimismo tendrá un reforzado de 1/16” en exceso de pared de las cañerías en toda su circunferencia

Si a juicio del supervisor la soldadura adolece de fallas o defectos se deberá terminar el arreglo en un tiempo suficientemente corto para no retrasar operaciones subsiguientes.

Las soldaduras terminadas serán limpiadas con cepillo de acero para remover la escoria y óxido para facilitar la inspección visual.

Los caños que tengan defectos en sus extremos tales como laminación o rajaduras deberán ser sacados de la línea en construcción.

Los caños que tengan defectos en sus extremos serán cortados y nuevamente biselados.

En el avance de soldadura la segunda pasada (hot pass) deberá ser efectuada inmediatamente después de la primera pasada.

No se permitirá soldar ningún caño más allá del avance de la zanja, salvo aprobación del supervisor.

Si a juicio del supervisor se requiere cortar la soldadura la empresa adjudicada facilitará los medios para ello.

El supervisor puede exigir el cambio de uno o más soldadores que hayan cometido errores, aunque fueran aprobados en los exámenes iníciales.

Durante la construcción de la línea se hará uso de inspecciones radiográficas o ultrasonido a las soldaduras, de acuerdo a lo establecido. Si alguna de las soldaduras no aprobase la inspección la empresa adjudicada reparará la soldadura de acuerdo a lo pedido por el supervisor, con costo para la empresa.

Todas las soldaduras comenzadas en el día serán terminadas en el día.

Antes del acoplado de las cañerías, se efectuara una inspección y limpieza interna, con el propósito de chequear material extraño y la detección de aplastamientos que puedan perjudicar la soldadura y/o el paso de los “pigs” (chanchos) de limpieza. Oportunamente se identificara, en las extremidades, la posición de la costura longitudinal.

Antes del acoplamiento de las cañerías, sus extremidades no revestidas deben ser inspeccionadas interna y externamente, chequeándose discontinuidades tales como: defectos de laminación, aplastamientos, entalles u otras discontinuidades superficiales. Además de eso, cuando se prevea la inspección por medio de ultrasonido, debe ser efectuada el marcado con trazador u otro método apropiado a 100 mm de la nariz del bisel, en ambos lados de la junta, de manera de tener perfectamente determinada la posición de la raíz de la junta después del soldado.

No son permitidos los aplastamientos y entalles en el bisel con más de 2 mm de profundidad; en caso que ocurran, tales defectos deben ser removidos por métodos mecánicos de desgaste o por el retiro de un anillo. El mismo criterio se aplica para válvulas y conexiones.

Todos los biseles de campo de los tubos deben ser realizados y acabados utilizando un equipo mecánico u oxi-acetileno, de acuerdo con los criterios de acabado del bisel previsto en la API Spec. 5L.

Preferentemente serán utilizados, acopladores de alineación interna no deben ser removidos antes de la conclusión del primer pase, conforme lo definido en la API Std. 1104.

Cuando fuera usado acoplador de alineación externa, el largo del primer pase de soldadura debe ser simétricamente distribuido en por lo menos el 50% de la circunferencia antes de su remoción, de acuerdo a lo definido en la API Std. 1104.

La cañería no debe ser manipulada antes de la finalización del primer pase o después del amolado de éste. Se deberá concluir la ejecución del segundo pase para permitir su movimiento. En el caso de cañerías lastradas o de lingadas que puedan ser sometidas a tensión durante la soldadura, el movimiento sólo debe ser efectuado después de la conclusión del segundo pase.

El acoplamiento de cañerías de igual espesor nominal, el des alineamiento máximo debe ser del 20% del espesor nominal, limitándose a 1,6 mm (1/16”). Para cañerías de espesores diferentes se deben usar los modelos de la ASME B 31.4, respetando la resistencia mecánica necesaria de la junta, siendo preferible el uso de “niple” de transición.

El pre-calentamiento, cuando sea aplicado, debe ser ejecutado en una extensión de al menos 110 mm de ambos lados del eje de la soldadura, al contorno de toda la circunferencia de la cañería, debiendo estar a una temperatura constante y uniforme, chequeada a través de lápiz de fusión o pirómetro de contacto, en la superficie diametralmente opuesta a la incidencia de la llama de calentamiento.

La temperatura de pre-calentamiento, estipulada en el procedimiento de soldadura, calificado, debe ser mantenida durante toda la soldadura y en toda la extensión de la junta.

En el pre-calentamiento de cañerías es permitido el uso de soplete con llama no concentrada, de manera tal que sea garantizada la uniformidad de temperatura en toda la junta.

El intervalo de tiempo entre el término del primer pase de raíz y el inicio del segundo pase (“hot pass”), debe cumplir con el procedimiento de soldadura calificada. La calificación del Procedimiento de Soldadura será usada la marcación entre el término del primer pase y el inicio del segundo pase en su tiempo máximo.

En el montaje se deben observar los siguientes cuidados adicionales:

- mantener cerradas, por medio de tapas, las extremidades tramos soldados, a fin de evitar el ingreso de animales, agua, lodo y objetos extraños. No se permite la utilización de puntos de soldadura para la fijación de las tapas;

- recoger las sobras de los tubos y restos de electrodos de soldadura, así como cualquier otros materiales utilizados en la operación de soldadura, los cuales deben ser ubicados en un sitio o lugar específico;

- aprovechar los sobrantes de tubo que estuvieran en buen estado;

- no se permiten entalles metalúrgicos provocados por la abertura del arco de soldadura en tubos con MOP que provoquen tensiones circunferenciales iguales o superiores al 40% de la tensión mínima de deformación especificada.  Cualquier vestigio de este defecto debe ser eliminado de acuerdo con la norma ASME B31.4;

- iniciar los pases de soldadura en lugares desfasados en relación a los anteriores y al inicio de un pase debe sobreponerse al final del pase anterior;

- no se permite el punzonamiento de las soldaduras.

La calificación de los soldadores es imprescindible para el inicio de la sobras y se cumplirá lo siguiente:

- Los soldadores estarán calificados para ser aceptados en la obra, deberán pasar las pruebas que exige el INSTITUTO BOLIVIANO DE NORMAS Y CALIDAD. Pruebas que establece la norma API 1104.

- Cada soldador deberá identificar su trabajo colocando su marca al lado de cada soldadura mediante un marcador que nos sea borrado por el agua o manipuleo.

- La calificación de los soldadores será realizada dentro de los cinco días hábiles preaviso al inicio de obras de soldadura en línea, y el certificado de aprobación deberá ser presentado a la dirección del proyecto con anticipación de 24 horas previas al inicio de trabajo de soldadura en línea.

Inspección después de la Soldadura

Los criterios de aceptación de discontinuidades de soldadura y reparación de ductos, estarán basados y ejecutados en la inspección por Ensayos No Destructivos (NDT), que deben seguir los requisitos de la API Std. 1104.

La empresa adjudicada subcontratará los servicios de una empresa especializada en Radiografía o Ultrasonido para efectuar este trabajo, previa aceptación de la supervisión y a costo de la empresa.

Antes de efectuar los trabajos de radiografía o ultrasonido la empresa presentará a consideración de la supervisión, el nombre de la empresa subcontratista, un programa de trabajos, así como un listado del equipo y personal que asignará al trabajo. La empresa subcontratista coordinará sus actividades con la supervisión de YPFB.

Los exámenes no destructivos se realizaran con la frecuencia y de las formas siguientes:

- Inspección al principio de cada operación de soldado o al inicio de la modificación de los procedimientos de soldadura; se inspeccionará un cien por ciento en las diez primeras juntas.

- Para el presente proyecto en particular se aplicará el 100% de inspección a las juntas.

Tendido de la cañería

Se tendrá líneas elevadas y enterradas, se procederá según procedimiento de la Norma ASME B31.4. Además que en el caso de líneas elevadas estarán soportadas en todo su trayecto por soportes H. Las líneas elevadas irán bajo el nivel del suelo a una altura aproximada de 0.80 cm

Revestimiento de la cañería

Para el presente proyecto se utilizará tubería DN 4”. En cuanto al revestimiento de la tubería y las juntas soldadas en el presente proyecto, primeramente se deberá realizar el paso o pintado con primer, luego se utilizaran la cinta de protección anticorrosiva seguida de la cinta de protección mecánica debidamente taypeadas.

Consideraciones para los revestimientos (Tubería DN 4”)

Toda la cañería en la línea será enterrada y deberá ser protegida por:

- una capa de pintura imprimante (primer).

- una capa de revestimiento anticorrosivo interno, con traslape mínimo de ¾”.

- una capa de revestimiento externo protector mecánico, con traslape mínimo de ¾”.

Está prohibido el revestimiento de la tubería si es que se presentan problemas de lluvias o humedad.

Está prohibido el revestimiento de la tubería si la temperatura es inferior a las especificaciones del producto a utilizar.

El “primer” deberá ser compatible y de la misma marca que la envoltura anticorrosiva.

La superficie del metal a revestir debe estar en el momento de la aplicación del revestimiento, seca y exenta de manchas (grasa, restos de corrosión, etc.). Para cumplir este requisito se utilizarán cepillo de acero, lijas, disolventes, etc.

El “primer “después del agitado cuidadoso para la homogeneización, debe ser aplicado considerando que debe ser realizado hasta cuatro horas después de preparada la superficie, en un espesor uniforme especificado por el fabricante.

Está prohibido el empleo de “primer” estirado o que contenga depósitos insolubles.

El tiempo de secado del “primer” debe ser el especificado por el fabricante.

Cuando la tubería presente soldaduras prominentes, se recubrirá cada cordón con una cinta de ancho suficiente como para cubrir la soldadura sin que existan protuberancias o pliegues.

La aplicación de los revestimiento deberán ser hechos en lo posible máquina o por personal altamente entrenado en el caso manual.

El revestimiento deberá aplicarse a una temperatura superior a 4 ºC, con una tensión especificada por el fabricante. La envoltura en lo posible deberán ser hecha a máquina de lo contrario realizarla de manera manual.

En el revestimiento se deberá cuidar que no existan arrugas, pliegues o globos de tal manera que siempre exista por lo menos ¾” de traslape.

El revestimiento mecánico deberá tener las mismas consideraciones que para el revestimiento anticorrosivo, pero el traslape no debe quedar encima del traslape del revestimiento anticorrosivo.

En los terrenos donde exista agua, como en los cruces de ríos o arroyos el traslape será de 50% en el caso de revestimiento anticorrosivo y ¾” del revestimiento mecánico.

En terrenos donde la formación pedregosa/rocosa es excesiva deberá colocarse revestimiento anti roca.

En cañerías que van a ser lastradas y/o cementadas, los revestimientos anticorrosivos y mecánico deberán estar presentes en cincuenta por ciento respectivamente.

Inspección y reparación

La inspección cuidadosa del revestimiento incluirá observación visual del traslape y, a solicitud del supervisor el paso sobre la cañería de un detector de prueba provisto por la empresa adjudicada, inmediatamente después de aplicar el revestimiento.

El tiempo que se permita entre la operación de control del revestimiento y la de bajada del caño a la zanja será como máximo dos horas.

Los lugares defectuosos serán indicados claramente por el supervisor, marcado y reparados por inmediatamente por la remoción del revestimiento  externo en el área dañada y aplicando el “primer” y una capa de cinta anticorrosivo en forma circular o helicoidal, de tal manera que el parche sea por lo menos cuatro pulgadas más allá de las zona dañada.

Manejo de la tubería revestida.

La empresa adjudicada eliminara agua de la zanja, con el fin de que al bajar la cañería la misma no ofrezca dificultades en las tareas, los gastos de bombeo de agua estarán a cargo de empresa adjudicada.

La cañería revestida será bajada a la zanja, si se requiere que descansar se lo hará sobre superficies acolchonadas, la tubería revestida tendrá un máximo de cien metros fuera de la zanja.

La cañería será bajada utilizando cinturones acolchonados de marea que se evite el daño del revestimiento.

En la operación de bajado de la tubería revestida, debe tenerse cuidado con el balanceo y el raspado con las paredes de la zanja.

Todas las curvas de la cañería deben coincidir con las curvas de la zanja, sin que la cañería quede apretada contra las paredes de la zanja. La empresa adjudicada preverá que la zanja quede en óptimas condiciones.

Bajado de la cañería

El bajado del tubo en la zanja será iniciado inmediatamente después del examen de las condiciones del tubo, del revestimiento y de la zanja, observando principalmente:

- defectos o daños en el tubo y en el revestimiento;

- El uso de este equipo es de carácter obligatorio antes de realizar el pre - tapado  (Detector Holiday) para verificar las fallas del revestimiento.

- confirmar la existencia de tapas en las extremidades de los tramos a ser bajados, caso contrario, debe ser efectuada la inspección visual y proceder a una limpieza interna cuando fuese necesaria;

- verificar las condiciones del fondo de la zanja y el acabado de sus paredes laterales

La zanja deberá estar exenta de agua, y ante la existencia de ésta se procederá al retiro de la misma, mediante el uso de bombas, utilizando dispositivos para disipar la velocidad del agua de manera de prevenir la erosión. Cuando no fuera posible el retiro del agua, deben ser utilizados medios que aseguren la protección del revestimiento anticorrosivo en caso de tubos no lastrados, como mantas de protección mecánica y esteras de madera.

El bajado de los tubos para el caso de terrenos rocosos, que podrían causar daños al revestimiento externo de los tubos, se lo ejecutara utilizando medios adecuados de protección, pudiendo ser utilizados, inclusive métodos combinados, que se detallan a continuación:

- colocado de una camada de suelo suelto, exento de piedras y otros materiales que puedan dañar el revestimiento del tubo, con espesor mínimo de veinte (20) centímetros;

- uso de sacos de arena como apoyos o de un suelo seleccionado, espaciados regularmente de forma de evitar cualquier contacto de los tubos con el fondo de la zanja;

- envolvimiento de los tubos con mantas de protección mecánica y esteras de madera.

El bajado será realizado por el método que garantice que la cañería se acomode perfectamente sobre el fondo de la zanja, evitándose tensiones, oscilaciones excesivas, deformaciones y daños en el revestimiento.

El espaciamiento entre los puntos de sustentación de los tubos a ser bajados debe ser tal, de manera tal que garantice que no ocurran tensiones excesivas que puedan sobrepasar el límite elástico del material. El número mínimo de los puntos de sustentación durante el bajado será de tres (3).

Tapado de la cañería

Antes de iniciarse el tapado de cualquier tramo del ducto, serán reparados todos los daños causados al caño y al revestimiento durante la operación de bajado.

El relleno inicial será efectuada con tierra cernida, evitando el contacto de materiales que dañen los revestimientos, hasta una altura sobre la generatriz de 30 cm, el relleno a esta altura será compactado con máquina compactadora, tipo canguro o similar, una cinta de señalización amarilla (30 cm de ancho) se colocará encima de esta capa, que permitirá mostrar la presencia de cañería cuando se realicen otras excavaciones, las capas superiores serán realizadas con relleno de tierra común y compactadas cada 30 cm, el tiempo de compactación no debe exceder las 48 horas después de bajada de cañería.

Para la reposición definitiva de los materiales superficiales removidos para la apertura de zanja (pavimentos, asfaltos, empedrados, etc.) será indispensable que el relleno no tenga hundimientos, que afectan la calidad del acabado final.

Toda reposición quedara conforme a lo exigido por la supervisión, es decir que todas las instalaciones y/o materiales superficiales removidos deben quedar mejor o igual que en su estado inicial u original, además se utilizara el mismo material removido para la reposición.

La reposición de todo lo citado en el anterior párrafo será de absoluta responsabilidad de la empresa adjudicada.

Se debe tener especial cuidado en los procedimientos de relleno y compactado de cruces (cuando sea aplicable), para asegurar que la vía opere satisfactoriamente y que la seguridad a terceros no se vea comprometida, en el caso de cruces de cuerpos de agua para proteger el lecho de los mismos.

Paralelismo con líneas enterradas existentes

Cuando se ejecute el tendido de cañería paralela a otra canalización la distancia debe ser igual al diámetro exterior de la tubería que transporta el hidrocarburo. En el presente caso, en todo el trayecto donde la línea vaya en forma paralela al acueducto la separación entre ambos será de 1 metro.

Otras consideraciones serán absueltas por la supervisión.

Montaje e instalación de válvulas

Instalación de Válvulas Tronqueras, Esféricas.

Se verificara la soldadura de los accesorios (bridas, tés, etc.), y además se verificara que las características de las válvulas sean las requeridas para el presente proyecto, se deberán verificar las capacidades de las válvulas y comprobar que no presenten fugas.

La verificación del ajuste de los prisioneros (espárragos) deberá ser realizada mediante el empleo de un taquímetro. El ajuste se realizara con llaves de golpe.

Procedimiento de Ajuste de extremos bridados

Se realizaran las siguientes actividades en el proceso de ajuste Torquimétro de Bridas donde vayan a montarse las válvulas:

  - Lubricación

Una inadecuada lubricación tendrá efecto en la eficiencia del Ajuste Torquimétrico (Un espárrago no lubricado tiene una pérdida de eficiencia en el ajuste del 50%, frente a uno correctamente lubricado).

  - Ajuste

El proceso de ajuste de las bridas se desarrollara en dos etapas:

La primera, con torque inicial para la correcta colocación de las empaquetaduras.

La segunda, para el torque final, con ajuste a las condiciones de operación de las bridas.

  - Instalación de Empaquetaduras y Espárragos

Se verificara la limpieza de las Caras de las Bridas y también que el paralelismo entre las mismas, sea el adecuado.

Instalar las Empaquetaduras, asentando las superficies de las bridas y alineándolas dentro la tolerancia.

No se permitirá el uso de fuerza excesiva, para lograr el alineamiento de las Bridas.

Los Espárragos, antes de ser lubricados e instalados, deberán estar libres de suciedad o impurezas.

Luego de colocados los Espárragos en las Bridas, se introducirán las Tuercas a mano, en ambos extremos, dejando equidistantes la cantidad de hilos de rosca sobrantes a cada extremo.

  - Ajuste inicial de los Espárragos para asentar las Empaquetaduras

Para determinar el Torque inicial requerido, a efectos de asentar la empaquetadura, se aplicará el valor correspondiente indicado en la Tabla 1, de acuerdo al tamaño de la Brida.

  - Ajuste Final de los Espárragos para Condiciones de Operación

Determinar el Torque final apropiado al tamaño de la Brida, de acuerdo con las condiciones de operación según la Tabla 1. Ajustar las Tuercas en incrementos iguales, a aproximadamente 1/3 del Torque final y de acuerdo a la secuencia establecida en el Gráfico 1, hasta llegar al valor del Torque Final.

  - Ajuste de Espárragos en Operación

Cuando la linea sea llenado, se realizarán recorridos de inspección superficial con detección de mezcla explosiva en la bridas de las instalaciones de superficie.

Si se comprobara pérdida de liquido por las uniones bridadas, se procederá entonces al reajuste de éstas por medio de llaves de golpe antichispa, para lo cual se seguirá la misma secuencia de ajuste.

  - Pruebas y Ensayos

La unión entre las bridas será comprobada durante la prueba ultrasónica de la instalación de superficie. Bajo ninguna circunstancia se deberá proceder a ajustar bridas con la cañeria presurizada.

  - Inspección

Los siguientes ítems deberán ser inspeccionados en el par de Bridas antes de su instalación:

- Las caras de las bridas y los alojamientos de las empaquetaduras deberán estar libres de polvo, suciedad, grasa, sales y materiales extraños.

- Las caras de la bridas no deberán tener deformaciones, canales, y/o ralladuras.

- Los hilos de los Espárragos deberán estar libres de deformaciones visibles.

- Los lados planos de las Tuercas, no deberán ser redondeados por efectos de golpes y/o exceso de tensión al ajustarlas.

- Si se presentan los efectos señalados, se deberán reemplazar los elementos deteriorados.

Tabla 1

| Bolt Diameter (inches) | Stress Area (inches2) | Minimun Yield (psi) | Residual Load Required (lbs) | Torque Required (ft – lbs) | Maximun Allowed Applied Load |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¾ | 0,334 | 105.000 | 17.535 | 197 | 24.549 |
| 7/8 | 0,435 | 105.000 | 24.255 | 318 | 33.957 |
| 1 | 0,606 | 105.000 | 31.815 | 477 | 44.541 |
| 1 1/8 | 0,790 | 105.000 | 41.475 | 700 | 58.065 |
| 1 1/4 | 1,000 | 105.000 | 52.500 | 984 | 73.500 |
| 1 3/8 | 1,233 | 105.000 | 64.732 | 1.335 | 90.625 |
| 1 ½ | 1,492 | 105.000 | 78.330 | 1.762 | 109.662 |
| 1 5/8 | 1,780 | 105.000 | 93.450 | 2.278 | 130.830 |
| 1 ¾ | 2,080 | 105.000 | 109.200 | 2.867 | 152.880 |
| 1 7/8 | 2,410 | 105.000 | 126.525 | 3.559 | 177.135 |
| 2 | 2,770 | 105.000 | 145.425 | 4.090 | 203.595 |
| 2 1/8 | 3,150 | 105.000 | 165.375 | 5.271 | 231.525 |
| 2 ¼ | 3,560 | 105.000 | 186.900 | 6.308 | 261.660 |
| 2 3/8 | 3,900 | 105.000 | 209.475 | 7.463 | 293.265 |
| 2 ½ | 4,440 | 95.000 | 188.700 | 7.909 | 295.260 |
| 2 ¾ | 5,430 | 95.000 | 230.775 | 10.639 | 361.095 |
| 3 | 6.510 | 95.000 | 276.675 | 13.915 | 432.915 |
| 3 ¼ | 7.690 | 95.000 | 326.825 | 17.807 | 511.385 |
| 3 ½ | 8.960 | 95.000 | 380.800 | 22.344 | 595.840 |
| 3 ¾ | 10.340 | 95.000 | 439.450 | 27.627 | 687.610 |
| 4 | 11.840 | 95.000 | 501.925 | 33.659 | 785.365 |

Gráfico 1

10. PUESTA EN MARCHA

La puesta en marcha de las instalaciones realizadas serán de todo el servicio, estas actividades son necesarias para finalizar los trabajos de construcción y montaje del ducto, y de esta manera garantizar la instalación en condiciones de ser pre-operado con el producto previsto, este trabajo debe ser coordinado con el fiscal designado por YPFB.

11. INFORMACION COMPLEMENTARIA

11.1 LUGAR DEL SERVICIO

El lugar de ejecución del servicio será en Planta de Almacenaje de Zona Comercial Guayaramerín ubicado en la Ciudad de Guayaramerín, Av. Oscar Un zaga de la Vega esq. 6 de Agosto S/N.

11.2 METODO DE SELECCIÓN

Se aplicará el Método de Selección y Adjudicación Precio Evaluado más Bajo.

11.3 FORMA DE ADJUDICACION

La contratación se realizará por el Total.

11.4 INSPECCION PREVIA

La inspección Previa se llevara a cabo en el lugar, fecha y hora señalada en el cronograma de plazos del presente DCD. En caso de que el proponente no pudiera participar en la inspección previa en el plazo establecido por YPFB, el mismo podrá efectuar la inspección por cuenta propia.

11.5 EXPERIENCIA ESPECÍFICA

Los proponentes deberán tener una experiencia específica en el sector de Hidrocarburos mínima de 3 contratos en diseño, construcción y mantenimiento de tendido de líneas según norma ASME B31.4, servicio de provisión e instalación de accesorios materiales y equipos en general (bridas ciegas, válvulas esféricas, etc.) según norma ANSI debidamente respaldados por actas, certificados u otro documento equivalente que demuestre la conclusión del servicio.

Adjuntar documento que respalde experiencia para la presentación de propuestas.

11.6 INFORMACION PARA EL PROPONENTE, PERSONAL ESPECIFICO NECESARIO

El proponente presentará el detalle del Equipo y Personal Mínimo además de la cantidad a ser utilizado para cumplir con el servicio.

El personal mínimo deberá contar por lo menos con un año de experiencia.

| PERSONAL ESPECIFICO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | PROFESION | EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA |
|  |  |  | CARGO |  |
| 1 | SUPERVISOR DE OBRAS NIVEL 1 SOLDADURA PARA REALIZACION DE INSPECCION VISUAL DE JUNTAS Y TINTAS PENETRANTES | 1 | INGENIERO | 1 Año |
| 2 | SOLDADOR CALIFICADO 6G | 1 | SOLDADOR | 1 Año |
| 3 | CAÑISTA | 1 | CAÑISTA | 1 Año |
| 4 | PINTOR | 1 | PINTOR | 1 Año |

Adjuntar documento que respalde experiencia para la presentación de propuestas.

11.7 PROPUESTA ECONOMICA CALIFICABLE

La propuesta económica deberá ser debidamente llenada expresada en bolivianos.

11.8 VALIDEZ DE LA OFERTA

- Las Propuestas deberán tener un tiempo de validez de por lo menos noventa (90) días calendario, a partir de la fecha de presentación de propuestas.

11.9 IMPUESTOS

- Los impuestos de ley están a cargo del proponente debiendo ser considerados en la propuesta económica, correspondiendo presentar la respectiva Factura o Nota Fiscal a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos con NIT 1020269020.

11.10 SEGUROS

En caso de ser adjudicado, la empresa deberá presentar los siguientes Seguros Generales para la suscripción del contrato.

a.- Seguro de la Obra/ Servicio

Durante la ejecución de la Obra/ Servicio, la empresa adjudicada mantendrá por su cuenta y cargo una póliza de seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecución, materiales, instalaciones del Supervisor, equipos que estime convenientes, vehículos, etc.

b.- Seguro contra accidentes personales

Los empleados y trabajadores de la empresa adjudicada, que trabajen en la obra, estarán asegurados contra accidentes personales, incluyendo los riesgos de muerte, invalidez parcial y total o permanente, por montos que sean por los menos equivalentes al mínimo de las compensaciones exigidas por la ley Boliviana en lo referente a los accidentes por trabajo.

c.- Seguro de Responsabilidad Civil

La empresa adjudicada, antes de iniciar la ejecución de la obra, deberá sin que esto limite sus obligaciones y responsabilidad obtener a su propio costo, coberturas de seguro sobre daños a terceros. Dicho seguro deberá ser obtenido bajo los términos establecidos en contrato para ser aprobados por el supervisor, por un valor no inferior al uno por ciento (1%) del monto total del contrato.

La empresa adjudicada entregara al supervisor o al fiscal de obra, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la fecha de iniciación especificada. Dichos seguros deberán proporcionar compensación pagadera en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o perjuicio ocasionado.

Si el contratista no proporciona las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros referidos y recuperar las primas pagadas de los pagos que se adeuden al contratista, o bien si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del contratista.

- Las pólizas de seguro no podrán modificarse sin la aprobación del supervisor y/o fiscal

- Ambas partes deberán cumplir con las condiciones de las pólizas de seguro.

11.11 CLÁUSULA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

I. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

YPFB exige de sus contratistas y a través de éstos, de los subcontratistas quienes a través de todos y cada uno de sus integrantes, son los únicos responsables de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales en cada área de trabajo donde ejecuten obras y servicios, así como de la asunción de deberes ante la Autoridad, si ocurriesen.

EL CONTRATISTA y SUBCONTRATISTA en todo momento tomará las medidas necesarias para dar la suficiente seguridad a sus empleados y a terceros, debiendo instruir a su personal en los procedimientos de trabajo seguro a seguir en cada tarea.

La Contratista deberá presentar con su oferta para evaluación del Contratante, una descripción del sistema de gestión de seguridad y salud a aplicar en el Proyecto (Plan de Seguridad y Salud), entre los que se encontrarán:

•   Evaluación y cumplimiento requisitos legales.

•   Programas de medidas preventivas en seguridad y salud.

•   Planes de emergencias.

•   Capacitación del personal.

•   Sistema de permisos de trabajo.

•   Reporte de accidentes.

•   Identificación y evaluación de riegos.

•   Lista de procedimientos y registros relacionados con prácticas de SISO.

La Contratista tendrá que cumplir de forma obligatoria con los siguientes Estándares de Seguridad y Salud:

• Requisitos de Seguridad Industrial para Contratistas de YPFB Corporación. “Procedimiento Gerencial      PG-1-GSAC/DSIC-8-B y sus Anexos (Anexo-A-Clausula de Seguridad Industrial, Anexo-B-Políticas-de Seguridad-Industrial, Anexo-C-Requisitos-Seguridad-Contratistas)”.

Posterior a la adjudicación y antes del inicio de las actividades la Empresa adjudicada deberá presentar para aprobación de YPFB los siguientes documentos:

•   Programas o Planes de Gestión de Seguridad y Salud para el Proyecto.

•   Políticas y programas de control de Alcohol y drogas, vehicular, etc.

•   Objetivos y Metas de Seguridad y Salud para el proyecto.

•   Procedimientos específicos de Seguridad y Salud para el Proyecto.

•   Plan de respuesta a Emergencias, específico para el Proyecto.

•   Organigrama de área de Seguridad y Salud del Proyecto.

•   Curriculum Vitae de los Supervisores (inspectores) del proyecto.

•   Curriculum Vitae del personal de salud asignado para el Proyecto.

Antes del inicio de actividades, debe cumplirse con los requisitos de ingreso a obra como ser:

•   Contratos del Personal.

•    Seguro médico.

•    Pólizas contra accidentes personales y muerte.

• Capacitación en cursos básicos de seguridad industrial según aplique a la actividad (Manejo

defensivo, excavaciones, trabajo en altura, espacio confinado, trabajo eléctrico, etc...).

EL CONTRATISTA y SUBCONTRATISTA se obliga a:

1. El contratista de la obra / servicio es responsable de contar con su Plan de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar (PHSOB), debidamente presentado y aprobado por el Ministerio del Trabajo; el mismo será presentado a YPFB a simple requerimiento.

2. Presentar el Plan de seguridad industrial específico para la obra/servicio

3.Contar con uno o más responsables de seguridad industrial en campo (en función al tamaño de la obra/servicio), para el seguimiento y cumplimiento del Plan y las normas de seguridad industrial y salud ocupacional (el o los profesionales seleccionados por la empresa deberán contar con una experiencia de al menos tres años como responsable(s) de seguridad industrial en proyectos de la envergadura de la obra/servicio proyectado), siendo el Dueño de la empresa, o el Gerente del Proyecto o el Director de Obra los responsables de hacer cumplir la normativa legal vigente en este aspecto.

11.12 FISCAL DE SERVICIO

En el artículo 32 del Reglamento de Contrataciones Directas, se establecen las funciones y responsabilidades del Responsable/Comité de Recepción/Fiscal de Servicio.

11.13 PLAZO DE ENTREGA DEL SERVICIO Y PRESENTACION DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El plazo de ejecución del servicio será de 45 días calendario contabilizado a partir de la emisión de la orden de proceder por la Unidad Solicitante.

El proponente deberá presentar un cronograma en barras Gantt, este cronograma no deberá superar en días la cantidad estipulada en el presente término de referencia.

Así mismo, los proponentes podrán proponer un plazo menor y en ningún caso un plazo mayor al solicitado.

- 11.14 FORMA DE PAGO

- La modalidad de pago a adoptar será una vez que YPFB haya efectuado la recepción definitiva de los trabajos realizados.

- El pago se efectuará vía el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA), por lo cual la empresa deberá registrarse en dicho sistema.

11.15 PRECIO REFERENCIAL

El precio referencial estimado para la presente contratación de servicios es Bs. 823.800 (Ochocientos Veintitrés mil Ochocientos con 00/100 Bolivianos).

11.16 RECEPCIÓN DEL SERVICIO

Una vez concluido el servicio en su totalidad dentro del plazo establecido, el contratista solicitará al fiscal de servicio una inspección, si la misma está concluida y si fue ejecutada de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas.

Si el servicio fue concluido al 100% y presente observaciones en la inspección, la Comisión de Recepción emitirá el Acta de Recepción Provisional, registrando todas las observaciones a ser subsanadas por el contratista en un plazo establecido en el Acta de Recepción Provisional, dicho plazo no debe ser mayor a 15 días calendario. En caso de no existir observaciones, ni deficiencias, la Comisión de Recepción elabora el Acta de Recepción Definitiva, procediéndose al cierre del proyecto y al procesamiento de pago.

- 11.17 GARANTIAS DEL SERVICIO

- TIPOS DE GARANTÍA

- Según:

- a) Anexo 2 - GARANTÍAS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN EL MARCO

- DE D.S. 29506

- Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 60 días calendario al plazo de la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato.

11.18 FACTURACIÓN

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.

La facturación surge en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos.

Los proponentes deberán presentar el certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes con el domicilio fiscal debidamente actualizado, así como fotocopia de la dosificación de facturas cuya actividad guarde directa relación con el objeto del contrato.

11.19 TRIBUTOS

El proponente declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

11.19 MULTAS

Se aplicara el uno por ciento (0.5%) por día de retraso. No pudiendo exceder en ningún caso el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.