## DATOS EQUIPOS LCAP (hidden)
LABORATORIO DE CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE PATRONES - LCAP
ITEM | TAG | Descripción | Datos generales | Cant. | Volt. | Corr. | Pot. Total W | Pot. Total VA | Protección | Circuito | Área | Observación
1 | 105603 | Fluke PPC4 Pressure Controler Calibrator | 110 - 240 VAC / 70 VA | 1 | 220 | 0.31818 |  | 70 | 0.38182 | C1 | Lab. Mag. Presión | Isla 1
2 | 105602 | Fluke RPM4 Reference Pressure Monitor | 85 - 264 VAC / 25 VA | 1 | 220 | 0.11364 |  | 25 | 0.13636 | C1 | Lab. Mag. Presión | Isla 1
3 |  | Fluke 700PCK Pressure Calibration Adapter | 100 - 240 VAC / 0,5 A | 1 | 220 | 0.5 |  | 25 | 0.6 | C1 | Lab. Mag. Presión | Isla 1
4 | 105583 | Monitor | 110 - 240 VAC / 1,6 A | 1 | 220 | 1.6 |  | 352 | 1.92 | C2 | Lab. Mag. Presión | Isla 1
5 | 105584 | CPU | 200 - 240 VAC / 3 A | 1 | 220 | 3 |  | 660 | 3.6 | C2 | Lab. Mag. Presión | Isla 1
6 |  | Monitor | 110 - 240 VAC / 1,6 A | 1 | 220 | 1.6 |  | 352 | 1.92 | C2 | Lab. Mag. Presión | Isla 2
7 | 105586 | CPU | 200 - 240 VAC / 3 A | 1 | 220 | 3 |  | 660 | 3.6 | C2 | Lab. Mag. Presión | Isla 2
8 | 105604 | Fluke PPCH Hydraulic Pressure Controles / Calibrator | 85 - 264 VAC / 75 W | 1 | 220 | 0.42614 | 75 | 93.75 | 0.51136 | C3 | Lab. Mag. Presión | Isla 2
9 | 105601 | Fluke RPM4 Reference Pressure Monitor | 85 - 264 VAC / 25 VA | 1 | 220 | 0.11364 |  | 25 | 0.13636 | C3 | Lab. Mag. Presión | Isla 2
10 |  | Fluke 700PCK Pressure Calibration Adapter | 100 - 240 VAC / 0,5 A | 1 | 220 | 0.5 |  | 25 | 0.6 | C3 | Lab. Mag. Presión | Isla 2
11 | 105625 | Fluke 1620A Thermo - Hygrometer | 100 - 240 VAC / 0.4 A | 1 | 220 | 0.4 |  | 88 | 0.48 | C3 | Lab. Mag. Presión | Isla 2
12 | 105518 | Fluke 5520A Multi-Product Calibrator | 200 - 240 VAC / 750 VA | 1 | 220 | 3.4091 |  | 750 | 4.0909 | C4 | Lab. Mag. Eléctricas | Isla 1
13 | 105617 | Fluke 8508A Reference Multimeter | 200 - 240 VAC / 1,25 A | 1 | 220 | 1.25 |  | 275 | 1.5 | C4 | Lab. Mag. Eléctricas | Isla 1
14 | 105640 | Fluke PM6681 Frecuency Counter | 90 - 265 VAC / 70 VA / 35 W | 1 | 220 | 0.31818 |  | 70 | 0.38182 | C5 | Lab. Mag. Eléctricas | Isla 1
15 | 105614 | Fluke 8846A Precision Multimeter | 216 - 264 VAC / 28 VA | 1 | 220 | 0.12727 |  | 28 | 0.15273 | C5 | Lab. Mag. Eléctricas | Isla 1
16 | 105614 | Fluke 2560 Readout, Thermometer | 90 - 260 VAC / 28 VA | 1 | 220 | 0.22727 | 40 | 50 | 0.27273 | C6 | Lab. Mag. Eléctricas | Isla 1
17 |  | Fluke 1620A Thermo - Hygrometer | 100 - 240 VAC / 0.4 A | 1 | 220 | 0.4 |  | 88 | 0.48 | C6 | Lab. Mag. Eléctricas | Isla 1
18 |  | Monitor | 110 - 240 VAC / 0,5 A | 1 | 220 | 1.6 |  | 352 | 1.92 | C7 | Lab. Mag. Eléctricas | Isla 1
19 |  | CPU | 200 - 240 VAC / 3 A | 1 | 220 | 3 |  | 660 | 3.6 | C7 | Lab. Mag. Eléctricas | Isla 1
20 |  | Monitor | 110 - 240 VAC / 0,5 A | 1 | 220 | 1.6 |  | 352 | 1.92 | C7 | Lab. Mag. Eléctricas | Isla 2
21 |  | CPU | 200 - 240 VAC / 3 A | 1 | 220 | 3 |  | 660 | 3.6 | C7 | Lab. Mag. Eléctricas | Isla 2
22 |  | Fluke 5522A Multi Product Calibrator | 200 - 240 VAC / 600 VA | 1 | 220 | 2.7273 |  | 600 | 3.2727 | C8 | Lab. Mag. Eléctricas | Isla 2
23 |  | Fluke 8508A Reference Multimeter | 200 - 240 VAC / 1,25 A | 1 | 220 | 1.25 |  | 275 | 1.5 | C8 | Lab. Mag. Eléctricas | Isla 2
24 |  | Fluke PM6681 Frecuency Counter | 90 - 265 VAC / 70 VA / 35 W | 1 | 220 | 0.31818 |  | 70 | 0.38182 | C9 | Lab. Mag. Eléctricas | Isla 2
25 |  | Fluke 8846A Precision Multimeter | 216 - 264 VAC / 28 VA | 1 | 220 | 0.12727 |  | 28 | 0.15273 | C9 | Lab. Mag. Eléctricas | Isla 2
26 |  | Fluke 2560 Readout, Thermometer | 90 - 260 VAC / 28 VA | 1 | 220 | 0.22727 | 40 | 50 | 0.27273 | C9 | Lab. Mag. Eléctricas | Isla 2
27 | 173353 | Fluke 4181 Precision Infrared Calibrator 35°C to 500 °C | 115 - 250 VAC / 5 A | 1 | 220 | 5 |  | 1100 | 6 | C10 | Lab. Temperatura e IR
28 | 173220 | Fluke 9142 Field Metrology Well | 115 - 230 VAC / 575 W | 2 | 220 | 6.5341 | 575 | 718.75 | 7.8409 | C10 | Lab. Temperatura e IR
29 |  | Monitor | 110 - 240 VAC / 1,6 A | 1 | 220 | 1.6 |  | 352 | 1.92 | C11 | Lab. Temperatura e IR
30 |  | CPU | 200 - 240 VAC / 3 A | 1 | 220 | 3 |  | 660 | 3.6 | C11 | Lab. Temperatura e IR
31 |  | Equipo de Temperatura 1 | 220 VAC | 1 | 220 | 4.5455 |  | 1000 | 5.4545 | C12 | Lab. Temperatura e IR
32 |  | Circuito Toma corrientes general | 220 VAC / 0.9 A | 1 | 220 | 9.0909 |  | 2000 | 10.9091 | C13 | Lab. LCAP
33 |  | Iluminación Fluorescente 2x36W doble | 220 - 240 VAC / 40x2 W | 3 | 220 | 1.3636 | 80 | 100 | 1.6364 | C14 | Lab. LCAP
34 |  | Phoenix Contact Thermalmark S1.1 | 100 - 240 VAC / 1,6 A | 1 | 220 | 1.6 |  | 352 | 1.92 | C15 | Oficina LCAP
35 |  | Impresora LCAP | 220 VAC / 5 A | 1 | 220 | 5 |  | 1100 | 6 | C15 | Oficina LCAP
36 |  | Computadora portátil | 110 - 240 VAC / 1,5 A | 1 | 220 | 1.5 |  | 330 | 1.8 | C15 | Oficina LCAP
37 |  | Computadora portátil | 110 - 240 VAC / 90 W | 1 | 220 | 1.5 |  | 330 | 1.8 | C15 | Oficina LCAP
38 |  | Computadora portátil | 110 - 240 VAC / 90 W | 1 | 220 | 1.5 |  | 330 | 1.8 | C15 | Oficina LCAP
39 |  | Computadora portátil | 110 - 240 VAC / 90 W | 1 | 220 | 1.5 |  | 330 | 1.8 | C15 | Oficina LCAP
40 |  | Sifón para Botellón de Agua | 220 VAC / 2,8 W | 1 | 220 | 2.8 |  | 616 | 3.36 | C15 | Oficina LCAP
41 |  | Circuito Toma corrientes HVAC | 220 - 240 VAC / 10.2 A | 1 | 220 | 10.2 |  | 2244 | 12.24 | C16 | Lab. LCAP
42 |  | Circuito Toma corrientes HVAC | 220 - 240 VAC / 10.2 A | 1 | 220 | 10.2 |  | 2244 | 12.24 | C17 | Oficina LCAP

## CUADRO DE CARGAS LCPA
LABORATORIO DE CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE PATRONES
CUADRO DE CARGAS 220 V - 2FASES - 50Hz - 3 HILOS "TOMAS EQUIPOS PRIMARIOS"
| ITEM | TAG CIRCUITO | DESCRIPCION | CORRIENTE(A) |  |  |  | POTENCIA (VA) |  |  | PROTECCIÓN | PROTECCIÓN | CABLE | OBSERVACIÓN
|  |  |  | F1 | F2 | F3 | N | F1 | F2 | F3 | + 20%
CUADRO DE CARGAS 220 V - 2FASES - 50Hz - 3 HILOS "LCAP"
TD1 | 1 | C1 | Lab. Mag. Presión | 0.93182 |  |  | 0.93182 | 120 |  |  | 1.1182 | 2 | 1x12 AWG
| 2 | C2 | Lab. Mag. Presión | 9.2 |  |  | 9.2 | 2024 |  |  | 11.04 | 12 | 1x12 AWG
| 3 | C3 | Lab. Mag. Presión | 1.4398 |  |  | 1.4398 | 231.75 |  |  | 1.7277 | 2 | 1x12 AWG
| 4 | C4 | Lab. Mag. Eléctricas |  | 4.6591 |  | 4.6591 |  | 1025 |  | 0 | 6 | 1x12 AWG
| 5 | C5 | Lab. Mag. Eléctricas |  | 0.44545 |  | 0.44545 |  | 98 |  | 0 | 2 | 1x12 AWG
| 6 | C6 | Lab. Mag. Eléctricas |  | 0.62727 |  | 0.62727 |  | 138 |  | 0 | 2 | 1x12 AWG
| 7 | C7 | Lab. Mag. Eléctricas |  | 9.2 |  | 9.2 |  | 2024 |  | 0 | 13 | 1x12 AWG
| 8 | C8 | Lab. Mag. Eléctricas | 3.9773 |  |  | 3.9773 | 875 |  |  | 4.7727 | 6 | 1x12 AWG
| 9 | C9 | Lab. Mag. Eléctricas | 0.67273 |  |  | 0.67273 | 148 |  |  | 0.80727 | 2 | 1x12 AWG
| 10 | C10 | Lab. Temperatura e IR |  |  | 11.5341 | 11.5341 |  |  | 1818.75 | 0 | 16 | 1x12 AWG
| 11 | C11 | Lab. Temperatura e IR |  |  | 4.6 | 4.6 |  |  | 1012 | 0 | 6 | 1x12 AWG
| 12 | C12 | Lab. Temperatura e IR |  |  | 4.5455 | 4.5455 |  |  | 1000 | 0 | 6 | 1x12 AWG
| 13 | C13 | Lab. LCAP |  | 9.0909 |  | 9.0909 |  | 2000 |  | 0 | 12 | 1x12 AWG
| 14 | C14 | Lab. LCAP |  | 1.3636 |  | 1.3636 |  | 100 |  | 0 | 2 | 1x12 AWG
| 15 | C15 | Oficina LCAP |  |  | 15.4 | 15.4 |  |  | 3388 | 0 | 20 | 1x12 AWG
| 16 | C16 | Lab. LCAP | 10.2 |  |  | 10.2 | 2244 |  |  | 12.24 | 14 | 1x12 AWG
| 17 | C17 | Oficina LCAP | 10.2 |  |  | 10.2 | 2244 |  |  | 12.24 | 14 | 1x12 AWG
TOTALES |  |  |  | 36.6216 | 25.3864 | 36.0795 | 98.0875 | 7886.75 | 5385 | 7218.75

## DATOS EQUIPOS LA (hidden)
LABORATORIO DE ANALISIS
ITEM | TAG | Descripción | Datos generales | Cant. | Volt. | Corr. | Pot. Total W | Pot. Total VA | Protección | Circuito | Área | Observación
1 | 105662 | Cromatógrafo de gas Agilent 7890A | (220 V) (4900 W) (De UPS) | 1 | 220 | 26.2032 | 4900 | 5764.7059 | 31.4439 | C1 | Lab. H. Gaseosos | Alimentado UPS
2 | 105663 | Generador de hidrogeno (de 1) | 90 W | 1 | 220 | 0.51136 | 90 | 112.5 | 0.61364 | C1 | Lab. H. Gaseosos
3 | 10565 | Monitor | (220 V) (250 W) | 1 | 220 | 1.4205 | 250 | 312.5 | 1.7045 | C1 | Lab. H. Gaseosos
4 |  | Horno Eléctrico | 2400W | 1 | 220 | 13.6364 | 2400 | 3000 | 16.3636 | C2 | Lab. H. Gaseosos
5 | 105671 | Analizador de mercurio | 220V , 250 VA | 1 | 220 | 1.1364 |  | 250 | 1.3636 | C3 | Lab. H. Gaseosos
6 |  | Acondicionador de muestra | 220V , 175 VA | 1 | 220 | 0.79545 |  | 175 | 0.95455 | C3 | Lab. H. Gaseosos
7 | 105695 | Monitor | (220 V) (250 W) | 1 | 220 | 1.4205 | 250 | 312.5 | 1.7045 | C4 | Lab. H. Gaseosos
8 | 105665 | Analizador de agua en gas natural | 25 W | 1 | 220 | 0.14205 | 25 | 31.25 | 0.17045 | C4 | Lab. H. Gaseosos
9 | 105702 | Cromatógrafo de Compuestos sulfurados Agilent 7890A | (220 V) (2950 VA) | 1 | 220 | 26.2032 | 4900 | 5764.7059 | 31.4439 | C4 | Lab. H. Gaseosos | Alimentado UPS
10 | 105680 | Generador de hidrogeno (de 9) | 90 W | 1 | 220 | 0.51136 | 90 | 112.5 | 0.61364 | C5 | Lab. H. Gaseosos
11 | 105701 | Detector quimioluminicencia para compuesto sulfurado | 650 W | 1 | 220 | 3.6932 | 650 | 812.5 | 4.4318 | C5 | Lab. H. Gaseosos
12 |  | Controlador dual | 200 w | 1 | 220 | 1.1364 | 200 | 250 | 1.3636 | C5 | Lab. H. Gaseosos
13 |  | Equipo dilutor | (220v) ( 15 A ) | 1 | 220 | 15 |  | 3300 | 18 | C6 | Lab. H. Gaseosos
14 |  | Bomba (de Vacío) | 450 W | 1 | 220 | 2.5568 | 450 | 562.5 | 3.0682 | C7 | Lab. H. Gaseosos
15 | 105677 | Cromatógrafo de líquidos de destilación simulada Agilent 7890A | (220 V) (4900 W) (De UPS) | 1 | 220 | 26.2032 | 4900 | 5764.7059 | 31.4439 | C8 | Lab. H. Líquidos | Alimentado UPS
16 | 105676 | Generador de hidrogeno (de 5) | 90 W | 1 | 220 | 0.51136 | 90 | 112.5 | 0.61364 | C9 | Lab. H. Líquidos
17 | 105678 | Detector quimioluminicencia para compuesto sulfurado Mod. G6644A Serie | 650 W | 1 | 220 | 3.6932 | 650 | 812.5 | 4.4318 | C9 | Lab. H. Líquidos
18 |  | Controlador dual | 200 w | 1 | 220 | 1.1364 | 200 | 250 | 1.3636 | C9 | Lab. H. Líquidos
19 |  | Bomba (de VACIO) | 450 W | 1 | 220 | 2.5568 | 450 | 562.5 | 3.0682 | C10 | Lab. H. Líquidos
20 | 105693 | Monitor | (220 V) (250 W) | 1 | 220 | 1.4205 | 250 | 312.5 | 1.7045 | C11 | Lab. H. Líquidos
21 |  | Cromatógrafo de gas 7890A - Múltiple | (220 V) (4900 W) (De UPS) | 1 | 220 | 26.2032 | 4900 | 5764.7059 | 31.4439 | C11 | Lab. H. Líquidos | Alimentado UPS
22 | 105676 | Generador de hidrogeno (de 5) | 90 W | 1 | 220 | 0.51136 | 90 | 112.5 | 0.61364 | C11 | Lab. H. Líquidos
23 |  | ICP Óptico | 5,1 KVA | 1 | 220 | 23.1818 |  | 5100 | 27.8182 | C12 | Lab. H. Líquidos
24 |  | Recirculador de agua con Temp. Controlada | 240 VA, 8,9 A | 1 | 220 | 8.9 |  | 1958 | 10.68 | C13 | Lab. H. Líquidos |  | ?
25 |  | Densímetro digital | 90 W | 1 | 220 | 0.51136 | 90 | 112.5 | 0.61364 | C14 | Lab. H. Líquidos
26 |  | Densímetro | 90 W | 1 | 220 | 0.51136 | 90 | 112.5 | 0.61364 | C14 | Lab. H. Líquidos
27 |  | Viscosímetro | 150 W | 1 | 220 | 0.85227 | 150 | 187.5 | 1.0227 | C14 | Lab. H. Líquidos
28 |  | Baño María | 22000 W | 1 | 220 | 12.5 | 2200 | 2750 | 15 | C15 | Lab. H. Líquidos
29 |  | Baño de Agua | 1200 W | 1 | 220 | 6.8182 | 1200 | 1500 | 8.1818 | C16 | Lab. H. Líquidos
30 |  | Centrifuga | 2200 W | 1 | 220 | 12.5 | 2200 | 2750 | 15 | C17 | Lab. H. Líquidos
31 |  | Heladera | (220 V) (1500 VA) | 1 | 220 | 6.8182 |  | 1500 | 8.1818 | C18 | Lab. H. Líquidos
32 |  | Pensky-Martens | 600 W | 1 | 220 | 3.4091 | 600 | 750 | 4.0909 | C19 | Lab. H. Líquidos
33 |  | Campana de gases | 1200 W | 1 | 220 | 6.8182 | 1200 | 1500 | 8.1818 | C20 | Lab. Aguas y Suelos
34 |  | Espectrofotometro DR2800 | 110-240V, 0,7 A | 1 | 220 | 0.7 |  | 154 | 0.84 | C21 | Lab. Aguas y Suelos
35 |  | PH Metro | 110-240V, 0,5 A | 1 | 220 | 0.5 |  | 110 | 0.6 | C21 | Lab. Aguas y Suelos
36 |  | Agitador Magnético | 220, 0,3 A | 1 | 220 | 0.3 |  | 66 | 0.36 | C21 | Lab. Aguas y Suelos
37 |  | Absorción Atomica a Llama | 220V, 40 A | 1 | 220 | 40 |  | 8800 | 48 | C22 | Lab. Aguas y Suelos
38 |  | Absorción Atomica Horno Grafito | 220V, 230VA | 1 | 220 | 1.0455 |  | 230 | 1.2545 | C23 | Lab. Aguas y Suelos
39 |  | Compresor de Aire KAESER | 380v 10A | 1 | 380 | 10 |  | 1800 | 12 | C24 | Lab. Aguas y Suelos
40 |  | Espectro de Masa | 220v 1800VA | 1 | 220 | 8.1818 |  | 1800 | 9.8182 | C25 | Lab. Aguas y Suelos
41 | 105679 | Analizador de TPH | 25 W | 1 | 220 | 0.14205 | 25 | 31.25 | 0.17045 | C26 | Lab. Aguas y Suelos
42 | 105672 | Digestor DQO | 220V , 450 VA | 1 | 220 | 2.0455 |  | 450 | 2.4545 | C26 | Lab. Aguas y Suelos
43 |  | Digestall HACH | 230V, 217VA | 1 | 220 | 0.98636 |  | 217 | 1.1836 | C26 | Lab. Aguas y Suelos
44 |  | Generador de agua | 125V 10 A | 1 | 125 | 10 |  | 1250 | 12 | C26 | Lab. Aguas y Suelos
45 |  | Balanza analítica 1 | 220V 1A | 1 | 220 | 1 |  | 220 | 1.2 | C27 | Lab. Aguas y Suelos
46 |  | Balanza analítica 2 | 220V 1A | 1 | 220 | 1 |  | 220 | 1.2 | C27 | Lab. Aguas y Suelos
47 |  | Circuito Toma corrientes general | 220 VAC / 0.9 A | 1 | 220 | 9.0909 |  | 2000 | 10.9091 | C28 | Lab. Aguas y Suelos
48 |  | Iluminación Fluorescente 2x36W doble | 220 - 240 VAC / 40x2 W | 3 | 220 | 1.3636 | 80 | 100 | 1.6364 | C29 | Lab. Aguas y Suelos
49 |  | Circuito Toma corrientes general Oficina LA | 110 - 240 VAC / 1,5 A | 1 | 220 | 9.0909 |  | 2000 | 10.9091 | C30 | Oficina LA
50 |  | Circuito Toma corrientes general Oficina Jefe Laboratorio | 110 - 240 VAC / 1,5 A | 1 | 220 | 9.0909 |  | 2000 | 10.9091 | C31 | Oficina Jefe UMC
51 |  | Circuito Toma corrientes HVAC | 220 - 240 VAC / 10.2 A | 1 | 220 | 10.2 |  | 2244 | 12.24 | C32 | Lab. Aguas y Suelos
52 |  | Circuito Toma corrientes HVAC | 220 - 240 VAC / 10.2 A | 1 | 220 | 10.2 |  | 2244 | 12.24 | C33 | Lab. H. Gaseosos
53 |  | Circuito Toma corrientes HVAC | 220 - 240 VAC / 10.2 A | 1 | 220 | 10.2 |  | 2244 | 12.24 | C34 | Oficina Jefe UMC
54 |  | Circuito Toma corrientes HVAC | 220 - 240 VAC / 10.2 A | 1 | 220 | 10.2 |  | 2244 | 12.24 | C35 | Oficina LA
TOTALES | [5 empty] | 384.7606 | 33570 | 83097.3235
Note on C5: MLQT: Datos Cromatografo: 220 VAC - 2950 VA
Note on C19: MLQT: Datos Cromatografo: 220 VAC - 2950 VA
Note on C25: MLQT: Datos Cromatografo: 220 VAC - 2950 VA

## CUADRO DE CARGAS LA
LABORATORIO DE CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE PATRONES
CUADRO DE CARGAS 220 V - 2FASES - 50Hz - 3 HILOS "TOMAS EQUIPOS PRIMARIOS"
| ITEM | TAG CIRCUITO | DESCRIPCION | CORRIENTE(A) |  |  |  | POTENCIA (VA) |  |  | PROTECCIÓN | PROTECCIÓN | CABLE | OBSERVACIÓN
|  |  |  | F1 | F2 | F3 | N | F1 | F2 | F3 | 20%
CUADRO DE CARGAS 220 V - 2FASES - 50Hz - 3 HILOS "LCAP"
TD2 | 1 | C1 | Lab. H. Gaseosos | 28.135 |  |  | 28.135 | 6189.7059 |  |  | 33.762 | 32 | 1X10AWG
| 2 | C2 | Lab. H. Gaseosos | 13.6364 |  |  | 13.6364 | 3000 |  |  | 16.3636 | 16 | 1X12AWG
| 3 | C3 | Lab. H. Gaseosos | 1.9318 |  |  | 1.9318 | 425 |  |  | 2.3182 | 2 | 1X12AWG
| 4 | C4 | Lab. H. Gaseosos | 27.7657 |  |  | 27.7657 | 6108.4559 |  |  | 33.3189 | 32 | 1X10AWG
| 5 | C5 | Lab. H. Gaseosos | 5.3409 |  |  | 5.3409 | 1175 |  |  | 6.4091 | 6 | 1X12AWG
| 6 | C6 | Lab. H. Gaseosos | 15 |  |  | 15 | 3300 |  |  | 18 | 16 | 1X12AWG
| 7 | C7 | Lab. H. Gaseosos | 2.5568 |  |  | 2.5568 | 562.5 |  |  | 3.0682 | 4 | 1X12AWG
| 8 | C8 | Lab. H. Líquidos |  | 26.2032 |  | 26.2032 |  | 5764.7059 |  | 31.4439 | 32 | 1X10AWG
| 9 | C9 | Lab. H. Líquidos |  | 5.3409 |  | 5.3409 |  | 1175 |  | 6.4091 | 6 | 1X12AWG
| 10 | C10 | Lab. H. Líquidos |  | 2.5568 |  | 2.5568 |  | 562.5 |  | 3.0682 | 4 | 1X12AWG
| 11 | C11 | Lab. H. Líquidos |  | 28.135 |  | 28.135 |  | 6189.7059 |  | 33.762 | 32 | 1X10AWG
| 12 | C12 | Lab. H. Líquidos |  | 23.1818 |  | 23.1818 |  | 5100 |  | 27.8182 | 25 | 1X10AWG
| 13 | C13 | Lab. H. Líquidos |  | 8.9 |  | 8.9 |  | 1958 |  | 10.68 | 10 | 1X12AWG
| 14 | C14 | Lab. H. Líquidos |  | 1.875 |  | 1.875 |  | 412.5 |  | 2.25 | 4 | 1X12AWG
| 15 | C15 | Lab. H. Líquidos |  | 12.5 |  | 12.5 |  | 2750 |  | 15 | 13 | 1X12AWG
| 16 | C16 | Lab. H. Líquidos |  | 6.8182 |  | 6.8182 |  | 1500 |  | 8.1818 | 8 | 1X12AWG
| 17 | C17 | Lab. H. Líquidos |  | 12.5 |  | 12.5 |  | 2750 |  | 15 | 13 | 1X12AWG
| 18 | C18 | Lab. H. Líquidos |  | 6.8182 |  | 6.8182 |  | 1500 |  | 8.1818 | 8 | 1X12AWG
| 19 | C19 | Lab. H. Líquidos |  | 3.4091 |  | 3.4091 |  | 750 |  | 4.0909 | 4 | 1X12AWG
| 20 | C20 | Lab. Aguas y Suelos |  |  | 6.8182 | 6.8182 |  |  | 1500 | 8.1818 | 8 | 1X12AWG
| 21 | C21 | Lab. Aguas y Suelos |  |  | 1.5 | 1.5 |  |  | 330 | 1.8 | 2 | 1X12AWG
| 22 | C22 | Lab. Aguas y Suelos |  |  | 40 | 40 |  |  | 8800 | 48 | 50 | 1X8AWG
| 23 | C23 | Lab. Aguas y Suelos |  |  | 1.0455 | 1.0455 |  |  | 230 | 1.2545 | 2 | 1X12AWG
| 24 | C24 | Lab. Aguas y Suelos |  |  | 10 | 10 |  |  | 1800 | 12 | 13 | 1X12AWG
| 25 | C25 | Lab. Aguas y Suelos |  |  | 8.1818 | 8.1818 |  |  | 1800 | 9.8182 | 10 | 1X12AWG
| 26 | C26 | Lab. Aguas y Suelos |  |  | 13.1739 | 13.1739 |  |  | 1948.25 | 15.8086 | 16 | 1X12AWG
| 27 | C27 | Lab. Aguas y Suelos |  |  | 2 | 2 |  |  | 440 | 2.4 | 4 | 1X12AWG
| 28 | C28 | Lab. Aguas y Suelos |  |  | 9.0909 | 9.0909 |  |  | 2000 | 10.9091 | 10 | 1X12AWG
| 29 | C29 | Lab. Aguas y Suelos |  |  | 1.3636 | 1.3636 |  |  | 100 | 1.6364 | 2 | 1X12AWG
| 30 | C30 | Oficina LA |  |  | 9.0909 | 9.0909 |  |  | 2000 | 10.9091 | 10 | 1X12AWG
| 31 | C31 | Oficina Jefe UMC |  |  | 9.0909 | 9.0909 |  |  | 2000 | 10.9091 | 10 | 1X12AWG
| 32 | C32 | Lab. Aguas y Suelos |  |  | 10.2 | 10.2 |  |  | 2244 | 12.24 | 13 | 1X12AWG
| 33 | C33 | Lab. H. Gaseosos | 10.2 |  |  | 10.2 | 2244 |  |  | 12.24 | 13 | 1X12AWG
| 34 | C34 | Oficina Jefe UMC | 10.2 |  |  | 10.2 | 2244 |  |  | 12.24 | 13 | 1X12AWG
| 35 | C35 | Oficina LA | 10.2 |  |  | 10.2 | 2244 |  |  | 12.24 | 13 | 1X12AWG
TOTAL TOTAL POTENCIA INSTALADA |  |  |  | 124.9666 | 138.2382 | 121.5557 | 384.7606 | 27492.6618 | 30412.4118 | 25192.25 |  |  | 1x4AWG

## RESUMEN LCAP
RESUMEN CUADRO DE CARGAS LABORATORIO DE CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE PATRONES
DESCRIPCIÓN | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN | POTENCIA INSTALADA (VA) | POTENCIA FUNCIONANDO (VA) | F.D. | POTENCIA DEMANDADA (VA) | OBSERVACIONES
Lab. Mag. Presión | TD1 | 2375.75 | 1663.025 | 0.7 | 1164.1175
Lab. Mag. Eléctricas | TD1 | 4308 | 3015.6 | 0.7 | 2110.92
Lab. Temperatura e IR | TD1 | 3830.75 | 2681.525 | 0.7 | 1877.0675
Lab. LCAP | TD1 | 4344 | 3040.8 | 0.7 | 2128.56
Oficina LCAP | TD1 | 5632 | 3942.4 | 0.7 | 2759.68
TOTAL TD1 |  | 20490.5 | 14343.35 |  | 10040.345 | TOTAL POTENCIA DEMANDADA TD1
Lab. H. Gaseosos | TD2 | 23004.6618 | 16103.2632 | 0.7 | 11272.2843
Lab. H. Líquidos | TD2 | 30412.4118 | 21288.6882 | 0.7 | 14902.0818
Lab. Aguas y Suelos | TD2 | 21192.25 | 14834.575 | 0.7 | 10384.2025
Oficina LA | TD2 | 4244 | 2970.8 | 0.7 | 2079.56
Oficina Jefe UMC | TD2 | 4244 | 2970.8 | 0.7 | 2079.56
TOTAL TD2 |  | 83097.3235 | 76453.8765 |  | 53517.7135 | TOTAL POTENCIA DEMANDADA TD2