ADQUISICION DE ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA OFICINAS DE REDES DE GAS Y ALMACENES DRGCB USMS

Cuando sea por el total o ítems:

| N° ÍTEM | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SISTEMA DE ALARMA DE INCENDIO | KIT | 1 |
| 2 | SISTEMA DE ALARMA DE INCENDIO Y DETECCIÓN DE HUMO | KIT | 1 |
| 3 | MEGÁFONO | PZA | 2 |

- CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO (Sujeto a Evaluación)

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN | IMAGEN REFERENCIAL |
| --- | --- |
| SISTEMA DE ALARMA DE INCENDIO OFICINAS: Panel: Sistemas + Teclado: A se instalado en el puesto de Guardia Sirena: a ser instalado en al exterior del inmueble *Un (1) Panel SP6000 con 8 Zonas en placa y 2 Particiones expansible a 32 zonas según tarjeta expansora a adicionar (no está incluida). *Un (1) Teclado *Una (1) Sirena 30 Watts *Una (1) Batería de Respaldo 12V 7 Amp - *Un (1) Transformador y una (1) Caja Metálica *Una (1) Caja Metálica *Un (1) Jalador Manual * Hecho en Aluminio duradero * Montaje en cajas de 4 x 2 pulgadas * Cumple con la norma ULC * Tamaño 115 x 83 x 20 mm. A ser instalado en el puesto de guardia en planta baja *Cuatro (4) Pulsador manual de alarma rearmable microprocesado y autoidentificable con la central del sistema analógico de detección de incendios. Incorpora un indicador de acción (led) que se ilumina en caso de ser accionado manualmente (alarma). El parpadeo del led rojo transparente nos indica la comunicación con la central, así como si permanece encendido nos indica el estado de alarma del pulsador. Certificado por AENOR según la norma EN 54 parte 11 y con marcado CE según la Directiva de Productos de la Construcción (89/106/CEE). A ser instalados en cada piso (primero, segundo, tercero, cuarto) según lo siguiente: *Cuatro (4) Sirena Estroboscópica para Interiores Color Roja * Alimentación 12V* Consumo 200mA * Sonido 85db * Luz Estroboscópica 1.2WS, flash periodo 1.5s *Temperatura *10ºC a 50ºC * Estructura de Policarbonato. Incluye todo el cableado y lo requerido para funcionamiento. La cantidad establecida es la mínima pudiendo considerarse una propuesta equivalente o superior al sistema de alarma de incendio solicitado. |  |
| SISTEMA DE ALARMA DE INCENDIOS Y DETECCIÓN DE HUMO El mismo que comprende: *Un (1) Panel SP6000 con 8 Zonas en placa y 2 Particiones expansible a 32 zonas según tarjeta expansora a adicionar (no está incluida). *Un (1) Teclado *Una (1) Sirena 30 Watts *Una (1) Batería de Respaldo 12V 7 Amp - *Un (1) Transformador y una (1) Caja Metálica *Una (1) Caja Metálica *Trece (13) Sensor de Humo de Tecnología Fototérmica - Humo/ Calor (SENTEK) * Para detectar incendios de fuego rápido *Se activa al detectar la presencia de humo o cuando la temperatura llega a los 57°C * Relé de salida seleccionable N/C-N/A * Fácil instalación y mantenimiento * cuenta con certificación UL (Base incluída). *Seis (6) Jalador Manual * Hecho en Aluminio duradero * Montaje en cajas de 4 x 2 pulgadas * Cumple con la norma ULC * Tamaño 115 x 83 x 20 mm. *Cinco (5) Sirena Estroboscópica para Interiores Color Roja *Alimentación 12V *Consumo 200mA * Sonido 85db * Luz Estroboscópica 1.2WS, flash period 1.5s * Temperatura *10ºC a 50ºC * Estructura de Policarbonato *(650) metros de cableado e instalación con tubos metálicos conduit. Incluye todo el cableado y lo requerido para funcionamiento. La cantidad establecida es la mínima pudiendo considerarse una propuesta equivalente o superior al sistema de alarma de incendio solicitado. |  |
| Megáfono de voz y sirena de 50 W Megáfono portátil para amplificación de voz y sirena portátil. Incluye 8 pilas requeridas para funcionamiento. |  |
| PLAZO DE ENTREGA |  |
| 15 días calendario a partir de recibida la Orden de compra pudiendo ser menor de acuerdo al proponente. |  |
| SERVICIOS CONEXOS |  |
| El proveedor una vez entregado el material procederá a la instalación del Sistema de alarma de incendios tanto en Oficinas de Distrito Redes de Gas Cochabamba, ubicado en la Av. Salamanca N. 722 esq. C. Antezana así como la instalación en almacenes de Distrito, ubicado en la Av. Rafael Pabón esq. C. Viloma. Así mismo en caso de desperfecto del sistema de alarma contra incendios, la empresa adjudicada debe realizar el mantenimiento y/o verificación de los equipos, sin que implique un costo para YPFB Redes de Gas Cochabamba. |  |
| LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA |  |
| En caso de requerirse servicio de asistencia técnica el mismo deberá realizarse en instalaciones de Distrito Redes de Gas Cochabamba. El tipo de soporte será de mantenimiento y/o verificación de los equipos en caso de desperfecto. El tiempo máximo de respuesta no deberá exceder los 2 días hábiles a simple solicitud de la empresa. El personal que realizará el soporte de servicio técnico deberá ser personal especializado en el área. |  |
| MANUALES |  |
| Deberá presentarse un manual impreso sobre el uso de panel y otros accesorios en idioma español |  |

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL BIEN (De cumplimiento obligatorio por el proponente)

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

Todos los Ítems deben ser entregados en almacenes de YPFB Redes de Gas Cochabamba, ubicadas entre Av. Rafael Pabón esq. C. Viloma.

FORMA DE PAGO

Pago contra entrega, El pago será realizado vía SIGEP, para lo cual la empresa adjudicada emitirá factura a nombre de Y.P.F.B. con número de NIT 1020269020.

FACTURACIÓN

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. Se deberá facturar al momento de la entrega de los bienes conforme lo establecido en el Contrato/Orden de Compra, sin deducir las multas ni otros cargos. El proponente deberá presentar fotocopia del Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (del original o del emitido por la Oficina Virtual del SIN) o fotocopia del Certificado del NIT. La actividad registrada en citado documento deberá guardar directa relación con el objeto del proceso de contratación.

TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

MULTAS

El porcentaje de multas a aplicar será del 1% por día de retraso en caso de incumplimiento en el plazo de entrega.

GARANTÍAS FINANCIERAS

Se solicita Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo, pudiendo la empresa presentar para este efecto boleta de garantía, garantía a primer requerimiento, póliza de seguro de caución a primer requerimiento.

GARANTÍA TÉCNICA

Mediante un documento (carta notariada) el proveedor deberá emitir la garantía técnica según lo siguiente: - Alcance de la garantía : Contra defectos de diseño y/o fabricación, averías, entre otros, por un mal funcionamiento o pérdida total de los bienes contratados, derivados de desperfectos o fallas ajenas al uso normal o habitual de los bienes, no detectables al momento que se otorgó la conformidad. Incluye costos de mano de obra. - Período de garantía: Por 1 año a partir de la recepción del bien. - Inicio del cómputo del período de garantía: A partir de la fecha en la que se otorgó la conformidad de recepción del bien.