- RUTA RED PRIMARIA TIRAQUE TRAMO 1

La empresa Contratista deberá realizar la inspección a la ruta señalada por YPFB según el siguiente detalle:

TRAZO GENERAL RED PRIMARIA

RUTA

| DESCRIPCIÓN | MAPA |
| --- | --- |
| KP 0+000 Área de EDR: de deberá construir una línea de salida KP 0+005 Construcción de Cámara 1: en este punto se deberá construir una cámara en donde se deberá instalar una válvula tronquera de 4” y una derivación de 2”. Se inicia la construcción de red primaria de 4” KP 0+145 Construcción de Cámara 2: en este punto se deberá construir una cámara en donde se deberá instalar dos válvulas de 4” (una derivación y una tronquera prevista para una futura ampliación) KP 0+000 – KP 1+181 La red primaria será construida en el lado noroeste, en este tramo se considera el cruce de una avenida asfaltada. El terreno se considera semiduro Material: Tubería de acero negro con revestimiento de 4” y 2” | RED PRIMARIA DE 6” |

| DESCRIPCIÓN | MAPA |
| --- | --- |
| KP 1+988 Cruce de Rio Lastrado: La tubería deberá ser construida 3 metros por debajo del lecho del Rio, siendo esta previamente lastrada. KP 2+354 Construcción de Cámara 3: en esta cámara se deberá instalar una válvula tronquera de 4” con un By Pass de 2” KP 1+181 – KP 2+700 La red primaria será construida por el lado este y norte respectivamente El terreno se considera semiduro Material: Tubería de acero negro con revestimiento de 4” | KP 1+988 LASTRADO DE RIO |

| DESCRIPCIÓN | MAPA |
| --- | --- |
| KP 3+540 Cruce de canal: la tubería deberá ser enterrada a 2m de por debajo del lecho del canal o a requerimiento de la supervisión. KP 2+700 – KP 4+153 La red primaria será construida por el lado norte de la vía asfaltada. El terreno se considera semiduro Material: Tubería de acero negro con revestimiento de 4”, |  |

| DESCRIPCIÓN | MAPA |
| --- | --- |
| KP 5+049 Cruce de canal: la tubería deberá ser enterrada a 2m de por debajo del lecho del canal o a requerimiento de la supervisión. KP 4+153 - KP 5+714 La red primaria será construida por el lado norte de la vía Asfaltada. El terreno se considera semiduro Material: Tubería de acero negro con revestimiento de 4”, |  |

| DESCRIPCIÓN | MAPA |
| --- | --- |
| KP 5+714 – KP 5+870 Apertura de senda: La red primaria será construida por un acceso existente, el cual deberá ser ampliado a un ancho de 4 metros como mínimo. KP 5+890 Cruce de Rio Lastrado: La tubería deberá ser construida 3 metros por debajo del lecho del Rio, siendo esta previamente lastrada. KP 5+984 Construcción de Cámara 4: en este punto se deberá construir una cámara en donde se deberá instalar una válvula tronquera de 4”, un By Pass de 2” y una derivación de 4” hacia el sur. KP 5+714 - KP 6+541 La red primaria será construida por el lado norte de la vía Asfaltada. El terreno se considera semiduro Material: Tubería de acero negro con revestimiento de 4”, | KP 5+890 Cruce de Rio |

| DESCRIPCIÓN | MAPA |
| --- | --- |
| KP 6 541 Cruce de canal: la tubería deberá ser enterrada a 2m de por debajo del lecho del canal o a requerimiento de la supervisión. KP 6+684 Cruce de canal: la tubería deberá ser enterrada a 2m de por debajo del lecho del canal o a requerimiento de la supervisión. KP 6+849 Cruce de canal: la tubería deberá ser enterrada a 2m de por debajo del lecho del canal o a requerimiento de la supervisión. KP 6+541 - KP 7+162 La red primaria será construida por el lado norte de la vía Asfaltada. El terreno se considera semiduro Material: Tubería de acero negro con revestimiento de 4”. |  |

| DESCRIPCIÓN | MAPA |
| --- | --- |
| KP 7+162 Cruce de canal: la tubería deberá ser enterrada a 2m de por debajo del lecho del canal o a requerimiento de la supervisión. KP 7+597 Cruce de canal: la tubería deberá ser enterrada a 2m de por debajo del lecho del canal o a requerimiento de la supervisión. KP 7+681 Cruce de canal: la tubería deberá ser enterrada a 2m de por debajo del lecho del canal o a requerimiento de la supervisión. KP 8+031 Cruce de canal: la tubería deberá ser enterrada a 2m de por debajo del lecho del canal o a requerimiento de la supervisión. KP 7+162 - KP 8+236 La red primaria será construida por el lado noreste de la vía Asfaltada. El terreno se considera semiduro, presentando en algunos sectores terreno rocoso Material: Tubería de acero negro con revestimiento de 4”. |  |

| DESCRIPCIÓN | MAPA |
| --- | --- |
| KP 8+286 Cruce de Rio adosado: La tubería deberá ser suspendida y colgada en los barandales del puente o sujeta mediante pie de amigo en viga del puente previa presentación de un estudio de resistencia de cargas estáticas y autorización del SEDCAM Cochabamba. KP 8+462 Cruce de canal: la tubería deberá ser enterrada a 2m de por debajo del lecho del canal o a requerimiento de la supervisión. KP 8+649 Cruce de canal: la tubería deberá ser enterrada a 2m de por debajo del lecho del canal o a requerimiento de la supervisión. KP 7+162 - KP 8+236 La red primaria será construida por el lado noreste de la vía Asfaltada. El terreno se considera semiduro, presentando en algunos sectores terreno rocoso Material: Tubería de acero negro con revestimiento de 4”. |  |

| DESCRIPCIÓN | MAPA |
| --- | --- |
| KP 8+700 Cruce de canal: la tubería deberá ser enterrada a 2m de por debajo del lecho del canal o a requerimiento de la supervisión. KP 8+917 Cruce de canal: la tubería deberá ser enterrada a 2m de por debajo del lecho del canal o a requerimiento de la supervisión. KP 8+968 Cruce de canal: la tubería deberá ser enterrada a 2m de por debajo del lecho del canal o a requerimiento de la supervisión. KP 9+000 Construcción de Cámara 5: en esta cámara se deberá instalar una válvula tronquera de 4” con un By Pass de 2” KP 9+300 Cruce de canal: la tubería deberá ser enterrada a 2m de por debajo del lecho del canal o a requerimiento de la supervisión. Material: Tubería de acero negro con revestimiento de 4”. |  |

LETRERO(S) DE OBRA(S).

De acuerdo a especificación, 2800 mm  de ancho por 2000 mm de alto

Fuente tipográfica:

Para títulos Eurostile regular

Para contenido: Euroestile Bold

## HOMBRES TRABAJANDO. (ESTRUCTURA METÁLICA, 850 mm de ancho por 1300 mm de alto)