ESQUEMA DE ZANJA TRAMO COMUN TERRENO DE TIERRA TUBERIA DN 4”

ESQUEMA DE ZANJA TRAMO COMUN TERRENO EMPEDRADO, PAVIMENTO FLEXIBLE TUBERIA DN 4”

CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS

Todas las cámaras deberán tener las siguientes especificaciones:

- El espesor en la base, espesor de pared y espesor de techo es de 20 cm de H°A° con parrilla doble de fierro corrugado de Ø 6 mm, con separación de 150 mm.

- La profundidad de la cámara para el vaciado es de 2.2 m, el vaciado se debe realizar sobre un lecho de piedra.

- La tapa de ingreso para inspección es de 0.7x0.7 m, de material plancha de acero con un espesor de 3 mm sujeto mediante bisagras a un marco de fierro angular 50x50x5 mm.

- El material para los peldaños es de fierro corrugado de Ø 25 mm, ancho de peldaño 0.4 m, separación entre peldaños 0.35 m.

- El conducto de ventilación es de Acero Negro Ø 2”plg SCH 40.

- El largo y ancho de la cámara estará de acuerdo al contenido y disposición de las válvulas dentro la cámara, teniendo en cuenta la cómoda maniobrabilidad de las válvulas y accesorios por parte del operador.

| DETALLE DE CAMARA (01) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ITEM | DIMENSION | DESCRIPCION |
| 1 | 3/4"x4 1/2" | ESPARRAGO/ TUERCA, ASTM A193/194 GR B7/2H, PARA BRIDA 8”, ANSI 300 |
| 2 | 4” | EMPAQUETADURA ESPIRALADA NO ASBESTO ANSI 300 |
| 3 | 4” | BRIDA CON CUELLO PARA SOLDAR, ANSI 300, SCH 40 ASTM A105 |
| 4 | 4” | VALVULA DE BOLA VOLANTE TRUNNION ANSI 300 BRIDADA PASO TOTAL |
| 5 | 4"x2" | TEE RED, SCH 40, ASTM A234 GR WPB |
| 6 | 4” | CAP, SCH 40, ASTM A234 GR WPB |
| 7 | 5/8"x3 1/2" | ESPARRAGO/ TUERCA, ASTM A193/194 GR B7/2H, PARA BRIDA 8”, ANSI 300 |
| 8 | 2” | EMPAQUETADURA ESPIRALADA NO ASBESTO ANSI 300 |
| 9 | 2” | BRIDA CON CUELLO PARA SOLDAR, ANSI 300, SCH 40 ASTM A105 |
| 10 | 2” | VALVULA DE BOLA VOLANTE TRUNNION ANSI 300 BRIDADA PASO TOTAL |
| 11 | 2” | CAP, SCH 40, ASTM A234 GR WPB |

| DETALLE DE CAMARA (02) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ITEM | DIMENSION | DESCRIPCION |
| 1 | 3/4"x4 1/2" | ESPARRAGO/ TUERCA, ASTM A193/194 GR B7/2H, PARA BRIDA 8”, ANSI 300 |
| 2 | 4” | EMPAQUETADURA ESPIRALADA NO ASBESTO ANSI 300 |
| 3 | 4” | BRIDA CON CUELLO PARA SOLDAR, ANSI 300, SCH 40 ASTM A105 |
| 4 | 4” | VALVULA DE BOLA VOLANTE TRUNNION ANSI 300 BRIDADA PASO TOTAL |
| 5 | 4" | TEE, SCH 40, ASTM A234 GR WPB |
| 6 | 4” | CAP, SCH 40, ASTM A234 GR WPB |

| DETALLE DE CAMARA (03 Y 05) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ITEM | DIMENSION | DESCRIPCION |
| 1 | 3/4"x4 1/2" | ESPARRAGO/ TUERCA, ASTM A193/194 GR B7/2H, PARA BRIDA 8”, ANSI 300 |
| 2 | 4” | EMPAQUETADURA ESPIRALADA NO ASBESTO ANSI 300 |
| 3 | 4” | BRIDA CON CUELLO PARA SOLDAR, ANSI 300, SCH 40 ASTM A105 |
| 4 | 4” | VALVULA DE BOLA VOLANTE TRUNNION ANSI 300 BRIDADA PASO TOTAL |
| 5 | 4"x2” | TEE RED, SCH 40, ASTM A234 GR WPB |
| 6 | 2” | VALVULA DE GLOBO, ANSI 300, ANC, BRIDADA |
| 7 | 2” | VALVULA DE BOLA VOLANTE TRUNNION ANSI 300 BRIDADA PASO TOTAL |
| 8 | 5/8"x3 1/2" | ESPARRAGO/ TUERCA, ASTM A193/194 GR B7/2H, PARA BRIDA 8”, ANSI 300 |
| 9 | 2” | EMPAQUETADURA ESPIRALADA NO ASBESTO ANSI 300 |
| 10 | 2” | BRIDA CON CUELLO PARA SOLDAR, ANSI 300, SCH 40 ASTM A105 |
| 11 | 4” | CAP, SCH 40, ASTM A234 GR WPB (solo en cámara 05) |

| DETALLE DE CAMARA (04) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ITEM | DIMENSION | DESCRIPCION |
| 1 | 3/4"x4 1/2" | ESPARRAGO/ TUERCA, ASTM A193/194 GR B7/2H, PARA BRIDA 8”, ANSI 300 |
| 2 | 4” | EMPAQUETADURA ESPIRALADA NO ASBESTO ANSI 300 |
| 3 | 4” | BRIDA CON CUELLO PARA SOLDAR, ANSI 300, SCH 40 ASTM A105 |
| 4 | 4” | VALVULA DE BOLA VOLANTE TRUNNION ANSI 300 BRIDADA PASO TOTAL |
| 5 | 4"x2” | TEE RED, SCH 40, ASTM A234 GR WPB |
| 6 | 2” | VALVULA DE GLOBO, ANSI 300, ANC, BRIDADA |
| 7 | 2” | VALVULA DE BOLA VOLANTE TRUNNION ANSI 300 BRIDADA PASO TOTAL |
| 8 | 5/8"x3 1/2" | ESPARRAGO/ TUERCA, ASTM A193/194 GR B7/2H, PARA BRIDA 8”, ANSI 300 |
| 9 | 2” | EMPAQUETADURA ESPIRALADA NO ASBESTO ANSI 300 |
| 10 | 2” | BRIDA CON CUELLO PARA SOLDAR, ANSI 300, SCH 40 ASTM A105 |
| 11 | 4" | TEE, SCH 40, ASTM A234 GR WPB |
| 12 | 4” | CAP, SCH 40, ASTM A234 GR WPB |
| 19 | 8” | TUBERIA API 5L – ASTM A53 GR B SCH 40 CON REVESTIMIENTO TRICAPA |

# SEÑALIZACIÓN POSTES DE HORMIGÓN ARMADO.

ESQUEMA DE LASTRADO

La profundidad del lastrado en ríos será de 3 m por debajo del lecho del rio

La profundidad del lastrado en canales será de 2 m por debajo del lecho del canal