MANTENIMIENTO DE VALVULAS EN LA RED SECUNDARIA (OBRAS CIVILES)

(SEGUNDA CONVOCATORIA)

| N° ÍTEM | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO |
| --- | --- |
| 1 | MOVILIZACIÓN DE PERSONAL Y EQUIPO |
| 2 | REPLANTEO |
| 3 | CORTE, ROTURA Y REMOCION DE ACERAS, BASES Y/O PAVIMENTO |
| 4 | EXCAVACION DE ZANJA TERRENO BLANDO |
| 5 | PROVISION Y COLOCADO DE TUBO GUÍA DE PVC 4” SCH 40 |
| 6 | RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL COMUN |
| 7 | VACIADO DE HORMIGON ALREDEDOR DE LA CAMPANA |
| 8 | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS |

OBJETIVO

El D.S. 1996 Reglamento de Distribución de Gas Natural por Redes, en su Artículo 11 (FUNCIONES DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA) y Articulo 30 (OPERACIÓN DE REDES), establece que la empresa distribuidora tiene como funciones la operación y mantenimiento de las redes de distribución. En el Plan Nacional de Operación y Mantenimiento para la gestión 2016, YPFB tiene previsto realizar actividades preventivas y correctivas en los sistemas de Distribución de las Redes Secundarias. Una de las actividades corresponde al mantenimiento de válvulas en red secundaria, de manera de dar cumplimiento con la Reglamentación vigente según el D.S. 1996, por lo que se precisa una asignación presupuestaria que será utilizada para la contratación del servicio de MANTENIMIENTO DE VALVULAS EN LA RED SECUNDARIA (OBRAS CIVILES). Los trabajos de mantenimiento de válvulas en Red Secundaria para el Distrito de Redes de Gas Santa Cruz, tendrán las siguientes características: - YPFB proporcionará toda la Información (Planos referenciales, direcciones) acerca de las cámaras donde se realizarán los trabajos de mantenimiento a la empresa adjudicada. - YPFB especificará los trabajos de mantenimiento a ser realizado en cada una de las cámaras de válvulas identificadas y en aquellas que se deben ubicar en campo. - La empresa que se adjudique dicho proceso deberá realizar todas las acciones correctivas para realizar el mantenimiento de las cámaras de válvulas de red secundaria, de manera de brindar mayor facilidad para abrir y cerrar las cámaras y las válvulas en casos de emergencia y trabajos de mantenimiento rutinario, sí como de realizar la limpieza de las mismas de acuerdo a lo establecido en las presentes especificaciones técnicas o lineamientos emitidos por el Fiscal de Servicio. La cantidad de cámaras de válvulas de red secundaria que requieren trabajos de mantenimiento de acuerdo a las presentes especificaciones técnicas es de 70 en total, distribuidos en varios Distritos de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. De las 70 cámaras establecidas para los trabajos de mantenimiento, 24 cámaras se encuentran identificadas en campo, mientras que 46 cámaras no se encuentran visibles, por lo que corresponde ubicar las mismas en campo en coordinación con el Fiscal de Servicio, para lo cual YPFB proporcionará el equipo para identificación de la tubería en campo y de esta manera ubicar las correspondientes cámaras de válvula en la red.

- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO (Sujeto a Evaluación)

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El proponente debe considerar que los servicios serán de calidad, asimismo debe cumplir las siguientes especificaciones en cuadro de detalle, mismas que tienen carácter enunciativo pero no limitativo. Debe considerar que el personal que realice el servicio debe estar con su EPP respectivo y con las herramientas adecuadas para la ejecución de las actividades correspondientes. ITEM 1.- MOVILIZACIÓN DE PERSONAL Y EQUIPO UNIDAD: Global (Glb.) Este ítem comprende todos los trabajos preliminares para la identificación y ubicación de las válvulas de red secundaria, así como la movilización y desmovilización de personal, material, equipos y herramientas necesarios a las diferentes UV’s de la ciudad de Santa Cruz donde se realizarán los trabajos de mantenimiento que comprende el proyecto. El proveedor deberá realizar los siguientes trabajos: identificación y ubicación de las válvulas de red secundaria donde se realizarán los trabajos de mantenimiento, carguío, transporte, descarguío y provisión de herramientas, equipos y materiales necesarios para la ejecución del servicio. El proveedor deberá proporcionar todos los materiales, herramientas, equipo y personal necesario para la ejecución de este ítem. El proveedor deberá presentar, al inicio de las actividades, un plan de Movilización y Desmovilización que contemple lo siguiente: - Medio de Transporte - Tipo de carga a transportar - Inspección de equipos, herramientas y carga - Descripción de las rutas - Horarios de viaje - Cronogramas de trabajo. El proveedor será responsable de todas las actividades y consecuencias de las mismas. El proveedor deberá programar sus movilizaciones de acuerdo con el cronograma de trabajo y órdenes del Fiscal de servicio. No se reconocerán costos de movilizaciones y desmovilizaciones adicionales, ni costos de equipos y personal en Stand By, puesto que los mismos son incluidos dentro de los gastos generales que forman parte de los costos indirectos. ITEM 2. REPLANTEO UNIDAD: Punto (Pto.) Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para realizar el replanteo, trazado y el marcado de del área donde se realizarán los trabajos de mantenimiento para cada una de las cámaras de red secundaria señaladas en las presentes especificaciones e instrucciones del Fiscal de servicio, de forma tal que se determine las actividades a realizar para cada caso y facilite la cuantificación de las cantidades para ser consideradas en la cancelación a la empresa proveedora por el corte y remoción de aceras, excavación, reposición del tubo guía y tapa tipo campana, relleno, compactado, vaciado de hormigón alrededor de la campana, limpieza y retiro de escombros. Para ello se proporcionarán los planos As built de tendido de red secundaria de las UV’s que forman parte del proyecto y se tomarán en cuenta las indicaciones adicionales por parte del Fiscal de Servicio. El proveedor deberá identificar las cámaras de red secundaria, tanto visibles como no visibles. Las cámaras no visibles deberán ser identificadas y ubicadas en campo para la ejecución de los trabajos de mantenimiento en coordinación con el Fiscal de Servicio, para lo cual YPFB proporcionará el equipo necesario para la identificación de la tubería de la red secundaria, para que de esta manera el Fiscal de servicio demarque el área de excavación para cada una de las cámaras de red secundaria señaladas en la presente contratación. El proveedor proporcionará todos los materiales, herramientas, equipos y personal necesarios (cinta métrica de 50 y 100 m, instrumentos de medición, estuco, etc.) y los que proponga junto con su oferta para la ejecución de los trabajos, los cuales serán aprobados y verificados por el Fiscal de Servicio al inicio de la actividad. El personal técnico propuesto por el proveedor, conjuntamente con el Fiscal de Servicio demarcará el área de todos los puntos y tramos donde se realizarán los trabajos de mantenimiento. El replanteo a realizar comprende: - La ubicación definitiva de las cámaras de válvula en red secundaria en base a los datos y planos correspondientes para proceder con la ejecución de los trabajos de mantenimiento respectivos. - El replanteo de cada sector de trabajo deberá contar con la aprobación escrita del Fiscal de Servicio con anterioridad y deberá ser despejada de todo material u obstáculos antes de iniciar cualquier trabajo. En este ítem se incluye cualquier desbroce superficial. - El Replanteo deberá realizarse con la presencia del Fiscal de Servicio y el personal técnico propuesto por el proveedor; dicho replanteo se realizará con la demarcación respectiva de los trabajos de corte, rotura y remoción de acera, bases y/o pavimento, así como de excavación para la ubicación de las cámaras de válvula no visibles. El proveedor deberá indicar claramente como distribuirá el número de Frentes de Trabajo propuestos, durante las distintas etapas del Proyecto una vez realizado el replanteo. ITEM 3.- CORTE, ROTURA Y REMOCIÓN DE ACERAS, BASES Y/O PAVIMENTO UNIDAD: Punto (Pto.) Este ítem comprende los trabajos necesarios para el corte, rotura y remoción de aceras y/o bases de hormigón, así como pavimento, ya sea rígido, flexible o enlosetado, incluyendo la remoción del material por el que está constituido (losetas, empedrado, vaciado de hormigón y cualquier otro tipo de material existente por debajo), de esta manera descubrir el terreno definido en el replanteo para la ejecución de la excavación correspondiente. Previo a la ejecución de los trabajos, el proveedor deberá solicitar los permisos correspondientes a las autoridades Municipales y dar aviso a los vecinos. Las dimensiones del corte, rotura y remoción de aceras y/o pavimento, deberá ser de 0,60 m por 0,60 m o como lo indique el Fiscal de servicio de manera específica para cada caso. El proveedor deberá suministrar todos los materiales, herramientas y equipo (cortadora mecánica o amoladora, martillo eléctrico o neumático, herramientas menores) apropiados para la ejecución de los trabajos señalados, de igual manera deberá mantener en el lugar de ejecución del servicio todo el equipo ofertado en su propuesta para la ejecución de este Ítem, los mismos deberán estar operables durante toda la ejecución del servicio para evitar retrasos en el cronograma. Los trabajos de corte, rotura y remoción de aceras de hormigón y pavimento serán ejecutados de acuerdo al siguiente detalle: - El corte deberá ser realizado de acuerdo a las dimensiones establecidas en los gráficos, especificaciones técnicas e instrucciones del FISCAL DE SERVICIO. En las cámaras que cuenten con base de hormigón alrededor de la campana, esta deberá ser removida en su totalidad, para lo cual el proveedor deberá cortar y retirar todo el material por el que está construido - Previo al corte, rotura y remoción del material, el proveedor deberá hacer un reporte fotográfico a detalle con el fin de tener un antes y un después de la zona a ser intervenida, dicho reporte fotográfico será presentado en medio digital una vez emitida la orden de proceder. - La zona de trabajo deberá estar perfectamente señalizada incluyendo a las vías alternas de ser el caso, a fin de evitar que peatones y otros obreros se acerquen mientras se ejecute el trabajo. - Todo corte se deberá realizar de manera rectilínea, simétrica y con el cuidado correspondiente, el área de intervención deberá cortarse de acuerdo con los límites especificados para la excavación y sólo podrán exceder dichos límites por autorización expresa del FISCAL DE SERVICIO cuando existan razones técnicas para ello sobre la franja de tendido o fuera de ella. Para la remoción, el proveedor deberá utilizar martillo neumático realizando puntadas en los tramos cortados y mover los mismos evitando así deteriorar otros tramos. - Al utilizar la cortadora mecánica, el operador deberá necesariamente usar guantes protectores de cuero, zapatos con punta de acero, lentes de seguridad y mascarillas auto filtrantes para partículas. - En caso de utilizar la amoladora se deberá humedecer la acera constantemente con el fin de evitar que el polvo afecte a los transeúntes, vecinos y demás trabajadores. - La profundidad mínima del corte deberá ser del espesor de la acera o pavimento, de no respetarse dicha profundidad el FISCAL DE SERVICIO podrá ordenar la profundización del corte a criterio; al existir daño adicional en el sector se deberá realizar la remoción de la capa correspondiente para su reparación. El proveedor deberá retirar los escombros existentes en el terreno, inmediatamente concluidos los trabajos de corte. Los escombros deberán ser retirados del lugar de trabajo en el día y dispuestos en los botaderos autorizados por el ente municipal, teniendo el debido cuidado con el medio ambiente. El proponente deberá considerar que el uso del combo u otra herramienta manual en la remoción de aceras y/o pavimento queda terminantemente PROHIBIDO. # ITEM 4. EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO BLANDO # UNIDAD: Metro cúbico (m3) Este ítem comprende los trabajos necesarios para la excavación con la finalidad de realizar el colocado y/o reposición del tubo guía de PVC 4” SCH 40 en las cámaras identificadas en el replanteo, aprobadas por el FISCAL DE SERVICIO, actividad a ser realizada de acuerdo a especificaciones, planos, gráficos y/o instrucciones emitidas por el FISCAL DE SERVICIO, utilizando medios mecánicos o manuales. Las dimensiones aproximadas de la excavación serán de aproximadamente 1,00 m de profundidad; 0,60 m de ancho por 0,60 m de largo en las cámaras que se encuentran identificadas en campo (24 cámaras). Las dimensiones de excavación para las cámaras de válvula no visibles (46 cámaras) serán determinadas durante el replanteo por el Fiscal de Servicio. Estas dimensiones podrán variar de acuerdo a las características y condiciones de visibilidad de las cámaras de Red Secundaria en cada tramo, las cuales estarán sujetas a la aprobación por parte del Fiscal de Servicio. No se pagarán volúmenes de excavación que se encuentren fuera de la sección estándar que no fueran aprobados por el FISCAL DE SERVICIO. El proveedor deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios como palas, picotas, barretas, carretillas, etc. para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el FISCAL DE SERVICIO al inicio de la actividad. Los trabajos de Excavación deberán ser ejecutados una vez que los Ítems de replanteo, corte y remoción de coberturas correspondientes hayan sido ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas y su inicio sea aprobado por el FISCAL DE SERVICIO. Durante todo el proceso de excavación, el proveedor pondrá el máximo cuidado para evitar daños a estructuras y/o edificaciones que se hallen próximas al lugar de trabajo. Además tomará las medidas necesarias para evitar que sus trabajos interrumpan cualquier servicio existente como agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, teléfono, fibra óptica, etc. En caso de daño a los mismos el proveedor se hará responsable y a su costo deberá realizar la reparación con personal calificado y/o cancelación por los daños resultantes, durante las excavaciones, incluyendo daños a las fundaciones, estructuras existentes en la zona, u otros en forma inmediata y a satisfacción del FISCAL DE SERVICIO y el afectado (Pudiendo ser este un vecino o bien una empresa privada o estatal). Cuando la excavación haya alcanzado la profundidad y perfilado de acuerdo a las especificaciones técnicas o instrucciones del Fiscal de Servicio, se deberá proceder con la limpieza y el retiro de todo tipo de material que pueda dañar la tubería, válvula, base y elementos de sujeción. En caso de presencia de agua debido a nivel freático, rotura de tuberías de Agua Potable y/o Alcantarillado u otros imprevistos, el proveedor deberá utilizar bombas de Achique para mantener el nivel de agua bajo control mientras duren los trabajos. El proponente ente debe considerar los costos adicionales de estas actividades en su oferta. El proveedor deberá realizar el relleno de la zanja en el mismo día de iniciada su excavación por lo que será responsabilidad del proveedor incrementar la cantidad de personal o los frentes de trabajo y mejorar su organización para cumplir con el Cronograma establecido y así lograr las metas correspondientes al proyecto siempre y cuando el método constructivo así lo establezca teniendo como plazo máximo 48 horas para poder cerrar una excavación. Si fuese necesario, el proveedor deberá contar con el personal, equipo y herramientas necesarias para la ejecución de trabajos en horario nocturno, la autorización para la ejecución de trabajos en estos horarios, previa autorización del FISCAL DE SERVICIO, una vez verificada la existencia de los medios necesarios para la ejecución. Será responsabilidad del proveedor comunicar a los vecinos afectados con la ejecución de los trabajos de mantenimiento (ya sea a través de la dirigencia de Distrito u otra institución que sea representativa), la fecha de ejecución de los trabajos en cada tramo, así como responder por todos los daños resultantes de la ejecución de los trabajos por parte del proveedor, durante las excavaciones, incluyendo daños a las fundaciones, estructuras existentes en la zona, tuberías de agua, alcantarillado, cableados eléctricos, telefónicos y cualquier otro, los cuales deberán ser reparados a cuenta del proveedor en forma inmediata y a satisfacción del FISCAL DE SERVICIO de Y.P.F.B. y el afectado (Pudiendo ser este el vecino o bien una empresa privada o estatal). Todas las excavaciones deberán ser realizadas según el replanteo autorizado por el FISCAL DE SERVICIO. En caso de excavarse por debajo del límite inferior especificado en los planos de construcción o indicados por el FISCAL DE SERVICIO, el proveedor deberá realizar el relleno y compactado por su cuenta y riesgo, sin dañar la base de fijación existente. El proponente debe tener en cuenta que no se permitirán excavaciones realizadas con maquinaria. Todos los materiales provenientes de excavaciones deben ser colocados hacia un lado de la excavación dejando un espacio libre de 50 centímetros, sin obstaculizar el trabajo y permitir el libre acceso a todas las partes de la misma. Dichos materiales deben estar apilados y señalizados con cintas de precaución. El proveedor deberá notificar al FISCAL DE SERVICIO con 48 horas de anticipación al inicio de cualquier excavación, con el objetivo de verificar secciones y efectuar las mediciones pertinentes. ITEM 5. PROVISION Y COLOCADO DE TUBO GUÍA DE PVC 4” DN SCH 40 UNIDAD: Pieza (Pza.) Este ítem comprende todos los trabajos de provisión e instalación del tubo guía de PVC de 4” DN SCH 40, según lo indicado en las presentes especificaciones, gráficos y/o instrucciones emitidas por el Fiscal de Servicio. Como parte de este ítem, la proveedora deberá colocar las tapas tipo campana en las cámaras de red secundaria, las cuales serán provistas por YPFB. El proveedor deberá suministrar todos los materiales, herramientas, equipos (tubo de PVC SCH 40, material aislante de PVC, abrazaderas y espárragos de sujeción en los casos donde éstos se encuentren dañados o extraviados y herramientas menores) apropiados para la ejecución de los trabajos señalados, de igual manera deberá mantener en el lugar de ejecución del servicio todo el equipo ofertado en su propuesta para la ejecución de este Ítem, los mismos deberán estar operables durante toda la ejecución del servicio para evitar retrasos en el cronograma. Este ítem se refiere al cambio y/o reposición de tubo guía de PVC de 4” DN SCH 40 en las cámaras de válvula de red secundaria, de aproximadamente 1,0 m de altura, según sea el caso y de acuerdo a las instrucciones del Fiscal de Servicio. Se deberá instalar neopreno de 2 mm de espesor en la base de la funda para que no la dañe y que calce con la tubería de red secundaria como se indica en los planos constructivos. La instalación del tubo guía deberá realizarse de forma perpendicular a la tubería de red secundaria, de manera que permita una adecuada operación de la válvula. Se debe tener especial cuidado en no romper, fisurar o doblar el tubo guía de PVC al momento de su colocación y al compactar la zanja. El proveedor deberá tener especial cuidado de no dañar los elementos de la red secundaria como a tubería y la válvula así como la base, abrazaderas y elementos de sujeción. Si se provocaran daños en la red secundaria existente, será responsabilidad del proveedor, debiendo reparar, reponer o enmendar los daños por cuenta propia, sin que esto signifique una ampliación del plazo o costo dado para la ejecución del trabajo. Posteriormente, el proveedor deberá colocar la tapa tipo campana en la cámara de red secundaria, la cual será provista por YPFB. Para ello, deberá colocarla con marco para un correcto anclaje al hormigón por encima del tubo guía de PVC, de acuerdo a lo establecido en los planos constructivos y con la respectiva aprobación del Fiscal de servicio. Para que se tenga hermeticidad entre la tapa y el marco se deberá colocar una junta de neopreno. Las tapas de aluminio deberán ser pintadas de color amarillo, con pintura resistente a alto tráfico El proveedor deberá tener especial cuidado en no romper, fisurar o doblar el tubo guía de PVC al momento de su colocación. Fig. 1. Detalle colocado de tubo guía # ITEM 6. RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL COMÚN # UNIDAD: Metro cúbico (m3) Este ítem comprende los trabajos de relleno y compactado de las excavaciones ejecutadas para ubicar las cámaras de red secundaria no visibles y realizar los trabajos de mantenimiento a todas las cámaras de válvulas indicadas en las especificaciones técnicas, planos y/o instrucciones del Fiscal de Servicio. Esta actividad se iniciará una vez concluidos y aceptados los trabajos de colocado o reposición de tubo guía y tapa tipo campana para las cámaras de red secundaria. Específicamente se refiere al empleo de tierra común o seleccionada, proveniente de la misma excavación, echada por capas no superiores a 20 cm, cada una debidamente compactada con máquina o según instrucciones del Fiscal de Servicio. El proveedor deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (cinta de señalización, compactadora mecánica, etc.) para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Fiscal del Servicio al inicio de la actividad. El material de relleno deberá ser provisto de la misma excavación. El material de relleno a emplearse deberá ser preferentemente el mismo suelo extraído de la excavación, libre de pedrones y material orgánico. En caso de que no se pueda utilizar dicho material de la excavación el proveedor deberá proporcionar el material necesario, autorizado por el FISCAL DE SERVICIO por su propia cuenta y costo. El proponente deberá considerar que no se permitirá la utilización de suelos con excesivo contenido de humedad, considerándose como tales, aquéllos que igualen o sobrepasen el límite plástico del suelo. Igualmente se prohíbe el empleo de suelos con piedras mayores a 8 cm. de diámetro. Para efectuar el relleno, el proveedor deberá proveer y colocar primeramente la cinta de señalización de acuerdo a las longitudes que se requiera para el servicio. El proponente deberá considerar que el material a ser provisto sea nuevo y deberá disponer en el lugar de ejecución de los trabajos del número suficiente de compactadoras mecánicas exigido por el FISCAL DE SERVICIO, en función a la longitud del proyecto. Los trabajos de provisión y colocado de cinta de señalización, relleno y compactado de zanja serán autorizados por el Fiscal del Servicio, siempre y cuando se verifique en zanja lo siguiente: La excavación deberá estar perfilada, libre de cualquier escombro o cualquier otro elemento que pueda dañar la tubería. En caso de presentarse daños en los servicios básicos existentes, el proveedor deberá realizar las reparaciones o gestiones necesarias con la entidad correspondiente si el daño así lo amerita. La cinta de señalización deberá ser ubicada en todos los tramos de tendido de red con la longitud y disposición previamente aprobada por el Fiscal del Servicio. La cinta de señalización deberá cumplir con las siguientes características técnicas, de carácter enunciativo pero no limitativo: - Cinta de señalización de 50 micrones (de carácter obligatorio) - Ancho de la cinta de 35 cm. (como mínimo) - Color amarillo - Texto: PELIGRO GAS. GRAFICO 1 (Dimensiones) 35 (cm) 500 metros La cinta de señalización deberá ser ubicada 30 cm antes del nivel superior de la zanja indicando “PELIGRO GAS”. Se deberá tener especial cuidado en no rasgar o doblar la cinta al momento de la compactación, El proponente debe considerar que esta cinta no podrá ser usada para señalizar un área de trabajo. El equipo de compactación a ser empleado será el exigido en la propuesta (Compactadora mecánica). En caso de no estar especificado el Fiscal del Servicio aprobará por escrito el equipo a ser empleado. En ambos casos se exigirá el cumplimiento de la densidad de compactación especificada. El material de relleno deberá colocarse en capas no mayores a 20 cm., con un contenido óptimo de humedad, procediéndose al compactado. El FISCAL DE SERVICIO exigirá la realización de pruebas de densidad en sitio, uno por cada tramo afectado, corriendo por cuenta del proveedor los gastos que demanden estas pruebas. Asimismo, en caso de no satisfacer el grado de compactación requerido en más de tres puntos, el proveedor deberá repetir el trabajo por su cuenta y riesgo. El grado de compactación para vías con tráfico vehicular deberá ser de 95% del Proctor modificado. En el caso de veredas deberá ser del orden del 90% mínimo del Proctor modificado. En caso que el Fiscal de Servicio exija la ejecución de pruebas de densidad en sitio a diferentes niveles del relleno donde vea necesario, el proveedor deberá tener a disposición en el lugar de ejecución del servicio los equipos de ensayos correspondientes y en cantidad suficiente. Las pruebas de compactación deberán ser llevadas a cabo por un laboratorio especializado, quedando a cargo del proveedor el costo de las mismas. En caso de no haber alcanzado el porcentaje requerido, el proveedor deberá repetir el trabajo por su cuenta y riesgo. En caso de ser necesaria la utilización de agua para la compactación del suelo, la operación deberá ser previamente autorizada por el Fiscal del Servicio. La tierra sobrante del tapado de la excavación, deberá ser retirada de inmediato, tan pronto como haya sido repuesto el contrapiso de la vereda o a base de hormigón alrededor de la campana En caso que por efecto de presencia de agua, se haya afectado las zanjas rellenadas o sin rellenar, si la cantidad de tierra para el relleno fuera insuficiente, el proveedor deberá remover todo el material afectado y proveer el material de relleno con el contenido de humedad requerido líneas arriba, procediendo según las presentes especificaciones. Este trabajo será ejecutado por cuenta y riesgo del proveedor. Todas las áreas comprendidas en el trabajo deberán nivelarse en forma uniforme. La superficie final deberá entregarse libre de irregularidades. En todo momento los bordes de la zanja deberán tener un espacio libre de 50 cm; para evitar que el material excavado u otros elementos perjudiciales caigan a la zanja. Tan pronto como se haya culminado con el relleno y compactado, el proveedor, una vez finalizada esta actividad deberá proceder al: - Retiro de todos los escombros y materiales en exceso o rechazados. - Restauración de la configuración original del terreno, después de la compactación mediante la reposición de aceras, calzadas, vías de circulación pública y privada, bases de hormigón alrededor de la campana - Limpieza y retiro de todos los escombros incluyendo rocas de gran tamaño, que serán llevados a sitios autorizados. - Restaurar todas las construcciones, hasta dejarlas en condiciones mejores a las iniciales, cualquier observación de las autoridades municipales, implicará que el proveedor resolverá los problemas y asumirá el costo. - Excepto cuando se estableciera lo contrario, deberán ser eliminados o removidos todos los accesos, puentes (ramplas), alcantarillas, geotextiles, maderas y otras instalaciones provisionales (eventuales que surgen durante la ejecución del servicio), utilizadas en los trabajos. ITEM 7. VACIADO DE HORMIGON ALREDEDOR DE LA CAMPANA UNIDAD: Pieza (Pza.) Este ítem comprende los trabajos necesarios para el vaciado de hormigón alrededor de la campana en las cámaras de válvula en red secundaria indicadas en las presentes especificaciones e instrucciones del Fiscal de Servicio, de acuerdo a la tipología, dimensiones y materiales indicados en los gráficos y especificaciones incluyendo los trabajos de preparación del terreno, vaciado de hormigón, trabajos de albañilería y otros aprobados por el Fiscal de Servicio. El proponente debe considerar que las especificaciones de los materiales no podrán ser alteradas por el proveedor, en caso de no proveer el material aquí especificado se deberá presentar una justificación técnica para que sea aprobada por el Fiscal del Servicio antes de la adquisición de los mismos. - Cemento. Este material deberá cumplir con la última versión de la norma ASTM C-150 para Cemento Portland. El proveedor deberá presentar los certificados de calidad del cemento por partida de fábrica. - Agregados. Este material deberá cumplir con la norma ASTM C 33 76 A para agregados de hormigón armado. La procedencia de estos agregados deberá ser especificada por el proveedor - Agua. El agua de amasado deberá ser limpia, libre de aceites y material orgánico y con los límites de dureza aceptables, los cuales deberán ser sometidos a la aprobación del Fiscal del Servicio previo a su utilización. En caso de que el agua no sea adecuada para la preparación del hormigón, el proveedor será responsable de adecuarla por medio de plantas de tratamiento y filtrado o transportándola de algún sitio cercano adecuado por su cuenta. El hormigón empleado para la reposición de aceras y/o cunetas tendrá una dosificación 1:2:3 de 180 kg/cm2 de resistencia mínimamente, incluyendo mortero para el terminado en una relación de 1:3 El proveedor deberá proveer el encofrado para el vaciado de hormigón alrededor de la campana en las cámaras de válvula con cobertura de tierra y empedrado. Éstos podrán ser de madera, metálicos u otro material lo suficientemente rígido para soportar las cargas del hormigón fresco. En todos los ángulos de los encofrados se deberán colocar molduras o filetes triangulares cepillados para darle el “chanfle” a las esquinas vistas. Este chanfle será como se indica en los gráficos, pero no menor a 1 pulgada. Con autorización del Fiscal de Servicio, el proveedor podrá cambiar esta dimensión o eliminarla donde no se la pueda aplicar. Como medida previa a la colocación del hormigón se deberá proceder a la limpieza y humedecimiento del terreno y de los encofrados o de la acera o pavimento si corresponde, no debiendo sin embargo quedar películas de agua sobre la superficie. Para la preparación del hormigón en el lugar de ejecución del servicio, se mezclará mecánicamente y respetando estrictamente las cantidades establecidas en el procedimiento de preparado del hormigón para garantizar la resistencia especificada. El tiempo mínimo de mezclado deberá ser de 1.5 minutos por cada metro cúbico o menos. El tiempo máximo de mezclado será tal que no se produzca la disgregación de los agregados. Se deberá evitar que la mezcla llegue a secarse de modo que impida o dificulte su vaciado y vibrado. En ningún caso se debe añadir agua a la mezcla una vez sacada de la hormigonera. Para los medios corrientes de transporte, el hormigón deberá colocarse en su posición definitiva dentro de los encofrados, antes de que transcurran 30 minutos desde su preparación. No se deberá proceder al vaciado de los elementos estructurales sin antes contar con la autorización del Fiscal del Servicio. La temperatura de vaciado será mayor a 5°C. El proponente debe considerar en su oferta que no podrá efectuarse el vaciado durante la lluvia. La compactación de los hormigones se deberá realizará mediante vibrado o apisonado, de manera tal que se eliminen los espacios vacíos o burbujas de aire en el interior de la masa, evitando la disgregación de los agregados. Una vez que el hormigón haya endurecido, La remoción de los encofrados se deberá realizar evitando que se produzcan efectos anormales en determinadas secciones de la estructura. Los encofrados se deberán retirar progresivamente y sin golpes, ni sacudidas ni vibraciones en la estructura. El proponente debe considerar en su propuesta que el desencofrado no se realizará hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas. El Fiscal de Servicio podrá aceptar ciertas zonas defectuosas siempre que su importancia y magnitud no afecten la resistencia y estabilidad de la estructura. Los defectos superficiales, tales como las cangrejeras deberán ser reparados en forma inmediata al desencofrado previa autorización del Fiscal del Servicio. El proponente debe considerar que estas cangrejeras no deberán tener profundidades mayores al centímetro. El hormigón defectuoso deberá ser eliminado sin afectar la estabilidad de la cámara de válvula. Para la reparación el proveedor deberá utilizar mortero. Las rebabas y protuberancias deberán ser totalmente eliminadas y las superficies desgastadas hasta condicionarlas con las zonas vecinas. La mezcla de parchado deberá ser de los mismos materiales y proporciones del hormigón excepto que será omitido el agregado grueso y el mortero deberá constituir de no más de una parte de cemento y una o dos partes de arena. El área parchada deberá ser mantenida húmeda por siete días. Una vez que el vaciado de hormigón alrededor de la campana haya endurecido, el proveedor deberá pintar la base hormigón de acuerdo a indicaciones de las presentes especificaciones y como se muestran en los gráficos respectivos, empleando pintura de alto tráfico resistente a efectos climáticos de los colores aprobados por el Fiscal de Servicio. Fig. 1. Vaciado de hormigón alrededor de la campara Previo al vaciado de hormigón alrededor de la campana en las cámaras de red secundaria y cuando el Fiscal de Servicio así lo considere necesario, se deberá tomar un juego de probetas (3) del hormigón a vaciarse y realizar el ensayo a la rotura en un laboratorio autorizado con el fin de garantizar y/o verificar la obtención de la resistencia especificada con la dosificación empleada en el lugar de ejecución del servicio y de esta manera determinar si se requiere realizar algún ajuste a la misma. Las probetas deberán estar debidamente etiquetadas con la fecha del vaciado y la base a la que pertenecen. El proveedor deberá proveer los medios y mano de obra para realizar los ensayos. Los resultados de los ensayos deberán ser evaluados en forma separada para cada mezcla que deberá estar representada por lo menos por 3 probetas. El proponente debe considerar que se podrá aceptar el hormigón, cuando dos de tres ensayos consecutivos (7, 14 y 28 días) sean iguales o excedan las resistencias especificadas líneas arriba. Todo el hormigón que cumpla las especificaciones será aceptado, si los resultados son menores a la resistencia especificada, el proveedor deberá proceder a la demolición y reemplazo de todos los elementos vaciados con los mismos agregados y la misma dosificación. Todos los ensayos, pruebas, demoliciones, reemplazos necesarios deberán ser por cuenta del proveedor. # ITEM 8. LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS # UNIDAD: Punto (Pto.) Este ítem comprende los trabajos necesarios para el carguío, retiro y traslado de todos los escombros resultantes de los trabajos de mantenimiento, así como también, el deshierbe y nivelación del terreno, para realizar los trabajos de excavación para el reemplazo del tubo guía de PVC y la tapa tipo campana. La limpieza deberá realizarse permanentemente con la finalidad de mantener el lugar de ejecución del servicio limpio y transitable. Los escombros deberán ser recogidos cada tramo, no dejando esta actividad postergada hasta el final del servicio. Una vez terminado el servicio y previamente a la recepción del mismo, el proveedor deberá ejecutar, además de la limpieza periódica, la limpieza general del lugar. La limpieza periódica deberá realizarse en cada tramo concluido, dejando el área libre de materiales excedentes y de residuos. El proveedor deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (Volquetas, camionetas, etc.) para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Fiscal del Servicio al inicio de la actividad. Los trabajos de limpieza y retiro de escombros deberán ser ejecutados una vez concluidas cada una de las actividades del proyecto, se deberán recoger todos los excedentes de materiales: escombros, basura, herramientas, equipo, piedras y cuando corresponda el material extraído por el deshierbe y nivelación del sector, etc., además de ello se deberá realizar un barrido del polvo remanente y se deberá transportar fuera del área de trabajo todos los materiales señalados y transportados hasta los lugares o botaderos establecidos para el efecto por las autoridades municipales locales. Los materiales que indique y considere el Fiscal del Servicio reutilizables, deberán ser transportados y almacenados en los lugares que éste indique, aun cuando estuvieran fuera de los límites del proyecto. A objeto de efectuar una limpieza adecuada, se deberá previamente eliminar todas las aguas estancadas que se encuentren en el área de trabajo y las zanjas, debiendo ser conducidas las mismas convenientemente a fin de evitar molestias en el al trabajo mismo y a las inmediaciones. El proveedor deberá cumplir con los componentes de desmovilización y limpieza final, donde el Fiscal del Servicio constatará que no haya residuos remanentes de las actividades realizadas durante los trabajos de mantenimiento proveniente de equipos o plantas, que puedan causar efectos nocivos en los habitantes en el sitio de ejecución de los trabajos.

PLAZO DEL SERVICIO

El plazo de ejecución del servicio objeto de la presente contratación deberá ser de 60 días calendario, contabilizados a partir de que Y.P.F.B. notifique al proponente con la Orden de Proceder. Los proponentes podrán proponer un plazo menor razonable y en ningún caso un plazo mayor al estimado.

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Haber ejecutado satisfactoriamente al menos 3 servicios, obras o trabajos similares de Construcción y/o mantenimiento de red secundaria, que deberá acreditarse presentado fotocopia simple del contrato suscrito y la conclusión a conformidad del contratante podrá estar respaldada por actas de entrega definitiva, certificados y/o documentos que demuestren la conclusión de la obra, servicio o Trabajo. TRABAJOS SIMILARES Se consideran como trabajos similares aquellos en los cuales la empresa proponente haya realizado cualquiera de los siguientes: - Construcción y/o mantenimiento de red secundaria - Construcción y mantenimiento de gasoductos y redes primarias - Construcción y/o mantenimiento de acometidas para gas natural - Construcción y/o mantenimiento de redes de agua potable, alcantarillado, telefonía, desagüé pluvial, sistemas de riego, fibra óptica y/o cableado estructural.

PERSONAL CLAVE REQUERIDO

N°; FORMACIÓN; CARGO A DESEMPEÑAR; CANTIDAD REQUERIDA; EXPERIENCIA; CARGOS SIMILARES. 1; INGENIERO CIVIL, INGENIERO MECANICO, INGENIERO INDUSTRIAL, INGENIERO PETROLERO, ARQUITECTO, CONSTRUCTOR CIVIL, INGENIERO EN CONSTRUCCIONES Y/O RAMAS AFINES DE LA INGENIERÍA O DE LA CONTRUCCIÓN CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL; AGENTE DEL SERVICIO; 1; GENERAL: 2 años ESPECIFICA: 1 año en cargos similares y trabajos similares (*); FISCAL DE OBRAS, SUPERVISOR DE OBRAS, SUPERINTENDENTE DE OBRAS, DIRECTOR DE OBRAS O RESIDENTE DE OBRAS, INGENIERO RESIDENTE, O LOS MISMOS CARGOS PARA SERVICIOS.. (*) Los trabajos similares se encuentran detallados en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA NOTA: - En los casos en los que se solicitó Titulo en Provisión Nacional, la experiencia general y/o específica del personal clave podrá ser contabilizada antes de la obtención del título en provisión nacional y en caso de presentarse sobre posición de fechas en el formulario correspondiente el tiempo traslapado será contabilizado una sola vez. - Los Documentos de Respaldo que avalen la experiencia del personal requerido son: - Agente del Servicio: CERTIFICADO DE TRABAJO O ACTAS DE RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS/SERVICIOS O FORMULARIO DE CIERRE Y/O LIQUIDACION DE OBRAS/SERVICIOS, ORDENES DE SERVICIOS O ACTAS DE CONFORMIDAD DE SERVICIO.

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL SERVICIO (De cumplimiento obligatorio por el proponente)

FORMA DE PAGO

Para la cancelación del servicio se efectuarán pagos parciales a través del SIGEP en moneda nacional (bolivianos), según planilla o certificado de avance aprobado por el Fiscal del Servicio.

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El servicio deberá ser realizado en varias UV´s de los diferentes Distritos de la ciudad de Santa Cruz de la sierra. De las 70 cámaras de válvula en red secundaria incluidos para los trabajos de mantenimiento de la presente contratación, 24 cámaras son claramente visibles y podrán ser ubicadas en las coordenadas indicadas en la siguiente tabla. 46 cámaras no se encuentran visibles en campo, por lo que corresponde ubicar las mismas en coordinación con el Fiscal de servicio, para lo cual YPFB proporcionará el equipo para identificación de la tubería en campo y de esta manera ubicar las correspondientes cámaras de válvula en la red. Tabla1. Ubicación cámaras de válvula en red secundaria contempladas Nro; Registro; Coordenadas Cámara; Dirección. X; Y. 1; M-TRS-000-G-FR-040_10; 482516.67; 8033877.87; UV. 4 Mz. 21 Av. Santa Cruz y Av. Melchor Pinto. 2; M-TRS-000-G-FR-040_11; 482507.53; 8033879.92; UV. 4 Mz. 21 Av. Santa Cruz y Av. Melchor Pinto. 3; M-TRS-000-G-FR-040_29; 480102.00; 8034460.00; UV. 13 Mz. 13 Av. Cañoto y c/ Haiti. 4; M-TRS-000-G-FR-040_31; 479825.00; 8034137.00; UV. 12 Mz. 17 Av. Hernando Zanabria. 5; M-TRS-000-G-FR-040_39; 480086.00; 8033090.00; UV. 10 Mz. 43 C/ Montero y Av. Cañoto. 6; M-TRS-000-G-FR-040_44; 479788.38; 8032303.45; UV. 9 Mz. 4 C/ Jose Salvatierra y Av. Grigota. 7; M-TRS-000-G-FR-040_62; 483577.99; 8034018.68; UV. 20 Mz. 36 Av. 3er Anillo Interno y Av. Virgen de Cotoca. 8; M-TRS-000-G-FR-040_86; -; -; UV. 17 Mz. 26 C/ Cupechicho y C/ Los Junos. 9; M-TRS-000-G-FR-040_94; -; -; UV. 16 Mz. 63 Av. Los Cusis y Pasillo S/N. 10; M-TRS-000-G-FR-040_102; -; -; UV. 22 Mz. 10 C/ Crnl. J Valdivia y Av. Rivera. 11; M-TRS-000-G-FR-040_107; 482148.30; 8032004.98; UV. 24 Mz. 3 Av. San Aurelio y Av. Perimetral. 12; M-TRS-000-G-FR-040_135; -; -; UV. 29 c/ Dechia. Esq. Av. Pirai. 13; M-TRS-000-G-FR-040_139; -; -; UV. 29 Av. Aruma, Casi Esq. Av. Pirai, Mz. 6. 14; M-TRS-000-G-FR-040_142; 478815.37; 8033079.42; UV. 30 c/ Mendiola Esq. c/ Rio Verde. 15; M-TRS-000-G-FR-040_144; 478789.02; 8033234.32; UV. 30 Av. Comarapa Esq. c/ Rio Verde. 16; M-TRS-000-G-FR-040_146; -; -; UV. 30 c/ Pucara Esq. Mz.63. 17; M-TRS-000-G-FR-040_173; 480162.56; 8035881.91; UV. 36 Av. Barbery Justiniano, Esq. Mz-39. 18; M-TRS-000-G-FR-040_178; -; -; UV. 37 Mz. 32 Av. Beni y 4to Anillo. 19; M-TRS-000-G-FR-040_184; -; -; UV. 38 Mz. 6 Av. 3er anillo externo y Av. Alemania. 20; M-TRS-000-G-FR-040_187; -; -; UV. 38 Mz. 39A Av. Beni y 4to anillo. 21; M-TRS-000-G-FR-040_193; -; -; UV. 39 Mz. 36 C/ Jose Bazan. 22; M-TRS-000-G-FR-040_195; -; -; UV. 39 Mz. 27 C/ Riosino y 3er anillo externo. 23; M-TRS-000-G-FR-040_208; 484374.21; 8034897.87; UV. 41 Mz. 62 C/ Diego guerra y 4to anillo. 24; M-TRS-000-G-FR-040_209; -; -; UV. 41 Mz. 45 Av. 3 er anillo externo y Av. Guapay. 25; M-TRS-000-G-FR-040_215; -; -; UV. 43 Mz. 1 3er anillo externo y Av. Virgen de cotoca. 26; M-TRS-000-G-FR-040_222; -; -; UV. 43B Mz 3 Dr. Carmelo ortiz y Av. 3 Pasos al frente. 27; M-TRS-000-G-FR-040_242; -; -; UV. 45 entre c/ Regalias y c/ Convencionales. 28; M-TRS-000-G-FR-040_243; -; -; UV. 45 Av. San Aurelio y c/ Nataniel Garcia. 29; M-TRS-000-G-FR-040_245; -; -; UV. 46 Av. Nueva asuncion, frente Mz-26. 30; M-TRS-000-G-FR-040_250; -; -; UV. 47 Av. Maximiliano España y c/ Alfonso Cabrera. 31; M-TRS-000-G-FR-040_264; -; -; UV. 49 Av. Jose Benjamin Burela y 4to Anillo. 32; M-TRS-000-G-FR-040_266; -; -; UV. 49 Av. Jose Benjamin Burela y 3er Anillo externo. 33; M-TRS-000-G-FR-040_268; -; -; UV. 50 3er. Anillo Externo y E-1. 34; M-TRS-000-G-FR-040_276; -; -; UV. 50 3er Anillo externo y Radial 16. 35; M-TRS-000-G-FR-040_282; -; -; UV. 51 c/ Torrecillas y Av. Grigota (radial 17). 36; M-TRS-000-G-FR-040_287; -; -; UV. 48 Av. Radial 13 y Av. 4to Anillo. 37; M-TRS-000-G-FR-040_292; -; -; UV. 53 Av. 3er Anillo externo y C/ Mariano zambrana. 38; M-TRS-000-G-FR-040_311; -; -; UV. 56 Av. 4to anillo y Av. Busch. 39; M-TRS-000-G-FR-040_319; -; -; UV. 59 Av. Canal isuto y C/ Adolfo flores. 40; M-TRS-000-G-FR-040_335; -; -; UV. 59A Mz: 17 Av. Canal Isuto. 41; M-TRS-000-G-FR-040_336; 479662.12; 8037355.66; UV. PSU 5 Mz. 1 Av. Canal isuto. 42; M-TRS-000-G-FR-040_339; -; -; UV. PSU 5 Mz. 1 Av. Canal isuto. 43; M-TRS-000-G-FR-040_343; 480108.47; 8037633.47; UV. PSU 5 Mz. 17 Av. Canal isuto. 44; M-TRS-000-G-FR-040_344; -; -; UV. PSU 5 Mz. 72 Av. Radial 26. 45; M-TRS-000-G-FR-040_345; -; -; UV. PSU 5 Mz. 72 Av. Radial 26. 46; M-TRS-000-G-FR-040_346; 479907.85; 8038306.14; UV. PSU 5 Mz. E Av. Radial 26 y C/ las Piñas. 47; M-TRS-000-G-FR-040_347; -; -; UV. PSU 5 Mz. 69 Av. Radial 26. 48; M-TRS-000-G-FR-040_348; -; -; UV. PSU 5 Mz. 6.. 49; M-TRS-000-G-FR-040_349; 480370.94; 8037538.36; UV. PSU 5 Mz. 75 Av. 4to anillo y Canal pedro Velez. 50; M-TRS-000-G-FR-040_351; -; -; UV. 63 Mz. 29 C/ Rio madero y Radial 27. 51; M-TRS-000-G-FR-040_352; -; -; UV. 63 Mz. 45B C/ Rio Madero. 52; M-TRS-000-G-FR-040_354; -; -; UV. 63 Mz. 52A Av. Radial 27. 53; M-TRS-000-G-FR-040_355; -; -; UV. 63 Mz. 52A Av. Radial 27. 54; M-TRS-000-G-FR-040_356; -; -; UV. 63 Mz. 52A. 55; M-TRS-000-G-FR-040_363; -; -; UV. 67 Mz. 14 Av. 2 de agosto y 5to anillo. 56; M-TRS-000-G-FR-040_364; -; -; UV. 67 Mz. 35 Av. Mutualista y 5to anillo. 57; M-TRS-000-G-FR-040_368; -; -; UV. 69 Mz. 11. 58; M-TRS-000-G-FR-040_372; 481758.58; 8039562.62; UV. 68 - 6to Anillo Esq. M-A10. 59; M-TRS-000-G-FR-040_377; -; -; UV. 68 - Av.San Silvestre. 60; M-TRS-000-G-FR-040_379; -; -; UV. 70 - Av.los Totaices esq. 6to Anillo. 61; M-TRS-000-G-FR-040_385; -; -; UV. 71 - Cambodromo esq. 5to Anillo. 62; M-TRS-000-G-FR-040_386; -; -; UV. 71 - Av. 2de Agosto y 5to Anillo. 63; M-TRS-000-G-FR-040_389; -; -; UV. 72 - C/Ambar y Mz-27. 64; M-TRS-000-G-FR-040_406; 482568.92; 8040646.89; UV. 76. Mz-8. 65; M-TRS-000-G-FR-040_415; 483717.86; 8040237.74; UV. 78 Mz. 12A. 66; M-TRS-000-G-FR-040_456; 486199.78; 8032789.43; UV. 86 Mz. 16 Av. Cumavi y C/ I. 67; M-TRS-000-G-FR-040_460; 487167.25; 8032749.58; UV. 87 Mz. 3 Av. Cumavi. 68; M-TRS-000-G-FR-040_481; 485600.36; 8031425.66; UV. 93 mz. 25 Av. Che Guevara. 69; M-TRS-000-G-FR-040_535; 478688.00; 8029239.94; UV. 108 Mz. 59 Av. Moscu y Av. 6 de Agosto. 70; M-TRS-000-G-FR-040_559; 477014.23; 8033731.72; UV. 55A Av. 4to Anillo. Con el fin de tener una idea geográfica del lugar en el que se llevarán a cabo los trabajos de mantenimiento, se presenta la siguiente imagen referenciada: FIG. 1. UBICACION SATELITAL CÁMARAS DE RED SECUNDARIA UBICADAS EN CAMPO

FISCAL DEL SERVICIO

Se designará un FISCAL DEL SERVICIO para fines de seguimiento y control del servicio. Las funciones específicas del FISCAL DEL SERVICIO serán establecidas por la Unidad de Operaciones y Mantenimiento del Distrito de Redes de Gas Santa Cruz y estarán de acuerdo a las exigencias que éstos requieran para seguimiento y control del servicio.

TIEMPO DE RESPUESTA

De presentarse alguna eventualidad en el servicio en su recepción, el proveedor deberá subsanar las observaciones, corriendo por su cuenta el gasto en que incurra. El tiempo de respuesta del proveedor a eventualidades originadas por alguna falla y/u observación deberá ser de 48 horas como máximo.

INSPECCIÓN Y PRUEBAS

En el momento de realizar la entrega del servicio, el personal técnico de Y.P.F.B. en forma conjunta con el personal técnico del proveedor, realizará la inspección correspondiente, a objeto de comprobar si cumplen o no con lo requerido por Y.P.F.B.

SERVICIOS CONEXOS

Los costos de los materiales a ser utilizados correrán por cuenta del proveedor.

MULTAS

En caso de incumplimiento en el plazo establecido para la ejecución del contrato y/o incumplimiento a las Especificaciones Técnicas, el proveedor contratado será multado de acuerdo al siguiente detalle: MOTIVO; DETALLE. Por retrasos en la ejecución del servicio; 1% del monto total del contrato por cada día de retraso. Por cambio de personal; 0,15 % del monto de contrato cuando se realice el cambio en el personal denominado como clave en las especificaciones técnicas. Por reiteración en llamadas de atención; 0,20 % del monto de contrato cuando se realice una llamada de atención por segunda vez sobre un mismo tema.

RESOLUCION ADMINISTRATIVA EMITIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Las empresas proponentes deberán contar con la Resolución Administrativa vigente correspondiente de acuerdo al D.S. 1996 del 14 de mayo de 2014, a Categoría Industrial y/o Redes de Gas emitida por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. (Adjuntar en su propuesta fotocopia simple de respaldo).

RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR

Cualquier eventualidad que se presente durante la ejecución del servicio y/o daños a terceros será responsabilidad del proveedor. El proveedor asumirá la responsabilidad por los trabajos a realizarse, calidad de materiales a utilizarse y las técnicas a emplearse en la ejecución de los mismos.

DOCUMENTOS A ENTREGAR POR PARTE DE LA PROVEEDOR A LA FINALIZACIÓN DEL SERVICIO

Para realizar el cierre del servicio al proveedor deberá entregar a YPFB en 3 ejemplares tanto en físico como en digital lo siguiente: - Informe Final del servicio realizado. - Archivos *.gpx tomados con GPS de la ubicación de todas las cámaras de red secundaria donde se realicen los trabajos de mantenimiento. - Relato Fotográfico del servicio.

TABLA DE CANTIDADES

TABLA DE CANTIDADES N°; DESCRIPCIÓN; UNIDAD; CANTIDAD. 1; MOVILIZACIÓN DE PERSONAL Y EQUIPO; Glb.; 1,00. 2; REPLANTEO; Pto.; 70,00. 3; CORTE, ROTURA Y REMOCION DE ACERAS, BASES Y/O PAVIMENTO; Pto.; 40,00. 4; EXCAVACION DE ZANJA TERRENO BLANDO; m3; 192,64. 5; PROVISION Y COLOCADO DE TUBO GUÍA DE PVC 4” DN SCH 40; Pza.; 70,00. 6; RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL COMUN; m3; 192,64. 7; VACIADO DE HORMIGON ALREDEDOR DE LA CAMPANA; Pza.; 70,00. 8; LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS; Pto.; 70,00. CÓMPUTOS MÉTRICOS Nº; DESCRIPCIÓN; Longitud (metros); Ancho (metros); Altura (metros); Veces; Cómputo; Und.. 1; MOVILIZACIÓN DE PERSONAL Y EQUIPO. 1,00; Glb.. 2; REPLANTEO. 70,00; Pto.. 3; CORTE, ROTURA Y REMOCION DE ACERAS, BASES Y/O PAVIMENTO. CÁMARAS UBICADAS EN CAMPO; 23,00; 23,00. CÁMARAS NO UBICADAS EN CAMPO; 17,00; 17,00. 40,00; Pto.. 4; EXCAVACION DE ZANJA TERRENO BLANDO. CÁMARAS UBICADAS EN CAMPO; 0,60; 0,60; 1,00; 24,00; 8,64. CÁMARAS NO UBICADAS EN CAMPO; 10,00; 0,40; 1,00; 46,00; 184,00. 192,64; m3. Nº; DESCRIPCIÓN; Longitud (metros); Ancho (metros); Altura (metros); Veces; Cómputo; Und.. 5; PROVISION Y COLOCADO DE TUBO GUÍA DE PVC 4" DN SCH 40. CÁMARAS UBICADAS EN CAMPO; 24,00; 24,00. CÁMARAS NO UBICADAS EN CAMPO; 46,00; 46,00. 70,00; Pza.. 6; RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL COMUN. CÁMARAS UBICADAS EN CAMPO; 0,60; 0,60; 1,00; 24,00; 8,64. CÁMARAS NO UBICADAS EN CAMPO; 10,00; 0,40; 1,00; 46,00; 184,00. 192,64; m3. 7; VACIADO DE HORMIGON ALREDEDOR DE LA CAMPANA. CÁMARAS UBICADAS EN CAMPO; 24,00; 24,00. CÁMARAS NO UBICADAS EN CAMPO; 46,00; 46,00. 70,00; Pza.. 8; LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS. CÁMARAS UBICADAS EN CAMPO; 24,00; 24,00. CÁMARAS NO UBICADAS EN CAMPO; 46,00; 46,00. 70,00; Pto.. NOTA.- Las cantidades señaladas en la tabla anterior son solamente referenciales. El Fiscal de servicio definirá las dimensiones del área para la ejecución de las actividades, como remoción de coberturas, excavaciones y reposiciones correspondientes específicamente para cada cámara de válvula identificada.

FACTURACIÓN

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. El proponente deberá presentar fotocopia del Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (del original o del emitido por la Oficina Virtual del SIN) o fotocopia del Certificado del NIT. La actividad registrada en citado documento deberá guardar directa relación con el objeto del proceso de contratación.

TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

CLAUSULA DE SMS (SEGURIDAD, SALUD OCUPACIOANL Y MEDIO AMBIENTE)

La empresa proveedora del servicio deberá cumplir de forma obligatoria con los siguientes estándares de Seguridad y Salud Ocupacional: Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación. La empresa proveedora deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el Anexo 1: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998). ASPECTOS GENERALES: La empresa proveedora deberá prever el número de personal de SMS para el proyecto en función a las siguientes consideraciones: - Análisis preliminar de peligros y riesgos (asociados a la actividad), tiempo, magnitud del proyecto, número de trabajadores y numero de frentes de trabajo. - En cumplimiento a la LGT Art.73, se establece que todo proyecto con más de 80 trabajadores deberá contar necesariamente con personal médico (in situ). - En caso de procesos bajo la modalidad de contratación directa la unidad solicitante podrá coordinar con el área de SMS el apoyo y/o soporte para la ejecución de dicha actividad (Aplicable a servicios menores cuyo análisis de peligros y riesgos evidencia valores no significativos). PERSONAL DE SMS: La empresa proveedora deberá contar mínimamente con el siguiente personal de SMS (Monitor), en base a los siguientes criterios: - 1 Monitor de SMS: por cada frente de trabajo (de acuerdo al análisis de Riesgos de las actividades a desarrollarse en el frente de trabajo) Curriculum Vitae de Personal SMS: (Monitor), asignado al proyecto (adjuntar los respaldos correspondientes para evaluación y aprobación de YPFB posterior a la adjudicación, antes del inicio de las actividades). Perfil de Cargos: La educación, formación y experiencia del personal debe ser adecuada y coherente para gestionar y controlar los riesgos identificados en las actividades del servicio. Debe mínimamente contemplar lo siguiente: - Monitores de SMS: Nivel; Requisitos. Educación; Profesional a nivel licenciatura en ingeniería o Técnico del área Industrial (mecánico, eléctrico, SMS o similares). Formación OBLIGATORIA (Cursos, seminarios, talleres, etc.); Sistemas de Gestión de Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente (OHSAS 18001 - ISO 14001). Protección y prevención de incendios. Primeros Auxilios Básicos. Manejo Defensivo.. Formación DESEABLE (Cursos, seminarios, talleres, etc.); Legislación en Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente. Seguridad para trabajo en espacios confinados, trabajos de izaje de cargas, trabajo en excavaciones, trabajos en altura, Bloqueo y etiquetado, Identificación y control de factores de riesgo para la Salud, Manejo de sustancias peligrosas. Experiencia; Experiencia general mínima de 2 años y experiencia específica mínima de 1 año en cargos similares en proyectos de gas y petróleo, construcción, y/o rubro industrial. Experiencia especifica: - Auditoría e inspección de actos y/o condiciones inseguras - Gestión de Equipos de protección personal (EPP) - Gestión de Permisos de trabajo - Conocimiento básico de sistemas de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (OHSAS 18001 - ISO 14001). POSTERIOR A LA ADJUDICACION: Antes del inicio de las actividades (orden de proceder) la Empresa adjudicada deberá presentar los siguientes documentos para la aprobación y VoBo de la Unidad SMSG de YPFB: - Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación. El proveedor deberá dar estricto cumplimento a la legislación laboral, social y otras aplicables al presente servicio, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB (Contratante). Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo). - Presentación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (En caso de poseer un sistema bajo la norma OHSAS 18001 o Sistemas Integrados de Gestión). Caso contrario, la empresa proveedora deberá presentar un documento que contenga la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional a ser aplicada en el Proyecto (Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - específico para el servicio. - Plan específico de Seguridad y Salud Ocupacional: debe contener al menos los siguientes puntos: - Política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional - Programas y políticas de control de alcohol y drogas - Programa de gestión vehicular (cronograma de mantenimiento de vehículos) - Programas de medidas preventivas en seguridad y salud ocupacional - Plan de respuesta ante emergencias (especifico del proyecto). - Plan de evacuación Médica (MEDEVAC) - Plan de rescate - Sistemas de permisos de trabajo - Sistemas de reporte de accidentes e incidentes. - Sistemas de reporte de SMS (Semanal/Mensual). - Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos inicial de la actividad (este registro debe ser actualizado periódicamente y cada vez que se presente la necesidad o cambios en la actividad a realizarse). - Lista de procedimientos específicos de SMS (permisos de trabajo, reporte de accidentes, incidentes e informes del proyecto). - Nómina de personal (nombre y Cédula de Identificación) con los respaldos correspondientes de “dotación de ropa de trabajo y EPP”. - Contrato del personal (Bajo la modalidad que corresponda) - Seguro médico (cuando aplique). Caso contrario debe contar necesariamente con una póliza de Seguro contra accidentes – grupal o individual - Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito – SOAT. (cuando aplique) - Copia de póliza contra accidentes personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte) (cuando aplique) - Check list de vehículos livianos y pesados. (cuando aplique) - Capacitaciones básicas de SMS: Primeros Auxilios, Manejo de Extintores, Plan de Emergencia, uso de EPP y otros aplicables) Aplica a todo el personal inmerso en la ejecución del servicio (Personal propio, y sub contratistas). - Sustancias Peligrosas: En todas las áreas donde se transporte, almacene, utilice y/o manipulen sustancias peligrosas deberán existir las Hojas de Seguridad (MSDS) para cada una de las sustancias. Deben estar a disposición de todos los trabajadores. NOTA 1: Los presentes requisitos son aplicables de acuerdo a la dinámica del servicio. NOTA 2: En caso de no ser aplicables para determinado servicio, deben ser acordados y determinados formalmente (por escrito), entre el proveedor y el responsable de la Unidad de origen de YPFB; debiendo ser validados por la Unidad de SMSG de YPFB. REQUISITOS MINIMOS: Para el ingreso al lugar de ejecución del servicio - Inducción de SMS (A cargo de YPFB - Unidad Operativa) - Inducción de SMS (A realizarse “in situ” – A cargo de la empresa proveedora). - Uso obligatorio de ropa de trabajo (overol, ropa de dos piezas manga larga y otros que sean necesarios o aplicables) - Uso obligatorio de EPP (Equipo de Protección Personal): - Casco de seguridad - Calzado de seguridad - Lentes de seguridad - Protectores auditivos (si corresponde) - Guantes (específicos a la tarea a realizar) - EPP para riesgos especiales y tareas críticas (altura, espacios confinados, eléctricos, trabajos en caliente, etc,) - Arnés de seguridad de cuerpo completo. - Línea de vida. (sistema de supresión contra caídas) - Detector de gases (en caso de requerir). - Equipo de rescate para alturas (en caso de requerir). - Guantes dieléctricos (en caso de requerir). - Equipo de rescate para espacios confinados (en caso de requerir). - Equipo de respiración autónoma (en caso de requerir). - Extintores para el área de intervención y combate contra incendios. Trabajos en caliente (soldadura, eléctricos, etc.). Documentación que debe estar en el lugar de ejecución del servicio: - Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (Específico) - Plan de Emergencias/Contingencias - Procedimientos de trabajo para las actividades a realizar. - Nómina del personal, con copia de su póliza de seguro contra accidentes - Permiso de trabajo, AST – Identificación de peligros y riesgos Documentación para Data Book: - Plan específico de Seguridad y Salud Ocupacional - Procedimientos de las actividades - Nómina de todo el personal (con los respaldos establecidos por YPFB) - Informes de SMS - Reporte de accidentes/incidentes y Acciones correctivas (lecciones aprendidas) - Reporte Mensual de Indicadores SYSO (firmado por los responsables) (El formato será remitido por el área de SMS de YPFB) - Registro de capacitaciones - De acuerdo a las características y dinámica de cada proyecto podrá establecerse una reunión inicial y posterior a ello reuniones de consulta con el área de SMS de YPFB. - Toda empresa proveedora directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución del servicio o proyecto, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente establecida en la LGT 1939, DL HSOB 16998, DS 1996 y otras disposiciones legales aplicables a la actividad comprendida en el contrato del servicio. - Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso al lugar de ejecución del servicio o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes del proveedor y/o sub contratista en proyectos de YPFB. - YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SYSO que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes que puedan producirse; mediante el cumplimiento de la legislación vigente en materia de SYSO y los aspectos normativos y regulatorios de YPFB Corporación. - La subcontratación de Servicios deberá ser previamente aprobada por YPFB y la Empresa Subcontratada deberá cumplir con todos y cada uno de los requisitos de SYSO establecidos por YPFB para el proveedor.

DISPOSICIONES AMBIENTALES

La Empresa proveedora deberá dar estricto cumplimiento a los compromisos Ambientales aprobados a través del Documento Ambiental (solicitado por la proveedora a la firma del contrato) con el cual se obtuvo la Autorización Ambiental (Licencia Ambiental -LA-) para el proyecto, como también las disposiciones emitidas por la Autoridad Ambiental Competente al momento de otorgar la LA y otros requerimientos ambientales exigidos por el personal de YPFB del proyecto. Para el efecto, el proveedor deberá remitir a YPFB toda aquella documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento de los Planes, Programas y Procedimientos. Para el efecto, el proveedor deberá remitir a YPFB, según el alcance del presente proyecto, la información solicitada en el Anexo 2: “Requisitos de Protección Ambiental Contratistas”, parte integral del presente documento. Toda esta documentación de respaldo deberá demostrar el cumplimiento de la legislación aplicable, misma que será de insumo para la elaboración de los Informes de Monitoreo Ambiental que elabore YPFB cuando corresponda. El proveedor acuerda dar cumplimiento con todas las disposiciones técnicas y administrativas establecidas en la legislación ambiental y forestal vigente, como también la reglamentación sectorial, normativa conexa y todo instrumento legal promulgado durante el periodo de vigencia del CONTRATO. En tal sentido y en caso de contravenciones a estas normas, leyes y/o regulaciones, el proveedor asume la responsabilidad y sus consecuencias, así como la reparación de estas, cuando corresponda. De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque perdidas, daños y/o perjuicios ambientales; el proveedor deberá comunicar inmediatamente a YPFB para que se proceda en el marco de la legislación aplicable. Por su parte, el proveedor tomará acciones inmediatas de prevención, mitigación y/o remediación. Para tal efecto, el mismo deberá remitir a YPFB informes, planillas, registros, comprobantes y toda documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento del Plan de Contingencias. El proveedor se obliga a generar planillas de la gestión de residuos sólidos durante la ejecución del proyecto, además de presentar un informe donde se detalle las acciones y lineamientos seguidos para una adecuada gestión de residuos sólidos. REQUISITOS DE PROTECCION AMBIENTAL CONTRATISTAS MANTENIMIENTO; USSMSG/GRGD Versión 2. 4.- REQUISITOS DE PROTECCION AMBIENTAL CONTRATISTAS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO. 4.6 MANTENIMIENTO DE RECINTOS, CÁMARAS Y CASETAS DE PROTECCIÓN DE EDRs, SERVICIO DE REPOSICIÓN DE ACERAS Y CRUCES, INSTALACIÓN DE VÁLVULAS RED SECUNDARIA, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE GABINETES DOMÉSTICOS. Las empresas proveedoras, deben informar mensualmente y al concluir el proyecto al TSIMA del Distrito de Redes de Gas de acuerdo al detalle siguiente:. RESPALDO; FORMATO INFORME; PRESENTACION. 1.- PLANILLA MENSUAL DE GENERACION DE RESIDUOS SÓLIDOS; FISICO/DIGITAL; MENSUAL/FINAL. 2.- INFORME DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS; FISICO/DIGITAL; FINAL. 3.- PLANILLAS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS; FISICO/DIGITAL; MENSUAL/FINAL. 4.- PLANILLA DE DOTACIÓN DE EPP E INFORME DE SEÑALIZACION PARA MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD CON EL RESPECTIVO REGISTRO FOTOGRÁFICO EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE VAYAN A REALIZARSE; FISICO/DIGITAL; MENSUAL/FINAL. 5.- PLANILLAS DE INDUCCION Y CAPACITACION AL PERSONAL EN TEMAS DE SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y SOCIAL; FISICO/DIGITAL; MENSUAL/FINAL. Elabora y Presenta: Proveedor; Verifica en el lugar de ejecución del servicio: FISCAL DEL SERVICIO; Revisa documentación: TSIMA-DTRG; Aprueba: Distrital de Redes de Gas. REQUISITOS DE PROTECCION AMBIENTAL CONTRATISTAS; USSMSG/GRGD Versión 2. 6.- INFORME AMBIENTAL. Cuando corresponda a presentación Inicial, Mensual y/o Final de acuerdo a PRESENTACION en REQUISITOS DE PROTECCION AMBIENTAL CONTRATISTAS en función a la Actividad, Servicio o Proyecto que el proveedor esté desarrollando. En el presente acápite se describe el contenido mínimo que debe tener el Informe Ambiental inicial/mensual/final: - CONTENIDO DEL INFORME AMBIENTAL “Para la elaboración del Informe Ambiental, se debe tomar como fuentes de información, al documento ambiental aprobado con el que se obtuvo la Licencia Ambiental del proyecto, sin embargo se podrá ampliar la información, cuando corresponda” El Informe Ambiental debe contar con los siguientes acápites, mismos que serán debidamente llenados en función a las características específicas de cada actividad, servicio y/o proyecto (AOP). - Declaración Jurada: Debe contener Información General, Identificación y Ubicación del Proyecto, Aspectos del Estado de la AOP, Firmas y datos del Responsable Técnico (Supervisor SMS, Supervisor SMS Junior o Monitor SMS). - Estado actual en que se encuentra la AOP: Breve descripción del estado actual de la Actividad, servicio o Proyecto. Incluir información referida a la etapa en que se encuentre la AOP, porcentaje de avance, entre otros. - Datos Generales: Nombre de la AOP, Licencia Ambiental, Fecha de Emisión de la Licencia Ambiental, LASP, Fecha de Emisión de la LASP, Fecha de inicio de actividades, Etapa de la AOP, Frecuencia de presentación, Periodo al que pertenece el informe, fecha de contrato, entre otros. - Descripción de la AOP: Contemplar datos como ser la ubicación de la AOP, coordenadas, descripción de colindancias. - Detalle de Actividades Realizadas en el Periodo: Descripción de todas las actividades específicas del periodo al que pertenece el Informe Ambiental a elaborarse. - Cumplimiento de los Compromisos Ambientales (Establecidos en el Documento Ambiental propio de cada proyecto): Incluir de forma tabulada el nivel de cumplimiento de las medidas ambientales de compromiso de la Corporación y de cumplimiento por parte de la proveedora y aprobadas por la Autoridad Ambiental Competente y el respectivo nivel de cumplimiento de las mismas, contemplando elementos como se puede observar en el siguiente ejemplo: Código; Factor Ambiental; Medida a Monitorear de Adecuación/Mitigación; Fecha de Cumplimiento (Inicio); Fecha de Cumplimiento (Final); Desarrollo de la Medida; Respaldos. - Análisis de Resultados por Factores: Realizar un análisis de todos los factores comprendidos en la AOP, como ser Aire, Ruido, Agua, Suelo, Residuos Sólidos, Socioeconómico, entre otros. - Detección de No Conformidades: Si fuera el caso incluir información referida a no conformidades presentadas durante el desarrollo de la AOP - Conclusiones y Recomendaciones: Contemplar los aspectos más relevantes del Informe elaborado y las respectivas recomendaciones acorde a lo reportado. - ANEXOS DEL INFORME AMBIENTAL - Anexo de Mapas, Planos y Fotografías El presente Anexo debe incluir: - Mapas y planos de la AOP. - Registro fotográfico significativo de la AOP, principalmente referidos a las medidas ambientales comprendidas. - Anexo de Documentos Conexos (Lo aplicable para la AOP, específica que está realizando el proveedor) El presente Anexo de incluir: - Licencia Ambiental de la AOP - Planillas - Registros - Análisis - Actas - Certificados. ELABORADO POR; REVISADO POR; APROBADO POR. ING. JOSE M. BERNAL; ING. VIVIANA MENDIETA; ING. MIGUEL ANGEL ROJAS. RESPONSABLE SISTEMA DE GESTION USSMSG - GRGD; ULAM-DMAC; GSAC - YPFB CORPORACION. ING. HELMUDT MULLER. DMAC-GSAC. VERSION 2.

SEGUROS

La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación: - Póliza Todo Riesgo de Construcción Durante la ejecución del servicio, el proveedor deberá mantener por su cuenta y cargo una póliza de Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, el servicio en ejecución, materiales. La misma que cubrirá las construcciones a efectuar de acuerdo a los Términos de Referencia, el valor asegurado debe ser igual al valor del servicio. Deberá incluir además las coberturas de: errores de construcción, movimiento sísmico, inundación, tempestad, incendio, impericia, descuido, actos mal intencionados cometidos por los empleados y/o proveedor, remoción de escombros, periodo de mantenimiento amplio, gastos adicionales por horas extras y de aceleración, equipos y maquinaria del proveedor y otras cobertura que vea necesarias el proveedor - Seguro de Responsabilidad Civil Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de proveedores y subcontratistas. Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero. El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por $us. 10.000. - Póliza de Accidentes Personales Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. CONDICIONES ADICIONALES - De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones. - La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato

GARANTÍAS FINANCIERAS

Las garantías financieras se encuentran detalladas en el Anexo 3.

| Elaborado por: | Aprobado por Jefe Inmediato Superior: |
| --- | --- |
| NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO | NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO |