ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES

| N° ÍTEM | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PANEL DE DETECCIÓN DE ALARMA DE INCENDIO | EQUIPO | 1 |
| 2 | DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO | PIEZA | 32 |
| 3 | DETECTOR DE CALOR FOTOELÉCTRICO | PIEZA | 1 |
| 4 | BASE PARA DETECTORES | PIEZA | 33 |
| 5 | ESTACION MANUAL DE EMERGENCIA | EQUIPO | 10 |
| 6 | STROBOS ACÚSTICOS | PIEZA | 10 |
| 7 | MATERIAL PARA INSTALACIÓN ELECTRÍCA DE SENSORES DE HUMO, PARTES ELÉCTICAS: CABLEADO, CONDUIT, RIEL, ABRAZADERAS, PERNOS, ARANDELAS, ETC | GLOBAL | 1 |
| 8 | INGENIERÍA | GLOBAL | 1 |
| 9 | INSTALACIÓN Y MONTAJE | GLOBAL | 1 |
| 10 | PUESTA EN MARCHA | GLOBAL | 1 |
| 11 | CAPACITACIÓN | GLOBAL | 1 |

- CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN

La ADQUISICION DE DETECTORES DE HUMO Y ALARMAS CONTRA INCENDIOS IMPLEMENTACIÓN SGI-SIAP PRIMERA FASE deberá estar compuesto de lo siguiente: - UN PANEL DE DETECCIÓN DE ALARMA DE INCENDIO, con 1 a 2 lazos que soporte más de 250 dispositivos, 2 NACs clase B, con direccionamiento electrónico y mapeo automático, carga y descarga remota o local, con verificación pre-alarma y alarma por punto, para uso interior, capaz de recibir todas las señales de campo, informar el estado de cada una de las áreas que está cubierta por los detectores de humo, y poder notificar por medio de señales estroboscópicas audibles ubicadas estratégicamente. Aprobación UL/FM (Underwriters Laboratories Inc./Factory Mutual Research) y norma UL. - DETECTOR DE HUMO FOTELÉCTRICO, con memoria no volátil, mapeo automático, direccionamiento electrónico, con un rango de sensibilidad mínimo entre 0,67 a 3,7 pies, al menos 20 valores de sensibilidad de pre alarma, identificación de alarmas y errores, con iluminación led para indicar estados. Bajo las normas ISO 9001. detección de Humo por aspiración para ambientes con polvo o ambientes muy contaminados - DETECTOR DE CALOR FOTOELÉCTRICO, con procesador integral, con memoria no volátil, identificación de alarmas y errores, con iluminación led para indicar estados. Bajo las normas ISO 9001. - BASE PARA DETECTORES, Compatible con los detectores de humo, y detector de calor. - ESTACION MANUAL DE EMERGENCIA, de una etapa y doble acción, microprocesador integrado, compatible con todo el sistema, memoria no volátil, direccionamiento electrónico, dispositivo de mapeo automático, con led parar indicar estados, para ambientes de hasta 49 grados centígrados. - STROBOS ACÚSTICOS, con emisión de sonido de alarma de hasta 99 decibeles, con sonido característico y claramente reconocido, con acceso a configuración. Con luces. - MATERIAL PARA INSTALACIÓN ELECTRÍCA DE SENSORES DE HUMO, PARTES ELÉCTRICAS: CABLEADO, CONDUIT, RIEL ABRAZADERAS, PERNOS, ARANDELAS, ETC.: cable suficiente para instalar sensores de humo, tubería conduit suficiente para las instalaciones eléctricas, rieles suficientes para la conducción del sistema de detección y alarma, todos los accesorios necesarios para una correcta instalación, entre ellos pernos, arandelas, abrazaderas, guats, tirafondos, tarugos, cajas, soportes, etc. - INGENIERÍA, determinar las características y definir el diseño técnico del sistema de detección y alarma contra incendios para los edificios del Distrito de redes de Gas Chuquisaca, se definirán las áreas de cobertura, diseño del sistema, clasificación de áreas por tipo de productos almacenados, etc. El diseño y la ingeniería deberá estar basada en las normas NFPA 70 y 72 en sus versiones actualizadas a la firma de contrato, además de considerar otros lineamientos de la Nacional Fire Protección Association, que se refieran al diseño, los equipos, materiales, instalación y puesta en marcha. - INSTALACIÓN Y MONTAJE, incluye el suministro de equipos, materiales y personal calificado para la instalación de los equipos y el montaje de los mismos en los puntos determinados por la Ingeniería. - PUESTA EN MARCHA, arrancar el sistema de detección y alarma con una prueba piloto para comprobar su funcionamiento. Al margen de los detalles anteriores la ADQUISICION DE DETECTORES DE HUMO Y ALARMAS CONTRA INCENDIOS IMPLEMENTACIÓN SGI-SIAP PRIMERA FASE deberá considerar lo siguientes - Las estaciones manuales de alarma y los estrobos de luz con sonido, en las entradas y salidas de cada una de ambientes dentro del edificio. - Todos los implementos instalados deberán ser capaces de auto-diagnosticar y reportar e identificar averías con precisión - Todo el sistema debe ser digitalizado - Todos los componentes del sistema deberán contar con certificación-Aprobación UL/FM (Underwriters Laboratories Inc./Factory Mutual Research). - Contener dispositivos y circuitos necesarios para recibir y emitir las señales de alarma previa y general de un incendio - Determinar daños en forma audible y código de luces para comunicación de operación, alarma, averia, etc. - Control para encender y apagar las alarmas por sectores - Rango de tensiones, en caso de contar con subidas y bajas de tensión en nuestro sistema electico - La ubicación del panel de control deberá estar acorde al desenvolvimiento del personal y la infraestructura. - Los estrobos sonoros deberán estar estratégicamente ubicados - Capacidad de emitir las alarmas al exterior - Fuente de energía como respaldo en caso de corte de energía eléctrica. - Todos los equipos y materiales para el almacén del Distrito de Redes de Gas Chuquisaca, deberá poder ser retirado al momento de la conclusión del alquiler del mismo y deberán ser útiles para una siguiente instalación.

PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega total de los bienes y el servicio conexo para la primera fase será de 90 días calendario, contabilizados a partir del siguiente día hábil de la firma de contrato.

GARANTÍA TÉCNICA

- Alcance de la garantía : Contra defectos de diseño y/o fabricación, mala instalación, averías, daños en el transporte, entre otros, por un mal funcionamiento o pérdida total de los bienes contratados, derivados de desperfectos o fallas ajenas al uso normal o habitual de los bienes. - Período de garantía: la garantía cumplirá el periodo mínimo de 1 año. - Inicio del cómputo del período de garantía: A partir de la fecha en la que se otorgó la conformidad de recepción del bien u otra aplicable al objeto de la contratación. Durante la vigencia de garantía el proveedor deberá brindar soporte técnico cuando sea requerido por YPFB.

SERVICIOS CONEXOS

La empresa adjudicada deberá proveer para la primera fase del sistema de alarma y detección de incendio: - Los equipos, materiales necesarios - Mano de obra calificada para la ingeniería, provisión, instalación, puesta en marcha y capacitación del sistema. Se deberá respaldar mediante copias simples en la propuesta técnica de los proponentes mediante certificados de cursos de especialización, contratos laborales, acta de cumplimiento de servicios, etc. Duración de capacitación: Mínimamente 4 hrs. (teórico y práctico). Representación: la empresa adjudicada debe ser representante oficial de las marcas ofertadas Capacitador: Debe ser especialista en el manejo de los bienes a ser adquiridos, con experiencia en uso, mantenimiento, manipulación y cuidados del total de los bienes. Material y equipos: la empresa adjudicada deberá contar con todos los implementos para realizar la capacitación a todo el personal del Distrito de Redes de Gas Chuquisaca. Todo material, equipos y recursos para la capacitación y entrenamiento deberán ser provistos por parte de la empresa adjudicada.

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y PROVISIÓN DE REPUESTOS

Dentro del periodo de garantía la empresa adjudicada deberá prestar los servicios técnicos necesarios para el buen funcionamiento de los equipos a adquirir, dando una respuesta pronta al requerimiento. Además de suministrar los repuestos que sean necesarios para su funcionamiento.

MANUALES

Los documentos generados en la ingeniería, provisión, instalación, capacitación ,entrenamiento como: - Planos eléctricos - Planos ASBUILT - Lay out - Memorias de cálculo - Procedimientos de mantenimiento - Procedimientos de calibración - Data sheet de equipos - Manuales de usuario - Catálogos - Certificados de calibración - Registros de capacitaciones - Reportes fotográficos - Todo documento de interés a simple solicitud de YPFB Todo ello deberá ser entregado en formato digital y en físico ambos en idioma español. Todo ello deberá ir en una carpeta ordenada, al finalizar los trabajos.

EXPERIENCIA

La empresa proponente debe contar con experiencia en provisión de los equipos solicitados, para lo cual deberá presentar 3 contratos, órdenes de compra, facturas por la venta de equipos iguales o similares solicitados. La suma de su experiencia debe ser igual o superior al 50% de la oferta presentada. Asimismo deberá presentar personal calificado para la elaboración del presente proceso, para ello los proponentes deberán presentar una copia simple de documentos de certificados de cursos de especialización, contratos laborales, acta de cumplimiento de servicios, documento de representación oficial de la marca ofertada, etc. del personal detallando las funciones a cumplir, dichas copias deberán ser presentadas en la propuesta técnica.

CLAUSULA DE SEGURIDAD

La empresa contratista de la provisión de bienes y servicios deberá cumplir de forma obligatoria con los siguientes estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación. La empresa contratista deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el Anexo 1: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998). REQUISITOS MINIMOS: Para el ingreso a la actividad/obra/proyecto/servicio - Inducción de SMS (A cargo de YPFB - Unidad Operativa) - Inducción de SMS (A realizarse “in situ” – A cargo de la empresa Contratista). - Uso obligatorio de ropa de trabajo (overol, ropa de dos piezas manga larga y otros que sean necesarios o aplicables) - Uso obligatorio de EPP (Equipo de Protección Personal): - Casco de seguridad - Calzado de seguridad - Lentes de seguridad - Protectores auditivos (si corresponde) - Guantes (específicos a la tarea a realizar) - Arnés - De acuerdo a las características y dinámica de cada proyecto podrá establecerse una reunión inicial y posterior a ello reuniones de consulta con el área de SMS de YPFB. - Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución de la obra o proyecto, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente establecida en la LGT 1939, DL HSOB 16998, DS 1996 y otras disposiciones legales aplicables a la actividad comprendida en el contrato de la actividad/obra/proyecto/servicio. - Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en proyectos de YPFB. - YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SySO que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes mediante el cumplimiento de la legislación vigente en materia de SySO y los aspectos normativos y regulatorios Corporativos de YPFB. - La subcontratación de Servicios deberá ser previamente aprobada por YPFB y la Empresa Subcontratada deberá cumplir con todos y cada uno de los requisitos de SySO establecidos por YPFB para el CONTRATISTA.

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ENTREGA DEL BIEN

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

Los DETECTORES DE HUMO Y ALARMAS CONTRA INCENDIOS IMPLEMENTACIÓN SGI-SIAP” PRIMERA FASE con sus complementos deberán ser instalados en oficina central Av. De Las Américas # 500, en coordinación con el Distrito de Redes de Gas Chuquisaca. En caso de presentar observaciones por el comité de recepción todo el equipo deberá ser repuesto dentro de los siguientes 10 días.

FORMA DE PAGO

Se efectuarán un pago único PREVIA conformidad de los bienes por parte del COMITÉ DE RECEPCIÓN. El pago será realizado vía SIGEP, para lo cual la empresa adjudicada emitirá factura a nombre de Y.P.F.B. con número de NIT 1020269020.

MULTAS

El incumplimiento al plazo y/o cronograma de entrega señalado en el contrato, se aplicara una multa del 1% sobre el importe total de la adjudicación por cada día calendario de retraso. En caso de llegar al 20% de multas, la adjudicación queda sin efecto, la Empresa YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que corresponda.

FACTURACION

- La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. - Se deberá facturar al momento de la entrega de los bienes conforme lo establecido en el Contrato/Orden de Compra, sin deducir las multas ni otros cargos - El proponente deberá presentar fotocopia del Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (del original o del emitido por la Oficina Virtual del SIN) o fotocopia del Certificado del NIT. La actividad registrada en citado documento deberá guardar directa relación con el objeto del proceso de contratación.

GARANTÍAS FINANCIERAS

A elección de la empresa adjudicada ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros como garantía de cumplimiento de contrato: - Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de .....(90)...... días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato. - Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de.....(90)...... días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato. - Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia , registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de ...(90).... días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato

TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.