YACIMIENTOS PETROLÍFEROS  FISCALES BOLIVIANOS

DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA

PARA SERVICIOS GENERALES

REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

RE-SABS-EPNE YPFB

OBJETO:MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REINSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO EN PLANTA DE DISTRITO COMERCIAL AMAZONICO - RIBERALTA

CÓDIGO: GCC-EPNE-DCAM-53-16

p

| ELABORADO POR: | APROBADO POR: |
| --- | --- |
| Lic. Edwin Flores Casas Analista de Contrataciones IV DNGC – GNCO Firma y Sello Analista de Contratación | Firma y Sello del RPC |

ASPECTOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

| CRONOGRAMA DE PLAZOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ACTIVIDAD | FECHA y HORA |  |  | DIRECCION |
| 1 | Inspección Previa | Fecha: 19/09/2016 |  | Hora: 17:00 a.m. | Distrito Comercial Amazónico, Av. Héroes del Chaco Final s/n, Zona los Almendros, Riberalta – Beni |
| 2 | Consultas Escritas | Fecha: |  | Hasta hora: | NO CORESPONDE |
| 3 | Reunión de Aclaración | Fecha: |  | Hora: | NO CORESPONDE |
| 4 | Presentación de Propuestas | Fecha: 22/09/2016 |  | Hasta hora: 11:00 p.m. | UNIDAD DE CONTRATACIONES Distrito Comercial Amazónico, Av. Héroes del Chaco Final s/n, Zona los Almendros, Riberalta – Beni |
| 5 | Apertura de Propuestas | Fecha: 22/09/2016 | Hora: 11:30 p.m. |  | UNIDAD DE CONTRATACIONES Distrito Comercial Amazónico, Av. Héroes del Chaco Final s/n, Zona los Almendros, Riberalta – Beni |

| DATOS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| MÉTODO DE SELECCIÓN | : | PRECIO EVALUADO MAS BAJO |
| FORMA DE ADJUDICACIÓN | : | TOTAL |
| LA CONTRATACIÓN SE FORMALIZARA MEDIANTE | : | CONTRATO |
| VALIDEZ DE LA PROPUESTA (en días calendario) | : | 90 DÍAS CALENDARIO |

| PRECIO REFERENCIAL EN BOLIVIANOS (Bs) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 1 | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REINSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO EN PLANTA DEL DISTRITO COMERCIAL AMAZONICO - RIBERALTA | SERVICIO | 1 | 498.024,00 | 498.024,00 |
| TOTAL |  |  |  |  | 498.024,00 |

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL

- NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación de servicios generales se rige por el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – EPNE- YPFB, aprobado mediante Resolución de Directorio Nº 058 de fecha 22 de julio de 2013.

- PROPONENTES ELEGIBLES

En la presente convocatoria podrán participar únicamente empresas legalmente constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia.

- IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Están impedidos de participar, directa o indirectamente de la presente contratación, las personas jurídicas, individuales o asociaciones o consorcios comprendidas en los siguientes casos, siendo sujeto a descalificación:

- Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados.

- Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio.

- Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

- Que se encuentren asociados con consultores que hayan asesorado o prestado servicios para la elaboración del contenido de Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, con excepción de las EPNES.

- Que hubiesen declarado su disolución o quiebra.

- Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE o los designados por este en los procesos de contratación, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme con lo establecido por el Código de Familia.

- Los ex servidores públicos que ejercieron funciones en YPFB, hasta un (1) año antes del inicio de la contratación, así como las empresas controladas por éstos.

- Los servidores públicos que ejercen funciones en YPFB, así como las empresas controladas por éstos.

- Los proveedores adjudicados que hayan desistido de suscribir el contrato, órdenes de compra y/o servicio, no podrán participar hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento; salvo causas de fuerza mayor, caso fortuito debidamente justificadas, o aceptadas por la entidad convocante, de acuerdo a la información registrada en el SICOES.

- Los proveedores con los que se hubiese resuelto el contrato por causales atribuibles a estos, no podrán participar durante tres (3) años después de la fecha de la resolución. Asimismo aquellos proveedores que hubieran incumplido la orden de compra y/o servicio no podrán participar durante un (1) año después de la fecha de incumplimiento, de acuerdo a la información registrada en el SICOES y/o página de YPFB.

En el caso de los incisos h), i),  j) la información publicada en el SICOES al momento del cierre de presentación de propuestas será la valedera y deberá ser señalada expresamente en el informe de evaluación.

- TÉRMINOS, PLAZOS Y HORARIOS

- Son considerados días hábiles administrativos los comprendidos de lunes a viernes, no son días hábiles administrativos los sábados, domingos y feriados.

- Son consideradas horas hábiles administrativas, las que rigen en YPFB como horario de trabajo: mañanas de 08:30 a 12:30 y tardes de 14:30 a 18:30, en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia.

- PREPARACIÓN DE OFERTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente documento, utilizando obligatoriamente los formularios establecidos.

- MONEDA DE LA CONTRATACION

La propuesta económica y otros documentos donde se requieren importes monetarios deberán expresarse en bolivianos.

- COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de ofertas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son total y exclusivamente propios de cada proponente, bajo su total responsabilidad.

- IDIOMA

Todos los documentos de la propuesta y los Formularios del presente DCD, deberán presentarse en idioma Español. En caso de que el documento de origen sea presentado en otro idioma, el proponente deberá adjuntar su traducción simple al idioma español.

Asimismo, toda la correspondencia que intercambien entre el proponente y YPFB serán en idioma español.

- PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN

El Documento de Contratación Directa y la documentación que corresponda serán publicados y notificados en la página web de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) www.ypfb.gob.bo como medio oficial de comunicación, alternativamente podrán ser publicados en otro(s) medio(s) de comunicación.

- CANCELACION DEL PROCESO DE CONTRATACION.-

El proceso de contratación podrá ser Cancelado por el RPC hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución expresa, técnica y legalmente motivada. YPFB no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proveedores afectados por esta decisión.

La Cancelación procederá:

- Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no        permita la continuidad del proceso de Contratación.

- Se hubiera extinguido la necesidad de contratación.

- Cuando la ejecución y resultados dejen de ser oportunos o surjan cambios      sustanciales en la estructura y objetivos de YPFB.

Cuando sea necesario cancelar uno o varios lotes, tramos o paquetes, se procederá a la cancelación parcial de los mismos, debiendo continuar el proceso para el resto de los, lotes, tramos o paquetes.

- DESCALIFICACION DE OFERTAS.-

Las causales de descalificación, son las siguientes:

- La falta de presentación de los Formularios solicitado en el presente DCD.

- Si se determinase que el proponente se encuentra dentro los impedimentos que se prevén en el presente DCD.

- Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DCD y las Especificaciones Técnicas..

- Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial.

- Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la propuesta y el monto revisado por el Comité de Evaluación, sea esta diferencia positiva o negativa.

- Cuando el proponente presente propuestas alternativas en una misma oferta.

- Si la oferta económica no cotiza la totalidad del requerimiento.

- Cuando el proponente, en el plazo establecido, no presente la documentación, aclaración o complementación que  le fuese solicitada sobre aspectos subsanables.

- Cuando el proponente, en el plazo establecido, no presente la documentación, aclaración o complementación que  le fuese solicitada sobre aspectos subsanables o la documentación presentada no cumpla con las condiciones requeridas.

- Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo requerido en la etapa de evaluación técnica.

- Si el proponente adjudicado no presenta la documentación solicitada para la elaboración y firma de contrato, dentro el plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso y el RPC autorice la ampliación de plazo para la presentación o complementación de los documentos solicitados.

- Cuando producto de la revisión de los documentos presentados para la elaboración y suscripción de contrato u orden de compra u orden de servicio no cumplan con las condiciones requeridas por YPFB y/o estos no hayan sido subsanados.

- Cuando producto de la revisión de los documentos presentados para la elaboración y suscripción de contrato, no cumplan con las condiciones requeridas por YPFB.

- Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato.

- En caso de comprobarse falsedad en la información presentada por el proponente.

- Cuando el proponente presente deudas al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones.

- Cuando la empresa proponente no cumpla con los índices, indicadores o parámetros financieros establecidos por YPFB (Para procesos mayores al millón de bolivianos y cuando este requisito hubiese sido solicitado por YPFB).

- Cuando el proponente rehúse ampliar la validez de su oferta.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas precedentemente.

- ASPECTOS SUBSANABLES Y ACLARACIONES

Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes:

- Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la oferta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DCD.

- Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y legalidad de la oferta presentada.

- Cuando la oferta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente DCD.

- Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las Especificaciones Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para YPFB.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo el Comité de Contratación considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, aclaraciones y/o complementaciones éstos deberán estar señalados en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación del Comité de Contratación, según corresponda.

El Comité de Contratación podrá realizar consultas, solicitar aclaraciones y/o complementaciones sobre aspectos subsanables mediante el correo electrónico institucional señalado en el Cronograma de plazos del presente DCD. Al efecto se podrá otorgar un plazo expresado en días hábiles para la presentación de las respuestas y/o complementaciones de los oferentes.

Las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o complementaciones, deberán ser enviadas al Comité de Contratación a través de correo electrónico institucional señalado en el Cronograma de plazos del presente DCD o en medio físico a la dirección establecida en la solicitud, para la respectiva evaluación.

Toda documentación de respaldo, que sea remitida para fines aclaratorios a consultas y/o complementaciones solicitadas, deberá tener una fecha de origen anterior o igual a la fecha límite establecida para el efecto.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato u orden de compra u orden de servicio por parte del comité.

- TIPOS DE GARANTÍA

Se establecen los siguientes tipos de garantía, que deberán estar emitidas a la orden de YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS y expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Boleta de Garantía: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Garantía a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier compañía aseguradora, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable e irrevocable y de ejecución a primer requerimiento.

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato, será equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato y se aplicarán los siguientes parámetros.

- Cuando el monto adjudicado sea hasta Bs. 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) el proponente definirá el tipo de garantía a presentar.

- Cuando el monto adjudicado sea superior a Bs. 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) las empresas deberán presentar Boleta de Garantía o Garantía a Primer Requerimiento.

- Cuando se tengan  programados pagos parciales, en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato, se podrá prever una retención del 7% de cada pago.

- Cuando se tenga programado realizar un solo pago y el tiempo de ejecución o entrega no supere los 15 días calendario en procesos de contratación hasta Bs.200.000.- (Doscientos Mil 00/100 Bolivianos) no se requerirá la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato.

La vigencia de la garantía será computable a partir de su emisión, debiendo exceder 60 días calendario al plazo de finalización del servicio y ser renovada las veces que YPFB así lo requiera.

- GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO

NO APLICA.

- INSPECCIÓN PREVIA

La Inspección Previa se llevará a cabo en el lugar, fecha y hora señalada en el cronograma de plazos del presente DCD. En caso de que el proponente no pudiera participar en la inspección previa en el plazo establecido por YPFB, el mismo podrá efectuar la inspección por cuenta propia, previa coordinación con el personal responsable de YPFB.

- CONSULTAS ESCRITAS AL DCD

NO APLICA.

- REUNION DE ACLARACION

NO APLICA.

- AJUSTES AL DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA (DCD)

YPFB podrá ajustar el DCD, por iniciativa propia o como resultado de las actividades previas o en cualquier momento previo a la presentación de propuestas  las mismas que serán aprobadas por el RPC mediante nota expresa, los ajustes serán publicados en la página web de YPFB. www.ypfb.gob.bo

- AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

El RPC previo informe de justificación emitido por la unidad solicitante podrá ampliar el plazo de presentación de ofertas mediante Nota Expresa en los siguientes casos:

a)	Ajustes al Documento de Contratación Directa (DCD).

b)	Causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito

c)	A iniciativa de YPFB

Los nuevos plazos serán publicados en la página web de YPFB www.ypfb.gob.bo

- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Los formularios y/o documentos que deben ser presentados por el ofertante, se encuentran detallados en la PARTE III del presente DCD.

- PRESENTACIÓN DE OFERTAS

  - Forma de presentación: La oferta deberá ser presentada en sobre cerrado dirigido a YPFB citando el objeto de la contratación.

La propuesta debe ser presentada en un ejemplar original y una copia simple (esta última en custodia de la Unidad Solicitante) identificando claramente el original, la misma deberá estar dividida de la siguiente manera:

1: 	Documentos Administrativos

2: 	Documentos de la Propuesta Económica.

3: 	Documentos de la Propuesta Técnica.

En todos los casos, el documento original prevalecerá sobre la fotocopia simple.

  - Plazo y lugar de presentación: Las ofertas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DCD.

  - Forma de entrega: Las ofertas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier).  En todos los casos el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro del plazo y lugar establecido.

  - El sobre podrá ser rotulado de la siguiente manera:

CODIGO DE LA CONTRATACION. YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS NOMBRE DEL PROPONENTE:____________________________________________ OBJETO DE LA CONTRATACION: ___________________________________________________________________

  - Retiro de Ofertas

- Las ofertas presentadas solo podrán retirarse antes de la fecha y hora límite establecido para la presentación de ofertas.

- Para este propósito el proponente, a través de su Representante Legal o propietario, deberá solicitar por escrito la devolución total de su oferta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

- RECHAZO DE OFERTAS

Se rechazara las ofertas, cuando el proponente presente su oferta en la fecha, hora y/o lugar diferentes a los establecidos en el cronograma de plazos del presente Documento de Contratación Directa (DCD).

- APERTURA DE OFERTAS

La apertura de las ofertas será efectuada en acto público por el Comité de Contratación después del cierre del plazo de presentación de ofertas, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del presente DCD.

En el Acto de Apertura se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los representantes de la sociedad que quieran participar. Cuando sea necesario se podrá contar con la presencia de un Notario de Fe Pública.

El acto se efectuará así no se hubiese recibido ninguna oferta.

Durante el Acto de Apertura de ofertas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución del Comité de Contratación.

En el desarrollo del Acto de Apertura los integrantes del Comité de Contratación y otros funcionarios de YPFB, así como los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las ofertas.

En caso de no existir propuestas, el Comité de Contratación emitirá el respectivo informe al RPC.

- ETAPA DE EVALUACIÓN

El Comité de Contratación procederá a la evaluación de las ofertas presentadas, aplicando el Método de Selección descrito en la parte IV del presente DCD.

- ETAPA DE CONCERTACIÓN

La Etapa de Concertación será aplicada para montos mayores a Bs. 1.000.000,00 (Un Millón 00/100 Bolivianos)

El Comité de Contratación detallará los resultados de esta etapa en un informe dirigido al RPC.

- PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR ÍTEM, LOTES, TRAMOS, PAQUETES O VOLUMEN

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un ítem, lote, tramo, paquete ó volumen deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa, y una oferta técnica – económica para cada  ítem, lote, tramo, paquete o volumen, según los formularios del presente DCD.

En el caso de ítems el proponente podrá presentar una sola propuesta técnica y económica a los ítems que oferte.

- ADJUDICACIÓN

El RPC sobre la base de los informes generados en la  contratación, adjudicará la contratación mediante Nota Expresa, la misma que será publicada en el sitio web de YPFB.

- ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO, ORDEN DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO

El proponente adjudicado, deberá presentar para la elaboración y suscripción de contrato, orden de compra u orden de servicio, los originales, fotocopias simples o fotocopias legalizadas, según corresponda, de los documentos solicitados por YPFB.

Los documentos deberán ser presentados en el plazo que establezca la nota de solicitud emitida por YPFB. Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar. En casos excepcionales y de manera justificada el proponente podrá solicitar la ampliación de plazo de presentación de los documentos que será aprobado por el RPC.

- MODIFICACIONES AL CONTRATO

  - Las modificaciones al contrato deberán estar destinadas al cumplimiento del objeto de la contratación y ser sustentadas por Informe Técnico que establezca la viabilidad técnica y de financiamiento, e Informe Legal que contemple los aspectos normativos. En el caso de proyectos de inversión, deberán además contemplar las disposiciones técnicas y legales del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

  - Las modificaciones al contrato se realizarán siempre y cuando ambas partes manifiesten su plena conformidad con las mismas y se efectuará mediante:

- Contrato Modificatorio.- Se podrá introducir modificaciones que se considere estrictamente necesarias a objeto de cumplir el objeto del contrato, el cual puede dar lugar a la variación del alcance, monto y/o plazo del contrato, donde podrán ser incluidos nuevos ítems no previstos en el proceso de contratación. Los precios unitarios de estos ítems deberán ser concertados por el RCD con la empresa contratada.

El Contrato Modificatorio será suscrito por el Presidente Ejecutivo de Y.P.F.B., o por la autoridad delegada que hubiera firmado el contrato principal.

PARTE II

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

MANTENIMIENTO, REPARACION Y REINSTALACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO EN PLANTA DEL DISTRITO COMERCIAL AMAZONICO-RIBERALTA

- OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El objetivo del presente proceso es la contratación es implementar un óptimo Sistema de Alumbrado     perimetral y vial para todas las dependencias de la Planta de Almacenaje Riberalta, perteneciente al Distrito Comercial Amazónico.

- ALCANCE DEL SERVICIO

El servicio deberá contemplar la provisión de luminarias con sus respectivos postes telescópicos y accesorios para alimentación, protección, maniobra y operación.

Se debe incluir el equipamiento completo, con todos los accesorios necesarios para su montaje, puesta en servicio y operación desde la acometida del Tableros de Distribución General de la Planta de Almacenaje hasta la instalación y plantado de los postes con las luminarias correspondientes.

Todos los materiales serán provistos por el Proponente Adjudicado, deberán ser de primera calidad y cumplir con los estándares NEC e IEC y tener certificación adecuada.

El servicio incluye el montaje de las luminarias, con todos los trabajos necesarios para la adecuada instalación, a fin de garantizar las necesidades de iluminación de la Planta de Almacenaje Riberalta.

El Proponente Adjudicado deberá presentar muestras de cada uno de los materiales a ser empleados al fiscal para su aceptación y aprobación antes de ser utilizados en los trabajos a ejecutar.

Aunque no hayan sido especificadas explícitamente, la provisión debe incluir planos, manuales de instrucción, informes de pruebas y demás documentos y servicios relacionados.

- CRITERIOS DE DISEÑO

Los circuitos de iluminación a hacer instalados será emplazado dentro de un nuevo tablero de distribución para iluminación, los cables de alimentación a las cargas serán instalados por medio de electroductos subterráneos.

- NORMAS A CUMPLIR

Todos los equipos de iluminación, materiales, procedimientos de montaje y ensayos estarán de acuerdo con las normas y recomendaciones vigentes, observando el siguiente orden de prioridades:

- Normas NFPA.

- Normas y recomendaciones bolivianas NB 777.

- Normas, recomendaciones y requerimientos de la Compañía Distribuidora de Energía Eléctrica Local.

- Recomendaciones IEC.

- Recomendaciones IEEE.

- Otras normas y recomendaciones.

Todo el personal del Proponente Adjudicado deberá contar con las medidas y herramientas necesarias de acuerdo a reglamentos de seguridad industrial y la normativa vigente para los trabajos que estén en ejecución.

- PROVISION DE MATERIALES Y EQUIPOS

| MANTENIMIENTO, REPARACION Y REINSTALACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO EN PLANTA DEL DISTRITO COMERCIAL AMAZONICO-RIBERALTA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
| 1 | Cable de Cobre Calibre 1x4 AWG THWN | Ml | 1008.60 |
| 2 | Cable de Cobre Calibre 1x8 AWG THWN | Ml | 773.70 |
| 3 | Cable de Cobre Calibre 1x10 AWG THWN | Ml | 357.30 |
| 4 | Tubería Conduit de Acero Galvanizado de 1” y Accesorios de instalación | Ml | 687.20 |
| 5 | Postes telescópico metálico, incluye base de instalación. | Pza | 13 |
| 6 | Caja de Registro, Derivación y Empalme. | Pza | 13 |
| 7 | Accesorios Varios. | Glb | 1 |
| 8 | Luminaria Publica Led, incluye accesorios de instalación. | Pza | 28 |
| 9 | Tablero de Distribución, incluye dispositivos de protección y maniobra. | Pza | 1 |

- ITEM 1: Cable de Cobre Calibre 1x4 AWG mm2 THWN

- ITEM 2: Cable de Cobre Calibre 1x8 AWG mm2 THWN

- ITEM 3: Cable de Cobre Calibre 1x10 AWG mm2 THWN

- ITEM 7: ACCESORIOS VARIOS

El Proponente Adjudicado deberá considerar los cables así como terminales ojal a los extremos del cable, cintas vulcanizantes, estructuras de apoyo para los cables cuando sea necesario, ductos desde las trincheras y/o ductos subterráneos hasta los tableros, etc.

Los cables estarán compuestos por hilos de cobre de temple blando, de alta resistencia dieléctrica, con un encordamiento compacto, comprimidos de manera que le permitan disminuir el diámetro, manteniendo la sección, un perímetro externo circular, la flexibilidad del conductor y un campo eléctrico radial uniforme.

Estará diseñado para una temperatura de operación de 60°C en régimen continuo, 130°C en sobrecarga y 250°C en corto circuito.

Debe funcionar sin alteraciones de potencia, temperatura ni desempeño en las condiciones climáticas del lugar donde serán instalados.

Los intersticios entre los hilos estarán llenados con un compuesto termofijo y revestidos por una cubierta termoplástica adherente, compatible con el conductor y su blindaje. El blindaje poseerá elevada rigidez dieléctrica.

Deberán poseer revestimiento termoplástico no propagante de llama, con baja emisión de humo y gases tóxicos, resistente a la acción de la intemperie, agentes químicos y luz solar que garantice una larga vida útil del cable y le permitan mantener la flexibilidad y faciliten su manipulación.

La superficie externa de los cables debe ser marcada de forma legible e indeleble con la siguiente información:

•	Nombre del fabricante.

•	Sección del conductor.

•	Tipo y espesor de la aislación.

•	Tipo del conductor.

•	Tensión de aislamiento.

•	Año de fabricación.

Todos los materiales empleados deberán ser de primera calidad y cumplir con los estándares NEC e IEC y tener certificación adecuada.

La superficie de los cables empleados debe estar libres de óxidos o materiales extraños y no presentar fisuras, rebabas ni estrías. Los cables no deben presentar fallas de encordonamiento, debiendo merecer la aprobación del fiscal previa colocación de los mismos en los ductos.

- ITEM 4: Tubería Conduit de Acero Galvanizado de 1” y Accesorios de instalación

Se utilizarán ductos metálicos de tipo cañería de pared gruesa, ya sea a la vista, embutidos y preembutidos. Estos ductos serán de acero galvanizado para uso eléctrico tipo "conduit" Norma ANSI C80-1.

- 1" para conduits subterráneos.

Las curvas por terreno sólo se ejecutarán con herramientas o curvadoras apropiadas para tales usos, de modo de no dañar ni disminuir el diámetro efectivo de los conduit. En todo caso no se permitirán más de dos curvas de 90 entre cajas o accesorios o más del equivalente a 180º en curvas. Si así ocurriera deberán usarse cajas de paso y/o condulets.

Los conduits se unirán con coplas roscadas galvanizadas, con a lo menos cinco hilos pasados en la copla; estas uniones deberán sellarse con masilla especial o con pintura de zinc. En el caso de conduits embutidos en concreto no se aceptarán uniones no herméticas.

Los extremos de los conduits deberán repasarse con limatón, de modo de eliminar toda rebaba o elemento cortante que pueda dañar la aislación de los conductores.

La superficie interior de los conduits debe ser suave y limpia. Antes de instalarse debe revisarse para eliminar rebabas o incrustaciones interiores. No se aceptarán ductos con incrustaciones que puedan dañar la aislación de los conductores.

La terminación en bandejas o escalerillas también se hará con boquillas.

Los conduits a la vista se fijarán a los soportes con abrazaderas de acero galvanizado tipo estándar.

CAÑERÍAS DE ACERO GALVANIZADO

De acuerdo a la NEC, la tubería conduit a utilizar en la distribución eléctrica en instalaciones ocultas y visibles en las áreas de la Planta de Almacenaje Riberalta clasificadas como clase 1 división 1 y 2, deben ser de fierro o acero galvanizado por inmersión en caliente, pared gruesa tipo pesado, fabricadas para ser utilizadas en instalaciones eléctricas.

SELLOS TIPO EYS

Los sellos se utilizan en las tuberías para reducir al mínimo la movilización de gases y vapores inflamables hacia áreas no clasificadas, limita el volumen de material contribuyente a una explosión y elimina las ondas de choque en el sistema de tuberías.

Deben estar elaborados con aluminio libre de cobre inyectado a presión, revestidos con pintura electrostática termoendurecida y contar con rosca NPT para usarse con tubo conduit rígido roscado.

Podrán ser utilizados en posición horizontal o vertical, y serán colocados a una distancia no mayor a 18” de cualquier aparato que provoque arcos, chispas o altas temperaturas.

Los sellos deben instalarse a no más de 30 cm del equipo de instalación y cajas de conexiones y en la frontera de área clasificada con áreas de menor riesgo.

CEMENTO SELLADOR

El cemento sellador se usa para impedir el paso de gases, vapores o llamas de una instalación eléctrica a otra de presión atmosférica y temperatura ambiente normales. Al aplicarlo se expande ligeramente formando un sello hermético. Es resistente a solventes ácidos, agua y aceites.

Para su aplicación se utiliza fibra de hilos de amianto para crear una obstrucción que impida escurrimientos cuando se vierta el cemento en el sello. Su espesor no deberá ser menor del diámetro de la tubería y en ningún caso menor a 5/8”.

Una vez colocado el elemento sellador dentro del accesorio y calafateado el mismo con fibra de hilos de amianto, debe cubrir totalmente el espacio, sin dejar ninguna posibilidad de que se permita el pasaje de vapores de hidrocarburos hacia la zona de tableros.

PINTADO DE TUBERÍA

Este ítem consiste en el pintado de los tubos rígidos APE de todas las instalaciones eléctricas.

Se usará una pintura color azul. Este color indicará que donde se encuentren tubos o ductos pintados con ese color, contienen cableados eléctricos.

Cada pieza deberá ser de por lo menos 3 m de largo con un diámetro interior nominal que podrá ser de 3”, 2” 1½", 1”, ¾” y ½" de acuerdo a la cantidad y el calibre de los conductores que serán instalados.

Todos los materiales, herramientas y equipos deberán ser proporcionados por el contratista. Los materiales a ser utilizados deberán tener la aprobación del Fiscal de servicio, quien verificará  y dará su visto bueno antes de su instalación.

EJECUCIÓN

Las tuberías visibles deben tener una sujeción adecuada con abrazaderas tipo uña, de aluminio fundido, 2 por tramo como mínimo, con perno roscado de baja velocidad ó con abrazaderas tipo “U” tipo pesado de acero con tuercas hexagonales.

En caso de instalarse tuberías visibles en áreas corrosivas, estas deberán ser de fierro galvanizado por inmersión en caliente tipo pesado recubiertas exteriormente de PVC y recubrimiento interior de uretano.

En caso de ductos subterráneos, estos deberán estar enterrados en zanjas compactadas, a una profundidad mínima de 50 cm de la parte superior del ducto al nivel de piso terminado, en cruce de calles debe tener un  mínimo de 70 cm.

En todo el trayecto y a 30 cm de la parte superior del ducto, el terreno será compactado y se colocará una cinta plástica de señalización que advierta su existencia.

Los ductos subterráneos deben tener una pendiente mínima de 3/1000 hacia los registros para  drenado de probable filtración de agua. Los ductos provenientes de cuartos de control eléctrico, deben tener pendiente hacia fuera de ellos.

La distancia entre trayectorias paralelas de bancos de ductos con servicios de baja tensión, debe ser de 75 cm como mínimo, medidos a la parte más cercana entre ellos. La distancia con circuitos de comunicación deberá ser superior a 25 cm.

La instalación del sistema de ductos, se realizará una vez que el Supervisor de su visto bueno.

- ITEM 5: Postes telescópico metálico, incluye base de instalación

Los postes serán fabricados en cañería de acero galvanizado NBR/BS 1387 y del tipo telescópico. La fabricación de estos postes, deberá cumplir rigurosamente las especificaciones técnicas para su fabricación.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

La unión entre tubos de diámetros de 4" y 3" se realizará de la siguiente manera:

Al tubo de 4" en el extremo de unión con el tubo de 3”, se le realizará una conicidad hasta que el diámetro interno del tubo de 4” sea igual al diámetro externo del tubo de 3" a empotrar.

Con el objeto de garantizar una fijación justa y una perfecta verticalidad del poste, en un  extremo del tubo de 3" se fijarán cuatro barras centralizadoras o anillos centralizadores,  de un espesor o diámetro que resulte conveniente entre caños, al tratarse de barras, éstas serán soldadas  diametralmente opuestas en la parte inferior externo del caño de 3", o en caso de ANILLOS centralizadores se los fijará, aplicando soldadura en puntos necesarios que garanticen la perfecta fijación de los anillos,  que finalmente quedará empotrado entre caños.

El empotrado que se deberá realizar introduciendo el tubo de 3" por la parte posterior al conificado del tubo de 4” hasta que se tengan los 250 mm de empotramiento, en este punto se aplicará la soldadura continua, libre de rugosidades y salpicaduras en todo el perímetro de la unión de ambos tubos. De la misma manera se hará la unión entre los tubos de 3" y 2" de acuerdo a plano, con 200 mm de empotramiento para esta unión.

La provisión e hincado del poste considera una altura útil de 10 m por lo tanto se considera que el plantado del poste y el encastre de tubos de diferente diámetro no afectará a la altura útil del poste.

El brazo del poste tendrá una inclinación horizontal de 15 grados y una longitud horizontal de 1,5 m.

Los postes contarán con una perforación con la forma de un ovalo y a una altura de 110 cm de la base del poste para el tendido de los cables.

Contará con una ventanilla de conexionado e inspección con tapa desmontable y cierre hermético en la cara del tubo de 4” y a una altura de 4 m de la base del poste para realizar el cableado.

En la pared interna de la ventanilla se contará con un dispositivo de aterramiento del poste con un perno de 3/16” x ¾”.

CONSIDERACIONES DE MONTAJE

La base del poste se enterrara a una profundidad adecuada y estará embebido en hormigón.

ITEM 6: Caja de registro, Derivación y Empalme

Comprende la ejecución y conexión de cámaras de inspección, con mampostería de ladrillo adobito, revocada internamente, impermeabilizada, con doble tapa de H°A°, en los lugares y niveles especificados en los planos.Estas cámaras comprenden la ejecución de los muros con mampostería de ladrillo adobito, revocadas internamente, apoyadas en soladura de Ho de 10 cm. de espesor. Las dimensiones interiores de la cámara serán de 30 x 30 [cm.], con una profundidad especificada en los planos o de acuerdo a la profundidad de las tuberías y/o indicaciones del Fiscal. Incluye también la conexión de las tuberías de entrada y salida, con las medias caños interiores revocadas y alisadas. Serán construidas con tapa y contratapa de H°A°.

- Serán ejecutados de acuerdo al número y ubicación indicados en los planos, verificando que las dimensiones y niveles de los tubos de entrada y salida, sean las especificadas en los planos. La base será una capa de Ho con espesor de 10 cm., sobre la cual se elevará la mampostería de ladrillo adobito. En el fondo se construirán las canaletas [media caña] de manera que faciliten el flujo de las aguas. Las canaletas, el fondo y las paredes laterales de la cámara, deberán ser revocadas con un mortero de cemento de dosificación 1:3, con un espesor mínimo de 1.5 cm. y bruñidas con una mezcla de mortero 1:1. Llevarán doble tapa, una interior apoyada en los rebordes de las canaletas o apoyo de mampostería de ladrillo adobito y otra exterior a nivel de piso terminado de 10 cm. de espesor, armada con una parrilla de acero Ø=6mm a cada 15 cm. en ambos sentidos.

- El trabajo se ejecutará en forma meticulosa, siguiendo cuidadosamente las instrucciones y recomendaciones del Fiscal de servicio.

- ITEM 8: Luminaria Pública Led, incluye accesorios de instalación

- Se instalarán desde el Tablero de Distribución para Iluminación correspondiente hasta cada punto donde se ubicará la lámpara. Se usarán componentes a prueba de explosiones APE tales como codos y cajas de distribución. Por seguridad, se instalarán selladores a la llegada de los tubos rígidos APE al tablero.

Se optará por la utilización de tecnología LED, que en comparación de la tradicional tecnología SAP (sodio de alta intensidad de descarga), las fuentes de luz LED ofrecen una vida más larga, una mejor eficiencia energética, más amigable ambientalmente, baja demanda de mantenimiento e igual calidad de luz.

Las luminarias para exterior serán instalados en los postes telescópicos metálicos, brindando una adecuada iluminación perimetral y vial al interior de la planta YPFB de Riberalta.

DATOS MÍNIMOS REQUERIDOS DE LA LUMINARIA

| Luminancia (lm) | 19.000 |
| --- | --- |
| Consumo de Potencia (W) | 210 - 215 |
| Vida útil (h) | 100.000 (90% flujo inicial) |
| Temperatura de Color | Blanco Neutro |
| Hermeticidad del bloque óptico | IP 66 |
| Hermeticidad del bloque eléctrico | IP 66 |
| Resistencia a los impactos (Vidrio) | IK 08 |
| Tensión nominal (V) | 220 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |

La provisión e instalación del presente ítem incluye todos los materiales y accesorios necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

- ITEM 9: Tablero de Distribución, incluye dispositivos de protección y maniobra.

Este ítem comprende la instalación de un gabinete o tablero de distribución para iluminación. El tablero, deberá incluir elementos de protección y maniobra mínimos para los elementos receptores, (caja moldeada, interruptores termomagnéticos, reguladores de tención, temporizador, botonera de control, contactores, baliza). El tablero de distribución tiene como objeto poner en servicio y proteger los tres circuitos de alimentación para la Iluminación Exterior del Distrito Comercial de YPFB.

El tablero se instalará en el lugar señalado en el plano o en otro caso de acuerdo a indicaciones del Fiscal.

El diseño deberá ser realizado considerando que los componentes serán alojados dentro del tablero bajo condiciones de ventilación natural, por lo que debe contemplarse la incidencia de las fuentes de calor.

Dada la importancia de los dispositivos alimentados por el tablero, para el correcto funcionamiento de la iluminación; el cálculo y el diseño deben considerar que el equipo es requerido para trabajo continuo con alta confiabilidad, por tanto se requiere un alto grado de calidad de sus componentes.

CONDICIONES DE OPERACIÓN

Los materiales, equipos y dispositivos utilizados serán los adecuados para garantizar su integridad y funcionamiento ante variaciones en los niveles de tensión y dentro parámetros establecidos.

Para régimen del neutro: esquema TT, 380/220 V, 50 Hz de frecuencia.

CONDICIONES AMBIENTALES DE OPERACION

Los equipos estarán diseñados para operar, bajo condiciones ambientales descritas a continuación:

- Altitud sobre el nivel del mar (hasta 500 msnm.)

- Temperatura máxima 40 °C.

- Temperatura mínima 0°C

- Humedad relativa de 40% a 90% a 25°C sin condensación.

El conexionado interno deberá ser realizado mediante borneras, así mismo, la conexión de los cables externos que ingresan al tablero será mediante borneras. El recorrido de todo el cableado (interno) del tablero será realizado en cable canales ranurados (con tapas desmontables), y el mismo deberá ser de material plástico no propagador de llama.

Los cable-canales deben estar dimensionados de tal forma que prevean un espacio de reserva suficiente, para permitir futuras ampliaciones.

CARACTERISTICAS MÍNIMAS DEL TABLERO

| Dimensiones | 600 x 600 x 250 mm |
| --- | --- |
| Tensión nominal de servicio | 380/220 V |
| Tipo de instalación | Exterior |
| Uso del tablero | Intermediario de Patio |
| Grado de protección - IEC 60529 | IP65 |
| Borneras, para riel DIN y adecuadas a la sección del cable | Si |
| Forma de instalación | Apernado a pared (pernos de expansión) |
| Color de pintura de acabado al horno | RAL 7035 |

En los planos de instalaciones eléctricas se representan una guía referencial para la disposición de los componentes del suministro y el proponente podrá realizar las modificaciones que considere necesarias, previa aprobación del Fiscal de servicio designado.

Los cables que vienen del exterior (medidor) ingresarán por la parte inferior y de la misma manera los cables de salida para los 3 circuitos de iluminación exterior, para tal efecto, el tablero dispondrá de una abertura provista de tres (3) tapas metálicas desmontables, en la que realizarán en sitio de montaje perforaciones e instalarán prensaestopas para la entrada de cables.

INTERRUPTOR DE ALIMENTADOR PRINCIPAL

El interruptor principal del tablero será de caja moldeada que se usará para protección de las barras y para desconectar los tres circuitos e iluminación exterior en caso de mantenimiento del tablero.  El interruptor de caja moldeada deberá soportar el paso de la corriente de corto circuito y despejar la falla.

El interruptor de caja moldeada a ser instalado en el tablero, deberá tener una corriente nominal mínima de 70- 100 A.

La conexión entre las borneras de fuerza, el interruptor de caja moldeada y las barras principales, se realizará con cable flexible de 10 mm2.

INTERRUPTORES DE SALIDA DEL TABLERO (INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICO)

Los interruptores de salida de circuito (termomagnéticos de caja moldeada) serán automáticos con protección magneto térmica, curva C (según IEC 60898), disparo automático aun cuando se mantenga la maneta en la posición de cerrado.

Los interruptores (termomagnéticos de caja moldeada) deberán estar instalados sobre plancha base.

Los interruptores automáticos (termomagnéticos) estarán diseñados de acuerdo con lo indicado en las Normas IEC 60947 y 60898.

DISPOSITIVO DE REGULACIÓN DE SOBRETENSION TRANSITORIAS

El tablero contara con dispositivo de protección contra sobretensiones transitorias de modo que proteja las luminarias de las sobretensiones de origen atmosférico y de maniobras inducidas por la red de distribución eléctrica local.

Con la implementación de estos reguladores de tensión, se mejorar la calidad de Energía para la alimentación a las cargas en cuestión, mediante la instalación de protecciones contra sobretensiones transitorias, garantiza el buen funcionamiento y optimizar el tiempo de vida útil de las luminarias. Eliminando de esta manera los costos asociados al mantenimiento correctivo de los dispositivos de iluminación.

CABLEADO

Todas las conexiones ya sean de circuitos de fuerza o de control, deberán estar cableadas hasta borneras. Cada grupo de borneras deberá ser suministrado completo, con todos sus accesorios: tapas laterales, topes, identificadores de borne y de grupo de bornera, etc. El puenteado entre borneras deberá de ser lateral con los accesorios que ofrece el fabricante para tales efectos (puente tipo peine o “E”), los mismos deberán ser apernados garantizando la conexión.

Todos los cables empleados en el cableado interno deberán poseer marcación en ambos extremos.  La marcación del cableado interno podrá ser de tres maneras:

• Con marquillas termocontraibles doble punto (origen y destino).

• Con etiquetas impresas de alta adherencia, (la numeración debe ser la misma en ambos extremos

Del cable).

• Con numeradores plásticos tipo perlas no propagadoras de llama, (la numeración debe ser la misma en ambos extremos del cable).

MIMICO E IDENTIFICADORES

El tablero deberá incluir el mímico e identificación de los circuitos (Diagrama Unifilar), en la parte posterior de la tapa del tablero. El mímico será un perfil de plástico autoadhesivo con elevada adherencia.

Las etiquetas que indican la denominación del circuito y la denominación de los aparatos, serán impresas en papeles adhesivos de elevada adherencia, diseñados para estos usos.

El tamaño de las letras de las etiquetas de circuitos y de aparatos, serán de mínimo 4 mm, sobre fondo gris y en color negro.

Adicionalmente, cada tablero debe ser identificado por la parte posterior, a través de placas de identificación fabricadas en acrílico que indicarán el código y la denominación del tablero, el tamaño de estas letras será de mínimo 2.5 cm.

BARRA DE PUESTA A TIERRA Y BARRA DE NEUTRO

El tablero estará provisto en su interior con dos (2) barra de cobre para puesta a tierra y para neutro respectivamente, con una sección mínima de 25x5 mm o su equivalente, que se instalarán en ambas partes inferiores laterales.

Las barras de puesta a tierra y neutro deberán tener cada una: dos (2) terminales para conectar un cable de puesta a tierra de 1/0 y deben estar provistas de diez (10) conectores terminales adecuados para la conexión a tierra de las pantallas de los cables externos.

La puesta a tierra de todos los aparatos será realizada con cable aislado de cobre de color amarillo y verde, con una sección mínima de 4 mm2 (12 AWG).

La puerta de cada tablero deberá ser puesta a tierra mediante una trenza flexible de cobre que vincule la puerta con la barra de puesta a tierra del tablero; la sección mínima de la trenza deberá ser 10 mm2 equivalente a 8 AWG y un largo que permita la apertura total de la puerta.

Todas las partes metálicas no destinadas para conducir corriente deberán estar efectivamente conectadas a la barra de tierra.

La barra de Tierra deberá identificarse adecuadamente, para tal efecto se rotulará con la letra PE.

## PROVISIÓN E INSTALACION SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Comprenderá la provisión e instalación de “puesta a tierra” del sistema de protección y el sistema de pararrayos, a través de una malla de aterramiento dispuesta de manera que se alcance las especificaciones previstas en el diseño eléctrico y/o instrucciones del supervisor de obra

Se empleará el sistema TT, en este sistema no tiene ningún punto de alimentación directamente conectado a tierra (PE), pero las masas de la instalación están puestas a tierra.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Estas especificaciones están referidas al suministro de los materiales necesarios para los sistemas de puesta a tierra - PAT. La provisión incluye, conductores de cobre, electrodos y terminales del tipo ojal.

Se usará cable de cobre desnudo de un calibre de 50 mm² (1/0 AWG) y 19 hilos para la instalación de la malla de puesta a tierra principal y para chicotillos de aterramiento de equipos.

Los conductores se instalaran en zanjas a una profundidad mínima de 0.6 m y se vincularán entre sí por medio de soldaduras exotérmicas del tipo “T”.

Las zanjas que alojarán la malla de puesta a tierra serán rellenadas con tierra vegetal – bentonita, siempre que no se alcance los valores de impedancia establecidos.

La línea de puesta a tierra en los descargadores deberá estar aislada y la resistencia de tierra tendrá un valor de 10 ohmios como máximo con una certificación por parte de la Supervisión.

Los diferentes sistemas de alimentación como tomacorrientes, motores y equipos que requieran de protección deberán estar conectados al sistema de puesta a tierra.

El suministro de materiales necesarios debe considerar las especificaciones que se detallan a continuación:

CONDUCTOR DE COBRE

Los cables de cobre desnudos serán fabricados con alambre de cobre: blando para el conductor 1/0 AWG, electrolítico, recocido, sin estañar, trenzados en capas concéntricas. Estos cables deben cumplir con los requisitos establecidos por la norma ASTM – B8.

ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA (VARILLAS DE PUESTA A TIERRA)

Se utilizarán electrodos de puesta a tierra de: 16 mm (5/8”) de diámetro y 2,4 m de longitud. Serán de cobre sólido, refinado, de alta pureza y conductividad o de acero recubierto con cobre bajo la norma ANSI-UL-467.

En caso de utilizar acero recubierto con cobre, la capa de cobre se depositará sobre el acero mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:

- Por fusión del cobre sobre el acero (Copperweld).

- Por proceso electrolítico.

- Por proceso de extrusión revistiendo a presión la varilla de acero con tubo de cobre.

- En cualquier caso, deberá asegurarse la buena adherencia del cobre sobre el acero.

SOLDADURA EXOTERMICA

La conformación de los botes de soldadura exotérmica deberá ser una combinación de pólvora y bronce. Para las conexiones exotérmicas y a modo de guía, en la tabla siguiente se indican las cargas de soldadura que deberán aplicarse a las distintas secciones de conductor para los distintos tipos de unión:

| Tipo de unión | Cable |  | Carga de soldadura [g] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Principal | Derivación |  |
| Derivación (x) "cruz" | 107 [mm²] | 107 [mm²] | 200 |
| Derivación (t) | 107 [mm²] | 107 [mm²] | 150 |
| Derivación (x) "cruz" | 107 [mm²] | 67 [mm²] | 150 |
| Derivación (t) | 107 [mm²] | 67 [mm²] | 115 |
| Varilla Copperweld φ 5/8" | 107 [mm²] | 5/8” | 115 |

MOLDES PARA SOLDADURA EXOTERMICA

Los moldes para soldadura exotérmica deberán ser de grafito, los tipos de soldaduras a ser utilizadas serán: derivación te (T), Unión cable a varilla 5/8”.

TERMINALES Y CONECTORES

Los terminales de puesta a tierra deberán ser bimetálicos y su forma de uso será apernado.

El plano Eléctrico y la distribución de luminarias en predios de la planta se encuentran en los ANEXOS I Y II

- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

  - PLAZO DEL SERVICIO

El plazo máximo de entrega de la ejecución del servicio será de treinta (30) días calendario, computables a partir de que la unidad solicitante de la instrucción de orden de proceder.

  - LUGAR DE EJECUCIÓN

La ejecución se realizará en el Distrito Comercial Amazónico ubicada en la Ciudad de Riberalta, Av. Héroes del Chaco, Barrio Los Almendros S/N, del departamento del Beni.

  - PROPUESTA ECONOMICA CALIFICABLE

La propuesta económica deberá ser debidamente llenada expresada en bolivianos.

  - VALIDEZ DE LA OFERTA

- Las Propuestas deberán tener un tiempo de validez de por lo menos noventa (90) días calendario, a partir de la fecha de presentación de propuestas.

  - METODO DE SELECCIÓN

Se aplicará el Método de Selección y Adjudicación Precio Evaluado más Bajo.

  - INSPECCION PREVIA

La inspección Previa se llevara a cabo en el lugar, fecha y hora señalada en el cronograma de plazos del presente DCD. En caso de que el proponente no pudiera participar en la inspección previa en el plazo establecido por YPFB, el mismo podrá efectuar la inspección por cuenta propia, previa coordinación con el personal responsable de YPFB.

  - EXPERIENCIA ESPECÍFICA (EXPERIENCIA DE LA EMPRESA)

La empresa deberá contar con una experiencia en el rubro de por lo menos 5 contratos u órdenes de servicio en el rubro de suministro e instalación de puestos de transformación, o tendidos de líneas de media y/o baja tensión y/o subestaciones, u otras instalaciones eléctricas en general.

Para demostrar la experiencia deberá adjuntar en su propuesta fotocopia simple de contratos, órdenes de servicio o facturas, u otro documento que demuestren la experiencia en la realización de las actividades solicitadas.

  - EXPERIENCIA DEL PERSONAL

La provisión e instalación a ejecutarse, objeto de la presente convocatoria, debe estar a cargo de un profesional con formación de Ingeniero Electricista o Ingeniero Eléctrico, deberán adjuntar fotocopia simple del título en provisión nacional.

Este profesional deberá tener una Experiencia General de mínimamente 2 años en la instalación de transformadores de distribución y/o tableros eléctricos, o instalación de acometidas en media tensión y/o sistemas de puesta a tierra, o sistemas de descarga de pararrayos. La experiencia será computada a partir de la emisión del título en provisión nacional.

Este profesional deberá tener una Experiencia Especifica de por lo menos 3 contratos o trabajos realizados en la instalación de puestos de transformación en caseta u otras instalaciones eléctricas, en cualquiera de las Compañías Distribuidoras de Energía Eléctrica del país, en los últimos 10 años.

Para demostrar la experiencia general y específica deberá adjuntar en su propuesta fotocopia simple de contratos, órdenes de servicio, certificados de trabajo u otro documento que demuestren la experiencia en la realización de las actividades solicitadas

  - SEGUROS

En caso de ser adjudicado, la empresa deberá presentar los siguientes Seguros Generales para la suscripción del contrato.

a.- Seguro de la Obra/ Servicio

Durante la ejecución de la Obra/ Servicio, la empresa adjudicada mantendrá por su cuenta y cargo una póliza de seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecución, materiales, instalaciones del Supervisor, equipos que estime convenientes, vehículos, etc.

b.- Seguro contra accidentes personales

Los empleados y trabajadores de la empresa adjudicada, que trabajen en la obra, estarán asegurados contra accidentes personales, incluyendo los riesgos de muerte, invalidez parcial y total o permanente, por montos que sean por los menos equivalentes al mínimo de las compensaciones exigidas por la ley Boliviana en lo referente a los accidentes por trabajo.

c.- Seguro de Responsabilidad Civil

La empresa adjudicada, antes de iniciar la ejecución de la obra, deberá sin que esto limite sus obligaciones y responsabilidad obtener a su propio costo, coberturas de seguro sobre daños a terceros. Dicho seguro deberá ser obtenido bajo los términos establecidos en contrato para ser aprobados por el supervisor, por un valor no inferior al uno por ciento (1%) del monto total del contrato.

La empresa adjudicada entregara al supervisor o al fiscal de obra, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la fecha de iniciación especificada. Dichos seguros deberán proporcionar compensación pagadera en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o perjuicio ocasionado.

Si el contratista no proporciona las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros referidos y recuperar las primas pagadas de los pagos que se adeuden al contratista, o bien si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del contratista.

- Las pólizas de seguro no podrán modificarse sin la aprobación del supervisor y/o fiscal

- Ambas partes deberán cumplir con las condiciones de las pólizas de seguro.

  - CLÁUSULA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

I. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

YPFB exige de sus contratistas y a través de éstos, de los subcontratistas quienes a través de todos y cada uno de sus integrantes, son los únicos responsables de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales en cada área de trabajo donde ejecuten obras y servicios, así como de la asunción de deberes ante la Autoridad, si ocurriesen.

EL CONTRATISTA y SUBCONTRATISTA en todo momento tomará las medidas necesarias para dar la suficiente seguridad a sus empleados y a terceros, debiendo instruir a su personal en los procedimientos de trabajo seguro a seguir en cada tarea.

La Contratista deberá presentar con su oferta para evaluación del Contratante, una descripción del sistema de gestión de seguridad y salud a aplicar en el Proyecto (Plan de Seguridad y Salud), entre los que se encontrarán:

•   Evaluación y cumplimiento requisitos legales.

•   Programas de medidas preventivas en seguridad y salud.

•   Planes de emergencias.

•   Capacitación del personal.

•   Sistema de permisos de trabajo.

•   Reporte de accidentes.

•   Identificación y evaluación de riegos.

•   Lista de procedimientos y registros relacionados con prácticas de SISO.

La Contratista tendrá que cumplir de forma obligatoria con los siguientes Estándares de Seguridad y Salud:

• Requisitos de Seguridad Industrial para Contratistas de YPFB Corporación. “Procedimiento Gerencial      PG-1-GSAC/DSIC-8-B y sus Anexos (Anexo-A-Clausula de Seguridad Industrial, Anexo-B-Políticas-de Seguridad-Industrial, Anexo-C-Requisitos-Seguridad-Contratistas)”.

Posterior a la adjudicación y antes del inicio de las actividades la Empresa adjudicada deberá presentar para aprobación de YPFB los siguientes documentos:

•   Programas o Planes de Gestión de Seguridad y Salud para el Proyecto.

•   Políticas y programas de control de Alcohol y drogas, vehicular, etc.

•   Objetivos y Metas de Seguridad y Salud para el proyecto.

•   Procedimientos específicos de Seguridad y Salud para el Proyecto.

•   Plan de respuesta a Emergencias, específico para el Proyecto.

•   Organigrama de área de Seguridad y Salud del Proyecto.

•   Curriculum Vitae de los Supervisores (inspectores) del proyecto.

•   Curriculum Vitae del personal de salud asignado para el Proyecto.

Antes del inicio de actividades, debe cumplirse con los requisitos de ingreso a obra como ser:

•   Contratos del Personal.

•    Seguro médico.

•    Pólizas contra accidentes personales y muerte.

• Capacitación en cursos básicos de seguridad industrial según aplique a la actividad (Manejo

Defensivo, excavaciones, trabajo en altura, espacio confinado, trabajo eléctrico, etc...).

EL CONTRATISTA y SUBCONTRATISTA se obliga a:

1. El contratista de la obra / servicio es responsable de contar con su Plan de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar (PHSOB), debidamente presentado y aprobado por el Ministerio del Trabajo; el mismo será presentado a YPFB a simple requerimiento.

2. Presentar el Plan de seguridad industrial específico para la obra/servicio

3.Contar con uno o más responsables de seguridad industrial en campo (en función al tamaño de la obra/servicio), para el seguimiento y cumplimiento del Plan y las normas de seguridad industrial y salud ocupacional (el o los profesionales seleccionados por la empresa deberán contar con una experiencia de al menos tres años como responsable(s) de seguridad industrial en proyectos de la envergadura de la obra/servicio proyectado), siendo el Dueño de la empresa, o el Gerente del Proyecto o el Director de Obra los responsables de hacer cumplir la normativa legal vigente en este aspecto.

  - CLAUSULA DE MEDIO AMBIENTE

I DISPOSICIONES AMBIENTALES

6.12.1.	 El CONTRATISTA acuerda dar cumplimiento con todas las disposiciones técnicas y administrativas establecidas en la legislación ambiental vigente, como también la reglamentación sectorial, normativa conexa y todo instrumento legal promulgado durante el periodo de vigencia del CONTRATO, en relación a la prevención y control de la calidad ambiental. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá remitir a YPFB, informes, planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento de la legislación aplicable.

6.12.2. La Empresa CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a los compromisos Ambientales, de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y otros, aprobados a través del documento ambiental por el cual se obtuvo la autorización ambiental (Licencia Ambiental), como también las disposiciones emitidas por la Autoridad Ambiental Competente al momento de otorgar la Licencia Ambiental y lo exigido por el personal de YPFB del proyecto. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá remitir a YPFB, informes, planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento de los Planes, Programas y Procedimientos.

De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque impactos ambientales, perdidas, daños o perjuicios; el CONTRATISTA deberá comunicar inmediatamente a YPFB para que se proceda en el marco de la legislación aplicable. Por su parte, el CONTRATISTA tomará acciones inmediatas de prevención, mitigación o remediación. Para tal efecto, el mismo deberá remitir a YPFB informes, planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento del Plan de Contingencias.

II. DISPOSICIONES PARA LAS INFRACCIONES Y SANCIONES POR TEMAS AMBIENTALES

YPFB realizará inspecciones, entrevistas o consultas para el seguimiento y fiscalización a todas las instalaciones y actividades que se ejecuten en el proyecto; si se llegara a detectar desviaciones a lo establecido en el documento ambiental por el cual se obtuvo la Licencia Ambiental, legislación aplicable, normativa nacional e internacional y disposiciones técnicas, legales y administrativas de las Autoridades Competentes, se elaborará una matriz de observaciones, en la cual se plasmarán las desviaciones detectadas que deberán ser subsanadas por la CONTRATISTA. Si no fuesen subsanadas las desviaciones, se emitirá “No Conformidades” que deberán ser cerradas en un plazo no mayor a 72 horas de acuerdo a la criticidad del mismo.

Si la “No Conformidad” es de alta criticidad de acuerdo a la evaluación de la Fiscalización de YPFB, la “No Conformidad” deberá ser atendida inmediatamente hasta su cierre.

La CONTRATISTA al momento de cerrar la “No Conformidad”, deberá remitir toda aquella documentación técnica, administrativa y legal requerida por YPFB en forma física y digital, en un plazo a determinarse entre 24 a 72 horas después de realizarse la solicitud.

Si no se toman acciones con respecto a la “No Conformidad” en el tiempo correspondiente, se aplicará una multa del 1 por 10.000 con respecto al monto total del proyecto, computables de manera progresiva por cada día que no se toma las acciones correctivas y/o preventivas.

Si por acción u omisión del CONTRATISTA se incurre en alguna infracción meramente administrativa o infracción administrativa de impacto ambiental y que por consecuencia de las mismas la Autoridad Ambiental Competente aplicase las sanciones establecidas en el Decreto Supremo N° 28592 y Decreto Supremo N° 26705, YPFB se reserva el derecho de asumir las acciones de repetición en contra de la CONTRATISTA, a objeto de que la misma asuma las correspondientes sanciones bajo su propio presupuesto.

2.1 Informes de Monitoreo Ambiental

La CONTRATISTA deberá elaborar los Informes de Monitoreo Ambiental cumpliendo con la

periodicidad establecida por la Autoridad Ambiental Competente – AAC al momento de emitir la Licencia Ambiental, y enviar dichos Informes para su revisión por YPFB y posterior envió a la AAC y OSC 10 días hábiles antes de culminado el periodo definido por la Autoridad Ambiental Competente – AAC. Asimismo esta deberá responder a las observaciones, recomendaciones, aclaraciones que la AAC y OSC realice a los Informes de Monitoreo Ambiental.

Dichos Informes de Monitoreo Ambiental deberán tomar en cuenta todos los aspectos referidos a Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, y otros que se encuentren en el documento ambiental por el cual se obtuvo la Licencia Ambiental del proyecto.

La versión final de los Informes de Monitoreo Ambiental deberán ser entregados a YPFB en cuatro (4) ejemplares impresos, incluyendo sus anexos y documentación de respaldo, asimismo se deberá adjuntar a cada Informe la copia magnética que corresponda.

Los Informes de Monitoreo Ambiental deberán ser entregados a YPFB con la Declaración Jurada firmada por el profesional técnico responsable de la elaboración que cuente con el Registro Nacional de Consultaría Ambiental (RENCA) o en su defecto, deberá estar firmada por el Representante Legal de una Consultora Ambiental que podrá ser sub contratada.

2.1.1 Personal requerido

La Empresa CONTRATISTA deberá contar con un (1) profesional para el área de Medio Ambiente permanente en el proyecto con profesión en Ingeniería Ambiental, Industrial, Petrolera, Química, Biología o ramas afines.

Este profesional podrá, en caso de que cumpla con los requisitos previamente descritos, ser el mismo a ser contratado para el área de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para el proyecto.

  - FORMA DE PAGO

- La modalidad de pago a adoptar será una vez que YPFB haya efectuado la recepción definitiva de los trabajos realizados. Dicho precio será compensación total por la ingeniería, dirección técnica, obras, equipos, materiales, ajustes, pruebas, mano de obra, herramientas, transporte, seguros y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

- El pago se efectuará vía SIGEP previa conformidad de la recepción del personal designado. Sistema de información y Gestión del empleado público.

  - PRECIO REFERENCIAL

El precio referencial estimado para la presente contratación de servicios es Bs. 498.024,00 (Cuatrocientos Noventa y Ocho mil Veinticuatro con 00/100 Bolivianos).

  - GARANTIAS DEL SERVICIO

- TIPOS DE GARANTÍA

- Según:

- a) Anexo 2 - GARANTÍAS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN EL MARCO

- DE RE-SABS-EPNE-YPFB

- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

- La empresa adjudicada podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros:

- Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 60 días calendario adicionales al plazo de la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato.

- Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato.

- Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia , registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato.

  - FACTURACIÓN

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.

La facturación surge en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos.

Los proponentes deberán presentar el certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes con el domicilio fiscal debidamente actualizado, así como fotocopia de la dosificación de facturas cuya actividad guarde directa relación con el objeto del contrato.

  - TRIBUTOS

El proponente declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

  - MULTAS

El proveedor debe cumplir con el plazo establecido para la entrega, siendo pasible a una sanción de del 0.5 % por día calendario de retraso del monto total adjudicado, las multas no podrán superar el 20 % del monto total adjudicado, siendo este motivo de resolución del contrato.

PARTE III

FORMULARIOS DE PRESENTACION

DETALLE DE FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN CON LA OFERTA

- DOCUMENTOS PARA PROPONENTES

Formularios/Documentos Administrativos:

- Formulario A-1 Presentación de la Oferta

- Formulario de Identificación del Ofertante.

- Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario.

- Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria NIT o certificación electrónica.

- Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, la emisión de los certificados podrán ser vigentes o  del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta, asimismo se deberá considerar los siguientes aspectos:

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

  - No es sujeto de contrataciones para YPFB, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s

- DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES O CONSORCIOS (cuando corresponda)

Formularios/Documentos Administrativos:

- Formulario A-1 Presentación de la Oferta.

- Formulario de Identificación del Proponente - Asociación o Consorcio.

Documentos legales:

- Fotocopia simple  del Testimonio del Contrato de Asociación o Consorcio, donde mencione la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la Asociación o Consorcio, el domicilio legal.

- Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la Asociación o Consorcio con atribuciones para presentar propuestas y suscribir contratos a nombre de la Asociación o Consorcio.

- Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario.

Asimismo de cada una de las empresas que conforman la Asociación Accidental o Consorcio deberá presentar la siguiente documentación:

- Formulario de Identificación de cada socio

- Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario.

- Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria NIT o certificación electrónica.

- Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, la emisión de los certificados podrán ser vigentes o  del mes anterior a la fecha de  presentación de la propuesta, asimismo se deberá considerar los siguientes aspectos::

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

  - No es sujeto de contrataciones para YPFB, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s

- FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Formulario B-1	Propuesta Económica.

- FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Formulario A-2	Experiencia General y Específica del Proponente.

Formulario A-3	Formación Profesional, Experiencia General y Específica  del Personal Propuesto – Uno por cada persona.

Formulario C-1 	Propuesta Técnica.

FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |

De mi consideración:

A nombre de (…………………………………..………Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente que la misma tiene una validez de 90 días calendario a partir de la apertura de propuestas, Asimismo, manifiesto mi conformidad, compromiso de cumplimiento y manifiesto la siguiente Declaración Jurada conforme con los siguientes puntos:

- Declaro haber examinado el DCD (sus ajustes, si existieran), especificaciones técnicas, así como los formularios y antecedentes para la presentación de la oferta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Cumpliré estrictamente lo establecido en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – EPNE- YPFB y el presente Documento de Contratación Directa.

- Declaro haber realizado la inspección previa conforme a cronograma o por cuenta propia para la elaboración de la propuesta técnica. (cuando este haya sido solicitado en el DCD).

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la garantía de seriedad de propuesta en el caso de haber sido solicitada.

- En caso de ser adjudicado, la propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el contrato u orden de compra u orden de servicio.

- Respetaré el desempeño de los servidores públicos asignados, por YPFB, al proceso de contratación y no incurriré en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.

- Me comprometo a denunciar por escrito, ante el Presidente Ejecutivo de YPFB, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de YPFB o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- La información proporcionada en los formularios presentados en mi propuesta contienen información verídica, la cual puede ser comprobada por YPFB, en caso de ser requerida.

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el DCD.

- La empresa a la que represento No se encuentra en trámite ni se ha declarado su disolución o quiebra.

- La empresa a la que represento cuenta con la capacidad financiera solicitada por YPFB.

- Declaro contar con el consentimiento expreso de todo el personal propuesto para presentar los datos de sus hojas de vida para la presente oferta (Cuando sea solicitado en el presente DCD)

- Declaro que toda la información contenida en los formularios de experiencia de la empresa (general y/o específica) es fidedigna, comprometiéndonos a presentar la documentación de respaldo en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple según corresponda cuando así lo requiera YPFB en cualquier etapa del proceso de contratación o ejecución del contrato. Cuando sea solicitado en el presente DCD)

- En caso de que la empresa a la cual represento resultase adjudicada, me comprometo a cumplir con lo requerido  en las Especificaciones Técnicas incorporadas en el DCD.

De la Presentación de Documentos

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, orden de compra u orden de servicio, se presentará la siguiente documentación, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la oferta.

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su oferta, su validez estará sujeta a verificación. (para contrataciones con precio referencial mayor a Bs.20.000.-).

- Original o Fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la empresa y de todas sus modificaciones registradas en FUNDEMPRESA, excepto empresas unipersonales.

- Original o Fotocopia legalizada del Poder del Representante Legal de la empresa, con atribuciones específicas de presentar propuestas y suscribir contratos incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario registrado en FUNDEMPRESA.

- Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario.

- Original de la Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. (Solo cuando el monto adjudicado sea igual o superior a Bs. 1.000.000)

- Fotocopia simple del SIGMA o SIGEP.

- Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones (AFP: Futuro-Previsión) vigente a la fecha de presentación de documentos y de acuerdo a las siguientes características:

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

  - No es sujeto de contrataciones para YPFB, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s

- Original del Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE). (Solo cuando el monto adjudicado sea igual o superior a Bs. 1.000.000)

- Original de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, emitida a nombre de YPFB. En el caso de Asociaciones Accidentales, esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación o Consorcio y que este facultada expresamente. (Cuando corresponda).

- Original o Fotocopia legalizada del Testimonio del Contrato de Asociación o Consorcio, donde mencione la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la Asociación o Consorcio, el domicilio legal. (Cuando corresponda).

- Original o Fotocopia legalizada del Poder del Representante Legal de la empresa registrado en FUNDEMPRESA, de cada uno de los socios que conforman la Asociación Accidental o Consorcio.

- Fotocopia simple de los respaldos de la experiencia declarada en los Formularios A-2 y A-3, las mismas que serán cotejadas con los originales o fotocopias legalizadas.

- Otra documentación requerida por YPFB.

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa ofertante

FORMULARIO

IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

- Nombre o razón social:_____________________________________________________________

- Forma de Constitución (UNIPERSONAL, SRL, S.A., Otras): _______________________________________

- Dirección principal:	_________________________________________________________________

- Ciudad:	__________________________________________________________________________

- País:	____________________________________________________________________________

- Casilla:	__________________________________________________________________________

- Teléfonos: _______________________________________________________________________

- Fax:	___________________________Dirección electrónica: ________________________________

- Nombre del Representante Legal acreditado para la presentación de la propuesta:

___________________________________________________________________________________

- Nombre de la Persona de contacto en la empresa ________________________________________

- Correo electrónico de la persona de contacto ____________________________________________

- Número de Registro de Identificación Tributaria: ________________________________________

- Número de Matrícula de Registro de Comercio Vigente: ___________________________________

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa ofertante

FORMULARIO A-2

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DE LA EMPRESA

(Aplicar cuando la Unidad Solicitante hubiese solicitado la evaluación de este requisito)

| [NOMBRE DEL PROPONENTE] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad Contratante | Objeto de la Contratación |  | Lugar de Realización |  | EXPERIENCIA (marcar una o ambas) |  | Monto final del contrato en Bs. (*) | Periodo de Ejecución |  | % participación en Asociación (**) | Nombre del Socio(s) (***) |
|  |  |  |  |  |  | General | Especifica |  | Inicio (d/m/a) | Fin (d/m/a) |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * |  |  |  |  | Monto a la fecha de Recepción Final de la Obra. (T/C de la fecha de firma del contrato) |  |  |  |  |  |  |  |
| ** |  |  |  |  | Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. |  |  |  |  |  |  |  |
| *** |  |  |  |  | Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta fotocopias simples de respaldo de la información declarada. En caso de adjudicación y para la elaboración de contrato, el proponente se compromete a presentar documentos que respalden la información detalla en original o fotocopia legalizada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa ofertante

FORMULARIO A-3

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

DEL PERSONAL PROPUESTO (uno por cada persona)

(Aplicar cuando la Unidad Solicitante hubiese solicitado la evaluación de este requisito)

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cargo del Personal Propuesto | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Grado Académico | Fecha Título en Provisión Nacional |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa | Objeto | Monto (Bs.) | Cargo | Fecha (día/mes/año) |  |
|  |  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa | Objeto | Monto (Bs.) | Cargo | Fecha (día/mes/año) |  |
|  |  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| Nota.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta fotocopias simples de respaldo de la información declarada. El Representante Legal del proponente, ha verificado que el profesional ofertado sólo se presenta a esta propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra oferta para la misma contratación, asumo la descalificación de la presente propuesta. En caso de adjudicación y para la elaboración de contrato, el proponente se compromete a presentar documentos que respalden la información detalla en original o fotocopia legalizada. |  |  |  |  |  |  |

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa ofertante

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONOMICA

| DATOS PARA SER LLENADOS POR EL PROPONENTE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | DETALLE DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (Bs.) | PRECIO TOTAL (Bs.) |
| 1 | MANTENIMIENTO, REPARACION Y REINSTALACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO EN PLANTA DEL DISTRITO COMERCIAL AMAZONICO - RIBERALTA | SERVICIO | 1 |  |  |
| TOTAL (Numeral) |  |  |  |  |  |
| (Literal) |  |  |  |  |  |

Nota: Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa ofertante

FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS Y PROPUESTAS

| Descripción de las Especificaciones Técnicas | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta | Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Característica del Servicio requerido por YPFB | Característica Ofertadas | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIÓN (porque no cumple) |
| ALCANCE DEL SERVICIO |  |  |  |  |
| El servicio deberá contemplar la provisión de luminarias con sus respectivos postes telescópicos y accesorios para alimentación, protección, maniobra y operación. |  |  |  |  |
| Se debe incluir el equipamiento completo, con todos los accesorios necesarios para su montaje, puesta en servicio y operación desde la acometida del Tableros de Distribución General de la Planta de Almacenaje hasta la instalación y plantado de los postes con las luminarias correspondientes. |  |  |  |  |
| Todos los materiales serán provistos por el Proponente Adjudicado, deberán ser de primera calidad y cumplir con los estándares NEC e IEC y tener certificación adecuada. |  |  |  |  |
| El servicio incluye el montaje de las luminarias, con todos los trabajos necesarios para la adecuada instalación, a fin de garantizar las necesidades de iluminación de la Planta de Almacenaje Riberalta. |  |  |  |  |
| El Proponente Adjudicado deberá presentar muestras de cada uno de los materiales a ser empleados al fiscal para su aceptación y aprobación antes de ser utilizados en los trabajos a ejecutar. |  |  |  |  |
| Aunque no hayan sido especificadas explícitamente, la provisión debe incluir planos, manuales de instrucción, informes de pruebas y demás documentos y servicios relacionados. |  |  |  |  |
| - CRITERIOS DE DISEÑO |  |  |  |  |
| Los circuitos de iluminación a hacer instalados será emplazado dentro de un nuevo tablero de distribución para iluminación, los cables de alimentación a las cargas serán instalados por medio de electroductos subterráneos. |  |  |  |  |
| - NORMAS A CUMPLIR |  |  |  |  |
| Todos los equipos de iluminación, materiales, procedimientos de montaje y ensayos estarán de acuerdo con las normas y recomendaciones vigentes, observando el siguiente orden de prioridades: - Normas NFPA. - Normas y recomendaciones bolivianas NB 777. - Normas, recomendaciones y requerimientos de la Compañía Distribuidora de Energía Eléctrica Local. - Recomendaciones IEC. - Recomendaciones IEEE. - Otras normas y recomendaciones. |  |  |  |  |
| Todo el personal del Proponente Adjudicado deberá contar con las medidas y herramientas necesarias de acuerdo a reglamentos de seguridad industrial y la normativa vigente para los trabajos que estén en ejecución. |  |  |  |  |
| PROVISION DE MATERIALES Y EQUIPOS |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO, REPARACION Y REINSTALACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO EN PLANTA DEL DISTRITO COMERCIAL AMAZONICO-RIBERALTA. ITEM; DESCRIPCION; UNIDAD; CANTIDAD. 1; Cable de Cobre Calibre 1x4 AWG THWN; Ml; 1008.60. 2; Cable de Cobre Calibre 1x8 AWG THWN; Ml; 773.70. 3; Cable de Cobre Calibre 1x10 AWG THWN; Ml; 357.30. 4; Tubería Conduit de Acero Galvanizado de 1” y Accesorios de instalación; Ml; 687.20. 5; Postes telescópico metálico, incluye base de instalación.; Pza; 13. 6; Caja de Registro, Derivación y Empalme.; Pza; 13. 7; Accesorios Varios.; Glb; 1. 8; Luminaria Publica Led, incluye accesorios de instalación.; Pza; 28. 9; Tablero de Distribución, incluye dispositivos de protección y maniobra.; Pza; 1. |  |  |  |  |
| - ITEM 1: Cable de Cobre Calibre 1x4 AWG mm2 THWN - ITEM 2: Cable de Cobre Calibre 1x8 AWG mm2 THWN - ITEM 3: Cable de Cobre Calibre 1x10 AWG mm2 THWN ITEM 7: ACCESORIOS VARIOS |  |  |  |  |
| El Proponente Adjudicado deberá considerar los cables así como terminales ojal a los extremos del cable, cintas vulcanizantes, estructuras de apoyo para los cables cuando sea necesario, ductos desde las trincheras y/o ductos subterráneos hasta los tableros, etc. |  |  |  |  |
| Los cables estarán compuestos por hilos de cobre de temple blando, de alta resistencia dieléctrica, con un encordamiento compacto, comprimidos de manera que le permitan disminuir el diámetro, manteniendo la sección, un perímetro externo circular, la flexibilidad del conductor y un campo eléctrico radial uniforme. |  |  |  |  |
| Estará diseñado para una temperatura de operación de 60°C en régimen continuo, 130°C en sobrecarga y 250°C en corto circuito. |  |  |  |  |
| Debe funcionar sin alteraciones de potencia, temperatura ni desempeño en las condiciones climáticas del lugar donde serán instalados. |  |  |  |  |
| Los intersticios entre los hilos estarán llenados con un compuesto termofijo y revestidos por una cubierta termoplástica adherente, compatible con el conductor y su blindaje. El blindaje poseerá elevada rigidez dieléctrica. |  |  |  |  |
| Deberán poseer revestimiento termoplástico no propagante de llama, con baja emisión de humo y gases tóxicos, resistente a la acción de la intemperie, agentes químicos y luz solar que garantice una larga vida útil del cable y le permitan mantener la flexibilidad y faciliten su manipulación. |  |  |  |  |
| La superficie externa de los cables debe ser marcada de forma legible e indeleble con la siguiente información: • Nombre del fabricante. • Sección del conductor. • Tipo y espesor de la aislación. • Tipo del conductor. • Tensión de aislamiento. • Año de fabricación. |  |  |  |  |
| Todos los materiales empleados deberán ser de primera calidad y cumplir con los estándares NEC e IEC y tener certificación adecuada. |  |  |  |  |
| La superficie de los cables empleados debe estar libres de óxidos o materiales extraños y no presentar fisuras, rebabas ni estrías. Los cables no deben presentar fallas de encordonamiento, debiendo merecer la aprobación del fiscal previa colocación de los mismos en los ductos. |  |  |  |  |
| - ITEM 4: Tubería Conduit de Acero Galvanizado de 1” y Accesorios de instalación |  |  |  |  |
| Se utilizarán ductos metálicos de tipo cañería de pared gruesa, ya sea a la vista, embutidos y preembutidos. Estos ductos serán de acero galvanizado para uso eléctrico tipo "conduit" Norma ANSI C80-1. - 1" para conduits subterráneos. |  |  |  |  |
| Las curvas por terreno sólo se ejecutarán con herramientas o curvadoras apropiadas para tales usos, de modo de no dañar ni disminuir el diámetro efectivo de los conduit. En todo caso no se permitirán más de dos curvas de 90 entre cajas o accesorios o más del equivalente a 180º en curvas. Si así ocurriera deberán usarse cajas de paso y/o condulets. |  |  |  |  |
| Los conduits se unirán con coplas roscadas galvanizadas, con a lo menos cinco hilos pasados en la copla; estas uniones deberán sellarse con masilla especial o con pintura de zinc. En el caso de conduits embutidos en concreto no se aceptarán uniones no herméticas. |  |  |  |  |
| Los extremos de los conduits deberán repasarse con limatón, de modo de eliminar toda rebaba o elemento cortante que pueda dañar la aislación de los conductores. |  |  |  |  |
| La superficie interior de los conduits debe ser suave y limpia. Antes de instalarse debe revisarse para eliminar rebabas o incrustaciones interiores. No se aceptarán ductos con incrustaciones que puedan dañar la aislación de los conductores. |  |  |  |  |
| La terminación en bandejas o escalerillas también se hará con boquillas. |  |  |  |  |
| Los conduits a la vista se fijarán a los soportes con abrazaderas de acero galvanizado tipo estándar. |  |  |  |  |
| CAÑERÍAS DE ACERO GALVANIZADO |  |  |  |  |
| De acuerdo a la NEC, la tubería conduit a utilizar en la distribución eléctrica en instalaciones ocultas y visibles en las áreas de la Planta de Almacenaje Riberalta clasificadas como clase 1 división 1 y 2, deben ser de fierro o acero galvanizado por inmersión en caliente, pared gruesa tipo pesado, fabricadas para ser utilizadas en instalaciones eléctricas. |  |  |  |  |
| SELLOS TIPO EYS |  |  |  |  |
| Los sellos se utilizan en las tuberías para reducir al mínimo la movilización de gases y vapores inflamables hacia áreas no clasificadas, limita el volumen de material contribuyente a una explosión y elimina las ondas de choque en el sistema de tuberías. |  |  |  |  |
| Deben estar elaborados con aluminio libre de cobre inyectado a presión, revestidos con pintura electrostática termoendurecida y contar con rosca NPT para usarse con tubo conduit rígido roscado. |  |  |  |  |
| Podrán ser utilizados en posición horizontal o vertical, y serán colocados a una distancia no mayor a 18” de cualquier aparato que provoque arcos, chispas o altas temperaturas. Los sellos deben instalarse a no más de 30 cm del equipo de instalación y cajas de conexiones y en la frontera de área clasificada con áreas de menor riesgo. |  |  |  |  |
| CEMENTO SELLADOR |  |  |  |  |
| El cemento sellador se usa para impedir el paso de gases, vapores o llamas de una instalación eléctrica a otra de presión atmosférica y temperatura ambiente normales. Al aplicarlo se expande ligeramente formando un sello hermético. Es resistente a solventes ácidos, agua y aceites. |  |  |  |  |
| Para su aplicación se utiliza fibra de hilos de amianto para crear una obstrucción que impida escurrimientos cuando se vierta el cemento en el sello. Su espesor no deberá ser menor del diámetro de la tubería y en ningún caso menor a 5/8”. |  |  |  |  |
| Una vez colocado el elemento sellador dentro del accesorio y calafateado el mismo con fibra de hilos de amianto, debe cubrir totalmente el espacio, sin dejar ninguna posibilidad de que se permita el pasaje de vapores de hidrocarburos hacia la zona de tableros. |  |  |  |  |
| PINTADO DE TUBERÍA |  |  |  |  |
| Este ítem consiste en el pintado de los tubos rígidos APE de todas las instalaciones eléctricas. |  |  |  |  |
| Se usará una pintura color azul. Este color indicará que donde se encuentren tubos o ductos pintados con ese color, contienen cableados eléctricos. |  |  |  |  |
| Cada pieza deberá ser de por lo menos 3 m de largo con un diámetro interior nominal que podrá ser de 3”, 2” 1½", 1”, ¾” y ½" de acuerdo a la cantidad y el calibre de los conductores que serán instalados. |  |  |  |  |
| Todos los materiales, herramientas y equipos deberán ser proporcionados por el contratista. Los materiales a ser utilizados deberán tener la aprobación del Fiscal de servicio, quien verificará y dará su visto bueno antes de su instalación. |  |  |  |  |
| EJECUCIÓN |  |  |  |  |
| Las tuberías visibles deben tener una sujeción adecuada con abrazaderas tipo uña, de aluminio fundido, 2 por tramo como mínimo, con perno roscado de baja velocidad ó con abrazaderas tipo “U” tipo pesado de acero con tuercas hexagonales. |  |  |  |  |
| En caso de instalarse tuberías visibles en áreas corrosivas, estas deberán ser de fierro galvanizado por inmersión en caliente tipo pesado recubiertas exteriormente de PVC y recubrimiento interior de uretano. |  |  |  |  |
| En caso de ductos subterráneos, estos deberán estar enterrados en zanjas compactadas, a una profundidad mínima de 50 cm de la parte superior del ducto al nivel de piso terminado, en cruce de calles debe tener un mínimo de 70 cm. |  |  |  |  |
| En todo el trayecto y a 30 cm de la parte superior del ducto, el terreno será compactado y se colocará una cinta plástica de señalización que advierta su existencia. |  |  |  |  |
| Los ductos subterráneos deben tener una pendiente mínima de 3/1000 hacia los registros para drenado de probable filtración de agua. Los ductos provenientes de cuartos de control eléctrico, deben tener pendiente hacia fuera de ellos. |  |  |  |  |
| La distancia entre trayectorias paralelas de bancos de ductos con servicios de baja tensión, debe ser de 75 cm como mínimo, medidos a la parte más cercana entre ellos. La distancia con circuitos de comunicación deberá ser superior a 25 cm. |  |  |  |  |
| La instalación del sistema de ductos, se realizará una vez que el Supervisor de su visto bueno. |  |  |  |  |
| ITEM 5: Postes telescópico metálico, incluye base de instalación |  |  |  |  |
| Los postes serán fabricados en cañería de acero galvanizado NBR/BS 1387 y del tipo telescópico. La fabricación de estos postes, deberá cumplir rigurosamente las especificaciones técnicas para su fabricación. |  |  |  |  |
| CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS |  |  |  |  |
| La unión entre tubos de diámetros de 4" y 3" se realizará de la siguiente manera: |  |  |  |  |
| Al tubo de 4" en el extremo de unión con el tubo de 3”, se le realizará una conicidad hasta que el diámetro interno del tubo de 4” sea igual al diámetro externo del tubo de 3" a empotrar. Con el objeto de garantizar una fijación justa y una perfecta verticalidad del poste, en un extremo del tubo de 3" se fijarán cuatro barras centralizadoras o anillos centralizadores, de un espesor o diámetro que resulte conveniente entre caños, al tratarse de barras, éstas serán soldadas diametralmente opuestas en la parte inferior externo del caño de 3", o en caso de ANILLOS centralizadores se los fijará, aplicando soldadura en puntos necesarios que garanticen la perfecta fijación de los anillos, que finalmente quedará empotrado entre caños. |  |  |  |  |
| El empotrado que se deberá realizar introduciendo el tubo de 3" por la parte posterior al conificado del tubo de 4” hasta que se tengan los 250 mm de empotramiento, en este punto se aplicará la soldadura continua, libre de rugosidades y salpicaduras en todo el perímetro de la unión de ambos tubos. De la misma manera se hará la unión entre los tubos de 3" y 2" de acuerdo a plano, con 200 mm de empotramiento para esta unión. |  |  |  |  |
| La provisión e hincado del poste considera una altura útil de 10 m por lo tanto se considera que el plantado del poste y el encastre de tubos de diferente diámetro no afectará a la altura útil del poste. |  |  |  |  |
| El brazo del poste tendrá una inclinación horizontal de 15 grados y una longitud horizontal de 1,5 m. |  |  |  |  |
| Los postes contarán con una perforación con la forma de un ovalo y a una altura de 110 cm de la base del poste para el tendido de los cables. |  |  |  |  |
| Contará con una ventanilla de conexionado e inspección con tapa desmontable y cierre hermético en la cara del tubo de 4” y a una altura de 4 m de la base del poste para realizar el cableado. |  |  |  |  |
| En la pared interna de la ventanilla se contará con un dispositivo de aterramiento del poste con un perno de 3/16” x ¾”. |  |  |  |  |
| CONSIDERACIONES DE MONTAJE |  |  |  |  |
| La base del poste se enterrara a una profundidad adecuada y estará embebido en hormigón. |  |  |  |  |
| ITEM 6: Caja de registro, Derivación y Empalme |  |  |  |  |
| Comprende la ejecución y conexión de cámaras de inspección, con mampostería de ladrillo adobito, revocada internamente, impermeabilizada, con doble tapa de H°A°, en los lugares y niveles especificados en los planos.Estas cámaras comprenden la ejecución de los muros con mampostería de ladrillo adobito, revocadas internamente, apoyadas en soladura de Ho de 10 cm. de espesor. Las dimensiones interiores de la cámara serán de 30 x 30 [cm.], con una profundidad especificada en los planos o de acuerdo a la profundidad de las tuberías y/o indicaciones del Fiscal. Incluye también la conexión de las tuberías de entrada y salida, con las medias caños interiores revocadas y alisadas. Serán construidas con tapa y contratapa de H°A°. |  |  |  |  |
| - Serán ejecutados de acuerdo al número y ubicación indicados en los planos, verificando que las dimensiones y niveles de los tubos de entrada y salida, sean las especificadas en los planos. La base será una capa de Ho con espesor de 10 cm., sobre la cual se elevará la mampostería de ladrillo adobito. En el fondo se construirán las canaletas [media caña] de manera que faciliten el flujo de las aguas. Las canaletas, el fondo y las paredes laterales de la cámara, deberán ser revocadas con un mortero de cemento de dosificación 1:3, con un espesor mínimo de 1.5 cm. y bruñidas con una mezcla de mortero 1:1. Llevarán doble tapa, una interior apoyada en los rebordes de las canaletas o apoyo de mampostería de ladrillo adobito y otra exterior a nivel de piso terminado de 10 cm. de espesor, armada con una parrilla de acero Ø=6mm a cada 15 cm. en ambos sentidos. |  |  |  |  |
| El trabajo se ejecutará en forma meticulosa, siguiendo cuidadosamente las instrucciones y recomendaciones del Fiscal de servicio. |  |  |  |  |
| - ITEM 8: Luminaria Pública Led, incluye accesorios de instalación |  |  |  |  |
| - Se instalarán desde el Tablero de Distribución para Iluminación correspondiente hasta cada punto donde se ubicará la lámpara. Se usarán componentes a prueba de explosiones APE tales como codos y cajas de distribución. Por seguridad, se instalarán selladores a la llegada de los tubos rígidos APE al tablero. |  |  |  |  |
| Se optará por la utilización de tecnología LED, que en comparación de la tradicional tecnología SAP (sodio de alta intensidad de descarga), las fuentes de luz LED ofrecen una vida más larga, una mejor eficiencia energética, más amigable ambientalmente, baja demanda de mantenimiento e igual calidad de luz. |  |  |  |  |
| Las luminarias para exterior serán instalados en los postes telescópicos metálicos, brindando una adecuada iluminación perimetral y vial al interior de la planta YPFB de Riberalta. |  |  |  |  |
| DATOS MÍNIMOS REQUERIDOS DE LA LUMINARIA Luminancia (lm); 19.000. Consumo de Potencia (W); 210 - 215. Vida útil (h); 100.000 (90% flujo inicial). Temperatura de Color; Blanco Neutro. Hermeticidad del bloque óptico; IP 66. Hermeticidad del bloque eléctrico; IP 66. Resistencia a los impactos (Vidrio); IK 08. Tensión nominal (V); 220. Frecuencia (Hz); 50. |  |  |  |  |
| La provisión e instalación del presente ítem incluye todos los materiales y accesorios necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. |  |  |  |  |
| ITEM 9: Tablero de Distribución, incluye dispositivos de protección y maniobra |  |  |  |  |
| Este ítem comprende la instalación de un gabinete o tablero de distribución para iluminación. El tablero, deberá incluir elementos de protección y maniobra mínimos para los elementos receptores, (caja moldeada, interruptores termomagnéticos, reguladores de tención, temporizador, botonera de control, contactores, baliza). El tablero de distribución tiene como objeto poner en servicio y proteger los tres circuitos de alimentación para la Iluminación Exterior del Distrito Comercial de YPFB. |  |  |  |  |
| El tablero se instalará en el lugar señalado en el plano o en otro caso de acuerdo a indicaciones del Fiscal. |  |  |  |  |
| El diseño deberá ser realizado considerando que los componentes serán alojados dentro del tablero bajo condiciones de ventilación natural, por lo que debe contemplarse la incidencia de las fuentes de calor. |  |  |  |  |
| Dada la importancia de los dispositivos alimentados por el tablero, para el correcto funcionamiento de la iluminación; el cálculo y el diseño deben considerar que el equipo es requerido para trabajo continuo con alta confiabilidad, por tanto se requiere un alto grado de calidad de sus componentes. |  |  |  |  |
| CONDICIONES DE OPERACIÓN |  |  |  |  |
| Los materiales, equipos y dispositivos utilizados serán los adecuados para garantizar su integridad y funcionamiento ante variaciones en los niveles de tensión y dentro parámetros establecidos. Para régimen del neutro: esquema TT, 380/220 V, 50 Hz de frecuencia |  |  |  |  |
| CONDICIONES AMBIENTALES DE OPERACION |  |  |  |  |
| Los equipos estarán diseñados para operar, bajo condiciones ambientales descritas a continuación: |  |  |  |  |
| - Altitud sobre el nivel del mar (hasta 500 msnm.) - Temperatura máxima 40 °C. - Temperatura mínima 0°C - Humedad relativa de 40% a 90% a 25°C sin condensación. |  |  |  |  |
| El conexionado interno deberá ser realizado mediante borneras, así mismo, la conexión de los cables externos que ingresan al tablero será mediante borneras. El recorrido de todo el cableado (interno) del tablero será realizado en cable canales ranurados (con tapas desmontables), y el mismo deberá ser de material plástico no propagador de llama. |  |  |  |  |
| Los cable-canales deben estar dimensionados de tal forma que prevean un espacio de reserva suficiente, para permitir futuras ampliaciones. |  |  |  |  |
| CARACTERISTICAS MÍNIMAS DEL TABLERO Dimensiones; 600 x 600 x 250 mm. Tensión nominal de servicio; 380/220 V. Tipo de instalación; Exterior. Uso del tablero; Intermediario de Patio. Grado de protección - IEC 60529; IP65. Borneras, para riel DIN y adecuadas a la sección del cable; Si. Forma de instalación; Apernado a pared (pernos de expansión). Color de pintura de acabado al horno; RAL 7035. |  |  |  |  |
| En los planos de instalaciones eléctricas se representan una guía referencial para la disposición de los componentes del suministro y el proponente podrá realizar las modificaciones que considere necesarias, previa aprobación del Fiscal de servicio designado. |  |  |  |  |
| Los cables que vienen del exterior (medidor) ingresarán por la parte inferior y de la misma manera los cables de salida para los 3 circuitos de iluminación exterior, para tal efecto, el tablero dispondrá de una abertura provista de tres (3) tapas metálicas desmontables, en la que realizarán en sitio de montaje perforaciones e instalarán prensaestopas para la entrada de cables. |  |  |  |  |
| INTERRUPTOR DE ALIMENTADOR PRINCIPAL |  |  |  |  |
| El interruptor principal del tablero será de caja moldeada que se usará para protección de las barras y para desconectar los tres circuitos e iluminación exterior en caso de mantenimiento del tablero. El interruptor de caja moldeada deberá soportar el paso de la corriente de corto circuito y despejar la falla. |  |  |  |  |
| El interruptor de caja moldeada a ser instalado en el tablero, deberá tener una corriente nominal mínima de 70- 100 A. |  |  |  |  |
| La conexión entre las borneras de fuerza, el interruptor de caja moldeada y las barras principales, se realizará con cable flexible de 10 mm2. |  |  |  |  |
| INTERRUPTORES DE SALIDA DEL TABLERO (INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICO) |  |  |  |  |
| Los interruptores de salida de circuito (termomagnéticos de caja moldeada) serán automáticos con protección magneto térmica, curva C (según IEC 60898), disparo automático aun cuando se mantenga la maneta en la posición de cerrado. |  |  |  |  |
| Los interruptores (termomagnéticos de caja moldeada) deberán estar instalados sobre plancha base. |  |  |  |  |
| Los interruptores automáticos (termomagnéticos) estarán diseñados de acuerdo con lo indicado en las Normas IEC 60947 y 60898 |  |  |  |  |
| DISPOSITIVO DE REGULACIÓN DE SOBRETENSION TRANSITORIAS |  |  |  |  |
| El tablero contara con dispositivo de protección contra sobretensiones transitorias de modo que proteja las luminarias de las sobretensiones de origen atmosférico y de maniobras inducidas por la red de distribución eléctrica local. |  |  |  |  |
| Con la implementación de estos reguladores de tensión, se mejorar la calidad de Energía para la alimentación a las cargas en cuestión, mediante la instalación de protecciones contra sobretensiones transitorias, garantiza el buen funcionamiento y optimizar el tiempo de vida útil de las luminarias. Eliminando de esta manera los costos asociados al mantenimiento correctivo de los dispositivos de iluminación. |  |  |  |  |
| CABLEADO |  |  |  |  |
| Todas las conexiones ya sean de circuitos de fuerza o de control, deberán estar cableadas hasta borneras. Cada grupo de borneras deberá ser suministrado completo, con todos sus accesorios: tapas laterales, topes, identificadores de borne y de grupo de bornera, etc. El puenteado entre borneras deberá de ser lateral con los accesorios que ofrece el fabricante para tales efectos (puente tipo peine o “E”), los mismos deberán ser apernados garantizando la conexión. |  |  |  |  |
| Todos los cables empleados en el cableado interno deberán poseer marcación en ambos extremos. La marcación del cableado interno podrá ser de tres maneras: • Con marquillas termocontraibles doble punto (origen y destino). • Con etiquetas impresas de alta adherencia, (la numeración debe ser la misma en ambos extremos del cable). • Con numeradores plásticos tipo perlas no propagadoras de llama, (la numeración debe ser la misma en ambos extremos del cable). |  |  |  |  |
| MIMICO E IDENTIFICADORES |  |  |  |  |
| El tablero deberá incluir el mímico e identificación de los circuitos (Diagrama Unifilar), en la parte posterior de la tapa del tablero. El mímico será un perfil de plástico autoadhesivo con elevada adherencia. |  |  |  |  |
| Las etiquetas que indican la denominación del circuito y la denominación de los aparatos, serán impresas en papeles adhesivos de elevada adherencia, diseñados para estos usos. El tamaño de las letras de las etiquetas de circuitos y de aparatos, serán de mínimo 4 mm, sobre fondo gris y en color negro. |  |  |  |  |
| Adicionalmente, cada tablero debe ser identificado por la parte posterior, a través de placas de identificación fabricadas en acrílico que indicarán el código y la denominación del tablero, el tamaño de estas letras será de mínimo 2.5 cm. |  |  |  |  |
| BARRA DE PUESTA A TIERRA Y BARRA DE NEUTRO |  |  |  |  |
| El tablero estará provisto en su interior con dos (2) barra de cobre para puesta a tierra y para neutro respectivamente, con una sección mínima de 25x5 mm o su equivalente, que se instalarán en ambas partes inferiores laterales. |  |  |  |  |
| Las barras de puesta a tierra y neutro deberán tener cada una: dos (2) terminales para conectar un cable de puesta a tierra de 1/0 y deben estar provistas de diez (10) conectores terminales adecuados para la conexión a tierra de las pantallas de los cables externos. |  |  |  |  |
| La puesta a tierra de todos los aparatos será realizada con cable aislado de cobre de color amarillo y verde, con una sección mínima de 4 mm2 (12 AWG). |  |  |  |  |
| La puerta de cada tablero deberá ser puesta a tierra mediante una trenza flexible de cobre que vincule la puerta con la barra de puesta a tierra del tablero; la sección mínima de la trenza deberá ser 10 mm2 equivalente a 8 AWG y un largo que permita la apertura total de la puerta. |  |  |  |  |
| Todas las partes metálicas no destinadas para conducir corriente deberán estar efectivamente conectadas a la barra de tierra. La barra de Tierra deberá identificarse adecuadamente, para tal efecto se rotulará con la letra PE. |  |  |  |  |
| PROVISIÓN E INSTALACION SISTEMA DE PUESTA A TIERRA |  |  |  |  |
| Comprenderá la provisión e instalación de “puesta a tierra” del sistema de protección y el sistema de pararrayos, a través de una malla de aterramiento dispuesta de manera que se alcance las especificaciones previstas en el diseño eléctrico y/o instrucciones del supervisor de obra. |  |  |  |  |
| Se empleará el sistema TT, en este sistema no tiene ningún punto de alimentación directamente conectado a tierra (PE), pero las masas de la instalación están puestas a tierra. |  |  |  |  |
| CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS |  |  |  |  |
| Estas especificaciones están referidas al suministro de los materiales necesarios para los sistemas de puesta a tierra - PAT. La provisión incluye, conductores de cobre, electrodos y terminales del tipo ojal. |  |  |  |  |
| Se usará cable de cobre desnudo de un calibre de 50 mm² (1/0 AWG) y 19 hilos para la instalación de la malla de puesta a tierra principal y para chicotillos de aterramiento de equipos. |  |  |  |  |
| Los conductores se instalaran en zanjas a una profundidad mínima de 0.6 m y se vincularán entre sí por medio de soldaduras exotérmicas del tipo “T”. |  |  |  |  |
| Las zanjas que alojarán la malla de puesta a tierra serán rellenadas con tierra vegetal – bentonita, siempre que no se alcance los valores de impedancia establecidos. |  |  |  |  |
| La línea de puesta a tierra en los descargadores deberá estar aislada y la resistencia de tierra tendrá un valor de 10 ohmios como máximo con una certificación por parte de la Supervisión. Los diferentes sistemas de alimentación como tomacorrientes, motores y equipos que requieran de protección deberán estar conectados al sistema de puesta a tierra. |  |  |  |  |
| El suministro de materiales necesarios debe considerar las especificaciones que se detallan a continuación: |  |  |  |  |
| CONDUCTOR DE COBRE |  |  |  |  |
| Los cables de cobre desnudos serán fabricados con alambre de cobre: blando para el conductor 1/0 AWG, electrolítico, recocido, sin estañar, trenzados en capas concéntricas. Estos cables deben cumplir con los requisitos establecidos por la norma ASTM – B8. |  |  |  |  |
| ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA (VARILLAS DE PUESTA A TIERRA) |  |  |  |  |
| Se utilizarán electrodos de puesta a tierra de: 16 mm (5/8”) de diámetro y 2,4 m de longitud. Serán de cobre sólido, refinado, de alta pureza y conductividad o de acero recubierto con cobre bajo la norma ANSI-UL-467. |  |  |  |  |
| En caso de utilizar acero recubierto con cobre, la capa de cobre se depositará sobre el acero mediante cualquiera de los siguientes procedimientos: - Por fusión del cobre sobre el acero (Copperweld). - Por proceso electrolítico. - Por proceso de extrusión revistiendo a presión la varilla de acero con tubo de cobre. - En cualquier caso, deberá asegurarse la buena adherencia del cobre sobre el acero. |  |  |  |  |
| SOLDADURA EXOTERMICA |  |  |  |  |
| La conformación de los botes de soldadura exotérmica deberá ser una combinación de pólvora y bronce. Para las conexiones exotérmicas y a modo de guía, en la tabla siguiente se indican las cargas de soldadura que deberán aplicarse a las distintas secciones de conductor para los distintos tipos de unión: Tipo de unión; Cable; Carga de soldadura [g]. Principal; Derivación. Derivación (x) "cruz"; 107 [mm²]; 107 [mm²]; 200. Derivación (t); 107 [mm²]; 107 [mm²]; 150. Derivación (x) "cruz"; 107 [mm²]; 67 [mm²]; 150. Derivación (t); 107 [mm²]; 67 [mm²]; 115. Varilla Copperweld φ 5/8"; 107 [mm²]; 5/8”; 115. |  |  |  |  |
| MOLDES PARA SOLDADURA EXOTERMICA |  |  |  |  |
| Los moldes para soldadura exotérmica deberán ser de grafito, los tipos de soldaduras a ser utilizadas serán: derivación te (T), Unión cable a varilla 5/8”. |  |  |  |  |
| TERMINALES Y CONECTORES |  |  |  |  |
| Los terminales de puesta a tierra deberán ser bimetálicos y su forma de uso será apernado. |  |  |  |  |
| EXPERIENCIA ESPECÍFICA (EXPERIENCIA DE LA EMPRESA) |  |  |  |  |
| La empresa deberá contar con una experiencia en el rubro de por lo menos 5 contratos u órdenes de servicio en el rubro de suministro e instalación de puestos de transformación, o tendidos de líneas de media y/o baja tensión y/o subestaciones, u otras instalaciones eléctricas en general. |  |  |  |  |
| Para demostrar la experiencia deberá adjuntar en su propuesta fotocopia simple de contratos, órdenes de servicio o facturas, u otro documento que demuestren la experiencia en la realización de las actividades solicitadas. |  |  |  |  |
| EXPERIENCIA DEL PERSONAL |  |  |  |  |
| La provisión e instalación a ejecutarse, objeto de la presente convocatoria, debe estar a cargo de un profesional con formación de Ingeniero Electricista o Ingeniero Eléctrico, deberán adjuntar fotocopia simple del título en provisión nacional. |  |  |  |  |
| Este profesional deberá tener una Experiencia General de mínimamente 2 años en la instalación de transformadores de distribución y/o tableros eléctricos, o instalación de acometidas en media tensión y/o sistemas de puesta a tierra, o sistemas de descarga de pararrayos. La experiencia será computada a partir de la emisión del título en provisión nacional. |  |  |  |  |
| Este profesional deberá tener una Experiencia Especifica de por lo menos 3 contratos o trabajos realizados en la instalación de puestos de transformación en caseta u otras instalaciones eléctricas, en cualquiera de las Compañías Distribuidoras de Energía Eléctrica del país, en los últimos 10 años. |  |  |  |  |
| Para demostrar la experiencia general y específica deberá adjuntar en su propuesta fotocopia simple de contratos, órdenes de servicio, certificados de trabajo u otro documento que demuestren la experiencia en la realización de las actividades solicitadas. |  |  |  |  |
| SEGUROS |  |  |  |  |
| En caso de ser adjudicado, la empresa deberá presentar los siguientes Seguros Generales para la suscripción del contrato. |  |  |  |  |
| a.- Seguro de la Obra/ Servicio Durante la ejecución de la Obra/ Servicio, la empresa adjudicada mantendrá por su cuenta y cargo una póliza de seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecución, materiales, instalaciones del Supervisor, equipos que estime convenientes, vehículos, etc. |  |  |  |  |
| b.- Seguro contra accidentes personales Los empleados y trabajadores de la empresa adjudicada, que trabajen en la obra, estarán asegurados contra accidentes personales, incluyendo los riesgos de muerte, invalidez parcial y total o permanente, por montos que sean por los menos equivalentes al mínimo de las compensaciones exigidas por la ley Boliviana en lo referente a los accidentes por trabajo. |  |  |  |  |
| c.- Seguro de Responsabilidad Civil La empresa adjudicada, antes de iniciar la ejecución de la obra, deberá sin que esto limite sus obligaciones y responsabilidad obtener a su propio costo, coberturas de seguro sobre daños a terceros. Dicho seguro deberá ser obtenido bajo los términos establecidos en contrato para ser aprobados por el supervisor, por un valor no inferior al uno por ciento (1%) del monto total del contrato. La empresa adjudicada entregara al supervisor o al fiscal de obra, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la fecha de iniciación especificada. Dichos seguros deberán proporcionar compensación pagadera en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o perjuicio ocasionado. Si el contratista no proporciona las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros referidos y recuperar las primas pagadas de los pagos que se adeuden al contratista, o bien si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del contratista. - Las pólizas de seguro no podrán modificarse sin la aprobación del supervisor y/o fiscal - Ambas partes deberán cumplir con las condiciones de las pólizas de seguro. |  |  |  |  |
| CLÁUSULA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL |  |  |  |  |
| I. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL YPFB exige de sus contratistas y a través de éstos, de los subcontratistas quienes a través de todos y cada uno de sus integrantes, son los únicos responsables de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales en cada área de trabajo donde ejecuten obras y servicios, así como de la asunción de deberes ante la Autoridad, si ocurriesen. EL CONTRATISTA y SUBCONTRATISTA en todo momento tomará las medidas necesarias para dar la suficiente seguridad a sus empleados y a terceros, debiendo instruir a su personal en los procedimientos de trabajo seguro a seguir en cada tarea. La Contratista deberá presentar con su oferta para evaluación del Contratante, una descripción del sistema de gestión de seguridad y salud a aplicar en el Proyecto (Plan de Seguridad y Salud), entre los que se encontrarán: • Evaluación y cumplimiento requisitos legales. • Programas de medidas preventivas en seguridad y salud. • Planes de emergencias. • Capacitación del personal. • Sistema de permisos de trabajo. • Reporte de accidentes. • Identificación y evaluación de riegos. • Lista de procedimientos y registros relacionados con prácticas de SISO. La Contratista tendrá que cumplir de forma obligatoria con los siguientes Estándares de Seguridad y Salud: • Requisitos de Seguridad Industrial para Contratistas de YPFB Corporación. “Procedimiento Gerencial PG-1-GSAC/DSIC-8-B y sus Anexos (Anexo-A-Clausula de Seguridad Industrial, Anexo-B-Políticas-de Seguridad-Industrial, Anexo-C-Requisitos-Seguridad-Contratistas)”. Posterior a la adjudicación y antes del inicio de las actividades la Empresa adjudicada deberá presentar para aprobación de YPFB los siguientes documentos: • Programas o Planes de Gestión de Seguridad y Salud para el Proyecto. • Políticas y programas de control de Alcohol y drogas, vehicular, etc. • Objetivos y Metas de Seguridad y Salud para el proyecto. • Procedimientos específicos de Seguridad y Salud para el Proyecto. • Plan de respuesta a Emergencias, específico para el Proyecto. • Organigrama de área de Seguridad y Salud del Proyecto. • Curriculum Vitae de los Supervisores (inspectores) del proyecto. • Curriculum Vitae del personal de salud asignado para el Proyecto. Antes del inicio de actividades, debe cumplirse con los requisitos de ingreso a obra como ser: • Contratos del Personal. • Seguro médico. • Pólizas contra accidentes personales y muerte. • Capacitación en cursos básicos de seguridad industrial según aplique a la actividad (Manejo Defensivo, excavaciones, trabajo en altura, espacio confinado, trabajo eléctrico, etc...). EL CONTRATISTA y SUBCONTRATISTA se obliga a: 1. El contratista de la obra / servicio es responsable de contar con su Plan de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar (PHSOB), debidamente presentado y aprobado por el Ministerio del Trabajo; el mismo será presentado a YPFB a simple requerimiento. 2. Presentar el Plan de seguridad industrial específico para la obra/servicio 3.Contar con uno o más responsables de seguridad industrial en campo (en función al tamaño de la obra/servicio), para el seguimiento y cumplimiento del Plan y las normas de seguridad industrial y salud ocupacional (el o los profesionales seleccionados por la empresa deberán contar con una experiencia de al menos tres años como responsable(s) de seguridad industrial en proyectos de la envergadura de la obra/servicio proyectado), siendo el Dueño de la empresa, o el Gerente del Proyecto o el Director de Obra los responsables de hacer cumplir la normativa legal vigente en este aspecto. |  |  |  |  |
| - CLAUSULA DE MEDIO AMBIENTE |  |  |  |  |
| I DISPOSICIONES AMBIENTALES 6.12.1. El CONTRATISTA acuerda dar cumplimiento con todas las disposiciones técnicas y administrativas establecidas en la legislación ambiental vigente, como también la reglamentación sectorial, normativa conexa y todo instrumento legal promulgado durante el periodo de vigencia del CONTRATO, en relación a la prevención y control de la calidad ambiental. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá remitir a YPFB, informes, planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento de la legislación aplicable. 6.12.2. La Empresa CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a los compromisos Ambientales, de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y otros, aprobados a través del documento ambiental por el cual se obtuvo la autorización ambiental (Licencia Ambiental), como también las disposiciones emitidas por la Autoridad Ambiental Competente al momento de otorgar la Licencia Ambiental y lo exigido por el personal de YPFB del proyecto. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá remitir a YPFB, informes, planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento de los Planes, Programas y Procedimientos. De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque impactos ambientales, perdidas, daños o perjuicios; el CONTRATISTA deberá comunicar inmediatamente a YPFB para que se proceda en el marco de la legislación aplicable. Por su parte, el CONTRATISTA tomará acciones inmediatas de prevención, mitigación o remediación. Para tal efecto, el mismo deberá remitir a YPFB informes, planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento del Plan de Contingencias. II. DISPOSICIONES PARA LAS INFRACCIONES Y SANCIONES POR TEMAS AMBIENTALES YPFB realizará inspecciones, entrevistas o consultas para el seguimiento y fiscalización a todas las instalaciones y actividades que se ejecuten en el proyecto; si se llegara a detectar desviaciones a lo establecido en el documento ambiental por el cual se obtuvo la Licencia Ambiental, legislación aplicable, normativa nacional e internacional y disposiciones técnicas, legales y administrativas de las Autoridades Competentes, se elaborará una matriz de observaciones, en la cual se plasmarán las desviaciones detectadas que deberán ser subsanadas por la CONTRATISTA. Si no fuesen subsanadas las desviaciones, se emitirá “No Conformidades” que deberán ser cerradas en un plazo no mayor a 72 horas de acuerdo a la criticidad del mismo. Si la “No Conformidad” es de alta criticidad de acuerdo a la evaluación de la Fiscalización de YPFB, la “No Conformidad” deberá ser atendida inmediatamente hasta su cierre. La CONTRATISTA al momento de cerrar la “No Conformidad”, deberá remitir toda aquella documentación técnica, administrativa y legal requerida por YPFB en forma física y digital, en un plazo a determinarse entre 24 a 72 horas después de realizarse la solicitud. Si no se toman acciones con respecto a la “No Conformidad” en el tiempo correspondiente, se aplicará una multa del 1 por 10.000 con respecto al monto total del proyecto, computables de manera progresiva por cada día que no se toma las acciones correctivas y/o preventivas. Si por acción u omisión del CONTRATISTA se incurre en alguna infracción meramente administrativa o infracción administrativa de impacto ambiental y que por consecuencia de las mismas la Autoridad Ambiental Competente aplicase las sanciones establecidas en el Decreto Supremo N° 28592 y Decreto Supremo N° 26705, YPFB se reserva el derecho de asumir las acciones de repetición en contra de la CONTRATISTA, a objeto de que la misma asuma las correspondientes sanciones bajo su propio presupuesto. 2.1 Informes de Monitoreo Ambiental La CONTRATISTA deberá elaborar los Informes de Monitoreo Ambiental cumpliendo con la periodicidad establecida por la Autoridad Ambiental Competente – AAC al momento de emitir la Licencia Ambiental, y enviar dichos Informes para su revisión por YPFB y posterior envió a la AAC y OSC 10 días hábiles antes de culminado el periodo definido por la Autoridad Ambiental Competente – AAC. Asimismo esta deberá responder a las observaciones, recomendaciones, aclaraciones que la AAC y OSC realice a los Informes de Monitoreo Ambiental. Dichos Informes de Monitoreo Ambiental deberán tomar en cuenta todos los aspectos referidos a Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, y otros que se encuentren en el documento ambiental por el cual se obtuvo la Licencia Ambiental del proyecto. La versión final de los Informes de Monitoreo Ambiental deberán ser entregados a YPFB en cuatro (4) ejemplares impresos, incluyendo sus anexos y documentación de respaldo, asimismo se deberá adjuntar a cada Informe la copia magnética que corresponda. Los Informes de Monitoreo Ambiental deberán ser entregados a YPFB con la Declaración Jurada firmada por el profesional técnico responsable de la elaboración que cuente con el Registro Nacional de Consultaría Ambiental (RENCA) o en su defecto, deberá estar firmada por el Representante Legal de una Consultora Ambiental que podrá ser sub contratada. 2.1.1 Personal requerido La Empresa CONTRATISTA deberá contar con un (1) profesional para el área de Medio Ambiente permanente en el proyecto con profesión en Ingeniería Ambiental, Industrial, Petrolera, Química, Biología o ramas afines. Este profesional podrá, en caso de que cumpla con los requisitos previamente descritos, ser el mismo a ser contratado para el área de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para el proyecto. |  |  |  |  |
| - PLAZO DEL SERVICIO |  |  |  |  |
| El plazo máximo de entrega de la ejecución del servicio será de treinta (30) días calendario, computables a partir de que la unidad solicitante de la instrucción de orden de proceder. |  |  |  |  |
| LUGAR DE EJECUCIÓN |  |  |  |  |
| La ejecución se realizará en el Distrito Comercial Amazónico ubicada en la Ciudad de Riberalta, Av. Héroes del Chaco, Barrio Los Almendros S/N, del departamento del Beni. |  |  |  |  |
| FACTURACIÓN |  |  |  |  |
| La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La facturación surge en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. Los proponentes deberán presentar el certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes con el domicilio fiscal debidamente actualizado, así como fotocopia de la dosificación de facturas cuya actividad guarde directa relación con el objeto del contrato. |  |  |  |  |
| TRIBUTOS |  |  |  |  |
| El proponente declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior. |  |  |  |  |
| MULTAS |  |  |  |  |
| El proveedor debe cumplir con el plazo establecido para la entrega, siendo pasible a una sanción de del 0.5 % por día calendario de retraso del monto total adjudicado, las multas no podrán superar el 20 % del monto total adjudicado, siendo este motivo de resolución del contrato. |  |  |  |  |

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa ofertante

## PARTE IV

## EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

Previa a la evaluación del método de selección establecido en el presente DCD (Precio Evaluado Más Bajo), se deberá realizar la evaluación preliminar y verificación de errores aritméticos.

- EVALUACIÓN PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, el Comité de Contratación en sesión reservada verificará el cumplimiento de los documentos solicitados y presentados por el/los proponente(s) aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE y establecidas en el presente DBC.

En caso de existir aspectos subsanables, el Comité de Contratación podrá solicitar consultas, aclaraciones o aspectos que sea subsanables de sus propuestas, debiendo tener el respaldo de los mismos.

De no existir propuestas habilitadas que cumplan los aspectos de la evaluación preliminar requeridos en el DCD, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

- VERIFICACIÓN DE ERRORES ARITMETICOS

El Comité de Contratación verificará los errores aritméticos de la/las propuesta(s) que hayan sido habilitadas en la etapa de evaluación preliminar, verificando los valores de la Propuesta Económica presentadas en el Formulario B-1 y considerando los siguientes aspectos:

- Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.

- Cuando el monto resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad, sea incorrecto, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto ajustado.

- Si la diferencia entre el monto leído de la oferta y el monto ajustado de la revisión aritmética es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la oferta; caso contrario la oferta será descalificada.

- Si el monto ajustado por revisión aritmética supera el precio referencial, la oferta será descalificada.

En el caso de que todas las ofertas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

- METODO DE SELECCIÓN - PRECIO EVALUADO MAS BAJO

Cuando se elija este Método, el procedimiento de evaluación será el siguiente:

- Evaluación Económica

El Comité de Contratación en base a la/las propuesta(s) económica(s) ajustada(s) y que no hayan superado el precio referencial, determinará el orden de prelación de las mismas con relación a la propuesta económica más baja.

En caso de existir un empate entre dos o más propuestas, se procederá a la evaluación de las propuestas técnicas que hubiesen empatado.

- Evaluación Técnica

La propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, se someterá a la evaluación de la propuesta técnica, verificando los formularios y/o documentos solicitados en el DCD y aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE, en caso de cumplir se recomendará su adjudicación o concertación (según corresponda), caso contrario se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo y así sucesivamente.

En caso de existir empate entre dos o más propuestas, el Comité de Contratación será responsable de definir el desempate, aspecto que será señalado en el Informe de Evaluación y Recomendación.

En caso de existir aspectos subsanables, el Comité de Contratación podrá solicitar al/los proponente(s) consultas, aclaraciones o aspectos que sean subsanables de sus propuestas, debiendo tener el respaldo de los mismos.

- Resultado de la Evaluación

Una vez evaluadas las ofertas mediante el método de selección de Precio Evaluado Más Bajo, se recomendará mediante informe al Responsable de Contratación Directa la adjudicación ó concertación ó devolución de antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

- METODO DE SELECCIÓN – CALIDAD PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO

“NO APLICA ESTE MÉTODO”

PARTE V

FORMULARIO DE VERIFICACIÓN

| DATOS GENERALES DEL PROCESO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto de la Contratación | : |  |  |  |  |
| Nombre del Ofertante | : |  |  |  |  |
| Número de Páginas | : |  |  |  |  |

| FORMULARIOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL DCD |  |  |  | Presentación (Acto de Apertura) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PRESENTÓ |  |  | Página N° |
|  |  |  |  | SI | NO |  |  |
| N… |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | DETALLE DEL SERVICIO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO (Bs.) |  | PRECIO TOTAL (Bs.) |  |
| TOTAL Bs. |  |  |  |  |  |  |  |

PARTE VI

MODELO DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO

El presente es un modelo es referencial el cual puede sufrir modificaciones de acuerdo a las características particulares del presente proceso de contratación.

CONTRATO Nº YPFB/DLG

La Paz,

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO DE ______________________

CÓDIGO: _______________

INCLUIR EL SIGUIENTE TEXTO EN CASO DE QUE CORRESPONDA:

SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE _______

En el registro de Escrituras Públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar el presente Contrato para la adquisición de ______________________, sujeto a los siguientes términos y condiciones:

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES)

Dirá usted que las partes CONTRATANTES son:

  - YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS, con Número de Identificación Tributaria (NIT) Nº 1020269020, con domicilio en ___________________, Zona __________ de la ciudad de _________, representada legalmente por __________________, con cédula de Identidad N° ____________, designado mediante ____________________ de fecha _________________, que en adelante se denominará la ENTIDAD.

  - ____________________, una empresa constituida bajo las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia, inscrita en el Registro de Comercio de Bolivia concesionado a FUNDEMPRESA bajo Matrícula N°____________, con Número de Identificación Tributaria (NIT) N° _______________, con domicilio en ________________ de la ciudad de ___________, representada legalmente por _____________________, con Cédula de Identidad N° ________________, en virtud al Testimonio de Poder N° ___________ de fecha _________________, otorgado ante Notaría de Fe Pública N° ________________del Tribunal Departamental de Justicia de _________________, que en adelante se denominará el CONTRATISTA.

Tanto la ENTIDAD como el CONTRATISTA podrán ser denominados individualmente e indistintamente como “Parte” o colectivamente “Partes”

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES)

2.1.	La ENTIDAD, mediante la modalidad de contratación ________________ con código __________________, llevó adelante el proceso de contratación para el Servicio de ___________________________, realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Reglamento Específico del ______________________________ aprobado mediante Resolución de Directorio N°___________ de fecha_________ y el documento de contratación directa.

2.2.	Por su parte el CONTRATISTA reúne las condiciones y experiencia para llevar a cabo la prestación del Servicio detallado en el presente Contrato.

TERCERA.- (DISPOSICIONES GENERALES)

3.1.	Definiciones: A menos que el contexto exija otra cosa, cuando se utilicen en este Contrato, los siguientes términos, en plural o singular, tendrán los significados que se indican a continuación:

| Contrato: | Es el presente documento celebrado entre las Partes, junto con todos los anexos que forman parte integrante del mismo. |
| --- | --- |
| Fiscal del Servicio: | Es una o más personas designadas por la ENTIDAD, quien será el interlocutor de éste frente al CONTRATISTA, encargado de verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, asegurando que el Servicio sea ejecutado conforme lo establecido en el Contrato. |
| Ley Aplicable: | Son las normas constitucionales, leyes, decretos y toda otra disposición legal vigente y publicada en el Estado Plurinacional de Bolivia. |
| Personal: | Significa los empleados del CONTRATISTA. |
| Servicio (s): | Significa el servicio de ________________________, que debe desarrollar el CONTRATISTA a favor de la ENTIDAD conforme al objeto de este Contrato, con su personal, materiales y recursos, bajo la exclusiva responsabilidad y riesgo, cumpliendo las previsiones de este Contrato, sus anexos y la Ley Aplicable, para lo cual cuenta con los permisos, licencias y autorizaciones correspondientes. |
| Informe de Conformidad: | Informe elaborado por el Fiscal del Servicio, una vez verificado el cumplimiento del Servicio. |

3.2.	Relación entre las Partes: Ninguna estipulación del presente Contrato podrá interpretarse en el sentido que entre las Partes existe una relación de empleador y empleado o de mandatario y mandante. Conforme a este Contrato, el Personal que tenga relación con la ejecución de los Servicios estará exclusivamente a cargo del CONTRATISTA, quien será plenamente responsable por todos los aspectos relacionados con este Contrato y la Ley Aplicable.

3.3.	Ley que rige el Contrato: Este Contrato, su significado e interpretación y la relación que crea entre las Partes se regirá por Ley Aplicable.

3.4.	Idioma: Este Contrato se ha celebrado en castellano, idioma por el que se regirán obligatoriamente todas las materias relacionadas con el mismo o su interpretación.

3.5.	Encabezamientos: El contenido de este Contrato no se verá restringido, modificado o afectado por los encabezamientos.

3.6.	Totalidad del acuerdo: Este Contrato contiene todas las estipulaciones, condiciones y disposiciones convenidas entre las Partes. Ningún agente o representante de ninguna de las Partes tiene facultades para hacer ninguna declaración ni para comprometerse o convenir nada que no esté estipulado en el Contrato, y las declaraciones, compromisos y convenios que no consten en el mismo no obligarán a las Partes ni comprometerán su responsabilidad.

3.7.	Plazos: Todos los plazos establecidos en este Contrato y sus anexos se entenderán como días calendario, salvo indicación expresa en contrario.

3.8.	Mayúsculas: El uso de las mayúsculas se entenderá conforme a las denominaciones otorgadas en este instrumento, o de acuerdo a su contexto, usando indistintamente en plural o singular.

3.9.	Discrepancias: En caso de presentarse incompatibilidad de interpretación y/o aplicación entre el Contrato y alguno de sus anexos, o los anexos entre sí, prevalecerá siempre lo dispuesto en el Contrato y entre anexos prevalecerá el más específico de ellos sobre otro más genérico.

CUARTA.- (NATURALEZA DEL CONTRATO)

El presente Contrato es de naturaleza administrativa, por tanto su aplicación e interpretación deberá realizarse en el marco de la normativa legal vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia.

QUINTA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO)

Forman parte integrante e indivisible del presente Contrato, los anexos que se detallan a continuación y que tienen por finalidad complementarse mutuamente:

Anexo 1: Documento de contratación directa o documento base de contratación

Aclaraciones y enmiendas

Anexo 2: Propuesta adjudicada (oferta técnica y económica).

Anexo 3: Acta de concertación (cuando corresponda)

Anexo 4: Garantía (cuando corresponda)

Anexo 5: (insertar otro (s) que se puedan considerar importantes)

SEXTA.- (OBJETO DEL CONTRATO)

El objeto del presente Contrato es la prestación del Servicio consistente en _________________________, realizado por el CONTRATISTA con estricta y absoluta sujeción a este Contrato y de conformidad a los anexos que forman parte integrante e indivisible del presente Contrato.

SÉPTIMA.- (VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO)

7.1 Vigencia.-

El presente Contrato entrará en vigencia desde el día de su suscripción por ambas Partes hasta el ________________________, previa emisión del informe de conformidad aspecto que se hará constar mediante el acta de cierre de Contrato.

7.2 Plazo de habilitación.-

El CONTRATISTA se compromete a ejecutar el Servicio en el plazo máximo de numeral (literal) días calendario, computables a partir de la instrucción de la Unidad Solicitante.

OCTAVA.- (LUGAR DE ENTREGA)

La entrega de los documentos de validez para el Servicio debe ser realizada en oficinas de ___________________________ de la ENTIDAD, calle _________________ de la ciudad de _____________.

NOVENA.- (MONTO DEL CONTRATO)

El monto máximo propuesto y aceptado por las Partes para la ejecución del Servicio es de Bs._____________ (__________________________Bolivianos), mismo que será ejecutado a requerimiento de la ENTIDAD y de acuerdo a los precios unitarios detallados a continuación:

| Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO (Bs.) | PRECIO TOTAL (Bs.) | PLAZO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

El CONTRATISTA declara que el precio establecido en el Contrato comprende todos los costos de verificación, impuestos aranceles, gastos de seguro, así como accesorios, insumos y demás obligaciones legales, inclusive lucro de todos los gastos que se generen, directa o indirectamente del Servicio, mencionado sin limitar, los gastos de servicios auxiliares, cuando sean necesarios para el cumplimiento integral de las disposiciones contractuales hasta el término final del Contrato, no dando lugar a ninguna clase de reclamos del CONTRATISTA, a título de revisión de precio o reembolso, ni cualquier otro similar a la ENTIDAD.

- El precio por trabajos o servicios adicionales no previstos en el Contrato y que fueran necesarios ejecutar, deberá ser objeto de previo acuerdo escrito entre las Partes. En ningún caso, la ENTIDAD reconocerá costos por trabajos adicionales que previamente no tuvieran su expresa aprobación y no se haya cumplido lo establecido en el Contrato.

DÉCIMA.- (FORMA DE PAGO)

El monto del presente Contrato será pagado por la ENTIDAD a favor del CONTRATISTA una vez emitido el Informe de Conformidad por el Fiscal de Servicio. El pago se realizará vía sistema integrado de gestión y modernización administrativa (SIGMA) en moneda nacional (bolivianos), debiendo el CONTRATISTA presentar la siguiente documentación para pago:

- Solicitud de pago.

- Factura original.

- Fotocopia de registro Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA).

- Cédula de identidad del representante legal.

- Fotocopia de número de identificación tributaria (NIT).

DÉCIMA PRIMERA.- (FACTURACIÓN)

El CONTRATISTA en la misma fecha en que sea aprobada su solicitud de pago, deberá  enviar su factura a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.

DECIMA SEGUNDA.- (GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO)

El CONTRATISTA garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la boleta de garantía N° _____________________ emitida por el Banco____________________, con vigencia hasta el _________________, a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por Bs.________________ (______________________ Bolivianos) equivalente al 7% (siete por ciento) del monto total del Contrato, con las características de irrevocable, renovable y de ejecución inmediata.

El importe de dicha garantía en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el CONTRATISTA, será pagado en favor de la ENTIDAD a su sólo requerimiento, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

Si se procediera a la prestación del Servicio dentro del plazo contractual y en forma satisfactoria, hecho que se hará constar mediante informe de conformidad, dicha garantía será devuelta y se emitirá el acta de cierre de Contrato.

El CONTRATISTA, tiene la obligación de mantener actualizada la garantía de cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera la ENTIDAD por razones justificadas, quien llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad, dicha garantía estará vigente hasta sesenta (60) días calendario adicionales a la vigencia del Contrato.

DÉCIMA TERCERA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES)

Queda convenido entre las Partes, que el CONTRATISTA se obliga a cumplir con lo estipulado en las especificaciones técnicas y en la cláusula (Vigencia y Plazo) del Contrato, caso contrario la ENTIDAD aplicará una multa equivalente al numeral% (literal por ciento) sobre el monto total del Contrato, por cada día calendario de retraso.

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD podrá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por la ENTIDAD, con base en el informe específico y documentado de los pagos o liquidación final emitido por el Fiscal del Servicio, sin perjuicio de que la ENTIDAD ejecute la garantía de cumplimiento de Contrato y la misma gestione  el resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la jurisdicción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 1178.

DÉCIMA CUARTA.- (NOTIFICACIONES)

- 14.1.	Las notificaciones que se cursen entre las Partes, tendrán validez siempre que se envíen mediante nota por escrito, correo electrónico (e-mail), facsímile, fax u otro medio de comunicación que deje constancia documental escrita con confirmación en forma directa, a las direcciones que se indican a continuación:

| ENTIDAD | CONTRATISTA |
| --- | --- |
| Domicilio: _________________ N° Telf.: ____________________ N° Cel. ______________________ E-mail: ____________________ Attn.: _____________________ _________ - Bolivia | Domicilio: ___________________ N° Telf.: _______________________ N° Cel.: ______________________ E-mail: _______________________ Attn.: ________________________ ___________ - Bolivia |

14.2.	Se considerará recibida la notificación o comunicación en la fecha y hora en que se haya realizado la entrega.

14.3.	Cuando cualquiera de las Partes, cambiare de domicilio, dirección postal, número fax, correo electrónico o persona de contacto, deberá notificar a la otra Parte, por escrito, por lo menos con 3 (tres) días de anticipación a la fecha efectiva del cambio.

DÉCIMA QUINTA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA)

El CONTRATISTA se compromete a cumplir con las siguientes responsabilidades y obligaciones, que son de carácter enunciativo y no limitativo:

  - Responsabilidades:

- El CONTRATISTA asume la responsabilidad técnica absoluta, de los servicios profesionales prestados bajo el presente Contrato, conforme lo establecido en los anexos del presente Contrato por lo que deberá desarrollar su trabajo conforme a las especificaciones técnicas señaladas en el documento de contratación directa y las más altas normas técnicas de competencia profesional, conforme a las Leyes Aplicables.

- En consecuencia el CONTRATISTA garantiza y responde del Servicio prestado bajo este Contrato, por lo que en caso de ser requerida su presencia por escrito, para cualquier aclaración, de forma posterior a la liquidación del Contrato, se compromete a no negar su participación.

En caso de no responder favorablemente al requerimiento, la ENTIDAD hará conocer a la Contraloría General del Estado, para los efectos legales consiguientes, en razón de que el Servicio ha sido prestado bajo un Contrato administrativo, por lo cual el CONTRATISTA es responsable ante el Estado.

- Por los efectos resultantes de la inobservancia y/o infracción de las obligaciones del Contrato, leyes, reglamentos y/o cualquier disposición legal.

- Por todo subcontrato suscrito por el CONTRATISTA, no obligara o pretenderá obligar a la ENTIDAD al cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales de los subcontratista, proveedores y/o fabricantes en este sentido la responsabilidad frente a la ENTIDAD por el cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales, que provengan o emanen de la Ley Aplicable son de exclusiva cuenta y riesgo del subcontratista, proveedores, suministradores, vendedores, fabricantes y/o el CONTRATISTA.

- Por las indemnizaciones o reclamos ocasionados por errores, negligencia y/o impericias practicados en la ejecución de los Servicios.

- Por las infracciones por el uso de materiales o procesos de ejecución protegidos por marcas o patentes, respondiendo, en este caso, personal y directamente por cualquier indemnización, cargo y/o costo que fuere debido, así como por cualquier reclamo resultante del mal uso que de ellos hicieren.

- Por rehacer o reparar, a su costo y en los plazos estipulados por la ENTIDAD, toda y/o cualquier parte de los Servicios que hubiese sido considerada inaceptable por la ENTIDAD.

- El CONTRATISTA será el único responsable por reclamos judiciales y/o extrajudiciales efectuados por terceras personas que resulten de actos u omisiones relacionadas exclusivamente con la prestación del Servicio bajo este Contrato.

  - Obligaciones:

- Cumplir con el objeto del Contrato y consiguiente ejecución de los Servicios mediante Personal especializado y dentro de las especificaciones establecidas conforme a padrones y normas técnicas usuales en servicios de esta naturaleza, garantizando la calidad del mismo.

- Ejecutar el Servicio de acuerdo a lo previsto en este Contrato, sus anexos y la Ley Aplicable, siendo el único responsable ante cualquier inobservancia.

- Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir el Personal a su cargo o terceros, durante la ejecución del presente Contrato, por acciones que se deriven de incumplimientos, accidentes, atentados, etc.

- Asegurar que los contratos suscritos con subcontratistas (cuando corresponda) contengan disposiciones que cumplan con las obligaciones laborales, sociales, ambientales y tributarias, además de la Ley Aplicable.

- Cumplir y acatar por sí, por su Personal y subcontratistas las estipulaciones contenidas en este Contrato y Ley Aplicable, así como cualquier determinación de orden legal emanadas de autoridades competentes, siendo el CONTRATISTA responsable por los efectos que se originaren de eventuales inobservancias, mencionando de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes:

- Toda norma laboral, social, de pensiones, migratoria y la que sea aplicable para posibilitar el correcto, legal y oportuno desenvolvimiento de su Personal en territorio boliviano.

- Las estipulaciones y las obligaciones administrativas y de seguridad, medio ambiente y salud establecidas en este Contrato, que el Contratista declara conocer y aceptar todas y cada una de ellas, eximiendo de cualquier obligación o responsabilidad a la ENTIDAD.

- Planear, programar, dirigir y ejecutar los Servicios con calidad y seguridad, a fin de garantizar el pleno cumplimiento del Contrato.

- Ser único y exclusivo responsable por todo subcontrato suscrito, en el marco del presente Contrato, así como del cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales de sus subcontratistas, proveedores y/o fabricantes que provengan o emanen de la Ley Aplicable

- Responder por la supervisión, dirección técnica y administrativa y mano de obra de su Personal, necesarias para la ejecución de los Servicios, siendo para todos los efectos, el CONTRATISTA único y exclusivo responsable.

- Salvaguardar y liberar a la ENTIDAD de la responsabilidad de todos los reclamos, representaciones y procesos judiciales de cualquier naturaleza, relacionados con la ejecución de los Servicios.

- Responder por los daños o pérdidas causados a la ENTIDAD o a terceros, resultantes de acción u omisión en la ejecución de los Servicios.

- Ser único y exclusivo responsable por el cumplimiento de toda norma o modificación de cualquier norma laboral, social o por creación de cualquier bono o beneficio social y/o laboral, incremento salarial, doble aguinaldo u otro que provengan o emanen de la Ley Aplicable.

- Responsabilizarse, conforme a la ley, en calidad de único y exclusivo empleador, de las obligaciones y cargas sociales, seguro por riesgo, obligaciones laborales, de seguridad social, gastos médicos del Personal involucrado en la ejecución y todos los que pudiera corresponder, liberando a la ENTIDAD de cualquier reclamo.

- No utilizar mano de obra de menores de edad en las labores relacionadas con el objeto del presente Contrato, ya sea directa o indirectamente a través de sus proveedores o subcontratistas, dentro de los límites establecidos por Ley Aplicable. La ENTIDAD podrá pedir al CONTRATISTA en cualquier momento, dentro del término del presente Contrato, una declaración que certifique el cumplimiento de la presente obligación.

- Responder por la inobservancia del derecho de uso de materiales, equipos o procesos de ejecución protegidos por normas, patentes o derechos de autor, siendo responsable por el pago de derechos de autor, comisiones o cualquier sanción  u otros gastos resultantes de dicha inobservancia.

- No involucrarse, ni apoyar ningún tipo de discriminación, sea por raza, grupo o clase social, nacionalidad, región, religión, deficiencia, sexo, orientación sexual, asociación sindical, filiación política o edad al contratar.

- Cumplir las leyes vigentes y los padrones de la industria sobre el horario de trabajo. Todo servicio ejecutado en horas extras, debe ser remunerado o compensado, respetando las normas vigentes.

- Los sueldos pagados a los trabajadores deben obedecer como mínimo, a lo establecido en la Ley Aplicable.

- Responsabilizarse por obtener a su costo todas las licencias y autorizaciones de conformidad a la Ley Aplicable con relación a este Contrato y los registros que le exija la ENTIDAD en conformidad al Contrato.

- Cumplir la legislación laboral y social vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y será también responsable de dicho cumplimiento por parte de sus subcontratistas.

- Mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de la legislación laboral o social.

- Asegurar que los contratos suscritos con subcontratistas contengan disposiciones que cumplan con las obligaciones laborales, sociales, ambientales y tributarias, además de la Ley Aplicable.

- Cumplir con las normas laborales respecto al pago de incremento salarial, bonos, doble aguinaldo, primas y cualquier otra obligación laboral, las cuales deben ser asumidas exclusivamente a cuenta y cargo del CONTRATISTA.

- Realizar el trabajo solicitado conforme a detalle y requerimiento realizado por la ENTIDAD.

Las demás obligaciones y responsabilidades a su cargo que sin estar expresamente mencionadas, emerjan del presente Contrato.

DÉCIMA SEXTA.- (OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD)

La  ENTIDAD se obliga en su sentido más amplio a cumplir con las siguientes obligaciones:

- Notificar al CONTRATISTA los defectos e irregularidades encontradas en la ejecución del Servicio, fijando plazos para su corrección.

- Proporcionar información y detalle para la ejecución del Servicio, comunicando al CONTRATISTA eventuales cambios de normas y horarios de trabajo.

DÉCIMA SÉPTIMA.- (FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO)

17.1. 	La ENTIDAD designará un Fiscal del Servicio de seguimiento y control de la ejecución del Contrato, y comunicará oficialmente esta designación al CONTRATISTA mediante nota expresa y de conformidad a lo determinado en la cláusula (Notificaciones).

17.2.	El Fiscal del Servicio estará a cargo de realizar las tareas relacionadas con la supervisión, fiscalización, control, evaluación, aplicación de multas y cualquier otra decisión que internamente defina la ENTIDAD con relación al Contrato.

17.3.	El Fiscal del Servicio tendrá los más amplios poderes, inclusive para:

- Ordenar la inmediata sustitución de cualquier empleado del CONTRATISTA que a exclusivo criterio del Fiscal del Servicio, impida o dificulte la actividad fiscalizadora, que su habilitación y experiencia profesional se considere inadecuada o que su rendimiento o calidad no sean satisfactorios.

- Interrumpir cualquier parte del Servicio ejecutado en desacuerdo con lo determinado en el Contrato.

- En caso de inobservancia por parte del CONTRATISTA a las exigencias de la fiscalización, se tendrá además el derecho de aplicación de multas previstas en el Contrato.

17.4. 	El Fiscal del Servicio podrá efectuar cualquier solicitud de rectificación relativa al Servicio ejecutado en desacuerdo con el Contrato, coordinando con el CONTRATISTA un plazo máximo para la solución del problema. Luego de dicho aviso, si transcurrido el plazo, el CONTRATISTA no procede con dicha solicitud, la misma se constituirá en causal de resolución por incumplimiento de Contrato, reservándose la ENTIDAD el derecho de aplicar las multas de acuerdo al Contrato.

17.5.	La acción u omisión, total o parcial, de la fiscalización no exime al CONTRATISTA de su total responsabilidad por la ejecución del Servicio.

DÉCIMA OCTAVA.- (REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA)

El CONTRATISTA designará mediante notificación escrita a la ENTIDAD, a su representante para la entrega del Servicio, dicho personero será denominado agente del Servicio y será presentado oficialmente por el CONTRATISTA antes del inicio del mismo, mediante comunicación escrita dirigida a la ENTIDAD  de conformidad a la cláusula (Notificaciones) del presente Contrato.

El agente del Servicio representará al CONTRATISTA durante toda la prestación del Servicio y mantendrá coordinación permanente y efectiva con la ENTIDAD a través del Fiscal del Servicio, a objeto de atender satisfactoriamente los requerimientos y dar fiel cumplimiento al Contrato.

DÉCIMA NOVENA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO)

El CONTRATISTA bajo ningún título podrá ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, las Partes podrán acordar la cesión o subrogación del Contrato total o parcialmente, previa aprobación de la ENTIDAD, bajo los mismos términos y condiciones del presente Contrato.

La Parte que se propone ceder, transferir o subrogar el presente Contrato, debe notificar a la otra Parte, por lo menos con 15 (quince) días calendario de anticipación, para que esta última evalúe si la cesión, transferencia o subrogación afecta a sus intereses o no, lo que deberá comunicar a la Parte cedente dentro de los 15 (quince) días calendario siguientes del aviso de la cesión, transferencia o subrogación.

Una vez aprobada la cesión, transferencia o subrogación, el cedente es responsable solidario y mancomunado con el cesionario del cumplimiento de las obligaciones tal como fueron convenidas en el presente Contrato y asumir todas las obligaciones emergentes como originalmente fueron pactadas.

VIGÉSIMA.- (IMPUESTOS Y TRIBUTOS)

20.1.	Los tributos e impuestos vigentes a la fecha de suscripción de este Contrato (impuestos, tasas, contribuciones especiales y otros de similar naturaleza) que resulten directa o indirectamente del Contrato, serán de exclusiva responsabilidad del contribuyente, en este caso el CONTRATISTA conforme a lo previsto en la Ley Aplicable, sin derecho a reembolso. La ENTIDAD, en caso de actuar en condición de agente de retención, podrá descontar y retener, en los plazos previstos por la Ley Aplicable, de los pagos a ser efectuados cualquier monto necesario para cubrir las obligaciones tributarias y/o impuestos.

20.2.	El CONTRATISTA declara haber considerado en su propuesta los impuestos y/o tributos que tengan incidencia en la ejecución del Servicio, no correspondiendo ningún reclamo debido a error en la evaluación, ni solicitar una revisión del precio contractual.

VIGÉSIMA PRIMERA.- (CONFIDENCIALIDAD)

El CONTRATISTA está obligado a guardar toda la información que obtenga o llegue a conocer, durante la ejecución del Contrato, en la más absoluta reserva y confidencialidad y se compromete a no permitir que dichos datos e informaciones y el contenido de este Contrato sean transmitidos a personas que no estén involucradas en la ejecución del Contrato.

Las obligaciones que el CONTRATISTA asume bajo este Contrato con relación a la confidencialidad, subsistirán una vez finalizado el Contrato.

A la terminación del presente Contrato, por resolución o por su cumplimiento, el CONTRATISTA está en la obligación de entregar de manera inmediata a la ENTIDAD todos los documentos, notas, datos, información, y otros que hubiera entrado en posesión del CONTRATISTA en virtud a la ejecución del presente Contrato, no pudiendo retener el CONTRATISTA ninguna copia de los mismos, ya sean en papel o en formato electrónico o digital.

El incumplimiento de la obligación de confidencialidad importara:

- La adopción de medidas judiciales y sanciones de acuerdo a normas pertinentes.

- Responsabilidad por pérdida y daños.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)

La fuerza mayor o caso fortuito definidos en este Contrato, serán consideradas causal de imposibilidad sobrevenida, cuando tengan un efecto adverso y sustancial en la capacidad de cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato, que estén fuera del control de las Partes y no se deban a un acto u omisión de la Parte afectada y no sean previsibles o que de serlo, no puedan evitarse mediante la adopción de todas las precauciones razonables por la Parte que alegue fuerza mayor o caso fortuito para eximirse de la responsabilidad.

Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente Contrato, la ENTIDAD tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del Contrato, previo cumplimiento de lo establecido en la presente cláusula.

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y/o desastres naturales, etc.).

Se concibe por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, resolución de autoridad gubernamental, etc.).

22.1   Condiciones de Validez:

No se considerará que ninguna de las Partes ha incumplido sus obligaciones bajo el Contrato en la medida en que una fuerza mayor o caso fortuito que surja luego de la fecha del Contrato impida el desempeño de dichas obligaciones, siempre y cuando:

- Las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito no hayan surgido por un incumplimiento, omisión o negligencia de la Parte invocante, o en el caso del CONTRATISTA, será aplicable también a cualquier subcontratista.

- La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito le haya dado a la otra Parte un aviso inmediato de las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito y le haya dado un segundo aviso dentro de los 5 (cinco) días hábiles, donde describa la fuerza mayor o caso fortuito en detalle y provea una evaluación de las obligaciones afectadas y el período de tiempo durante el cual la Parte informante estima que no podrá desempeñar alguna o todas sus obligaciones.

- La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito haya realizado y continué realizando todos sus esfuerzos para minimizar el efecto de dicha fuerza mayor o caso fortuito, incluido minimizar retrasos en el Servicio y limitar el daño al mismo.

Previo cumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido precedentemente dentro de los 2 (dos) días hábiles la ENTIDAD debe aprobar la existencia del impedimento, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego a la ENTIDAD por escrito la ampliación del plazo del Contrato y/o pago de multas.

22.2   Cumplimiento ininterrumpido:

Cuando ocurra una fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA hará todos los esfuerzos para seguir desempeñando sus obligaciones bajo el Contrato, en la medida en que sea factible y durante el período de dicha fuerza mayor o caso fortuito protegerá y asegurará el Servicio de la manera que lo solicite la ENTIDAD.

22.3   Prórrogas:

Si una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito afecta el plazo de entrega o cualquier otra fecha límite de realización, dicha fecha límite se prorrogará de conformidad a lo establecido en el presente Contrato.

Durante este periodo las Partes soportaran independientemente sus respectivas perdidas por lo cual no podrán oponerse este argumento a reclamo por pagos debidos bajo el presente Contrato.

Si la razón impeditiva o sus causas perduraren por más de 15 (quince) días calendario consecutivos, cualquiera de las Partes deberá notificar a la otra, por escrito, la resolución del Contrato de conformidad a la cláusula (Terminación del Contrato).

VIGÉSIMA TERCERA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO)

El presente Contrato concluirá por una de las siguientes causas:

23.1.	Por Cumplimiento del Contrato:

De forma normal, tanto la ENTIDAD como el CONTRATISTA darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas Partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el acta de cierre de Contrato suscrita por ambas Partes.

23.2.	Por Resolución del Contrato:

Si se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el Contrato, a los efectos legales correspondientes, la ENTIDAD y el CONTRATISTA, acuerdan las siguientes causales para procesar la resolución del Contrato:

23.2.1.	Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al CONTRATISTA.

La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por disolución del CONTRATISTA.

- Por quiebra declarada del CONTRATISTA.

- Por incumplimiento en la prestación del Servicio, a requerimiento de la ENTIDAD o el Fiscal del Servicio en asuntos relacionados con el objeto del presente Contrato y lo establecido en las especificaciones técnicas.

- Por paralización del Servicio sin justificación, por el lapso de ____________ días calendario continuos.

- Por negligencia reiterada (2 veces) en el cumplimiento de las especificaciones técnicas, u otras especificaciones, o instrucciones escritas del Fiscal del Servicio.

- Por falta de pago de salarios a su personal y otras obligaciones contractuales que afecten al Servicio.

- Cuando el monto de la multa por atraso en la prestación del Servicio alcance el 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el 20% (veinte por ciento), de forma obligatoria.

- Por fuerza mayor o caso fortuito.

- Por incumplimiento a la cláusula (anticorrupción).

23.2.2. Resolución a requerimiento del CONTRATISTA por causales atribuibles a la ENTIDAD.

El CONTRATISTA, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Si apartándose de los términos del Contrato la ENTIDAD, a través del Fiscal del Servicio, pretende efectuar aumento o disminución en el Servicio, sin cumplir lo establecido por el presente Contrato sin la emisión del Contrato modificatorio correspondiente.

- Por utilizar o requerir aquellos Servicios que son objeto del presente Contrato, en beneficio de terceras personas.

- Por suspensión del Servicio por orden escrita de la ENTIDAD por un plazo superior a numeral (literal) días calendario; salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito.

23.2.3. Las Partes podrán terminar el presente Contrato por mutuo acuerdo en cualquier momento. La terminación por mutuo acuerdo deberá constar mediante notificación a través de carta notariada, si corresponde, incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.

23.2.4.	La ENTIDAD en cualquier momento podrá resolver de manera unilateral y de pleno derecho sin necesidad de requerimiento y/o autorización judicial o extrajudicial alguna el presente Contrato, haciéndose efectiva dicha resolución con la notificación mediante carta notariada al PROVEEDOR; sin lugar a ningún tipo de resarcimiento por parte de la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR.

23.2.5. Reglas aplicables a la Resolución:

Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas en los numerales 23.2.1. y 23.2.2., la Parte afectada dará aviso escrito mediante carta notariada, a la otra Parte, de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de los Servicios y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la resolución, expresará por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los 10 (diez) días hábiles no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la Parte afectada notificará mediante carta notariada a la otra Parte, que la resolución del Contrato se ha hecho efectivo.

Cuando el monto de la multa, alcance al 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de Contrato se ha hecho efectiva.

En los casos de fuerza mayor o caso fortuito y previo cumplimiento a la cláusula (Fuerza mayor o caso fortuito), la Parte afectada deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de contrato se ha hecho efectiva y si corresponde se debe incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.

En caso que se proceda a la resolución del Contrato, por razones atribuibles al CONTRATISTA, se consolidara en favor de la ENTIDAD la garantía de cumplimiento de Contrato. Por otro lado también se consolidan a favor de la ENTIDAD las multas o penalidades.

VIGÉSIMA CUARTA.- (CIERRE DE CONTRATO)

Terminado el Contrato, por su cumplimiento, las Partes firmarán un acta de cierre del Contrato manifestando los términos de recepción o nota de recepción del Servicio efectivamente ejecutado.

Terminado el Contrato por resolución, las Partes realizaran la conciliación de cuentas finales a efectos de determinar cualquier saldo pendiente de pago si hubiese o correspondiese, emitiendo un acta de cierre del Contrato.

VIGÉSIMA QUINTA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)

En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones de las Partes, durante la ejecución del presente Servicio, las Partes acudirán a los términos y condiciones del Contrato, documento de contratación directa y propuesta adjudicada, sometidas a la jurisdicción coactiva fiscal.

VIGÉSIMA SEXTA.- (MODIFICACIÓN AL CONTRATO)

El Contrato podrá ser modificado por uno o varios contratos modificatorios, mismos que pueden afectar el alcance, monto y/o plazo, previo acuerdo entre Partes.  Dichas modificaciones deberán estar destinadas al objeto de la contratación y estar sustentadas por informes técnico y legal que establezcan la viabilidad técnica, legal y de financiamiento.

Las referidas modificaciones se realizarán a través de uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el 10% (diez por ciento) del monto del Contrato principal, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 38 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de YPFB (RE-SABS-EPNE-YPFB).

INCLUIR LA SIGUIENTE CLÁUSULA EN CASO DE QUE CORRESPONDA:

(PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO)

El presente Contrato será protocolizado con todas las formalidades de Ley por la Entidad en el distrito administrativo correspondiente. El importe que por concepto de protocolización debe ser pagado por el Contratista. En caso que este importe no sea cancelado por el Contratista podrá ser descontado por la Entidad a tiempo de hacer efectivo el pago de las planillas mensuales o en la planilla final del Contrato.

Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:

Originales o fotocopias legalizadas de:

- Testimonio del poder del representante legal referido en el Contrato.

- Certificado de  matrícula de inscripción en FUNDEMPRESA.

- Minuta del Contrato

Fotocopias simples de:

- Cédula de identidad del representante legal.

- Escritura  de constitución de la empresa.

- Garantía de cumplimiento de contrato

En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las Partes.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (ANTICORRUPCIÓN)

Cada una de las Partes acuerda y declara que ni ella, ni sus representantes o afiliados, en conexión con este Contrato o el cumplimiento de las obligaciones de dichas Partes bajo este Contrato, ha efectuado o efectuará, ha prometido o prometerá efectuar o ha autorizado o autorizará que se efectué cualquier pago, regalo, dádiva o transferencia de cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o indirectamente a un funcionario o servidor público o agente del gobierno corporativo, la realización de dicho pago o regalo por cualquiera de las partes constituirá una infracción a la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y/o la “Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas y/o la “Convención Interamericana Contra la Corrupción”, sin perjuicio de que la ENTIDAD resuelva el presente Contrato y se ejecuten las garantías que se encuentren vigentes al momento de la resolución.

VIGÉSIMA OCTAVA.- (CONFORMIDAD)

En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento, suscribimos el presente Contrato en 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y validez, _______________________, en representación legal de la ENTIDAD, y ______________________ en representación del CONTRATISTA.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado en idioma castellano.

| Lic. __________________ | Sr. ________________________ |
| --- | --- |
| cargo YPFB ENTIDAD | nombre empresa PROVEEDOR |