DETALLE DE ENMALLADO DE PROTECCION

ESQUEMA DE ZANJA TRAMO COMUN TERRENO DE TIERRA TUBERIA DN 2”

ESQUEMA DE ZANJA TRAMO COMUN TERRENO EMPEDRADO, PAVIMENTO FLEXIBLE TUBERIA DN 2”

CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS

Todas las cámaras deberán tener las siguientes especificaciones:

- El espesor en la base, espesor de pared y espesor de techo es de 20 cm de H°A° con parrilla doble de fierro corrugado de Ø 6 mm, con separación de 150 mm.

- La profundidad de la cámara para el vaciado es de 2.2 m, el vaciado se debe realizar sobre un lecho de piedra.

- La tapa de ingreso para inspección es de 0.7x0.7 m, de material plancha de acero con un espesor de 3 mm sujeto mediante bisagras a un marco de fierro angular 50x50x5 mm.

- El material para los peldaños es de fierro corrugado de Ø 25 mm, ancho de peldaño 0.4 m, separación entre peldaños 0.35 m.

- El conducto de ventilación es de Acero Negro Ø 2”plg SCH 40.

- El largo y ancho de la cámara estará de acuerdo al contenido y disposición de las válvulas dentro la cámara, teniendo en cuenta la cómoda maniobrabilidad de las válvulas y accesorios por parte del operador.

# SEÑALIZACIÓN POSTES DE HORMIGÓN ARMADO.

ESQUEMA DE LASTRADO