GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS

DISTRITO REDES DE GAS EL ALTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBRAS PARA LA ADJUDICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN POR LICITACIÓN

OBJETO: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (A.C.) PARA ILUMINACIÓN DEL CITY GATE DE SICA SICA

GESTIÓN 2016

CONTENIDO

SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (A.C.) PARA ILUMINACIÓN DEL CITY GATE DE SICA SICA	3

I.	CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA	3

II.	CONDICIONES REQUERIDAS	14

III.	INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	17

1.	FACTURACION Y TRIBUTOS	17

2.	ANTICIPO	18

3.	SEGUROS	18

4.	RESPONSABILIDAD TÉCNICA DE LA EMPRESA CONTRATADA	19

5.	CONSIDERACIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN DE CABLEADO ELECTRICO PARA SUMINSTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN	19

3.1	DEFINICIONES	19

3.2	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS PROTECCIONES	20

3.3	SUMINISTRO EN MEDIA TENSIÓN	21

3.3.1	SUMINISTRO EN MEDIA TENSIÓN CON MEDICIÓN EN BAJA TENSIÓN:	21

3.4	PUESTO DE TRANSFORMACIÓN	21

3.4.1	TIPO DE INSTALACIÓN	21

3.5	CARACTERÍSTICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA	21

3.6	TRANSFORMADORES DE POTENCIA NUEVOS	21

3.7	PROTECCIÓN EN MEDIA TENSIÓN	22

6.	SEGURIDAD INDUSTRIAL	25

7.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES	31

8.	INFORME AMBIENTAL	33

9.	ANEXOS DEL INFORME AMBIENTAL	34

## SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (A.C.) PARA ILUMINACIÓN DEL CITY GATE DE SICA SICA

## CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

NOMBRE DEL ITEM

ÍTEM Nº 1: INSTALACIÓN DE FAENAS

UNIDAD

GLOBAL

DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende la instalación de galpones o conteiner para depósitos, caseta para el cuidador, cerco de protección, almacén de materiales, herramientas y equipos, desde el inicio de las obras hasta la conclusión de la obra.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

En general, todos los materiales que la empresa adjudicada se propone emplear en las construcciones auxiliares deberán ser aprobados por el supervisor de YPFB.

FORMA DE EJECUCIÓN

La empresa adjudicada dispondrá de serenos en número suficiente para el cuidado del material y equipo que permanecerán bajo su total responsabilidad en el almacén correspondiente.

MEDICIÓN

Este ítem será medido de forma GLOBAL.

FORMA DE PAGO

El pago se realizará al concluir la obra y de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

NOMBRE DEL ITEM

ÍTEM Nº 2: MOVILIZACIÓN/DESMOVILIZACIÓN DE PERSONAL Y EQUIPO

UNIDAD

GLOBAL

DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende la movilización/desmovilización del personal y equipo a emplear en la ejecución del proceso para el suministro de energía al City Gate de la población de Sica Sica. La empresa adjudicada proveerá los equipos y medios necesarios para el cumplimiento del ítem.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

La empresa adjudicada proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el supervisor de YPFB.

FORMA DE EJECUCIÓN

La empresa adjudicada movilizará su personal y equipo implicado hasta la conclusión de la obra, que se encuentra ubicado en la población de Sica Sica, las veces que sea necesario hasta cumplir con el objetivo.

MEDICIÓN

Este ítem será medido de forma GLOBAL.

FORMA DE PAGO

El pago se realizará al concluir la obra y de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

NOMBRE DEL ITEM

ÍTEM Nº 3: PROYECTO ELECTRICO Y APROBACIÓN POR LA EMPRESA DESTRIBUIDORA DE ENERGIA ELECTRICA INCLUYE TODO EL TRAMITE (2 COPIAS)

UNIDAD

GLOBAL

DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende la realización y aprobación del proyecto eléctrico por el ente distribuidor de energía para el suministro de energía eléctrica al City Gate de Sica Sica.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La empresa adjudicada proporcionará todos los materiales de escritorio y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el supervisor de YPFB.

FORMA DE EJECUCIÓN

La empresa adjudicada, realizará el diseño, la aprobación del proyecto eléctrico por el ente distribuidor de energía eléctrica. Asimismo proporcionará dos copias del proyecto eléctrico aprobado a YPFB.

MEDICIÓN

Este ítem será medido de forma GLOBAL.

FORMA DE PAGO

El pago se realizará al concluir la obra y de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye las incidencias determinadas por ley.

NOMBRE DEL ITEM

ÍTEM Nº 4: PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN MONOFÁSICA (230 V), INCLUYE MEDIDOR Y ACCESORIOS/MATERIALES COMPLEMENTARIOS.

UNIDAD

GLOBAL

DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende la PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN MONOFÁSICA (230 V), INCLUYE MEDIDOR Y ACCESORIOS/MATERIALES COMPLEMENTARIOS, que debe ser aceptada por el supervisor de YPFB.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La empresa adjudicada proporcionará el medio de transporte, materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el supervisor de YPFB. A continuación se detalla los materiales y accesorios indicados. DESCRIPCIÓN; Unidad; Cantidad. MEDIDOR MONOFASICO DE 230 V, 100 A; PZA; 1. TUBO PVC E-40 DE 1 1/2" 6M; PZA; 1. CODO PVC DE E-40 1 1/2"; PZA; 1. CAÑERIA GALVANIZADO DE 1 1/2" 6M; PZA; 1. CINTA BANDIN CON HEBILLA 1.5M; PZA; 3. ELEMENTO DE CORTE 100AP.; PZA; 1. INTERUPTOR 1X63 AMP.; PZA; 1. CAJA METALICA MEDIDOR MONOFASICO 30*30*16 CM; PZA; 1. CABLE AISLADO N° 6 AWG; ML; 30. TUBO CONDUIT FLEX IP 68 ACERO PVC M. C. 1"; ML; 20. LADRILLO GAMBOTE; PZA; 230. CEMENTO; BOLSA; 2. ARENA CORRIENTE; CUBO; 1. ARENA FINA; CUBO; 1. CABLE N° 12; ML; 25. CONECTOR RECTO M.C. 1"; PZA; 2.

FORMA DE EJECUCIÓN

La empresa adjudicada, realizará la PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN MONOFÁSICA (230 V), INCLUYE MEDIDOR Y ACCESORIOS/MATERIALES COMPLEMENTARIOS, misma que debe ser aceptada por el supervisor ¦de YPFB.

MEDICIÓN

Este ítem será medido de forma GLOBAL.

FORMA DE PAGO

El pago se realizará al concluir la obra y de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye las incidencias determinadas por ley.

NOMBRE DEL ITEM

ÍTEM Nº 5: CONSTRUCCIÓN, PROVISIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EXTENSIÓN DE LÍNEA MEDIA TENSIÓN MONOFÁSICA 503 METROS LINEALES, INCLUYE TRANSFORMADOR DE 10 KVA Y ACCESORIOS/MATERIALES COMPLEMENTARIOS.

UNIDAD

GLB

DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende la CONSTRUCCIÓN, PROVISIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EXTENSIÓN DE LÍNEA MEDIA TENSIÓN MONOFÁSICA 503 METROS LINEALES, INCLUYE TRANSFORMADOR DE 10 KVA Y ACCESORIOS/MATERIALES COMPLEMENTARIOS, que debe ser aceptada por el supervisor de YPFB.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La empresa adjudicada proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el supervisor de YPFB. Los materiales y accesorios complementarios, se describen a continuación. Descripción; Unidad; Cantidad. PERNO OJO 5/8X10; PZA; 16. VOLANDA CUADRADA CURVA 2 1/4X2 1/4X 3/16X11/16; PZA; 45. CONTRA TUERCA 5/8"; PZA; 58. AISLADOR TENSION POLIMERICO TIPO CLEVIS 35 KV; PZA; 8. CONECTOR GRAMPA PARALELA P/ACSR 1/0-4; PZA; 20. MALLA PREFORMADA FIN DE LINEA N° 4; PZA; 16. CORBATIN GUARDACABO 1/2"; PZA; 8. PERNO MAQUINA 5/8X10"; PZA; 22. TIRAFONDO; PZA; 2. CRUZETA DE MADERA 3 1/2X4/1/2 4-0; PZA; 2. BALANCIN DE FIERRO GALVANIZADO 28"; PZA; 2. PERNO SIMPLE TOPE 5/8X10"; PZA; 5. PERNO MAQUINA DE 5/8" 14"; PZA; 2. CONTRA TUERCA 3/8"; PZA; 2. SECCIONADOR FUSIBLE DE 27 KV BIL 150; PZA; 2. PERNO COCHE 3/8" X 6"; PZA; 2. VOLANDA REDONDA 9/16"; PZA; 2. MALLA DE PROTECCION PARA FASE N° 4; PZA; 2. ESPIGA PUNTA DE POSTE 20" ROSCA 13/8"; PZA; 8. AISLADOR CARRETE DE 3" ANSI 53-2; PZA; 6. AISLADOR ESPIGA 35 KV ANSI 56-3; PZA; 8. MALLA PREFORMADA DE PASO AISLADOR ESPIGA N° 4; PZA; 8. MALLA PREFORMADA PARA AISLADOR CARRETE N°4; PZA; 6. SOPORTE AISLADOR CARRETE RACK DE UNA VIA; PZA; 1. PERNO MAQUINA DE 5/8 X12; PZA; 2. PERNO OJO 5/8X14; PZA; 2. MANILLA GUARDACABO TIPOS CLIVIS; PZA; 8. CORBATIN GUARDACABO 1/2"; PZA; 8. VARILLA DE ANCLAJE 5/8 X 7"; PZA; 4. ANCLA PLATO; PZA; 4. CONECTOR PERNO PARTIDO 3/8"; PZA; 35. MALLA PREFORMADA PARA RIENDA 5/16 7 HE; PZA; 8. CABLE ACERO 5/16"; ML; 55. SOPORTE CURVO PARA RIENDA; PZA; 4. ALAMBRE DE COBRE SD N°4; ML; 20. PARARRAYOS PARA 27 KV; PZA; 1. TRANSFORMADOR ITB14,4 KV 230 V MONOFASICO 10 KVA; PZA; 1. CABLE N° 4 ACSR DESNUDO; ML; 1100. POSTES DE CONCRETO 11M; PZA; 1. POSTES DE EUCALIPTO TRATADO 10M; PZA; 9. VOLANDA CUADRADA PLANA 21/4"X2/14"X 11/16; PZA; 2. VOLANDA CURVA 4"X4"X1/4X11-16; PZA; 4. CONECTOR PARA JABALINA; PZA; 4. JABALINA PARA TIERRA DE 5/8" * 2.4 M; PZA; 4. CONECTOR LINEA VIVA 4-1/0; PZA; 1. MALLA DE EMPALME #4; PZA; 1. ALAMBRE DE COBRE SD N°6; ML; 130. GRAMPAS U; KILO; 4. CAJA METALICA PROTECCION EN POSTE DE 20*10*15 CM ESPESOR 2 MM; PZA; 1. TERMOMAGNETICO 1X63 A; PZA; 1. CONECTOR SAK PARA NEUTRO DE 16 MM; PZA; 1. FUSIBLES PARA CANUTO DE 1KV; PZA; 2.

FORMA DE EJECUCIÓN

La empresa adjudicada, realizará la CONSTRUCCIÓN, PROVISIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EXTENSIÓN DE LÍNEA MEDIA TENSIÓN MONOFÁSICA 503 METROS LINEALES, INCLUYE TRANSFORMADOR DE 10 KVA Y ACCESORIOS/MATERIALES COMPLEMENTARIOS, que debe ser aceptada por el supervisor de YPFB.

MEDICIÓN

La unidad de medida para el presente ítem será por GLB, en la cantidad estipulada en el volumen de la obra y los análisis de precios unitarios.

FORMA DE PAGO

El pago se realizará al concluir la obra y de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

NOMBRE DEL ITEM

ITEM N° 6: PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE REFLECTOR ANTIEXPLOSIVO HG-HM 400W IP 65 ROSCA DE 3/4" NPT PADC1-400 (ILUMINACIÓN EXTERIOR)

UNIDAD

PIEZA

DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende la PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE REFLECTOR ANTIEXPLOSIVO HG-HM 400W IP 65 ROSCA DE 3/4" NPT PADC1-400 (ILUMINACIÓN EXTERIOR), que debe ser aceptada por el supervisor de YPFB.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La empresa adjudicada proporcionará el medio de transporte, materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el supervisor de YPFB.

FORMA DE EJECUCIÓN

La empresa adjudicada, realizará la PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE REFLECTOR ANTIEXPLOSIVO HG-HM 400W IP 65 ROSCA DE 3/4" NPT PADC1-400, que debe ser aceptada por el supervisor de YPFB.

MEDICIÓN

La unidad de medida para el presente ítem será por PIEZA, en la cantidad estipulada en el volumen de la obra.

FORMA DE PAGO

El pago se realizará al concluir la obra y de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

NOMBRE DEL ITEM

ÍTEM Nº 7: PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LUMINARIA ANTIEXPLOSIVO DE 100 W (ILUMINACIÓN INTERIOR)

UNIDAD

PIEZA

DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende la PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LUMINARIA ANTIEXPLOSIVO DE 100 W (ILUMINACIÓN INTERIOR), que debe ser aceptada por el supervisor de YPFB.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La empresa adjudicada proporcionará el medio de transporte, materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el supervisor de YPFB.

FORMA DE EJECUCIÓN

La empresa adjudicada, realizará la PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LUMINARIA ANTIEXPLOSIVO DE 100 W que debe ser aceptada por el supervisor de YPFB.

MEDICIÓN

La unidad de medida para el presente ítem será por PIEZA, en la cantidad estipulada en el volumen de la obra.

FORMA DE PAGO

El pago se realizará al concluir la obra y de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

PLANOS

El plano de ubicación de la obra presenta a continuación.

| EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA OBRA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERMANENTE |  |  |  |  |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | POTENCIA | CAPACIDAD |
| 1 | Camioneta 4 x 4 | Pza | 1 | N/A | N/A |
| 2 | Cámaras fotográficas | Pza | 1 | N/A | N/A |
| 3 | Escalera | Pza | 1 | N/A | N/A |
| 4 | Grúa | Equipo | 1 | N/A | N/A |
| 5 | También existe Herramientas menores que no se describen | - | - | N/A | N/A |

CANTIDADES/VOLUMENES DE OBRA

TABLA DE CANTIDADES/VOLUMENES DE OBRA N°; DESCRIPCION; UNIDAD; CANTIDAD. 1; INSTALACIÓN DE FAENAS; GBL; 1. 2; MOVILIZACION / DESMOVILIZACION DE PERSONAL Y EQUIPO; GBL; 1. 3; PROYECTO ELECTRICO Y APROBACIÓN POR LA EMPRESA DESTRIBUIDORA DE ENERGIA ELECTRICA INCLUYE TODO EL TRAMITE (2 COPIAS); GLB; 1. 4; PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN MONOFÁSICA (230 V), INCLUYE MEDIDOR Y ACCESORIOS/MATERIALES COMPLEMENTARIOS; GBL; 1. 5; CONSTRUCCIÓN, PROVISIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EXTENSIÓN DE LÍNEA MEDIA TENSIÓN MONOFÁSICA 503 METROS LINEALES, INCLUYE TRANSFORMADOR DE 10 KVA Y ACCESORIOS/MATERIALES COMPLEMENTARIOS; GBL; 1. 6; PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE REFLECTOR ANTIEXPLOSIVO HG-HM 400W IP 65 ROSCA DE 3/4" NPT PADC1-400 (ILUMINACIÓN EXTERIOR); PZA; 3. 7; PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LUMINARIA ANTIEXPLOSIVO DE 100 W (ILUMINACIÓN INTERIOR); PZA; 3.

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DE LA EMPRESA

La experiencia general y específica del proponente será computada considerando la cantidad de contratos de obras ejecutados durante los últimos 10 años, que deberán ser acreditados con el certificado de conclusión de obra, recepción definitiva o su equivalente, según corresponda. Experiencia General de la Empresa La empresa deberá contar con experiencia certificada en contratos de obras acumulados con un monto de contratos comprendidos en el rango mínimo mayor a 1 vez el valor del precio referencial de la convocatoria. La información brindada deberá estar respaldada por fotocopias simples de certificados de conclusión de obra, actas de recepción definitiva o su equivalente para su evaluación. YPFB podrá solicitar dichos documentos en original o fotocopia legalizada según corresponda, en cualquier etapa del Proceso de Contratación. Experiencia Específica de la Empresa La empresa deberá contar con experiencia específica certificada en contratos acumulados de obras similares con un monto de contratos comprendidos en el rango mínimo de 0,5 veces el valor del precio referencial. La información brindada deberá estar respaldada por fotocopias simples de certificados de conclusión de obra, actas de recepción definitiva o su equivalente para su evaluación. YPFB podrá solicitar dichos documentos en original o fotocopia legalizada según corresponda, en cualquier etapa del Proceso de Contratación.

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE SUJETO A EVALUACIÓN

PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO. N°; FORMACIÓN; CARGO A DESEMPEÑAR; CARGO SIMILAR (*); EXPERIENCIA. 1; Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Electrónico; Residente de obra (con permanencia completa en obra); Fiscal de Obras, Supervisor de Obras, Superintendente de Obras, Director de Obras, Residente de obras, Control de calidad en obras civiles o mecánicas. supervisor en instalaciones eléctricas, Responsable en electrificación.; GENERAL: 2 años ESPECIFICA: Mínimo dos trabajos en cargos y obras similares..

OBRAS SIMILARES

Se consideran similares a todas las siguientes obras: - Instalación de Red Eléctrica en baja Tensión. - Instalación de Red Eléctrica en media Tensión. - Instalación de Red Eléctrica en alta Tensión. - Instalación de acometida en baja Tensión. - Instalación de acometida en media Tensión. - Instalación de acometida en alta Tensión. - Instalación de puesta a tierra. - Instalaciones eléctricas en general. - Mantenimientos eléctricos en general.

PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A EVALUACIÓN)

PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO. N°; FORMACIÓN; CARGO A DESEMPEÑAR; CARGO SIMILAR (*); EXPERIENCIA. 1; Educación: Profesional a nivel licenciatura en ingeniería. Formación OBLIGATORIA (Cursos, seminarios, talleres, etc.) Sistemas de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (OHSAS 18001 - ISO 14001). Protección y prevención de incendios. Primeros Auxilios Básicos. Manejo Defensivo. Formación DESEABLE (Cursos, seminarios, talleres, etc.) Legislación en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Seguridad para trabajo en espacios confinados, trabajos de izaje de cargas, trabajo en excavaciones, trabajos en altura, Bloqueo y etiquetado, Identificación y control de factores de riesgo para la Salud, Manejo de sustancias peligrosas; Supervisor/ Cordinador/ SySO; Experiencia General: En proyectos de gas y petróleo, construcción, y/o rubro industrial; Experiencia específica: Manejo y/o supervisión de personal y Gestión de indicadores de SYSO.; Experiencia general: 4 años y experiencia específica: 3 años en cargos similares en proyectos de gas y petróleo, construcción, y/o rubro industrial. Experiencia especifica: - Manejo y/o supervisión de personal - Gestión de indicadores de SYSO. 2; Educación: Profesional a nivel licenciatura en ingeniería o Técnico del área Industrial (mecánico, eléctrico, SMS o similares) Formación OBLIGATORIA: Sistemas de Gestión de Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente (OHSAS 18001 - ISO 14001). Protección y prevención de incendios. Primeros Auxilios Básicos. Manejo Defensivo. Formación DESEABLE: Legislación en Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente. Seguridad para trabajo en espacios confinados, trabajos de izaje de cargas, trabajo en excavaciones, trabajos en altura, Bloqueo y etiquetado, Identificación y control de factores de riesgo para la Salud, Manejo de sustancias peligrosas; Monitor SySO; Experiencia General: En proyectos de gas y petróleo, construcción, y/o rubro industrial; Experiencia especifica: - Auditoría e inspección de actos y/o condiciones inseguras - Gestión de Equipos de protección personal (EPP) - Gestión de Permisos de trabajo - Conocimiento básico de sistemas de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (OHSAS 18001 - ISO 14001); Experiencia general mínima: de 2 años y Experiencia específica mínima: de 1 año en cargos similares en proyectos de gas y petróleo, construcción, y/o rubro industrial. Experiencia especifica: - Auditoría e inspección de actos y/o condiciones inseguras - Gestión de Equipos de protección personal (EPP) - Gestión de Permisos de trabajo - Conocimiento básico de sistemas de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (OHSAS 18001 - ISO 14001). 3; ingeniero eléctrico, o electrónico, o Técnico eléctrico o electrónico; Técnico instalador; Supervisor en obras eléctricas, residente en obras eléctricas, técnico instalador en electricidad, control de calidad, apoyo de técnico instalador.; GENERAL: 2 años ESPECIFICA: Mínimo dos trabajos en cargos y obras similares..

## CONDICIONES REQUERIDAS

PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo que tiene la empresa adjudicada será de 15 días calendario por el total de la obra, pudiendo ser menor de acuerdo al proponente, que serán computados a partir de la fecha de la entrega de la orden de proceder por parte de YPFB.

UBICACIÓN DE LA OBRA

La ubicación de la obra será en el City Gate de la población de Sica Sica.

FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley. - El pago se realizara de manera total contra entrega de obra. - El pago se efectuara previo informe de conformidad de YPFB. - Para realizar el proceso de pago, la empresa deberá emitir a nombre de YPFB con número de NIT 1020269020 la respectiva factura por el monto total del contrato.

MULTAS

Queda convenido entre las Partes, que una vez suscrito el presente contrato, el cronograma de ejecución de obra propuesto será ajustado de conformidad a lo establecido en la cláusula séptima. En caso que el CONTRATISTA no cumpla con la presentación de este cronograma actualizado en el plazo determinado, el SUPERVISOR y FISCAL DE OBRA en un plazo de cinco (05) días hábiles actualizará el cronograma de ejecución de Obra en base al de la propuesta adjudicada y remitirán el mismo al CONTRATISTA. Una vez actualizado y aprobado el cronograma de ejecución de Obra por las Partes se constituye un documento fundamental del presente contrato a los fines del control mensual del avance de la Obra, así como del plazo total y cuando corresponda la aplicación de multas. A los efectos de aplicarse morosidad en la ejecución de la Obra, el CONTRATISTA y el FISCAL DEOBRA en coordinación con el SUPERVISOR deberán tener muy en cuenta el plazo total de la Obra en el cronograma de ejecución de la Obra. Si se presentase morosidad y atraso respecto a dicho cronograma, se constituirá en mora sin necesidad de ningún previo requerimiento de YPFB, obligándose el CONTRATISTA por el solo hecho del incumplimiento a los plazos previstos en el cronograma de ejecución de Obra, a ser sancionado con: 16.1 Incumplimiento del plazo de ejecución de la Obra: Esta penalidad se aplicará en caso de incumplimiento del CONTRATISTA al plazo total establecido de ejecución de la Obra por cada lote. El CONTRATISTA, será pasible a la aplicación de multas de acuerdo al siguiente detalle: - Equivalente al 2 por 1000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre el 1 y 10 días calendario. - Equivalente al 4 por 1000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre el 11 y 20 días calendario. - Equivalente al 6 por 1000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre el 21 y 30 días calendario. - Equivalente al 8 por 1000 del monto total del Contrato por cada día de atraso desde el día 31 en adelante. De establecer el SUPERVISOR que la multa por mora es del diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, comunicará oficialmente esta situación al FISCAL DE OBRA a efectos del procesamiento de la resolución del contrato, si corresponde, conforme lo estipulado en este contrato. Si el plazo total del contrato fenece sin que se haya concluido la Obra en su integridad y en forma satisfactoria con un porcentaje de atraso mejor o igual al diez por ciento (10%), el SUPERVISOR comunicará oficialmente esta situación al FISCAL DE OBRA y la retención parcial se convertirá en multa irreversible, que formará parte del monto resultante por concepto de multas por incumplimiento al Contrato hasta la recepción provisional. Los porcentajes de avance físico previstos y los reales ejecutados se calcularán con dos decimales en la curva de avance físico acumulado, mientras que el eventual porcentaje de atraso se determinará por diferencia entre lo real y lo previsto, redondeando el resultado a la unidad (es decir que valores inferiores o iguales a 0.50% se redondearán hacia abajo, y valores mayores a 0.50% se redondearán hacia arriba). 16.2 Multa por cambio de personal: El CONTRATISTA será pasible de una multa de 0.15 % del monto total del Contrato cada vez que proceda al cambio del personal propuesto, que habiendo sido evaluado en la calificación técnica de su propuesta, no ingrese a prestar servicios o que prestando servicios sea sustituido por cualquier causa, sin la debida autorización del FISCAL DE OBRA, excepto por incapacidad física total del profesional o caso de muerte. En cualquiera de los casos el CONTRATISTA deberá acreditar oportunamente con los certificados respectivos la causa aducida. 16.3 Multa por llamada de atención: El CONTRATISTA será pasible de una multa de 0.20% del monto total del contrato cada vez que el FISCAL DE OBRA mediante el SUPERVISOR llame la atención por segunda vez sobre un mismo tema. El SUPERVISOR podrá emitir llamadas de atención al CONTRATISTA, sin perjuicio, en el caso de corresponder por la gravedad de los efectos previstos en la cláusula vigésima séptima por incumplimiento en: - Incorporación de personal propuesto en el plazo previsto. - Inasistencia del personal propuesto y/o autorizado, de acuerdo a lo establecido en el DBC. - Incumplimiento de las actas de coordinación suscritas entre el Contratista, Supervisor y Fiscal de Obra durante la ejecución del contrato. - Incumplimiento en la cantidad y plazo de movilización del equipo comprometido en su propuesta. - Incumplimiento de solicitud de inspección realizada por YPFB. - Incumplimiento en el cronograma de entrega de materiales. - Incumplimiento a las instrucciones impartidas por el SUPERVISOR. - Retraso en más de diez (10) días hábiles, al plazo de entrega de la planilla de pago mensual prevista en la Cláusula Novena. Las retenciones parciales y/o multas descritas en la presente Cláusula serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el SUPERVISOR, bajo su directa responsabilidad, en los certificados o planillas de pago mensuales o del certificado de liquidación final, sin perjuicio de que YPFB ejecute la garantía de cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 1178.

GARANTÍAS FINANCIERAS

GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA A elección de la empresa (proponente o adjudicada, según corresponda) ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros. - Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 90 días por un importe equivalente al 1 (%) del valor total de la propuesta económica. - Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 90 días, por un importe equivalente al 1 (%) del valor total la propuesta económica. - Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia , registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 90 días a contar de la fecha prevista para la presentación de propuestas y por un importe equivalente de al menos a 1 (%) del valor total de la propuesta económica. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO A elección de la empresa (proponente o adjudicada, según corresponda) ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros. - Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato. - Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato. - Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia , registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al 7% del valor total del contrato. GARANTIA ADICIONAL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA A elección de la empresa (proponente o adjudicada, según corresponda) ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros. - Boleta de Garantía, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente al debe ser equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica. Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un importe equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica.

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

## FACTURACION Y TRIBUTOS

Facturación:

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.

La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos.

El proponente deberá presentar fotocopia del Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (del original o del emitido por la Oficina Virtual del SIN)  o fotocopia del Certificado del NIT. La actividad registrada en citado documento deberá guardar directa relación con el objeto del proceso de contratación.

Tributos:

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

## ANTICIPO

Para el presente proceso, no se otorgarán anticipo.

## SEGUROS

La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación:

a.    PÓLIZA TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN

Durante la ejecución de la obra, el Contratista deberá mantener por su cuenta y cargo una póliza de Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecución, materiales.

La misma que cubrirá las construcciones a efectuar de acuerdo a las especificaciones técnicas, el valor asegurado debe ser igual al valor de las obras. Deberá incluir además las coberturas de: errores de construcción, movimiento sísmico, inundación, tempestad, incendio, impericia, descuido, actos mal intencionados cometidos por los empleados y/o contratistas, remoción de escombros, periodo de mantenimiento amplio, gastos adicionales por horas extras y de aceleración, equipos y maquinaria del contratista y otras cobertura que vea necesarias el contratista.

b.    SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.  Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.

El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por $us. 10.000.-

c.    PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo.

d.    CONDICIONES ADICIONALES

I.        De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que haya podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones.

II.        La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.

## RESPONSABILIDAD TÉCNICA DE LA EMPRESA CONTRATADA

La empresa asume la responsabilidad absoluta de los servicios prestados conforme a lo establecido en los presentes, y desarrollará su trabajo conforme a especificaciones técnicas y requerimientos de YPFB.

La empresa adjudicada, será responsable de realizar la coordinación con vecinos y el Gobierno Autónomo Municipal El Alto o Sub Alcaldía si es que fuese pertinente.

## CONSIDERACIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN DE CABLEADO ELECTRICO PARA SUMINSTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN

  - DEFINICIONES

a)  Consumidor: Persona natural, colectiva o jurídica que accede al servicio de energía eléctrica.

b)  Acometida: Se entiende por acometida a la parte de la instalación eléctrica que conecta las redes de distribución de CRE con las instalaciones del usuario, en Media o Baja Tensión.

c)  Media Tensión – MT – Tensión Primaria de Distribución Nivel de tensión mayor a 1 kV y menor a 69 kV. CRE utiliza los niveles de tensión (fase-fase) para distribución 10.5, 13.8, 24.9 y 34.5 kV, dependiendo del sistema, integrado o aislado.

d)  Baja Tensión – BT – Tensión Secundaria de Distribución Nivel de tensión menor o igual a 1000 voltios. CRE utiliza tensiones fase-fase de 380 Voltios y fase-neutro de 220 Voltios.

e) Transformador de Distribución MT/BT: Maquina eléctrica estática de funcionamiento electromagnético que permite transformar los niveles de tensión desde un valor a otro.

f)  Disyuntor o Interruptor Eléctrico: Dispositivo de protección contra sobrecarga y cortocircuitos que permite el cierre y apertura de los circuitos eléctricos, en Media o en Baja Tensión.

g)  Fusible Elemento metálico usado para proteger los equipos eléctricos de sobrecargas o de cortocircuitos eléctricos.

h) Pararrayos: Son elementos de protección contra descargas atmosféricas (rayos)

i) Potencia: Es la capacidad que tiene un equipo o maquina eléctrica para desarrollar trabajo

j) Potencia Instalada Suma aritmética de las potencias nominales de los equipos instalados.

k) Potencia o Demanda Máxima: Máxima potencia activa registrada por un equipo de medición electrónico, integrada en periodos de 15 minutos expresada en Kilowatts [kW].

Transformador de Corriente (TC): Equipo destinado a reducir niveles de corriente eléctrica, en Media o Baja Tensión, a valores adecuados para la medición del consumo de energía eléctrica.

l)  Transformador de Potencial (TP): Equipo destinado a reducir los niveles de potencial eléctrico o de tensión a valores adecuados para la medición del consumo de energía eléctrica.

m)  Medidor de energía eléctrica: Dispositivo trifásico o monofásico, destinado a la medición de energía eléctrica de los consumidores.

n)  Medidor Electrónico de energía eléctrica: Dispositivo monofásico o trifásico, capaz de registrar las mediciones de energía eléctrica activa [kWh/mes], reactiva [kVArh/mes] y demanda máxima [kW] de los consumidores. Este El medidor trifásico electrónico es imprescindible para consumidores Medianas y Grandes Demandas (MD y GD).

o)  SIGETEC: Sistema de Información de Gestión Técnica de las redes eléctricas de CRE.

Consumidores Pequeñas Demandas: Son aquellos consumidores conectados en Baja o Media Tensión cuya potencia máxima es menor a 10 kW.

p) Consumidores Medianas Demandas: Son aquellos consumidores conectados en Baja o Media Tensión cuya potencia máxima se encuentra entre 10 y 50 kW.

q)  Consumidores Grandes Demandas: Son aquellos consumidores conectados en Baja o Media Tensión cuya potencia máxima sea mayor a 50 kW.

r) Horario de Punta: Periodo comprendido entre las 18:00 y las 23:00 Hrs.

s)  Horario Fuera de Punta: Periodo comprendido entre las 00:00 a 18:00 Hrs. y entre las 23:00 a 24:00 Hrs.

  - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS PROTECCIONES

- En proyectos que toman de la red de Baja Tensión, la corriente nominal del disyuntor principal instalado no debe ser mayor a 60 amperes.

- La  protección  principal  del  panel  de  medición  debe  ser  a  través  de  un  disyuntor  termo-magnético  no regulable.

- En  proyectos  de  Baja  Tensión,  debe  indicarse  las  características  técnicas  de  cada  uno  de  los  equipos  de protección a instalar, de acuerdo al diagrama unifilar presentado, para el circuito principal como también de los circuitos secundarios.

- En  caso  de  proyectos  de  Media  Tensión  debe  indicarse  las  características  técnicas  de  los  pararrayos, seccionadores fusibles, aisladores y otros. Esto es aplicable también a seccionadores cuchillas, interruptores y reconectador cuando que corresponda, indicando el BIL y clase de los mismos.

- Cuando la instalación requiera de un reconectador se debe contemplar la instalación de un transformador de potencial monofásico para alimentar la caja de control del mismo.

  - SUMINISTRO EN MEDIA TENSIÓN

    - SUMINISTRO EN MEDIA TENSIÓN CON MEDICIÓN EN BAJA TENSIÓN:

Un esquema general típico de una instalación en Media Tensión con medición en el lado de Baja Tensión deberá contar con los siguientes elementos:

- Acometida en MT,

- Equipo de seccionamiento y protección en MT (seccionadores y pararrayos),

- Transformador de potencia,

- Panel de medición,

- Medidor  de  energía  monofásico 230 V.

- Protección en el lado de BT, contará con aterramiento.

  - PUESTO DE TRANSFORMACIÓN

    - TIPO DE INSTALACIÓN

Los transformadores podrán ser instalados:

- En postes, para el caso del proyecto.

- A nivel del piso con cerca de malla olímpica, solo para consumidores industriales,

- En cabinas,

- A nivel del piso en jardín y sin cerca de malla olímpica, solo transformadores tipo pedestal.

  - CARACTERÍSTICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA

Todo  transformador  nuevo,  usado  o  existente  en  sitio,  presentado  en  el  proyecto  para  su  aprobación,  debe necesariamente ser registrado con sus características técnicas de placa de identificación, mostrados en el protocolo de ensayos  del  fabricante  o  de  un  laboratorio  certificado.  Dicha  placa  debe  tener  sus  datos  nítidos,  claros  y  legibles, mostrando lo siguiente:

  - TRANSFORMADORES DE POTENCIA NUEVOS

Los transformadores deben contar con las siguientes características.

- Potencia nominal del transformador

- Marca

- Tensión nominal primaria

- Tensión nominal secundaria

- Tipo de aislamiento

- Tipo de conexión

- Impedancia del cortocircuito

- Número de serie

- Procedencia

- BIL

- Frecuencia

- Año de fabricación

No  es  necesario  que  el  transformador  nuevo  sea  ingresado  al  Taller  de  Transformadores  para  su  validación,  es suficiente con la presentación del protocolo del fabricante.

  - PROTECCIÓN EN MEDIA TENSIÓN

Toda instalación con suministro en Media Tensión deberá contar con elementos de protección en Media Tensión contra sobre-corrientes y cortocircuitos de acuerdo al siguiente detalle:

  - PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

- Para la protección contra descargas atmosféricas, deben ser utilizados juegos de pararrayos tipo válvula, con descarga automática, para tensiones de línea de 10.5; 13,8; 24.9 y 34,5 kV; con las siguientes características:

- BIL mayor o igual a 95 kV en sistema de 10.5 kV y 9 kV tensión de descarga

- BIL mayor o igual a 125 kV en sistema de 13,8 kV y 11 kV tensión de descarga

- BIL mayor o igual a 125 kV en sistemas de 24.9 kV y 18 o 21 kV de descarga

- BIL mayor o igual a 150 kV en sistema de 34,5 kV y 27 kV tensión de descarga

- Para puestos de transformación a la intemperie, se deberá instalar los pararrayos en la misma estructura del transformador.

  - SISTEMA DE ATERRAMIENTO

- Todas las partes metálicas, normalmente no  energizadas, como carcasas de equipos, blindaje de los cables subterráneos, panel de medición, cuba del transformador, pararrayos, estructuras metálicas o cualquier otro equipo o accesorio, deben ser conectados al sistema de aterramiento de seguridad a través de conductores de cobre de una sección mínima de 25 mm2.

- La eficiencia de cualquier electrodo de aterramiento depende de las condiciones locales del  suelo, se deben instalar  uno  o  más  electrodos  de  acuerdo  a  las  condiciones  del  suelo  y  al  valor  de  la  resistencia  de aterramiento menor o igual a 20 ohms exigido por CRE.

- Debe diferenciarse el aterramiento de servicio (neutro del sistema o instalación eléctrica) del aterramiento de seguridad,  este  último  para  descargar  las  fallas  eléctricas  o  retornos  de  corriente  que  energicen  el  panel, pilastra,  o  partes  eléctricas  no  energizadas.  Funcionalmente,  ambos  sistemas  de  aterramiento  deben  tener conexiones separadas, sin embargo, pueden utilizar la misma malla de aterramiento.

- Los empalmes en la varilla y los bajantes de los sistemas de aterramiento deberán ser mediante conectores de perno o a compresión (tipo C) y/o soldadura exotérmica.

- Los sistemas de puesta a tierra debe ejecutarse bajo normas IBNORCA NB777, IEEE Std 80-86.

- El sistema de puesta a tierra debe ser equipotencial y solo debe existir un punto de unión entre el neutro y la tierra en un sistema derivado separadamente.

- La resistencia de la malla de aterramiento debe ser menor a 10 Ohms.

- Cuando no se pueda obtener la resistencia de aterramiento requerida, el interesado podrá adoptar algunas de las siguientes combinaciones:

ANEXOS

DETALLE DE LAS INSTALACIONES

Figura N° 1

Figura N° 2

## SEGURIDAD INDUSTRIAL

La empresa  contratista de la actividad/obra/proyecto/servicio, adquisición y/o provisión de  bienes y servicios deberá cumplir de forma obligatoria con los siguientes estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional:

Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación.

La empresa contratista deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el Anexo 1: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998).

ASPECTOS GENERALES:

La empresa contratista deberá prever el número de personal de SMS para el proyecto en función a las siguientes consideraciones:

- Análisis preliminar de peligros y riesgos (asociados a la actividad), tiempo, magnitud del proyecto, número de trabajadores y numero de frentes de trabajo.

- En cumplimiento a la LGT Art.73, se establece que todo proyecto con más de 80 trabajadores  deberá contar necesariamente con personal médico (in situ).

PERSONAL DE SMS:

La empresa contratista deberá contar mínimamente con el siguiente personal de SMS (Monitor/Supervisor/Coordinador de SMS), en base a los siguientes criterios:

Proyectos de Red Primaria/City Gates:

- 1 Supervisor ó Coordinador SySO

- 1 Monitor de SySO: por cada frente de trabajo (de acuerdo al análisis de Riesgos de las actividades a desarrollarse en el proyecto

Proyectos de Red Secundaria/Estación Distrital de Regulación (EDR):

- 1 Monitor de SySO: por cada frente de trabajo (de acuerdo al análisis de Riesgos de las actividades a desarrollarse en el frente de trabajo)

Curriculum Vitae de Personal SMS: (Monitor/Supervisor/Coordinador), asignado  al proyecto (adjuntar los respaldos correspondientes para evaluación y aprobación de YPFB).

Perfil de Cargos: La educación, formación y experiencia del personal debe ser adecuada y  coherente para gestionar y controlar los riesgos identificados en las actividades de la obra/proyecto/servicio. Debe mínimamente contemplar lo siguiente:

- Supervisor o Coordinador de SMS

| Nivel | Requisitos |
| --- | --- |
| Educación | Profesional a nivel licenciatura en ingeniería |
| Formación OBLIGATORIA (Cursos, seminarios, talleres, etc.) | Sistemas de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (OHSAS 18001 - ISO 14001). Protección y prevención de incendios. Primeros Auxilios Básicos. Manejo Defensivo. |
| Formación DESEABLE (Cursos, seminarios, talleres, etc.) | Legislación en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Seguridad para trabajo en espacios confinados, trabajos de izaje de cargas, trabajo en excavaciones, trabajos en altura, Bloqueo y etiquetado, Identificación y control de factores de riesgo para la Salud, Manejo de sustancias peligrosas |
| Experiencia | Experiencia general de 4 años y experiencia específica de 3 años en cargos similares en proyectos de gas y petróleo, construcción, y/o rubro industrial. Experiencia especifica: - Manejo y/o supervisión de personal - Gestión de indicadores de SySO |

- Monitor de SMS:

| Nivel | Requisitos |
| --- | --- |
| Educación | Profesional a nivel licenciatura en ingeniería o Técnico del área Industrial (mecánico, eléctrico, SMS o similares) |
| Formación OBLIGATORIA (Cursos, seminarios, talleres, etc.) | Sistemas de Gestión de Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente (OHSAS 18001 - ISO 14001). Protección y prevención de incendios. Primeros Auxilios Básicos. Manejo Defensivo. |
| Formación DESEABLE (Cursos, seminarios, talleres, etc.) | Legislación en Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente. Seguridad para trabajo en espacios confinados, trabajos de izaje de cargas, trabajo en excavaciones, trabajos en altura, Bloqueo y etiquetado, Identificación y control de factores de riesgo para la Salud, Manejo de sustancias peligrosas |
| Experiencia | Experiencia general mínima de 2 años y experiencia específica mínima de 1 año en cargos similares en proyectos de gas y petróleo, construcción, y/o rubro industrial. Experiencia especifica: - Auditoría e inspección de actos y/o condiciones inseguras - Gestión de Equipos de protección personal (EPP) - Gestión de Permisos de trabajo - Conocimiento básico de sistemas de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (OHSAS 18001 - ISO 14001) |

POSTERIOR A LA ADJUDICACION: Antes del inicio de las actividades (orden de proceder) la Empresa adjudicada deberá presentar los siguientes documentos para la aprobación y VoBo de la Unidad SMSG de YPFB:

- Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación.

El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimento a la legislación laboral, social y otras aplicables al presente proyecto/obra/servicio, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB (Contratante).

Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo).

- Presentación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (En caso de poseer un sistema bajo la norma OHSAS 18001 o Sistemas Integrados de Gestión). Caso contrario, la empresa contratista deberá presentar un documento que contenga la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional a ser aplicada en el Proyecto (Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - específico para la actividad/obra/proyecto/servicio.

- Plan específico de Seguridad y Salud Ocupacional: debe contener al menos los siguientes puntos:

- Política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

- Programas y políticas de control de alcohol y drogas

- Programa de gestión vehicular (cronograma de mantenimiento de vehículos)

- Programas de medidas preventivas en seguridad y salud ocupacional

- Plan de respuesta ante emergencias (especifico del proyecto).

- Plan de evacuación Médica (MEDEVAC)

- Plan de rescate

- Sistemas de permisos de trabajo

- Sistemas de reporte de accidentes e incidentes.

- Sistemas de reporte de SMS (Semanal/Mensual).

- Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos inicial de la actividad (este registro debe ser actualizado periódicamente y cada vez que se presente la necesidad o cambios en la actividad a realizarse).

- Lista de procedimientos específicos de SMS (permisos de trabajo, reporte de accidentes, incidentes e informes del proyecto).

- Nómina de personal (nombre y Cédula de Identificación) con los respaldos correspondientes de “dotación de ropa de trabajo y EPP”.

- Contrato del personal (Bajo la modalidad que corresponda)

- Seguro médico (cuando aplique). Caso contrario debe contar necesariamente con una póliza de Seguro contra accidentes – grupal o individual

- Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito – SOAT. (cuando aplique)

- Copia de póliza contra accidentes personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte)  (cuando aplique)

- Check list de vehículos livianos y pesados. (cuando aplique)

- Capacitaciones básicas de SMS: Primeros Auxilios, Manejo de Extintores, Plan de Emergencia, uso de EPP y otros aplicables)

Aplica a todo el personal inmerso en la actividad/obra/proyecto/servicio.

(Personal propio, y sub contratistas).

- Sustancias Peligrosas: En todas las áreas donde se transporte, almacene, utilice y/o manipulen sustancias peligrosas deberán existir las Hojas de Seguridad (MSDS) para cada una de las sustancias. Deben estar a disposición de todos los trabajadores.

NOTA 1: Los presentes requisitos son aplicables de acuerdo a la dinámica de la actividad/obra/proyecto/servicio y/o adquisición de bienes y servicios.

NOTA 2: En caso de no ser aplicables para determinada actividad/obra/proyecto/servicio y adquisición y/o provisión de bienes y servicios, deben ser acordados y determinados formalmente (por escrito), entre el contratista y el responsable de la Unidad de origen de YPFB;  debiendo ser validados por la Unidad de SMSG de YPFB.

REQUISITOS MINIMOS: Para el ingreso a la actividad/obra/proyecto/servicio

- Inducción de SMS (A cargo de YPFB - Unidad Operativa)

- Inducción de SMS (A realizarse “in situ” – A cargo de la empresa Contratista).

- Uso obligatorio de ropa de trabajo (overol, ropa de dos piezas manga larga y otros que sean necesarios o aplicables)

- Uso obligatorio de EPP (Equipo de Protección Personal):

- Casco de seguridad

- Calzado de seguridad

- Lentes de seguridad

- Protectores auditivos (si corresponde)

- Guantes (específicos a la tarea a realizar)

- EPP para riesgos especiales y tareas críticas (altura, espacios confinados, eléctricos, trabajos en caliente, etc,)

  - Arnés de seguridad de cuerpo completo.

  - Línea de vida. (sistema de supresión contra caídas)

  - Detector de gases (en caso de requerir).

  - Equipo de rescate para alturas (en caso de requerir).

  - Guantes dieléctricos (en caso de requerir).

  - Equipo de rescate para espacios confinados (en caso de requerir).

  - Equipo de respiración autónoma (en caso de requerir).

  - Extintores para el área de intervención y combate contra incendios. Trabajos en caliente (soldadura, eléctricos, etc.).

Documentación que debe estar en la actividad/obra/proyecto/servicio:

- Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (Específico)

- Plan de Emergencias/Contingencias

- Procedimientos de trabajo para las actividades a realizar.

- Nómina del personal, con copia de su póliza de seguro contra accidentes

- Permiso de trabajo, AST – Identificación de peligros y riesgos

Documentación para Data Book:

- Plan específico de Seguridad y Salud Ocupacional

- Procedimientos de las actividades

- Nómina de todo el personal (con los respaldos establecidos por YPFB)

- Informes de SMS

- Reporte de accidentes/incidentes y Acciones correctivas (lecciones aprendidas)

- Reporte Mensual de Indicadores SYSO (firmado por los responsables)

(El formato será remitido por el área de SMS de YPFB)

- Registro de capacitaciones

- De acuerdo a las características y dinámica de cada proyecto podrá establecerse una reunión inicial y posterior a ello reuniones de consulta con el área de SMS de YPFB.

- Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente,  remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución de la obra o proyecto, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente establecida en la LGT 1939, DL HSOB 16998,  DS 1996 y otras disposiciones legales aplicables a la actividad comprendida en el contrato de la actividad/obra/proyecto/servicio.

- Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en  proyectos de YPFB.

- YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SySO   que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes mediante el cumplimiento de la legislación vigente en materia de SySO y los aspectos normativos y regulatorios Corporativos de YPFB.

- La subcontratación de Servicios deberá ser previamente aprobada por YPFB y la Empresa Subcontratada deberá cumplir con todos y cada uno de los requisitos de SySO establecidos por YPFB para el CONTRATISTA.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES

REQUISITOS DE PROTECCION AMBIENTAL CONTRATISTAS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO OBRAS ELECTRICAS CITY GATE

DISPOSICIONES AMBIENTALES

1.1	La  Empresa CONTRATISTA deberá dar  estricto cumplimiento a  los  compromisos Ambientales aprobados a través del Documento Ambiental (solicitado por la Contratista a la firma del contrato) con el cual se obtuvo la Autorización Ambiental (Licencia Ambiental -LA-) para el proyecto, como también las disposiciones emitidas por la Autoridad Ambiental Competente al momento de otorgar la LA y otros requerimientos ambientales exigidos por el personal de YPFB del proyecto. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá remitir a YPFB toda aquella documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento de los Planes, Programas y Procedimientos. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá remitir a YPFB, según el alcance del presente proyecto, la información solicitada en el Anexo “Requisitos de Protección Ambiental Contratistas”, parte integral del presente documento.

Toda esta documentación de respaldo deberá demostrar el cumplimiento de la legislación aplicable, misma que será de insumo para la elaboración de los Informes de Monitoreo Ambiental que elabore YPFB cuando corresponda.

1.2	El CONTRATISTA acuerda dar cumplimiento con todas las disposiciones técnicas y administrativas establecidas en la legislación ambiental y forestal vigente, como también la reglamentación sectorial, normativa conexa y todo instrumento legal promulgado durante el periodo de vigencia del CONTRATO. En tal sentido y en caso de contravenciones a estas normas, leyes y/o regulaciones, el CONTRATISTA asume la responsabilidad y sus consecuencias, así como la reparación de estas, cuando corresponda.

1.3	De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque perdidas, daños y/o perjuicios ambientales; el CONTRATISTA deberá comunicar inmediatamente a YPFB para que se proceda en el marco de la legislación aplicable. Por su parte, el CONTRATISTA tomará acciones inmediatas de prevención, mitigación y/o remediación. Para tal efecto, el mismo deberá remitir a YPFB informes, planillas, registros, comprobantes y toda documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento del Plan de Contingencias.

1.4	La contratista se obliga a aplicar los lineamientos establecidos en el Anexo “Requisitos de Protección Ambiental Contratistas”. Este anexo establece la generación de planillas de la gestión de residuos sólidos durante la ejecución del proyecto, además de solicitar un informe donde se detalle las acciones y lineamientos seguidos para una adecuada gestión de residuos sólidos”.

Las empresas contratistas, deben informar mensualmente y al concluir el proyecto al TSIMA del Distrito de Redes de Gas de acuerdo al detalle siguiente:

| RESPALDO |  | FORMATO INFORME | PRESENTACION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- PLANILLA DE GENERACION DE RESIDUOS SÓLIDOS |  | FISICO/DIGITAL | MENSUAL/FINAL |  |
| 2.- INFORME DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS RELACIONADO AL PUNTO ANTERIOR |  | FISICO/DIGITAL | FINALL |  |
| 3.- PLANILLAS DE INDUCCION Y CAPACITACION AL PERSONAL EN TEMAS DE SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y SOCIAL |  | FISICO/DIGITAL | MENSUAL/FINAL |  |
| 4.- INSTRUCTIVO DE HORARIOS DE TRABAJO |  | FISICO/DIGITAL | INICIAL |  |
| 5.- PLANILLAS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS |  | FISICO/DIGITAL | MENSUAL/FINAL |  |
| 6.- REGISTRO DE EXTINTORES Y SU MANTENIMIENTO |  | FISICO/DIGITAL | MENSUAL/FINAL |  |
| 7.- PLANILLA DE DOTACIÓN DE EPP E INFORME DE SEÑALIZACION PARA MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD CON EL RESPECTIVO REGISTRO FOTOGRÁFICO EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE VAYAN A REALIZARSE. |  | FISICO/DIGITAL | MENSUAL/FINAL |  |
| 8.- INFORME DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL FINAL DEL ÁREA INCLUYE REGISTRO FOTOGRÁFICO Y MEDIDAS DE RESTAURACIÓN |  | FISICO/DIGITAL | FINAL |  |
| Elabora y Presenta: Contratista | Verifica en obra: Supervisor DTRG | Revisa documentación: TSIMA-DTRG |  | Aprueba: Distrital de Redes de Gas |

## INFORME AMBIENTAL

En el presente acápite se describe el contenido mínimo que debe tener el Informe Ambiental inicial/mensual/final:

El Informe Ambiental debe contar con los siguientes acápites, mismos que serán debidamente llenados en función a las características específicas de cada actividad, obra y/o proyecto (AOP).

  - Declaración Jurada: Debe contener Información General, Identificación y Ubicación del Proyecto, Aspectos del Estado de la AOP, Firmas y datos del Responsable Técnico (Supervisor SMS, Supervisor SMS Junior o Monitor SMS).

  - Estado actual en que se encuentra la AOP: Breve descripción del estado actual de la Actividad, Obra o Proyecto. Incluir información referida a la etapa en que se encuentre la AOP, porcentaje de avance, entre otros.

  - Datos Generales: Nombre de la AOP, Licencia Ambiental, Fecha de Emisión de la Licencia Ambiental, LASP, Fecha de Emisión de la LASP, Fecha de inicio de actividades, Etapa de la AOP, Frecuencia de presentación, Periodo al que pertenece el informe, fecha de contrato, entre otros.

  - Descripción de la AOP: Contemplar datos como ser la ubicación de la AOP, coordenadas, descripción de colindancias.

  - Detalle de Actividades Realizadas en el Periodo: Descripción de todas las actividades específicas del periodo al que pertenece el Informe Ambiental a elaborarse.

  - Cumplimiento de los Compromisos Ambientales (Establecidos en el Documento Ambiental propio de cada proyecto): Incluir de forma tabulada el nivel de cumplimiento de las medidas ambientales de compromiso de la Corporación y de cumplimiento  por parte de la contratista y aprobadas por la Autoridad Ambiental Competente y el respectivo nivel de cumplimiento de las mismas, contemplando elementos como se puede observar en el siguiente ejemplo:

| Código | Factor Ambiental | Medida a Monitorear de Adecuación/Mitigación | Fecha de Cumplimiento (Inicio) | Fecha de Cumplimiento (Final) | Desarrollo de la Medida | Respaldos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Análisis de Resultados por Factores: Realizar un análisis de todos los factores comprendidos en la AOP, como ser Aire, Ruido, Agua, Suelo, Residuos Sólidos, Socioeconómico, entre otros.

  - Detección de No Conformidades: Si fuera el caso incluir información referida a no conformidades presentadas durante el desarrollo de la AOP.

  - Conclusiones y Recomendaciones: Contemplar los aspectos más relevantes del Informe elaborado y las respectivas recomendaciones acorde a lo reportado.

## ANEXOS DEL INFORME AMBIENTAL

- Anexo de Mapas, Planos y Fotografías

El presente Anexo debe incluir:

- Mapas y planos de la AOP.

- Registro fotográfico significativo de la AOP, principalmente referidos a las medidas ambientales comprendidas.

- Anexo de Documentos Conexos (Lo aplicable para la AOP, específica que está realizando el Contratista)

El presente Anexo de incluir:

- Licencia Ambiental de la AOP

- Planillas

- Registros

- Análisis

- Actas

- Certificados

ESTOS TÉRMINOS DE REFERENCIA SON ENUNCIATIVOS Y DE ORIENTACIÓN, NO SON LIMITATIVOS POR LO QUE EL PROPONENTE SI ASÍ LO DESEA Y A OBJETO DE DEMOSTRAR SU HABILIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUEDE MEJORARLOS, OPTIMIZANDO EL USO DE LOS RECURSOS.

| Elaborado por: | Aprobado por Jefe Inmediato Superior: |
| --- | --- |
| Juan Gualberto Fernandez Mamani SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO SISTEMA PRIMARIO UDOM-DREA | Ing. Edwin Valentín Torrez Rodriguez JEFE UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO UDOM-DREA |
| FIRMA, NOMBRE Y CARGO | FIRMA, NOMBRE Y CARGO |