YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS

DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA

PARA BIENES

REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

RE-SABS-EPNE YPFB

OBJETO: PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN 2016

CÓDIGO: DCO-EPNE-GAFC-379-16

| ELABORADO POR: | APROBADO POR: |
| --- | --- |
| Lic. Edwin Flores Casas Analista de Contrataciones IV DNGC – GNCO Firma y Sello Analista de Contratación | Firma y Sello del RPC |

ASPECTOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

| CRONOGRAMA DE PLAZOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ACTIVIDAD | FECHA y HORA |  |  | DIRECCION |
| 1 | Inspección Previa. | Fecha: |  | Hora: | NO SE REQUIERE |
| 2 | Consultas Escritas. | Fecha: 18/10/2016 |  | Hasta hora: 18:00 | Correo electrónico: jpommier@ypfb.gob.bo |
| 3 | Reunión de Aclaración | Fecha: 19/10/2016 |  | Hora: 11:00 | Calle Bueno N° 185 Piso 1 Edificio YPFB, Gerencia de Contrataciones Corporativa La Paz –Bolivia (Int 1141 Juan Carlos Pommier Benítez) |
| 4 | Presentación de Propuestas. | Fecha: 28/10/2016 |  | Hasta hora: 09:00 | Edificio YPFB, calle Bueno Nro. 185 piso 1 Gerencia de Contrataciones Corporativa interno 1141 Juan Carlos Pommier Benítez |
| 5 | Apertura de Propuestas. | Fecha: 28/10/2016 | Hora: 09:15 |  | Edificio YPFB, calle Bueno Nro. 185 piso 1 Gerencia de Contrataciones Corporativa Sala de Reuniones |

| DATOS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| MÉTODO DE SELECCIÓN | : | Precio Evaluado Más Bajo |
| FORMA DE ADJUDICACIÓN | : | Por Lotes |
| LA CONTRATACIÓN SE FORMALIZARA MEDIANTE | : | Contrato |
| VALIDEZ DE LA PROPUESTA (en días calendario) | : | 90 DÍAS CALENDARIO |

| PRECIO REFERENCIAL EN BOLIVIANOS (Bs) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTE N° | ÍTEM Nº | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| LOTE 1 PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PARA EL ARCHIVO INSTITUCIONAL YPFB EL ALTO | 1 | Actividad: 7.1. PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE PARED TIPO “WALL” DE 4 VIAS 5 KW. | PZA | 2.00 | 8,282.19 | 16,564.38 |
|  | 2 | Actividad: 7.2. PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TECHO TIPO “CASSETTE” DE 4 VIAS 5 KW. | PZA | 2.00 | 8,282.16 | 16,564.32 |
|  | 3 | Actividad: 7.3. PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TECHO TIPO “CASSETTE” DE 4 VIAS 7,1 KW. | PZA | 4.00 | 8,892.44 | 35,569.76 |
|  | 4 | Actividad: 7.4. PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TECHO TIPO “CASSETTE” DE 4 VIAS 11,2 KW. | PZA | 8.00 | 11,246.39 | 89,971.12 |
|  | 5 | Actividad: 7.5. PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TIPO CANALIZADO DE 11,2 KW. | PZA | 14.00 | 11,246.39 | 157,449.46 |
|  | 6 | Actividad: 7.6. PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TIPO CANALIZADO DE 14 KW. | PZA | 21.00 | 12,554.10 | 263,636.10 |
|  | 7 | Actividad: 7.7. PROV. E INST. ACCESORIOS DE DERIVACIÓN PARA LINEA DE LIQUIDO Y GAS < 20 KW. | PZA | 38.00 | 1,046.16 | 39,754.08 |
|  | 8 | Actividad: 7.8. PROV. E INST. ACCESORIOS DE DERIVACIÓN PARA LINEA DE LIQUIDO Y GAS > 30 KW. | PZA | 3.00 | 1,307.71 | 3,923.13 |
|  | 9 | Actividad: 7.9. PROV. E INST. UNIDAD EXTERNA 60 KW. | PZA | 4.00 | 148,207.70 | 592,830.80 |
|  | 10 | Actividad: 7.10. PROV. E INST. UNIDAD EXTERNA 56 KW. | PZA | 2.00 | 131,992.09 | 263,984.18 |
|  | 11 | Actividad: 7.11. PROV. E INST. UNIDAD EXTERNA 45 KW. | PZA | 2.00 | 112,463.50 | 224,927.00 |
|  | 12 | Actividad: 7.12. PROV. E INST. CONDUCTOS 600x250. | ML | 44.00 | 414.12 | 18,221.28 |
|  | 13 | Actividad: 7.13. PROV. E INST. CONDUCTOS 550x250. | ML | 40.00 | 389.76 | 15,590.40 |
|  | 14 | Actividad: 7.14. PROV. E INST. CONDUCTOS 500x250 | ML | 70.00 | 365.40 | 25,578.00 |
|  | 15 | Actividad: 7.15. PROV. E INST. CONDUCTOS 450x200. | ML | 94.00 | 316.68 | 29,767.92 |
|  | 16 | Actividad: 7.16. PROV. E INST. CONDUCTOS 300x200. | ML | 90.00 | 243.00 | 21,870.00 |
|  | 17 | Actividad: 7.17. PROV. E INST. SOPORTE PARA EVAPORADORES. | PZA | 51.00 | 699.06 | 35,652.06 |
|  | 18 | Actividad: 7.18. PROV. E INST. TUB. COBRE 6,35 MM. (1/4"). | ML | 34.50 | 91.00 | 3,139.50 |
|  | 19 | Actividad: 7.19. PROV. E INST. TUB. COBRE 9,52 MM. (3/8"). | ML | 304.00 | 120.14 | 36,522.56 |
|  | 20 | Actividad: 7.20. PROV. E INST. TUB. COBRE 12,7 MM. (1/2"). | ML | 409.80 | 146.92 | 60,207.82 |
|  | 21 | Actividad: 7.21. PROV. E INST. TUB. COBRE 15,9 MM. (5/8"). | ML | 368.70 | 201.98 | 74,470.03 |
|  | 22 | Actividad: 7.22. PROV. E INST. TUB. COBRE 19 MM. (3/4"). | ML | 113.00 | 234.00 | 26,442.00 |
|  | 23 | Actividad: 7.23. PROV. E INST. TUB. COBRE 28,6 MM. (1 1/8"). | ML | 315.00 | 291.75 | 91,901.25 |
|  | 24 | Actividad: 7.24. PROV. E INST. REJILLAS DE ALIMENTACION PARA CONDUCTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO "CENTRAL". | PZA | 95.00 | 194.88 | 18,513.60 |
|  | 25 | Actividad: 7.25. PROV. E INST. REJILLAS DE RETORNO PARA CONDUCTO DE AIRE ACONDICIONADO DE TIPO "CENTRAL". | PZA | 38.00 | 194.88 | 7,405.44 |
|  | 26 | Actividad: 7.26. PROV. E INST. TUB. PVC 3/4" (20 MM). | ML | 571.29 | 35.00 | 19,995.02 |
| TOTAL LOTE 1 |  |  |  |  |  | 2,190,451.20 |
| LOTE 2 PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL DISTRITO COMERCIAL TARIJA | 1 | Actividad: 7.1. PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TECHO TIPO “CASSETTE” DE 4 VIAS 2,8 KW. | PZA | 4.00 | 7,061.68 | 28,246.72 |
|  | 2 | Actividad: 7.2. PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TECHO TIPO “CASSETTE” DE 4 VIAS 5,6 KW. | PZA | 24.00 | 8,617.45 | 206,818.80 |
|  | 3 | Actividad: 7.3. PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TECHO TIPO “CASSETTE” DE 4 VIAS 7,1 KW. | PZA | 4.00 | 8,892.44 | 35,569.76 |
|  | 4 | Actividad: 7.4. PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TECHO TIPO “CASSETTE” DE 4 VIAS 9 KW. | PZA | 3.00 | 10,881.75 | 32,645.25 |
|  | 5 | Actividad: 7.5. PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TECHO TIPO “CASSETTE” DE 4 VIAS 11,2 KW. | PZA | 7.00 | 11,246.39 | 78,724.73 |
|  | 6 | Actividad: 7.6. PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TIPO CANALIZADO DE 14 KW. | PZA | 1.00 | 12,554.10 | 12,554.10 |
|  | 7 | Actividad: 7.7. PROV. E INST. ACCESORIOS DE DERIVACIÓN PARA LINEA DE LIQUIDO Y GAS < 20 KW. | PZA | 35.00 | 1,046.16 | 36,615.60 |
|  | 8 | Actividad: 7.8. PROV. E INST. ACCESORIOS DE DERIVACIÓN PARA LINEA DE LIQUIDO Y GAS > 30 KW. | PZA | 2.00 | 1,569.27 | 3,138.54 |
|  | 9 | Actividad: 7.9. PROV. E INST. UNIDAD EXTERNA 56 KW. | PZA | 1.00 | 131,992.09 | 131,992.09 |
|  | 10 | Actividad: 7.10. PROV. E INST. UNIDAD EXTERNA 45 KW. | PZA | 3.00 | 112,463.50 | 337,390.50 |
|  | 11 | Actividad: 7.11. PROV. E INST. CONDUCTOS 600x250. | ML | 4.00 | 414.12 | 1,656.48 |
|  | 12 | Actividad: 7.12. PROV. E INST. CONDUCTOS 550x250. | ML | 2.00 | 389.76 | 779.52 |
|  | 13 | Actividad: 7.13. PROV. E INST. CONDUCTOS 500x250 | ML | 5.00 | 365.40 | 1,827.00 |
|  | 14 | Actividad: 7.14. PROV. E INST. CONDUCTOS 450x200. | ML | 9.00 | 316.68 | 2,850.12 |
|  | 15 | Actividad: 7.15. PROV. E INST. CONDUCTOS 300x200. | ML | 4.00 | 243.00 | 972.00 |
|  | 16 | Actividad: 7.16. PROV. E INST. SOPORTE PARA EVAPORADORES. | PZA | 43.00 | 699.06 | 30,059.58 |
|  | 17 | Actividad: 7.17. PROV. E INST. TUB. COBRE 6,35 MM. (1/4"). | ML | 90.00 | 91.00 | 8,190.00 |
|  | 18 | Actividad: 7.18. PROV. E INST. TUB. COBRE 9,52 MM. (3/8"). | ML | 125.00 | 120.14 | 15,017.50 |
|  | 19 | Actividad: 7.19. PROV. E INST. TUB. COBRE 12,7 MM. (1/2"). | ML | 300.00 | 146.92 | 44,076.00 |
|  | 20 | Actividad: 7.20. PROV. E INST. TUB. COBRE 15,9 MM. (5/8"). | ML | 120.00 | 201.98 | 24,237.60 |
|  | 21 | Actividad: 7.21. PROV. E INST. TUB. COBRE 19 MM. (3/4"). | ML | 45.00 | 234.00 | 10,530.00 |
|  | 22 | Actividad: 7.22. PROV. E INST. TUB. COBRE 28,6 MM. (1 1/8"). | ML | 170.00 | 291.75 | 49,597.50 |
|  | 23 | Actividad: 7.23. PROV. E INST. REJILLAS DE ALIMENTACION PARA CONDUCTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL. | PZA | 4.00 | 194.88 | 779.52 |
|  | 24 | Actividad: 7.24. PROV. E INST. REJILLAS DE RETORNO PARA CONDUCTO DE AIRE ACONDICIONADO DE TIPO CENTRAL. | PZA | 2.00 | 194.88 | 389.76 |
|  | 25 | Actividad: 7.25. PROV. E INST. TUB. PVC 3/4" (20 MM). | ML | 425.59 | 35.00 | 14,895.73 |
| TOTAL LOTE 2 |  |  |  |  |  | 1,109,554.40 |
| LOTE 3 PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL DTCAM RIBERALTA | 1 | Actividad: 7.1. PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TECHO TIPO “CASSETTE” DE 4 VIAS 2,8 KW. | PZA | 2.00 | 7,061.68 | 14,123.36 |
|  | 2 | Actividad: 7.2. PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TECHO TIPO “CASSETTE” DE 4 VIAS 5,6 KW. | PZA | 6.00 | 8,617.45 | 51,704.70 |
|  | 3 | Actividad: 7.3. PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TECHO TIPO “CASSETTE” DE 4 VIAS 9 KW. | PZA | 3.00 | 10,881.75 | 32,645.25 |
|  | 4 | Actividad: 7.4. PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TECHO TIPO “CASSETTE” DE 4 VIAS 11,2 KW. | PZA | 18.00 | 11,246.39 | 202,435.02 |
|  | 5 | Actividad: 7.5. PROV. E INST. ACCESORIOS DE DERIVACIÓN PARA LINEA DE LIQUIDO Y GAS < 20 KW. | PZA | 20.00 | 1,046.16 | 20,923.20 |
|  | 6 | Actividad: 7.6. PROV. E INST. ACCESORIOS DE DERIVACIÓN PARA LINEA DE LIQUIDO Y GAS > 20 KW, < 30 KW. | PZA | 2.00 | 1,307.71 | 2,615.42 |
|  | 7 | Actividad: 7.7. PROV. E INST. ACCESORIOS DE DERIVACIÓN PARA LINEA DE LIQUIDO Y GAS > 30 KW. | PZA | 2.00 | 1,569.27 | 3,138.54 |
|  | 8 | Actividad: 7.8. PROV. E INST. UNIDAD EXTERNA 60 KW. | PZA | 2.00 | 148,207.70 | 296,415.40 |
|  | 9 | Actividad: 7.9. PROV. E INST. UNIDAD EXTERNA 45 KW. | PZA | 2.00 | 112,463.50 | 224,927.00 |
|  | 10 | Actividad: 7.10. PROV. E INST. SOPORTE PARA EVAPORADORES. | PZA | 29.00 | 699.06 | 20,272.74 |
|  | 11 | Actividad: 7.11. PROV. E INST. TUB. COBRE 6,35 MM. (1/4"). | ML | 22.00 | 91.00 | 2,002.00 |
|  | 12 | Actividad: 7.12. PROV. E INST. TUB. COBRE 9,52 MM. (3/8"). | ML | 79.00 | 120.14 | 9,491.06 |
|  | 13 | Actividad: 7.13. PROV. E INST. TUB. COBRE 12,7 MM. (1/2"). | ML | 124.00 | 146.92 | 18,218.08 |
|  | 14 | Actividad: 7.14. PROV. E INST. TUB. COBRE 15,9 MM. (5/8"). | ML | 71.00 | 201.98 | 14,340.58 |
|  | 15 | Actividad: 7.15. PROV. E INST. TUB. COBRE 19 MM. (3/4"). | ML | 44.00 | 234.00 | 10,296.00 |
|  | 16 | Actividad: 7.16. PROV. E INST. TUB. COBRE 28,6 MM. (1 1/8"). | ML | 67.00 | 291.75 | 19,547.25 |
|  | 17 | Actividad: 7.17. PROV. E INST. TUB. PVC 3/4" (20 MM). | ML | 210.00 | 35.00 | 7,350.00 |
|  | TOTAL LOTE 3 |  |  |  |  | 950,445.60 |
|  | TOTAL LOTES |  |  |  |  | 4.250.451,20 |

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL

- NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación para la adquisición de bienes se rige por el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – EPNE- YPFB, aprobado mediante Resolución de Directorio Nº 058 de fecha 22 de julio de 2013.

- PROPONENTES ELEGIBLES

En la presente convocatoria podrán participar únicamente empresas legalmente constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia.

- IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Están impedidos de participar, directa o indirectamente de la presente contratación, las personas jurídicas, individuales o asociaciones o consorcios comprendidas en los siguientes casos, siendo sujeto a descalificación:

- Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados.

- Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio.

- Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

- Que se encuentren asociados con consultores que hayan asesorado o prestado servicios para la elaboración del contenido de Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, con excepción de las EPNES.

- Que hubiesen declarado su disolución o quiebra.

- Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE o los designados por este en los procesos de contratación, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme con lo establecido por el Código de Familia.

- Los ex servidores públicos que ejercieron funciones en YPFB, hasta un (1) año antes del inicio de la contratación, así como las empresas controladas por éstos.

- Los servidores públicos que ejercen funciones en YPFB, así como las empresas controladas por éstos.

- Los proveedores adjudicados que hayan desistido de suscribir el contrato, órdenes de compra y/o servicio, no podrán participar hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento; salvo causas de fuerza mayor, caso fortuito debidamente justificadas, o aceptadas por la entidad convocante, de acuerdo a la información registrada en el SICOES.

- Los proveedores con los que se hubiese resuelto el contrato por causales atribuibles a estos, no podrán participar durante tres (3) años después de la fecha de la resolución. Asimismo aquellos proveedores que hubieran incumplido la orden de compra y/o servicio no podrán participar durante un (1) año después de la fecha de incumplimiento, de acuerdo a la información registrada en el SICOES y/o página de YPFB.

En el caso de los incisos i) y j) la información publicada en el SICOES al momento del cierre de presentación de propuestas será la valedera y deberá ser señalada expresamente en el informe de evaluación.

- TÉRMINOS, PLAZOS Y HORARIOS

- Son considerados días hábiles administrativos los comprendidos de lunes a viernes, no son días hábiles administrativos los sábados, domingos y feriados.

- Son consideradas horas hábiles administrativas, las que rigen en YPFB como horario de trabajo: mañanas de 08:30 a 12:30 y tardes de 14:30 a 18:30, en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia.

- PREPARACIÓN DE OFERTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente documento, utilizando obligatoriamente los formularios establecidos.

- MONEDA DE LA CONTRATACION

La propuesta económica y otros documentos donde se requieren importes monetarios deberán expresarse en bolivianos.

- COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de ofertas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son total y exclusivamente propios de cada proponente, bajo su total responsabilidad.

- IDIOMA

Todos los documentos de la propuesta y los Formularios del presente DCD, deberán presentarse en idioma Español. En caso de que el documento de origen sea presentado en otro idioma, el proponente deberá adjuntar su traducción simple al idioma español.

Asimismo, toda la correspondencia que intercambien entre el proponente y YPFB serán en idioma español.

- PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN

El Documento de Contratación Directa y la documentación que corresponda serán publicados y notificados en la página web de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) www.ypfb.gob.bo como medio oficial de comunicación, alternativamente podrán ser publicados en otro(s) medio(s) de comunicación.

- CANCELACION DEL PROCESO DE CONTRATACION.-

El proceso de contratación podrá ser Cancelado por el RPC hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución expresa, técnica y legalmente motivado. YPFB no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proveedores afectados por esta decisión.

La Cancelación procederá:

- Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no        permita la continuidad del proceso de Contratación.

- Se hubiera extinguido la necesidad de contratación.

- Cuando la ejecución y resultados dejen de ser oportunos o surjan cambios      sustanciales en la estructura y objetivos de YPFB.

Cuando sea necesario cancelar uno o varios lotes, tramos o paquetes, se procederá a la cancelación parcial de los mismos, debiendo continuar el proceso para el resto de los, lotes, tramos o paquetes.

- DESCALIFICACION DE OFERTAS.-

Las causales de descalificación, son las siguientes:

- La falta de presentación de los Formularios solicitado en el presente DCD.

- Si se determinase que el proponente se encuentra dentro los impedimentos que se prevén en el presente DCD.

- Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DCD y las Especificaciones Técnicas..

- Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial.

- Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la propuesta y el monto revisado por el Comité de Evaluación, sea esta diferencia positiva o negativa.

- Cuando el proponente presente propuestas alternativas en una misma oferta.

- Si la oferta económica no cotiza la totalidad del requerimiento.

- Cuando el proponente, en el plazo establecido, no presente la documentación, aclaración o complementación que  le fuese solicitada sobre aspectos subsanables.

- Cuando el proponente, en el plazo establecido, no presente la documentación, aclaración o complementación que  le fuese solicitada sobre aspectos subsanables o la documentación presentada no cumpla con las condiciones requeridas.

- Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo requerido en la etapa de evaluación técnica.

- Si el proponente adjudicado no presenta la documentación solicitada para la elaboración y firma de contrato, dentro el plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso y el RPC autorice la ampliación de plazo para la presentación o complementación de los documentos solicitados.

- Cuando producto de la revisión de los documentos presentados para la elaboración y suscripción de contrato u orden de compra u orden de servicio no cumplan con las condiciones requeridas por YPFB y/o estos no hayan sido subsanados.

- Cuando producto de la revisión de lo s documentos presentados para la elaboración y suscripción de contrato, no cumplan con las condiciones requeridas por YPFB.

- Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato.

- En caso de comprobarse falsedad en la información presentada por el proponente.

- Cuando el proponente presente deudas al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones.

- Cuando la empresa proponente no cumpla con los índices, indicadores o parámetros financieros establecidos por YPFB (Para procesos mayores al millón de bolivianos y cuando este requisito hubiese sido solicitado por YPFB).

- Cuando el proponente rehúse ampliar la validez de su oferta.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas precedentemente.

- ASPECTOS SUBSANABLES Y ACLARACIONES

Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes:

- Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la oferta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DCD.

- Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y legalidad de la oferta presentada.

- Cuando la oferta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente DCD.

- Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las Especificaciones Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para YPFB.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo el Comité de Contratación considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, aclaraciones y/o complementaciones éstos deberán estar señalados en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación del Comité de Contratación, según corresponda.

El Comité de Contratación podrá realizar consultas, solicitar aclaraciones y/o complementaciones sobre aspectos subsanables mediante el correo electrónico institucional señalado en el Cronograma de plazos del presente DCD. Al efecto se podrá otorgar un plazo expresado en días hábiles para la presentación de las respuestas y/o complementaciones de los oferentes.

Las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o complementaciones, deberán ser enviadas al Comité de Contratación a través de correo electrónico institucional señalado en el Cronograma de plazos del presente DCD o en medio físico a la dirección establecida en la solicitud, para la respectiva evaluación.

Toda documentación de respaldo, que sea remitida para fines aclaratorios a consultas y/o complementaciones solicitadas, deberá tener una fecha de origen anterior o igual a la fecha límite establecida para el efecto.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato u orden de compra u orden de servicio por parte del comité.

- TIPOS DE GARANTÍA

Se establecen los siguientes tipos de garantía, que deberán estar emitidas a la orden de YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS y expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Boleta de Garantía: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Garantía a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier compañía aseguradora, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable e irrevocable y de ejecución a primer requerimiento. NO APLICA

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato, será equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato y se aplicarán los siguientes parámetros.

- Cuando el monto adjudicado sea hasta Bs. 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) el proponente definirá el tipo de garantía a presentar.

- Cuando el monto adjudicado sea superior a Bs. 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) las empresas deberán presentar Boleta de Garantía o Garantía a Primer Requerimiento.

- Cuando se tengan  programados pagos parciales, en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato, se podrá prever una retención del 7% de cada pago.

- Cuando se tenga programado realizar un solo pago y el tiempo de ejecución o entrega no supere los 15 días calendario en procesos de contratación hasta Bs.200.000.- (Doscientos Mil 00/100 Bolivianos) no se requerirá la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato.

La vigencia de la garantía será computable a partir de su emisión, debiendo exceder 60 días calendario al plazo de entrega del  bien y ser renovada las veces que YPFB así lo requiera.

- GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO

Tiene por objeto garantizar la devolución del monto entregado al proponente por concepto de anticipo inicial.

El monto de esta garantía podrá ser hasta un máximo del veinte por ciento (20%) del monto total de contrato y será por un monto equivalente al 100% del anticipo otorgado, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total del anticipo otorgado.

Conforme el contratista reponga el monto del anticipo otorgado, se podrá reajustar la garantía en la misma proporción.

- INSPECCIÓN PREVIA

##### NO APLICA

- CONSULTAS ESCRITAS AL DCD

Cuando se programe esta actividad, los potenciales proponentes podrán formular consultas escritas consignando el Objeto y Código del Proceso de Contratación hasta la fecha y hora establecida, al correo institucional señalado en el cronograma de plazos del presente DCD.

- REUNION DE ACLARACION

Se realizará una reunión de aclaración, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del  presente DCD en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el contenido del DCD, las mismas serán atendidas en la Reunión de Aclaración.

El Acta de la Reunión de Aclaración, será publicada en la página web de YPFB, www.ypfb.gob.bo

- AJUSTES AL DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA (DCD)

YPFB podrá ajustar el DCD, por iniciativa propia o como resultado de las actividades previas o en cualquier momento previo a la presentación de propuestas  las mismas que serán aprobadas por el RPC mediante nota expresa, los ajustes serán publicados en la página web de YPFB. www.ypfb.gob.bo

- AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

El RPC previo informe de justificación emitido por la unidad solicitante podrá ampliar el plazo de presentación de ofertas mediante Nota Expresa en los siguientes casos:

a)	Ajustes al Documento de Contratación Directa (DCD).

b)	Causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito

c)	A iniciativa de YPFB

Los nuevos plazos serán publicados en la página web de YPFB www.ypfb.gob.bo

- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Los formularios y/o documentos que deben ser presentados por el ofertante, se encuentran detallados en la PARTE III del presente DCD.

- PRESENTACIÓN DE OFERTAS

  - Forma de presentación: La oferta deberá ser presentada en sobre cerrado dirigido a YPFB citando el objeto de la contratación.

La propuesta debe ser presentada en un ejemplar original y una copia simple (esta última en custodia de la Unidad Solicitante) identificando claramente el original, la misma deberá estar dividida de la siguiente manera:

1: 	Documentos Administrativos

2: 	Documentos de la Propuesta Económica.

3: 	Documentos de la Propuesta Técnica.

En todos los casos, el documento original prevalecerá sobre la fotocopia simple.

  - Plazo y lugar de presentación: Las ofertas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DCD.

  - Forma de entrega: Las ofertas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier).  En todos los casos el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro del plazo y lugar establecido.

  - El sobre podrá ser rotulado de la siguiente manera:

CODIGO DE LA CONTRATACION. YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS NOMBRE DEL PROPONENTE:____________________________________________ OBJETO DE LA CONTRATACION: ___________________________________________________________________

  - Retiro de Ofertas

- Las ofertas presentadas solo podrán retirarse antes de la fecha y hora límite establecido para la presentación de ofertas.

- Para este propósito el proponente, a través de su Representante Legal o propietario, deberá solicitar por escrito la devolución total de su oferta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

- RECHAZO DE OFERTAS

Se rechazara las ofertas, cuando el proponente presente su oferta en la fecha, hora y/o lugar diferentes a los establecidos en el cronograma de plazos del presente Documento de Contratación Directa (DCD).

- APERTURA DE OFERTAS

La apertura de las ofertas será efectuada en acto público por el Comité de Contratación después del cierre del plazo de presentación de ofertas, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del presente DCD.

En el Acto de Apertura se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los representantes de la sociedad que quieran participar. Cuando sea necesario se podrá contar con la presencia de un Notario de Fe Pública.

El acto se efectuará así no se hubiese recibido ninguna oferta.

Durante el Acto de Apertura de ofertas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución del Comité de Contratación.

En el desarrollo del Acto de Apertura los integrantes del Comité de Contratación y otros funcionarios de YPFB, así como los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las ofertas.

En caso de no existir propuestas, el Comité de Contratación emitirá el respectivo informe al RPC.

- ETAPA DE EVALUACIÓN

El Comité de Contratación procederá a la evaluación de las ofertas presentadas, aplicando el Método de Selección descrito en la parte IV del presente DCD.

- ETAPA DE CONCERTACIÓN

La Etapa de Concertación será aplicada para montos mayores a Bs. 1.000.000,00 (Un Millón 00/100 Bolivianos)

El Comité de Contratación detallará los resultados de esta etapa en un informe dirigido al RPC.

- PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR ÍTEM, LOTES, TRAMOS, PAQUETES O VOLUMEN

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un ítem, lote, tramo, paquete ó volumen deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa, y una oferta técnica – económica para cada  ítem, lote, tramo, paquete o volumen, según los formularios del presente DCD.

En el caso de ítems el proponente podrá presentar una sola propuesta técnica y económica a los ítems que oferte.

- ADJUDICACIÓN

El RPC sobre la base de los informes generados en la  contratación, adjudicará la contratación mediante Nota Expresa, la misma que será publicada en el sitio web de YPFB.

- ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

El proponente adjudicado, deberá presentar para la elaboración y suscripción de contrato u orden de compra, los originales, fotocopias simples o fotocopias legalizadas, según corresponda, de los documentos solicitados por YPFB.

Los documentos deberán ser presentados en el plazo que establezca la nota de solicitud emitida por YPFB. Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar. En casos excepcionales y de manera justificada el proponente podrá solicitar la ampliación de plazo de presentación de los documentos que será aprobado por el RPC.

- MODIFICACIONES AL CONTRATO

  - Las modificaciones al contrato deberán estar destinadas al cumplimiento del objeto de la contratación y ser sustentadas por Informe Técnico que establezca la viabilidad técnica y de financiamiento, e Informe Legal que contemple los aspectos normativos. En el caso de proyectos de inversión, deberán además contemplar las disposiciones técnicas y legales del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

  - Las modificaciones al contrato se realizarán siempre y cuando ambas partes manifiesten su plena conformidad con las mismas y se efectuará mediante:

- Contrato Modificatorio.- Se podrá introducir modificaciones que se considere estrictamente necesarias a objeto de cumplir el objeto del contrato, el cual puede dar lugar a la variación del alcance, monto y/o plazo del contrato, donde podrán ser incluidos nuevos ítems no previstos en el proceso de contratación. Los precios unitarios de estos ítems deberán ser concertados por el RPC con la empresa contratada.

El Contrato Modificatorio será suscrito por el Presidente Ejecutivo de Y.P.F.B., o por la autoridad delegada que hubiera firmado el contrato principal.

PARTE II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LOTE 1: PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN PARA EL ARCHIVO INSTITUCIONAL YPFB EL ALTO:

| N° LOTE | N° ÍTEM | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN (*) | UNIDAD DE MEDIDA (*) | CANTIDAD (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE PARED TIPO “WALL” DE 4 VIAS 5 KW. | PZA | 2,00 |
|  | 2 | PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TECHO TIPO “CASSETTE” DE 4 VIAS 5 KW. | PZA | 2,00 |
|  | 3 | PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TECHO TIPO “CASSETTE” DE 4 VIAS 7,1 KW. | PZA | 4,00 |
|  | 4 | PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TECHO TIPO “CASSETTE” DE 4 VIAS 11,2 KW. | PZA | 8,00 |
|  | 5 | PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TIPO CANALIZADO DE 11,2 KW. | PZA | 14,00 |
|  | 6 | PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TIPO CANALIZADO DE 14 KW. | PZA | 21,00 |
|  | 7 | PROV. E INST. ACCESORIOS DE DERIVACIÓN PARA LINEA DE LIQUIDO Y GAS < 20 KW. | PZA | 38,00 |
|  | 8 | PROV. E INST. ACCESORIOS DE DERIVACIÓN PARA LINEA DE LIQUIDO Y GAS > 30 KW. | PZA | 3,00 |
|  | 9 | PROV. E INST. UNIDAD EXTERNA 60 KW. | PZA | 4,00 |
|  | 10 | PROV. E INST. UNIDAD EXTERNA 56 KW. | PZA | 2,00 |
|  | 11 | PROV. E INST. UNIDAD EXTERNA 45 KW. | PZA | 2,00 |
|  | 12 | PROV. E INST. CONDUCTOS 600x250 MM. | ML | 44,00 |

| N° LOTE O PAQUETE | N° ÍTEM | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN (*) | UNIDAD DE MEDIDA (*) | CANTIDAD (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13 | PROV. E INST. CONDUCTOS 550x250 MM. | ML | 40,00 |
|  | 14 | PROV. E INST. CONDUCTOS 500x250 MM. | ML | 70,00 |
|  | 15 | PROV. E INST. CONDUCTOS 450x200 MM. | ML | 94,00 |
|  | 16 | PROV. E INST. CONDUCTOS 300x200 MM. | ML | 90,00 |
|  | 17 | PROV. E INST. SOPORTE PARA EVAPORADORES. | PZA | 51,00 |
|  | 18 | PROV. E INST. TUB. COBRE 6,35 MM. (1/4"). | ML | 34,50 |
|  | 19 | PROV. E INST. TUB. COBRE 9,52 MM. (3/8"). | ML | 304,00 |
|  | 20 | PROV. E INST. TUB. COBRE 12,7 MM. (1/2"). | ML | 409,80 |
|  | 21 | PROV. E INST. TUB. COBRE 15,9 MM. (5/8"). | ML | 368,70 |
|  | 22 | PROV. E INST. TUB. COBRE 19 MM. (3/4"). | ML | 113,00 |
|  | 23 | PROV. E INST. TUB. COBRE 28,6 MM. (1 1/8"). | ML | 315,00 |
|  | 24 | PROV. E INST. REJILLAS DE ALIMENTACION PARA CONDUCTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO "CENTRAL". | PZA | 95,00 |
|  | 25 | PROV. E INST. REJILLAS DE RETORNO PARA CONDUCTO DE AIRE ACONDICIONADO DE TIPO "CENTRAL". | PZA | 38,00 |
|  | 26 | PROV. E INST. TUB. PVC 3/4" (20 MM). | ML | 571,29 |

LOTE 2: PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL DISTRITO COMERCIAL TARIJA:

| N° LOTE O PAQUETE | N° ÍTEM | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN (*) | UNIDAD DE MEDIDA (*) | CANTIDAD (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TECHO TIPO “CASSETTE” DE 4 VIAS 2,8 KW. | PZA | 4,00 |
|  | 2 | PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TECHO TIPO “CASSETTE” DE 4 VIAS 5,6 KW. | PZA | 24,00 |
|  | 3 | PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TECHO TIPO “CASSETTE” DE 4 VIAS 7,1 KW. | PZA | 4,00 |
|  | 4 | PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TECHO TIPO “CASSETTE” DE 4 VIAS 9 KW. | PZA | 3,00 |
|  | 5 | PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TECHO TIPO “CASSETTE” DE 4 VIAS 11,2 KW. | PZA | 7,00 |
|  | 6 | PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TIPO CANALIZADO DE 14 KW. | PZA | 1,00 |
|  | 7 | PROV. E INST. ACCESORIOS DE DERIVACIÓN PARA LINEA DE LIQUIDO Y GAS < 20 KW. | PZA | 35,00 |
|  | 8 | PROV. E INST. ACCESORIOS DE DERIVACIÓN PARA LINEA DE LIQUIDO Y GAS > 30 KW. | PZA | 2,00 |
|  | 9 | PROV. E INST. UNIDAD EXTERNA 56 KW. | PZA | 1,00 |
|  | 10 | PROV. E INST. UNIDAD EXTERNA 45 KW. | PZA | 3,00 |
|  | 11 | PROV. E INST. CONDUCTOS 600x250 MM. | ML | 4,00 |
|  | 12 | PROV. E INST. CONDUCTOS 550x250 MM. | ML | 2,00 |

| N° LOTE O PAQUETE | N° ÍTEM | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN (*) | UNIDAD DE MEDIDA (*) | CANTIDAD (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 13 | PROV. E INST. CONDUCTOS 500x250 | ML | 5,00 |
|  | 14 | PROV. E INST. CONDUCTOS 450x200 MM. | ML | 9,00 |
|  | 15 | PROV. E INST. CONDUCTOS 300x200 MM. | ML | 4,00 |
|  | 16 | PROV. E INST. SOPORTE PARA EVAPORADORES. | PZA | 43,00 |
|  | 17 | PROV. E INST. TUB. COBRE 6,35 MM. (1/4"). | ML | 90,00 |
|  | 18 | PROV. E INST. TUB. COBRE 9,52 MM. (3/8"). | ML | 125,00 |
|  | 19 | PROV. E INST. TUB. COBRE 12,7 MM. (1/2"). | ML | 300,00 |
|  | 20 | PROV. E INST. TUB. COBRE 15,9 MM. (5/8"). | ML | 120,00 |
|  | 21 | PROV. E INST. TUB. COBRE 19 MM. (3/4"). | ML | 45,00 |
|  | 22 | PROV. E INST. TUB. COBRE 28,6 MM. (1 1/8"). | ML | 170,00 |
|  | 23 | PROV. E INST. REJILLAS DE ALIMENTACION PARA CONDUCTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL. | PZA | 4,00 |
|  | 24 | PROV. E INST. REJILLAS DE RETORNO PARA CONDUCTO DE AIRE ACONDICIONADO DE TIPO CENTRAL. | PZA | 2,00 |
|  | 25 | PROV. E INST. TUB. PVC 3/4" (20 MM). | ML | 425,59 |

LOTE 3: PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL DTCAM RIBERALTA:

| N° LOTE O PAQUETE | N° ÍTEM | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN (*) | UNIDAD DE MEDIDA (*) | CANTIDAD (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TECHO TIPO “CASSETTE” DE 4 VIAS 2,8 KW. | PZA | 2,00 |
|  | 2 | PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TECHO TIPO “CASSETTE” DE 4 VIAS 5,6 KW. | PZA | 6,00 |
|  | 3 | PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TECHO TIPO “CASSETTE” DE 4 VIAS 9 KW. | PZA | 3,00 |
|  | 4 | PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TECHO TIPO “CASSETTE” DE 4 VIAS 11,2 KW. | PZA | 18,00 |
|  | 5 | PROV. E INST. ACCESORIOS DE DERIVACIÓN PARA LINEA DE LIQUIDO Y GAS < 20 KW. | PZA | 20,00 |
|  | 6 | PROV. E INST. ACCESORIOS DE DERIVACIÓN PARA LINEA DE LIQUIDO Y GAS > 20 KW, < 30 KW. | PZA | 2,00 |
|  | 7 | PROV. E INST. ACCESORIOS DE DERIVACIÓN PARA LINEA DE LIQUIDO Y GAS > 30 KW. | PZA | 2,00 |
|  | 8 | PROV. E INST. UNIDAD EXTERNA 60 KW. | PZA | 2,00 |
|  | 9 | PROV. E INST. UNIDAD EXTERNA 45 KW. | PZA | 2,00 |
|  | 10 | PROV. E INST. SOPORTE PARA EVAPORADORES. | PZA | 29,00 |
|  | 11 | PROV. E INST. TUB. COBRE 6,35 MM. (1/4"). | ML | 22,00 |
|  | 12 | PROV. E INST. TUB. COBRE 9,52 MM. (3/8"). | ML | 79,00 |

| N° LOTE O PAQUETE | N° ÍTEM | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN (*) | UNIDAD DE MEDIDA (*) | CANTIDAD (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 13 | PROV. E INST. TUB. COBRE 12,7 MM. (1/2"). | ML | 124,00 |
|  | 14 | PROV. E INST. TUB. COBRE 15,9 MM. (5/8"). | ML | 71,00 |
|  | 15 | PROV. E INST. TUB. COBRE 19 MM. (3/4"). | ML | 44,00 |
|  | 16 | PROV. E INST. TUB. COBRE 28,6 MM. (1 1/8"). | ML | 67,00 |
|  | 17 | PROV. E INST. TUB. PVC 3/4" (20 MM). | ML | 210,00 |

El número de parte es referencial quedando los oferentes en libertad de ofertar sus análogos que correspondan

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN

PARA TODOS LOS LOTES SEGÚN APLIQUE EL ITEM PROPONENTES ELEGIBLES Empresas que contemplen en su producto como mínimo cuatro de estas certificaciones: - ISO 9001 Calidad - ISO 14001 Medio Ambiente - OSHAS 18001 Seguridad - SA 8000 Responsabilidad Social - Certificación Medioambiental del Proveedor de Materia Prima - Ensayo de resistencia y durabilidad del Producto - Certificación de Resistencia Ignifuga (al fuego). - Certificación AHRI. NORMATIVAS APLICABLES Las normativas internacionales aplicables son las siguientes: ASHRAE: American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers. - Standard 15 applied to Packaged, Split and VRF Systems. - Standard 62 Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality - Standard 52 Method of Testing Air Filters - Standard 70 Method of Testing for Rating the Performance of Air Inlets and Outlets - 1997 Handbook Fundamentals - 1999 Systems and Application Handbook SMACNA: Sheet Metal and Air Conditioning Suppliers National Association. - HVAC Systems Duct Design - HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible - HVAC Systems - Testing, Adjusting and Balancing ARI: Air Conditioning and Refrigeration Institute. - ARI 410 Forced-Circulation Air - Cooling and Air-Heating Coils - ARI 430 Central-Station Air-Handling Units American Society of Testing and Materials (ASTM) ASTM: American Society for Testing and Materials. ### B280-16 Standard Specification for Seamless Copper Tube for Air Conditioning and Refrigeration Field Service - B813 Specification for Liquid and Paste Fluxes for Soldering of Copper and Copper Alloy Tube - B828 Practice for Making Capillary Joints by Soldering of Copper and Copper Alloy Tube and Fittings. - B642 Specifications for Welded Cooper Tubes ASME: American Society of Mechanical Engineers. - B1622 Wrought Copper and Copper Alloy Solder Joint Pressure Fittings NEMA: National Electrical Manufacturers Association. - NEMA MG1 Motors and Generators NFPA: National Fire Protection Association. - NFPA 70 National Electrical Code - NFPA 90A Air Conditioning and Ventilation Systems - NFPA 99 Heat Care Facilities - NFPA 101 Code for Safety Life from Fire in Building and Structure DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE FLUJO DE REFRIGERANTE VARIABLE (VRF) El AHRI define el VRF de la siguiente manera: “Sistema Multi-split VRF: Una bomba de calor o un aire acondicionado multi-split incorpora un único circuito de refrigerante, con una o más unidades exteriores, al menos un compresor de velocidad variable o una combinación de compresores alternativos para variar la capacidad del sistema en tres o más pasos, varias unidades climatizadoras interiores (cada una de los cuales se mide por separado), y son controladas individualmente mediante un dispositivo de control integral y una red de comunicación común. El sistema es capaz de funcionar ya sea como aire acondicionado o como bomba de calor. PLANOS DE DISEÑO. Los planos que se remiten, son solo referenciales, en lo concerniente a los recorridos de los ductos; tuberías y equipos, la localización exacta debe llevarla a cabo el Contratista analizando los elementos estructurales de la edificación, realizando los ajustes que sean necesarios, antes de dar comienzo a su trabajo, así como también coordinando con el resto de instalaciones, y con la aprobación de SUPERVISION y/o Fiscalización. Todos los ítems, materiales y sistemas descritos en las presentes especificaciones técnicas deben ser de alta calidad, ejecutados con mano de obra calificada de acuerdo a las normativas aplicables mencionadas en el punto anterior ÍTEM 1: PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE PARED TIPO “WALL” DE 4 VIAS 5 KW. UNIDAD: PZA. - DESCRIPCION Son unidades que presentan un diseño moderno con dimensiones compactas; están dotadas de serie de mando a distancia (control remoto) o panel de cable con pantalla LCD para controlar todas las funciones de la máquina. En el panel frontal de la unidad hay una pantalla de cristales líquidos para visualizar los parámetros de funcionamiento. El nivel de ruido resulta especialmente bajo gracias al empleo de un silenciador, suministrado de serie, constituido por una caja metálica que contiene el órgano de laminación del refrigerante; éste está constituido por una válvula de expansión electrónica, que debe colocarse en el exterior de la unidad wall en la línea del líquido pero no en el exterior del edificio. Tal dispositivo puede instalarse hasta a una distancia máxima de 5 metros de la unidad interna. Gestión automática de las aletas deflectoras motorizadas para conducir el flujo de aire hacia el ambiente. Los filtros se extraen y regeneran fácilmente. MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO: Deberá comprender minimamente refrigeración, calentamiento, deshumidificación y sólo ventilación. GESTIÓN ELECTRONICA: Se realiza mediante un microprocesador y está caracterizada por: comunicación en serie entre las unidades externas y las internas; selección manual de la velocidad del ventilador o bien automática, en función de la diferencia entre la temperatura configurada y la temperatura ambiente; control antihielo en la batería con aletas; visualización de la modalidad de funcionamiento y de los principales parámetros de funcionamiento; gestión swing de las aletas de descarga;configuraciones del temporizador y de las temperaturas deseadas; función “sleep” de bienestar nocturno, que modifica automáticamente el valor de temperatura para mantener las mejores condiciones en el ambiente - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El Contratista suministrará todos los materiales, herramientas, equipo y mano de obra necesarios para realizar una correcta ejecución de este ítem y brindar una solución técnica completa. - FORMA DE EJECUCION La instalación deberá ser realizada por el personal técnico especializado en el área conforme a las normas técnicas detalladas en el presente documento. La empresa proveedora deberá contar con el personal calificado y de amplia experiencia para la ejecución de todos los trabajos en la instalación La ubicación, disposición general y dimensiones, referirse a catálogos y planos. Debe ser alojado en el sector que se indica en el plano de planta, colocado en un soporte fabricado especialmente para su fijación en pared, no se aceptarán por ningún motivo sujeciones improvisadas con alambre u otro tipo de elementos que comprometan la seguridad en las instalaciones. - MEDICIÓN Este ítem se medirá por pieza correctamente instalada (PZA), - FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra y/o fiscal a cargo, El pago por este ítem se hará por precio global aceptado en la propuesta. Dicho precio será compensación total por la mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos, incluido el retiro de escombros a los botaderos y los arreglos en caso de daño a paredes, pintura, placas de cielo falso, etc. No aceptándose ningún costo adicional por falta de una descripción o mención en la presente especificación. ÍTEM 2: PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TECHO TIPO “CASSETTE” DE 4 VIAS 2,8 KW. ÍTEM 3: PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TECHO TIPO “CASSETTE” DE 4 VIAS 5 KW. ÍTEM 4: PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TECHO TIPO “CASSETTE” DE 4 VIAS 5,6 KW. ÍTEM 5: PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TECHO TIPO “CASSETTE” DE 4 VIAS 7,1 KW. ÍTEM 6: PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TECHO TIPO “CASSETTE” DE 4 VIAS 9 KW. ÍTEM 7: PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TECHO TIPO “CASSETTE” DE 4 VIAS 11,2 KW. UNIDAD: PZA. - DESCRIPCION Son unidades terminales para la instalación en techos falsos. Presentan dimensiones compactas y rejillas de diseño elegante; están dotadas de serie de mando a distancia (control remoto) o panel de cable con pantalla LCD para controlar todas las funciones de la máquina. La aspiración es central mientras que la descarga se realiza en los cuatro lados a través de aletas deflectoras motorizadas, orientables automáticamente. Los filtros se extraen y regeneran fácilmente. El órgano de laminación, constituido por una válvula de expansión electrónica, se encuentra en el interior de la unidad, por lo que no necesita ningún otro elemento. La rejilla se considera un accesorio obligatorio. Las Unidades tipo “Cassette” decorativas constan de una carcasa exterior fabricada en plancha galvanizada aislada con poliestireno de alta densidad y su respectivo panel o mascarilla serán fabricados en PVC de alto impacto suministrados en una amplia gama de tamaños Los serpentines de enfriamiento para acondicionadores tipo Cassette, serán construidas en tubos de cobre expandidos mecánicamente contra aletas de aluminio. Las válvulas electrónicas de expansión serán de múltiples pasos pasos para asegurar un control de setpoint de temperatura eficiente. Los Motores serán monofásicos 220/1/50 del tipo DC Inverter, y tendrán protección térmica de sobrecarga, serán de acople directo al ventilador y se montarán en amortiguadores de caucho a prueba de vibraciones. Se suministrará motores tipo DC para variación de las velocidades controladas por microprocesadores. Tanto los motores como los ventiladores serán de fácil acceso para mantenimiento rápido y sencillo. MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO: Deberá comprender minimamente refrigeración, calentamiento, deshumidificación y sólo ventilación. GESTIÓN ELECTRONICA: Se realiza mediante un microprocesador y está caracterizada por: comunicación en serie entre las unidades externas y las internas; función de auto-restart; control de la ventilación residual con la unidad apagada, que permite que el ventilador funcione hasta 60 segundos después de que la válvula electrónica se haya cerrado (en refrigeración); deshumidificación realizada a la mínima velocidad del ventilador para obtener un funcionamiento silencioso; selección manual de la velocidad del ventilador o bien automática, en función de la diferencia entre la temperatura configurada y la temperatura ambiente; control antihielo en la batería con aletas; visualización de la modalidad de funcionamiento y de los principales parámetros de funcionamiento; gestión swing de las aletas de descarga; configuraciones del temporizador y de las temperaturas deseadas; función “sleep” de bienestar nocturno, que modifica automáticamente el valor de temperatura para mantener las mejores condiciones en el ambiente. POTENCIA NOMINAL: Las potencias en modo refrigeración y calefacción varían dependiendo el modelo de equipo casette seleccionado, sin embargo los modelos estandarizados de los proponentes deberán ajustarse a los requerimientos del diseño que se adjunta en el plano del componente y mínimamente deberán tener los valores según la tabla siguiente: CASSETTE; REFRIGERACIÓN (VATIOS); CALEFACCIÓN (VATIOS); MAXIMO CONSUMO ELECTRICO (VATIOS). 2,8 KW; 2.800; 3.200; 60. 5 KW; 5.000; 5.500; 65. 5,6 KW; 5.600; 6.300; 83. 7,1 KW; 7.100; 8.000; 83. 9 KW; 9.000; 10.000; 133. 11,2 KW; 11.200; 12.500; 133. Se aceptarán equipos de una mayor potencia de refrigeración o calefacción en tanto el consumo eléctrico no exceda el máximo consumo eléctrico permisible detallado en la tabla anterior. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El Contratista suministrará todos los materiales, herramientas, equipo y mano de obra necesarios para realizar una correcta ejecución de este ítem y brindar una solución técnica completa. - FORMA DE EJECUCION La instalación deberá ser realizada por el personal técnico especializado en el área conforme a las normas técnicas detalladas en el presente documento. La empresa proveedora deberá contar con el personal calificado y de amplia experiencia para la ejecución de todos los trabajos en la instalación La ubicación, disposición general y dimensiones, referirse a catálogos y planos. Debe ser alojado en el sector que se indica en el plano de planta, colocado en un soporte fabricado especialmente para su fijación en pared, no se aceptarán por ningún motivo sujeciones improvisadas con alambre u otro tipo de elementos que comprometan la seguridad en las instalaciones. - MEDICIÓN Este ítem se medirá por pieza correctamente instalada (PZA). - FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra y/o fiscal a cargo, El pago por este ítem se hará por precio global aceptado en la propuesta. Dicho precio será compensación total por la mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos, incluido el retiro de escombros a los botaderos y los arreglos en caso de daño a paredes, pintura, placas de cielo falso, etc. No aceptándose ningún costo adicional por falta de una descripción o mención en la presente especificación. ITEM 8: PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TIPO CANALIZADO DE 11,2 KW. ITEM 9: PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TIPO CANALIZADO DE 14 KW. UNIDAD: PZA. - DESCRIPCION Comprende la provisión e instalación de unidades terminales canalizables para la instalación horizontal en falsos techos, de dimensiones compactas (altura variable de 220 a 300 mm). Están dotadas de serie de mando a distancia y panel de cable con pantalla LCD para controlar todas las funciones de la máquina. La aspiración es horizontal, así como la descarga, pero se puede modificar para que se realice desde abajo simplemente intercambiando entre sí el panel de cierre inferior y la guía filtro. La cámara de aspiración está dotada de una toma para el aire exterior de renovación (máximo 10% del total). Los filtros se extraen y regeneran fácilmente. El órgano de laminación, constituido por una válvula de expansión electrónica, se encuentra en el interior de la unidad, por lo que no necesita ningún otro elemento. La posibilidad de canalización implica un funcionamiento particularmente silencioso de la unidad. Las conexiones frigoríficas son del tipo de tarjeta. Hay sensores de temperatura ambiente y en la batería (a la entrada, en el medio y a la salida). MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO: Refrigeración, calentamiento, deshumidificación y sólo ventilación. GESTIÓN ELECTRONICA: Se realiza mediante un microprocesador y está caracterizada por: comunicación en serie entre las unidades externas y las internas; función de auto-restart; control de la ventilación residual con la unidad apagada, que permite que el ventilador funcione hasta 60 segundos después de que la válvula electrónica se haya cerrado (en refrigeración); deshumidificación realizada a la mínima velocidad del ventilador para obtener un funcionamiento silencioso; selección manual de la velocidad del ventilador o bien automática, en función de la diferencia entre la temperatura configurada y la temperatura ambiente; control antihielo en la batería con aletas; visualización de la modalidad de funcionamiento y de los principales parámetros de funcionamiento; gestión swing de las aletas de descarga;configuraciones del temporizador y de las temperaturas deseadas; función “sleep” de bienestar nocturno, que modifica automáticamente el valor de temperatura para mantener las mejores condiciones en el ambiente. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El Contratista suministrará todos los materiales, herramientas, equipo y mano de obra necesarios para realizar una correcta ejecución de este ítem y brindar una solución técnica completa. - FORMA DE EJECUCION La instalación deberá ser realizada por el personal técnico especializado en el área conforme a las normas técnicas detalladas en el presente documento. La empresa proveedora deberá contar con el personal calificado y de amplia experiencia para la ejecución de todos los trabajos en la instalación. - MEDICIÓN Este ítem se medirá por pieza debidamente instalada, (PZA). - FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, El pago por este ítem se hará por precio global aceptado en la propuesta. Dicho precio será compensación total por la mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos, incluido el retiro de escombros a los botaderos y los arreglos en caso de daño a paredes, pintura, etc. ITEM 10: PROV. E INST. ACCESORIOS DE DERIVACIÓN PARA LINEA DE LIQUIDO Y GAS < 20 KW. ITEM 11: PROV. E INST. ACCESORIOS DE DERIVACIÓN PARA LINEA DE LIQUIDO Y GAS >20 KW, < 30 KW. ITEM 12: PROV. E INST. ACCESORIOS DE DERIVACIÓN PARA LINEA DE LIQUIDO Y GAS > 30 KW. UNIDAD: PZA. - DESCRIPCION Este ítem se refiere a la provisión e instalación de accesorio de derivación especialmente diseñado para distribuir el flujo de refrigerante desde la unidad externa, o condensador hasta los equipos evaporadores o unidades internas en cada recinto. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El Contratista suministrará todos los materiales, herramientas, equipo y mano de obra necesarios para realizar una correcta ejecución de este ítem. - FORMA DE EJECUCION La ubicación, disposición general y conexionado deberá referirse a planos y catálogos El accesorio está compuesto por dos desviaciones en Y, una para la línea del líquido y otra para la línea gas. Dichos accesorios deberán ser cuidadosamente seleccionados conforme la potencia frigorífica instalada aguas abajo del mismo. La aplicación de la soldadura se hace por medio de un proceso oxiacetilénico, que consiste en una flama de alta temperatura producida por combustión de oxígeno y acetileno aplicada por medio de un soplete, el cual calienta el material base hasta la temperatura de fusión del metal de aporte para producir la unión. - MEDICIÓN Este ítem se medirá por pieza correctamente instalada (PZA) - FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra y/o fiscal a cargo, El pago por este ítem se hará por precio global aceptado en la propuesta. Dicho precio será compensación total por la mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos, incluido el retiro de escombros a los botaderos y los arreglos en caso de daño a paredes, pintura, etc. ITEM 13: PROV. E INST. UNIDAD EXTERNA 60 KW. ITEM 14: PROV. E INST. UNIDAD EXTERNA 56 KW. ITEM 15: PROV. E INST. UNIDAD EXTERNA 45 KW. Unidad: PZA - DESCRIPCIÓN Comprende la provisión y colocación de unidades exteriores condensadoras enfriadas por aire cuyos componentes son ensamblados sobre una misma base común, estos son: motor-compresor, serpentín de condensación, ventiladores y motores del condensador, accesorios de las tuberías, controles y carga inicial del refrigerante R410A. La unidad debe ser apta para su instalación a la intemperie y tener un Sistema de control Líder/Esclavo para asegurar el desgaste uniforme en los compresores. Incluye también el colocado de los accesorios, además de los trabajos y materiales necesarios para el izaje y anclaje de las mismas. La unidad exterior deberá satisfacer la diversidad permite que la capacidad total de la suma de unidades interiores sea mayor que la capacidad total de la unidad exterior. Por lo que se deberá poder aplicar una diversidad mínima de 135% a cada sistema. Esto quiere decir que las unidades interiores pueden tener una capacidad conectable de 35% por encima de la capacidad en exteriores. Esto no significa que la unidad exterior funcionará continuamente a 135%, 100% es el máximo de capacidad a la que la unidad exterior puede funcionar. La verdadera diversidad significa que no todas las unidades interiores funcionarán en un modo particular en un momento dado, la carga interna cambia durante el día, por lo que la capacidad de la unidad exterior deberá tener la capacidad de ser modificada para ajustarla a los requerimientos de cada unidad interior de forma manual o automática. A medida que las cargas solares en el edificio se desplazan a lo largo del día, el sistema VRF debe poder cambiar para ajustarse a esa carga proporcionando la capacidad que necesita cada zona. Los pesos y las dimensiones de las unidades pueden variar con respecto de los datos especificados en los planos ya que estos son simplemente referenciales sin embargo su instalación por ningún motivo deberá comprometer la integridad estructural del sector en el cual vayan a ser emplazados Las capacidades frigoríficas podrán ser mayores a las especificadas en planos siempre y cuando su consumo de energía no exceda los valores y las previsiones en conexiones eléctricas detallados en la tabla siguiente: POTENCIA FRIGORIFICA NOMINAL (KW); POTENCIA MÁXIMA ABSORVIDA; CONEXIONES ELECTRICAS. 45; 20,3; Trifásico 380 V, 50 Hz, Fases 8 AWG. Neutro: 8 AWG Tierra: 12 AWG. 56; 28,0; Trifásico 380 V, 50 Hz, Fases 6 AWG Neutro: 6 AWG Tierra: 10 AWG. 60; 30,0; Trifásico 380 V, 50 Hz, 6 AWG Neutro: 6 AWG Tierra: 10 AWG. Los calibres de conductor eléctrico están calculados para condiciones de hasta 75°C en ducto, Las terminales de los equipos (Unidades externas) podrán ser de tipo universal bimetálicas ajustables desde calibre AWG 8 hasta AWG 1/0. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El proveedor otorgará los materiales, las herramientas y los equipos necesarios para la instalación, los mismos que deberán ser aprobados por la supervisión y/o fiscal a cargo de la obra. - FORMA DE EJECUCIÓN Para la instalación se deberán seguir las siguientes recomendaciones, que no son de carácter limitativo ya que Por lo tanto, todos aquellos procedimientos que no se menciona explícitamente en las presentes especificaciones técnicas, pero que sean necesarios para la completa realización de los trabajos y el perfecto funcionamiento de las unidades serán provistos e implementados sin costo adicional alguno para la entidad. - Todas las unidades externas serán fijadas en el sector designado conforme a los planos de diseño. - Se deberá identificar mediante una etiqueta o placa cada unidad exterior a ser instalada. - Deberá emplear para su funcionamiento refrigerante ecológico R-410ª - La unidad exterior, de ser necesario deberá poder combinarse con varios tipos de unidades interiores (wall, roof top, baja silueta, cassette, etc.) - Se deberá dejar espacio suficiente alrededor de la unidad para facilitar las tareas de mantenimiento y la circulación del aire. - Durante la inspección previa el proveedor deberá asegúrese de que el lugar de instalación soporta y el peso y vibraciones de la unidad. Y de que el área esté bien ventilada. - Una vez instalada el proveedor deberá asegúrese de que la unidad esté nivelada. - Se deberá seleccionar una ubicación para la unidad de forma que el sonido que genere no moleste a nadie y cumpla con la normativa en vigor. - El equipo no debe ser accesible al público en general, por lo tanto será instalada en una zona segura a la que no se pueda acceder fácilmente. - Al realizar la instalación se deberá tomar en cuenta la posibilidad de vientos fuertes, huracanes, o terremotos ya que una unidad mal instalada podría llegar a volcar. No se deberá instalar la unidad en los siguientes lugares: - En atmosferas potencialmente explosivas - En lugares con maquinaria que emita ondas electromagnéticas que puedan causar interferencias en el sistema de control y hacer que el equipo no funcione correctamente. - En lugares donde haya riesgo de incendio debido a escapes de gases inflamables (ejemplo: Disolvente o gasolina), fibra de carbono, polvo inflamable. - En lugares donde se genere gas corrosivo (ejemplo: Gas de ácido sulfuroso) ya que la corrosión de los tubos de cobre o piezas soldadas podría causar una fuga de refrigerante - Lugares con posible presencia de niebla aceitosa, pulverización o vapor mineral en la atmosfera ya que las piezas de plástico podrían deteriorarse y desprenderse o provocar fugas de agua. - MEDICIÓN La medición se hará por pieza debidamente instalada (PZA) y comprobando su correcto funcionamiento. - FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, El pago por este ítem se hará por precio global aceptado en la propuesta. Dicho precio será compensación total por la mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos, incluido el retiro de escombros a los botaderos y los arreglos en caso de daño a paredes, piso, pintura, etc. ITEM 16: PROV. E INST. CONDUCTOS 600x250 MM. ITEM 17: PROV. E INST. CONDUCTOS 550x250 MM. ITEM 18: PROV. E INST. CONDUCTOS 500x250 MM. ITEM 19: PROV. E INST. CONDUCTOS 450x200 MM. ITEM 20: PROV. E INST. CONDUCTOS 300x200 MM. Unidad: ML - DESCRIPCIÓN Comprende la provisión y colocación de conductos de plancha de acero galvanizada de sección transversal en milímetros indicada en el nombre de cada ítem para circular aire caliente y aire frio que será transportada a través de todo el tendido de las instalaciones de climatización, además deberá incluir también su capa de aislante Isolant o su equivalente en calidad. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO Esta lámina de acero galvanizada por inmersión en caliente es un producto que combina las características de resistencia del acero y la durabilidad del zinc, trae un mayor recubrimiento de zinc para una mayor protección contra la corrosión y además trae su espesor real marcado para una fácil verificación en obra de las especificaciones. EL Contratista proveerá los materiales, las herramientas y los equipos necesarios para la instalación, los mismos que deberán ser aprobados por la supervisión y/o el fiscal a cargo de la obra. - FORMA DE EJECUCIÓN.- Los conductos se fabricarán de acuerdo con las especificaciones para ductos de baja velocidad de SMACNA para la extracción y el suministro. Se suministrarán e instalarán los ductos nuevos fabricados en lámina lisa de acero galvanizado de primera calidad bajo el sistema TDC, preensamblados en obra o en fábricas dedicadas exclusivamente a la construcción y fabricación de conductos, bajo normas ISO 9001-200, así como los ángulos, refuerzos, varillas de suspensión, soportes y accesorios, de acuerdo a las normas vigentes de la “Sheet Metal and Air Conditionin Nacional Association (SMACNA) de los Estados Unidos. Los soportes y colgantes para ductos horizontales serán en platina, o en ángulo y varilla roscada según el tamaño del ducto, protegidos por pintura anticorrosivo, los soportes para ductos verticales serán en ángulo anclado a los muros. Los codos rectangulares en los ductos de suministro de aire, estarán provistos de venas direccionales, del mismo calibre del ducto que los contiene. En cada conexión entre un conducto y un equipo, se instalará una conexión flexible, fabricada en lona. Cuando se presenten cruce de conductos, se instalará en el nivel más alto, el conducto de menor altura. Se balancearán los conductos y rejillas y se verificará que todos los sistemas de manejo de aire se encuentren libre y limpios de obstrucción, Todas las conexiones, juntas y uniones de los ductos, serán selladas con pasta especial, para este tipo de trabajo en forma tal, que no haya escapes de aire, las uniones transversales serán del tipo TDC (Transversa Duch Conector), con empaque de alta flexibilidad, no se acepta el uso de secantes líquidos. Las uniones serán mediante soldadura y el trayecto será conforme a plano de proyecto. Se realizará la provisión e instalación de acuerdo a criterios técnicos que permitan su operación y funcionamiento adecuado. Se utilizara mano de obra calificada. - MEDICIÓN La medición se hará por metro lineal de conducto instalado (ML) y ensayada, tomando en cuenta el trabajo ejecutado y la aprobación del supervisor y o fiscal a cargo de la obra. - FORMA DE PAGO El costo unitario del ítem incluye: - Material y desperdicio - Movilización, maquinaria e instalación - Uniones longitudinales y transversales en flanche - Soportes, colgantes, tiros, sellantes, traslapos, tornillos, refuerzos, pletinas. Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra y/o fiscal a cargo, El pago por este ítem se hará por precio global aceptado en la propuesta. Dicho precio será compensación total por la mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos, incluido el retiro de escombros a los botaderos y los arreglos en caso de daño a paredes, pintura, etc. ÍTEM 21 PROV. E INST. SOPORTE PARA EVAPORADORES. Unidad: PZA - DESCRIPCION.- Este ítem se refiere a la provisión y colocación de un soporte especialmente diseñado para alojar la unidad interna o evaporador. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.- El Contratista suministrará todos los materiales, herramientas, equipo y mano de obra necesarios para realizar una correcta ejecución de este ítem. El material empleado en la fabricación de los soportes será pletinas de acero, angulares. Todo material necesario para su instalación deberá ser aprobado por el supervisor de obras. - FORMA DE EJECUCIÓN.- La ubicación, disposición general y dimensiones, deberá adaptarse a la geometría de la Unidad interna y al espacio disponible en el recinto, referirse a catálogos y planos. No se aceptaran por ningún motivo sujeciones improvisadas con alambre o materiales no certificados. - MEDICIÓN.- La medición se hará por pieza debidamente instalada (PZA), tomando en cuenta el trabajo ejecutado y la aprobación del supervisor de obra. - FORMA DE PAGO.- Este trabajo será cancelado según el precio unitario de contrato y será la compensación total por materiales, herramientas, pruebas, equipos, mano de obra y demás gastos en que incurriera la empresa para la ejecución del trabajo. ITEM 22: PROV. E INST. TUB. COBRE 6,35 MM. (1/4"). ITEM 23: PROV. E INST. TUB. COBRE 9,52 MM. (3/8"). ITEM 24: PROV. E INST. TUB. COBRE 12,7 MM. (1/2"). ITEM 25: PROV. E INST. TUB. COBRE 15,9 MM. (5/8"). ITEM 26: PROV. E INST. TUB. COBRE 19 MM. (3/4"). ITEM 27: PROV. E INST. TUB. COBRE 28,6 MM. (1 1/8"). ITEM 28: PROV. E INST. TUB. COBRE 34,9 MM. (1 3/8"). Unidad: ML - DESCRIPCIÓN Comprende la provisión y colocación de tuberías de cobre, apta para operar con refrigerante R410. Incluye también reposiciones requeridas, aislante térmico y fijación. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO EL CONTRATISTA proveerá los materiales, las herramientas y los equipos necesarios para la instalación, entre los cuales comprende equipos de soldadura oxiacetilénica los mismos que deberán ser aprobados por la supervisión de obra. - FORMA DE EJECUCIÓN Se suministrará e instalará tubería de cobre sin costura, con accesorios de cobre para soldar, para conectar las líneas del circuito de refrigeración, línea líquido y gas frío o succión, que conectan las unidades condensadoras enfriada por aire y las unidades internas instaladas en los ambientes, utilizándose soldadura de plata para todas las uniones. La soportería de las tuberías de refrigeración será de un soporte cada 1.2 metros y mínimo un soporte en cada cambio de dirección. Las tuberías serán aisladas térmicamente con aislamiento de caucho de células compactas de 1/2” de espesor, Rubatex, Armaflex o su equivalente en calidad, las tuberías asiladas instaladas en el exterior deben estar protegidas con chaquetas en lámina de aluminio o polietileno para evitar el deterioro prematuro. Se deberá realizar la comprobación de las tuberías de refrigerante que implica: - Comprobar si hay fugas en la tubería de refrigerante. - Realizar un secado por vacío para eliminar toda la humedad, aire o nitrógeno en la tubería de refrigerante. En todos los casos el contratista deberá verificar las distancias reales entre los equipos y las capacidades individuales de los sistemas a interconectar y seleccionará los diámetros de tuberías de acuerdo con la norma establecida por ASHRAE. La ubicación, diámetros, disposición general y trayecto de la tubería, deberá adaptarse a la geometría de la Unidad interna y al espacio disponible en el recinto, referirse planos adjuntos. Los diagramas de las redes son indicativos y aunque deben servir de pauta en cuanto a distribución accesorios y tamaños, el contratista de acomodarlos de acuerdo con el equipo que suministre. - MEDICIÓN La medición se hará por metro lineal de tubería instalada (ML) y ensayada, tomando en cuenta el trabajo ejecutado y la aprobación del supervisor. - FORMA DE PAGO Se pagará por metro del ítem especificado, de acuerdo al precio unitario del formulario correspondiente, Dicho precio será compensación total por la mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos, incluido el retiro de escombros a los botaderos y los arreglos en caso de daño a paredes, pintura, etc. ITEM 29: PROV. E INST. REJILLAS DE ALIMENTACION PARA CONDUCTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO “CENTRAL”. ITEM 30: PROV. E INST. REJILLAS DE RETORNO PARA CONDUCTO DE AIRE ACONDICIONADO DE TIPO “CENTRAL". Unidad: PZA - DESCRIPCIÓN Comprende la provisión y colocación de rejillas instalados en los ductos de alimentación y retorno en las unidades baja silueta. Incluye también reposiciones requeridas y fijación. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO EL CONTRATISTA proveerá los materiales, las herramientas y los equipos necesarios para la instalación, entre los cuales comprende equipos de soldadura oxiacetilénica los mismos que deberán ser aprobados por la supervisión de obra. - FORMA DE EJECUCIÓN La ubicación, dimensiones y disposición general, deberá adaptarse a la geometría del conducto de la Unidad interna y al espacio disponible en el recinto, referirse planos adjuntos y garantizar una óptima distribución del flujo de aire en el recinto. - MEDICIÓN La medición se hará por pieza instalada (PZA), tomando en cuenta el trabajo ejecutado y la aprobación del supervisor. - FORMA DE PAGO Se pagará por pieza del ítem especificado, de acuerdo al precio unitario del formulario correspondiente, Dicho precio será compensación total por la mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos, incluido el retiro de escombros a los botaderos y los arreglos en caso de daño a paredes, pintura, etc. ITEM 32: PROV. E INST. TUB. PVC 3/4" (20 MM). Unidad: ML - DESCRIPCIÓN Comprende la provisión y colocación de tuberías de pvc, polipropileno o polietileno reticulado según aplique, apta para operar con agua, producto de la condensación, Incluye también reposiciones requeridas, aislante térmico y fijación. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO EL CONTRATISTA proveerá los materiales, las herramientas y los equipos necesarios para la instalación, los mismos que deberán ser aprobados por la supervisión de obra. - FORMA DE EJECUCIÓN La ubicación, diámetros, disposición general y trayecto de la tubería, deberá adaptarse a la geometría de la Unidad interna y al espacio disponible en el recinto, referirse planos adjuntos - MEDICIÓN La medición se hará por metro lineal de tubería instalada (ML) y ensayada, tomando en cuenta el trabajo ejecutado y la aprobación del supervisor. - FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, El pago por este ítem se hará por precio global aceptado en la propuesta. Dicho precio será compensación total por la mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos, incluido el retiro de escombros a los botaderos.

PLAZO DE ENTREGA (PARA TODOS LOS LOTES)

El proponente elegido tendrá un tiempo máximo de entrega de 210 días calendario, desde la emisión de la orden de proceder.

GARANTÍA TÉCNICA (PARA TODOS LOS LOTES)

GARANTÍAS DE FABRICACION El Contratista deberá garantizar la calidad de los equipos, y otorgar una garantía mínima de 2 años por cualquier defecto de materiales o instalación de los equipos o defectos de fabricación. , computables después de entregado el equipo funcionando y emitida el acta de recepción definitiva. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO Y PROVISIÓN DE REPUESTOS ORIGINALES: La empresa contratada deberá suministrar un adecuado y constante servicio de mantenimiento gratuito por dos (2) años, después de entregado el equipo funcionando y emitida el acta de recepción definitiva.

SERVICIOS CONEXOS (PARA TODOS LOS LOTES)

COORDINACIÓN MULTIDISCIPLINARIA El proveedor tiene la obligación de realizar las coordinaciones multidisciplinarias que sean necesarias con el coordinador de YPFB y la empresa de Supervisión de obras a objeto de tomar todas las previsiones para la ubicación, instalación y dotación de servicios que garanticen el correcto funcionamiento de los bienes. La empresa proveedora tiene la obligación de realizar su propuesta de trabajo conforme las actuales concisiones de obra, generando alternativas de solución (ante posibles contingencias) que deben ser coordinadas y autorizadas por la empresa de supervisión. En caso de que la empresa presente una propuesta que se superponga o cruce con otro sistema dentro de obra, deberá buscar de manera coordinada con la especialidad afectada la mejor solución. CAPACITACIÓN La empresa proponente deberá incluir en su oferta un programa de capacitación con personal acreditado por el fabricante de los equipos donde se aborden temas referidos a los diseños implementados en los proyectos. CARGA HORARIA MÍNIMA: 40 horas teórico-practicas CANTIDAD DE PERSONAS: 3 personas mínimo CONTENIDO MÍNIMO DEL TEMARIO: - Elaboración de proyectos con sistema de Volumen de Refrigerante Variable (VRF). - Condiciones climatizas exteriores al proyecto. - Cargas térmicas. - Eficiencia energética. - Instalación de unidades externas y unidades internas. - Carga de refrigerante. - Instalación de ductos de aire acondicionado. - Instalación de accesorios y cañerías de refrigerante. - Mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas VRF. FORMACIÓN DEL CAPACITADOR (ES): El capacitador deberá tener formación como Ingeniero Mecánico, Ingeniero Electromecánico o ingeniero en Climatización.

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y PROVISIÓN DE REPUESTOS (PARA TODOS LOS LOTES)

La Empresa proponente deberá tener la disponibilidad de prestar los servicios técnicos en el lugar y/o sitio de implementación de los equipos, es decir deberá contar con oficinas técnicas, para efectuar el mantenimiento periódico y/o reparación del sistema de climatización, en caso de que el Contratante requiera estos servicios. Asimismo deberá garantizar la provisión de repuestos, los cuales deberán figurar en el stock del proveedor para su PROVISIÓN inmediata y reemplazo de aquellos accesorios que por el uso hayan quedado fuera de funcionamiento o se encuentren defectuosos.

LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA (PARA TODOS LOS LOTES)

La Asistencia Técnica que brindará la empresa adjudicada será realizada en el lugar donde se encuentren instalados los equipos, si por algún motivo se debieran llevar los equipos al taller de la empresa, esta deberá presentar la dirección del mismo donde se realizara dicho mantenimiento, el tiempo máximo de respuesta una vez notificada la falla será de 15 días calendario. El personal encargado de realizar las labores de mantenimiento deberá estar altamente calificado con formación técnica y avalado por la empresa proveedora. Especificar el lugar, ya sea en instalaciones del proveedor o instalaciones de YPFB. De corresponder, debe precisarse el tipo de soporte técnico requerido, el procedimiento, el lugar donde se brindará el soporte, el plazo en que se prestará el soporte, el tiempo máximo de respuesta, el perfil mínimo del personal que brindará dicho soporte, entre otros.

MEDIOS DE TRANSPORTE (PARA TODOS LOS LOTES)

El transporte de los equipos y accesorios será efectuado a cuenta del proveedor, el cual tendrá la obligación de trasladarlos hasta el sitio de la Obra bajo su propio costo, por lo que el Contratante no reconocerá pago alguno bajo este concepto. Asimismo el proveedor deberá tener el cuidado necesario en el traslado de los equipos y complementos, debiendo tomar todas las medidas de seguridad que considere pertinentes hasta su llegada al sitio de la Obra, en caso que durante el traslado de los equipos estos hayan sufrido daño alguno y/o no estén en condiciones aptas para ser implementados e instalados, el proveedor deberá a cuenta propia reemplazarlos por otros equipos y/o accesorios que estén en óptimas condiciones. El coordinador tendrá el derecho de solicitar al proveedor a simple requerimiento la inspección física para verificar el estado de los equipos y complementos y se reserva el derecho de solicitar su cambio o sustitución.

EMBALAJE (PARA TODOS LOS LOTES)

El embalaje de los equipos y accesorios deberán ser realizados por el proveedor tomando en cuenta todas las medidas de seguridad a objeto de que durante el traslado, los equipos y accesorios no sufran daño en sus características por movimientos o desplazamientos que pudieran generarse durante su transporte. Por lo tanto el proveedor deberá tomar en cuenta esta situación protegiendo en su totalidad cada una de las partes que componen el sistema de climatización con materiales acolchonados que amortigüen los golpes y a su vez deberá fijar los equipos con los medios necesarios para evitar su desplazamiento durante el traslado.

MANUALES (PARA TODOS LOS LOTES)

La empresa adjudicada deberá entregar los manuales de funcionamiento del Sistema de Climatización en idioma español, además de dictar la inducción y capacitación sobre el manejo de los equipos al personal responsable de YPFB.

EXPERIENCIA (PARA TODO LOS LOTES)

- EXPERIENCIA GENERAL La experiencia del proponente será computada considerando la cantidad de contratos ejecutados durante los últimos 2 años, que deberán ser acreditados con el certificado de cumplimiento de contrato o su equivalente. La Empresa deberá acreditar mínimamente 5 proyectos ejecutados, con una duración igual o mayor a 3 meses por cada servicio. EXPERIENCIA ESPECÍFICA La Empresa, deberá tener como mínimo dos (5) proyectos de instalación de sistema VRF, realizados similares a la presente convocatoria, con una duración igual o mayor a 3 meses. Se debe adjuntar documentación de respaldo que certifique la ejecución de estas instalaciones. (Contratos, facturas o actas de entrega de instalación de equipos).

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ENTREGA DEL BIEN

LUGAR DE ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN

LOTE 1: PROVISIÓN , INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN PARA EL ARCHIVO INSTITUCIONAL YPFB EL ALTO: La instalación y entrega de los bienes se realizara en Instalaciones del Archivo Institucional YPFB Cuidad El Alto Avenida Arica S/N zona Senkata en la ciudad de El Alto

LOTE 2: PROVISIÓN , INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL DISTRITO COMERCIAL TARIJA: La instalación y entrega de los bienes se realizara en predios del Distrito Comercial Tarija Carretera al Chaco Km 8 ½ Zona El Portillo en la ciudad de Tarija.

LOTE 3: PROVISIÓN , INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL DTCAM RIBERALTA: La instalación y entrega de los bienes se realizara en predios del Distrito Comercial Amazónico avenida Héroes del Chaco zona Los Almendros en la ciudad de Riberalta.

FORMA DE PAGO (PARA TODOS LOS LOTES)

El pago se realizara mediante pagos parciales de acuerdo al siguiente cuadro de detalle: N° PAGO; DETALLE ENTREGA; % PAGO; PLAZO DE ENTREGA; DOCUMENTO DE RESPALDO A LA ENTREGA. 1; Pre instalación de cañerías, ductos y drenajes; 30%; Hasta los 90 días calendario de emitida la orden de inicio.; Informe de trabajos de Preinstalación de la cañerías ductos y drenajes. 2; Equipo en obra (Lugar de entrega); 30%; Hasta los 150 días calendario de emitida la orden de inicio.; Inspección física para verificar los equipos en obra (Lugar de entrega) y emisión del acta e informe de conformidad suscrito por el comité de recepción, previa verificación y aprobación de los mismos.. 3; Instalación y puesta en marcha equipos en obra (lugar de entrega).; 40%; A la conclusión de la instalación y puesta en marcha de los equipos. Hasta los 210 días calendario de emitida la orden de inicio.; Acta e informe de recepción suscrita por el comité de recepción.. Para cubrir los gastos iniciales, correspondientes únicamente al objeto del contrato, YPFB podrá otorgar un anticipo, que no deberá exceder al veinte por ciento (20%) del monto total del contrato. Este anticipo será otorgado a solicitud del proveedor, previa presentación de una garantía de correcta inversión de anticipo a favor de YPFB y que cubra el 100% del anticipo solicitado. El importe del anticipo será descontado en cada pago parcial.

CLAUSULA DE SEGUROS (PARA TODOS LOS LOTES)

La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo de vigencia del contrato las Pólizas de Seguro especificadas a continuación: I. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas. Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero. El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por un monto no menor al 30% del valor del contrato o $us. 10.000.-, lo que sea mayor. II. PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES. Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. IIIII. CONDICIONES ADICIONALES · De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB y a terceros, por todos los accidentes de los que sean responsables y daños que hayan causado en el desempeño de sus funciones. · La empresa adjudicada, deberá presentar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.

MULTAS.- (PARA TODOS LOS LOTES)

El incumplimiento al plazo y/o cronograma de entrega señalado en el Contrato, se aplicará una multa del 1% sobre el importe total de la adjudicación por cada día calendario de retraso. En caso de llegar al 20% de multas, la adjudicación queda sin efecto, y la Empresa YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que corresponda. Para todos los lotes.

INSPECCIONES Y PRUEBAS.- (PARA TODOS LOS LOTES)

Se programara a través de supervisión y en función al cronograma presentado por la(s) empresa(s) contratada(s), inspecciones periódicas y pruebas de funcionamiento de los equipos, para todos los lotes.

SUPERVISION.- (PARA TODOS LOS LOTES)

La entidad contratante a través de la unidad solicitante, designara a un funcionario dependiente de la Dirección de Infraestructura y Mantenimiento Corporativo-GAFC que ejercerá las funciones de Supervisión y seguimiento; en coordinación con el fiscal de obra tendrá las siguientes responsabilidades: - Verificar el cumplimiento de los trabajos, para la emisión del informe de conformidad para procesar el pago. - Verificar que el personal cuente con todo el equipamiento mínimo requerido y propuesto, en fiel cumplimiento a las especificaciones técnicas. - Verificar el cumplimiento de lo establecido en el DCD y del contrato.

CLAUSULA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE.-

La empresa contratista de la actividad/obra/proyecto/servicio, adquisición y/o provisión de bienes y servicios deberá cumplir de forma obligatoria con los siguientes estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación. La empresa contratista deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el anexo 1 “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998). Por la naturaleza del trabajo a realizar, el contratista deberá cumplir con las Normas de Seguridad, para ello tomará todas las medidas de seguridad necesarias, Antes, Durante y a la Conclusión del servicio. Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación. El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimento a la legislación laboral, social y otras aplicables al presente servicio, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB (Contratante). Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo). NOTA: Las empresas contratistas deberán adherirse a la Política Corporativa de Seguridad, Salud, Medio Ambiente, Social y Gestión de YPFB. Antes del inicio del trabajo de instalación/colocación de los BIENES en obra, la empresa adjudicada debe cumplir con los siguientes requisitos de SMS: - Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos - Nota formal de designación del o los supervisores de SMS para el proyecto. (Incluir el Curriculum Vitae no documentado). - Uso de señalética en el área o frentes de trabajo. - Ropa de Trabajo y Equipo de Protección Personal (EPP): Le empresa contratada deberá cumplir el Uso Obligatorio de Ropa de Trabajo y EPP acorde a la actividad a realizar, como ser: - Pantalón jean y camisa manga larga u Overol (mínimamente 80% algodón), - Casco de seguridad, - Calzado de seguridad, - Gafas de seguridad, - Protectores auditivos. - Protector Respiratorio de Doble Filtro. - Guantes de Cabretilla. - Arnés (Completo) No se permitirá el ingreso a las actividades de trabajo si no se cumple con el EPP y Ropa de Trabajo mencionado. Así también se prohíbe el uso de prendas metálicas (anillos, brazaletes, cadenas, etc.) - Seguro de vida, Seguro Médico y contra accidentes personales. - Vacunas vigentes. Tétanos.; Solo para Visitas de 1 día.. Fiebre Amarilla.; Solo para contratistas de más de 1 día.. Hepatitis B.. Fiebre Tifoidea.. - Capacitaciones y/o cursos. Combate y control de incendios.; Solo para contratistas que realicen actividades que requieran estos cursos.. Equipo de protección personal.. Comunicación de peligros.. Primeros auxilios.. En caso de ser requerido el ingreso de vehículos a la obra, la empresa adjudicada deberá asegurar que el vehículo cuente con los siguientes requisitos mínimos para su habilitación: - Antigüedad no mayor a 5 años para vehículo liviano, de 10 años para camiones. - Seguro de accidente vehicular. - SOAT. - Inspección técnica por empresa certificada (Petrovisa, Ibnorca, etc.) - Inspección técnica vehicular realizada por la Dirección de Transito de la Policía Boliviana. - Debe obligatoriamente estar identificado. - Estar equipados mínimamente con 1 extintor de polvo químico seco tipo ABC de capacidad mínima de 5 lb. - Disponer de 2 triángulos de emergencia como mínimo. - Los autoadhesivos, etiquetas de velocidad máxima y rosetas de inspección técnica de la policía de tránsito y SOAT deben estar en una posición de no impedir la visibilidad del conductor. - Tener alarmas audibles de retroceso necesariamente. La inspección de vehículos y equipos será realizada por la empresa adjudicada y validada por personal de SMS de YPFB para garantizar que los mismos estén en buenas condiciones mecánicas y técnicas de funcionamiento. Además el conductor del vehículo deberá presentar: - Licencia de conducir vigente de acuerdo al tipo de vehículo que utilizara el proveedor. - Contar con certificado de manejo defensivo vigente.

CLAUSULA DE SEGUROS.-

La empresa y/o contratista adjudicado, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación: a) PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES. Los funcionarios de la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos a bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridos como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. CONDICIONES ADICIONALES - De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de la Póliza nominada precedentemente, o bien se presente la existencias de eventos no cubiertos por la misma; La empresa y/o contratista adjudicado se hace enteramente responsable frente a YPFB por todos los accidentes que puedan sufrir y/o ocasionar en el desempeño de sus funciones. - La empresa y/o contratista adjudicado, deberá entregar una copia de la citada póliza a YPFB antes de la suscripción del contrato.

CLAUSULA FACTURACIÓN.-

FACTURACIÓN:. La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.. Se deberá facturar al momento de la entrega de los bienes conforme lo establecido en el Contrato/Orden de Compra, sin deducir las multas ni otros cargos.. El proponente deberá presentar fotocopia del Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (del original o del emitido por la Oficina Virtual del SIN) o fotocopia del Certificado del NIT. La actividad registrada en citado documento deberá guardar directa relación con el objeto del proceso de contratación..

CLAUSULA TRIBUTOS.-

TRIBUTOS:. El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior..

COORDINADOR.-

Es el funcionario de la ENTIDAD designado por la Unidad Solicitante (DIMC), encargado de la gestión y cumplimiento del Contrato. Encargado del seguimiento control y verificación de las especificaciones técnicas. Deberá formar parte del comité de recepción Encargado de gestionar y elaborar las solicitudes de modificaciones al contrato.

RESGUARDO DE BIENES.-

Ante cualquier eventualidad en los plazos de entrega que sean atribuibles al contratante la empresa Proveedora resguardara los bienes en sus almacenes durante un plazo máximo de 60 días calendario a su costo, hasta notificación de entrega por parte del contratante.

EVENTUALIDADES Y/O MODIFICACIONES.-

El PROVEEDOR adjudicado de manera previa a la solicitud del material a fábrica deberá realizar una medición y replanteo actualizado de las medidas en obra. Así mismo y en función a las medidas deberá presentar un plan y cronograma de trabajo sobre la instalación del bien, actividades que deberán ser coordinadas con el Coordinador y/o supervisión. Debido a que las infraestructuras civiles se encuentran en ejecución es viable se realicen cambios en la funcionalidad de los mismos hasta su acabado final debiendo el proveedor adjudicado adecuarse a las nuevas disposiciones corriendo a su cuenta los gastos que estos generen. Así mismo deberá tomar la previsión de ejecutar obras civiles menores (como ser reposiciones, fijaciones, etc.) que se hagan necesarias para la correcta instalación, y puesta en marcha de los bienes, sin que las mismas impliquen incremento de costo y plazo. Así mismo podrán realizarse modificaciones correspondientes al replanteo y medición física in situ o en base a un informe técnico de supervisión o El coordinador que justifique el cambio y la respectiva mejora, siempre y cuando estas modificaciones no incrementen la calidad técnica requerida, el costo y plazo contratado.

DAÑOS A TERCEROS

En caso de que la fase de instalación y/o puesta en marcha de los bienes durante su plazo de ejecución ocasione daños a terceros como ser: obras civiles u otros, el proveedor está obligado a resarcir los daños del mismo, para cuyo fin deberá coordinar y establecer un plazo, por lo tanto deberá tomar sus previsiones a objeto de resguardar, proteger, cubrir o cuidar los bienes u obras civiles que puedan ser afectados. Finalmente y en caso de que el Proveedor requiera hacer uso del ascensor para fines del transporte de sus materiales se hace notar que el mismo ESTA OBLIGADO a proteger el ascensor para cuyo fin deberá emplear un recubrimiento interior durante el uso del mismo. Todas estas actividades deberán estar coordinadas con el Coordinador y/o supervisión.

PARTE III

FORMULARIOS DE PRESENTACION

DETALLE DE FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN CON LA OFERTA

- DOCUMENTOS PARA EMPRESAS

Formularios/Documentos Administrativos:

- Formulario A-1 Presentación de la Oferta

- Formulario de Identificación del Ofertante.

- Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario.

- Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria NIT o certificación electrónica.

- Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, la emisión de los certificados podrán ser vigentes o  del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta, asimismo se deberá considerar los siguientes aspectos:

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

  - No es sujeto de contrataciones para YPFB, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s

- DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES O CONSORCIOS (cuando corresponda)

Formularios/Documentos Administrativos:

- Formulario A-1 Presentación de la Oferta.

- Formulario de Identificación del Proponente - Asociación o Consorcio.

Documentos legales:

- Fotocopia simple  del Testimonio del Contrato de Asociación o Consorcio, donde mencione la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la Asociación o Consorcio, el domicilio legal.

- Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la Asociación o Consorcio con atribuciones para presentar propuestas y suscribir contratos a nombre de la Asociación o Consorcio.

- Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario.

Asimismo de cada una de las empresas que conforman la Asociación Accidental o Consorcio deberá presentar la siguiente documentación:

- Formulario de Identificación de cada socio

- Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario.

- Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria NIT o certificación electrónica.

- Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, la emisión de los certificados podrán ser vigentes o  del mes anterior a la fecha de  presentación de la propuesta, asimismo se deberá considerar los siguientes aspectos::

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

  - No es sujeto de contrataciones para YPFB, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s

- FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Formulario B-1	Propuesta Económica.

- FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Formulario A-2	Experiencia General y Específica del Proponente.

Formulario C-1 	Propuesta Técnica (Especificaciones Técnicas solicitadas y propuestas).

FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |

De mi consideración:

A nombre de (…………………………………..………Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente que la misma tiene una validez de 90 días calendario a partir de la apertura de propuestas, Asimismo, manifiesto mi conformidad, compromiso de cumplimiento y manifiesto la siguiente Declaración Jurada conforme con los siguientes puntos:

- Declaro haber examinado el DCD (sus ajustes, si existieran), especificaciones técnicas, así como los formularios y antecedentes para la presentación de la oferta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Cumpliré estrictamente lo establecido en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – EPNE- YPFB y el presente Documento de Contratación Directa.

- Declaro haber realizado la inspección previa conforme a cronograma o por cuenta propia para la elaboración de la propuesta técnica. (cuando este haya sido solicitado en el DCD).

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la garantía de seriedad de propuesta en el caso de haber sido solicitada.

- En caso de ser adjudicado, la propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el contrato u orden de compra u orden de servicio.

- Respetaré el desempeño de los servidores públicos asignados, por YPFB, al proceso de contratación y no incurriré en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.

- Me comprometo a denunciar por escrito, ante el Presidente Ejecutivo de YPFB, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de YPFB o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- La información proporcionada en los formularios presentados en mi propuesta contienen información verídica, la cual puede ser comprobada por YPFB, en caso de ser requerida.

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el DCD.

- La empresa a la que represento No se encuentra en trámite ni se ha declarado su disolución o quiebra.

- La empresa a la que represento cuenta con la capacidad financiera solicitada por YPFB.

- Declaro contar con el consentimiento expreso de todo el personal propuesto para presentar los datos de sus hojas de vida para la presente oferta (Cuando sea solicitado en el presente DCD)

- Declaro que toda la información contenida en los formularios de experiencia de la empresa (general y/o específica) es fidedigna, comprometiéndonos a presentar la documentación de respaldo en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple según corresponda cuando así lo requiera YPFB en cualquier etapa del proceso de contratación o ejecución del contrato. Cuando sea solicitado en el presente DCD)

- En caso de que la empresa a la cual represento resultase adjudicada, me comprometo a cumplir con lo requerido  en las Especificaciones Técnicas incorporadas en el DCD.

De la Presentación de Documentos

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, orden de compra u orden de servicio, se presentará la siguiente documentación, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la oferta.

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su oferta, su validez estará sujeta a verificación. (para contrataciones con precio referencial mayor a Bs.20.000.-).

- Original o Fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la empresa y de todas sus modificaciones registradas en FUNDEMPRESA, excepto empresas unipersonales.

- Original o Fotocopia legalizada del Poder del Representante Legal de la empresa, con atribuciones específicas de presentar propuestas y suscribir contratos incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario registrado en FUNDEMPRESA.

- Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario.

- Original de la Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. (Solo cuando el monto adjudicado sea igual o superior a Bs. 1.000.000)

- Fotocopia simple del SIGMA o SIGEP.

- Certificado vigente de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones (AFP: Futuro-Previsión) vigente a la fecha de presentación de documentos y de acuerdo a las siguientes características:

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

  - No es sujeto de contrataciones para YPFB, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s

- Original del Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE). (Solo cuando el monto adjudicado sea igual o superior a Bs. 1.000.000)

- Original de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, emitida a nombre de YPFB. En el caso de Asociaciones Accidentales, esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación o Consorcio y que este facultada expresamente. (Cuando corresponda).

- Original o Fotocopia legalizada del Testimonio del Contrato de Asociación o Consorcio, donde mencione la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la Asociación o Consorcio, el domicilio legal. (Cuando corresponda).

- Original o Fotocopia legalizada del Poder del Representante Legal de la empresa registrado en FUNDEMPRESA, de cada uno de los socios que conforman la Asociación Accidental o Consorcio.

- Fotocopia simple de los respaldos de la experiencia declarada en los Formularios A-2 y A-3, las mismas que serán cotejadas con los originales o fotocopias legalizadas.

- Otra documentación requerida por YPFB.

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa ofertante

FORMULARIO

IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

- Nombre o razón social:_____________________________________________________________

- Forma de Constitución (UNIPERSONAL, SRL, S.A., Otras): _______________________________________

- Dirección principal:	_________________________________________________________________

- Ciudad:	__________________________________________________________________________

- País:	____________________________________________________________________________

- Casilla:	__________________________________________________________________________

- Teléfonos: _______________________________________________________________________

- Fax:	___________________________Dirección electrónica: ________________________________

- Nombre del Representante Legal acreditado para la presentación de la propuesta:

___________________________________________________________________________________

- Nombre de la Persona de contacto en la empresa ________________________________________

- Correo electrónico de la persona de contacto ____________________________________________

- Número de Registro de Identificación Tributaria: ________________________________________

- Número de Matrícula de Registro de Comercio Vigente: ___________________________________

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa ofertante

FORMULARIO A-2

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DE LA EMPRESA

| [NOMBRE DEL PROPONENTE] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad Contratante | Objeto de la Contratación |  | Lugar de Realización |  | EXPERIENCIA (marcar una o ambas) |  | Monto final del contrato en Bs. (*) | Periodo de Ejecución |  | % participación en Asociación (**) | Nombre del Socio(s) (***) |
|  |  |  |  |  |  | General | Especifica |  | Inicio (d/m/a) | Fin (d/m/a) |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * |  |  |  |  | Monto a la fecha de Recepción del Bien. (T/C de la fecha de firma del contrato) |  |  |  |  |  |  |  |
| ** |  |  |  |  | Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. |  |  |  |  |  |  |  |
| *** |  |  |  |  | Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta fotocopias simples de respaldo de la información declarada. En caso de adjudicación y para la elaboración de contrato, el proponente se compromete a presentar documentos que respalden la información detalla en original o fotocopia legalizada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa ofertante

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONOMICA

| PRECIO REFERENCIAL EN BOLIVIANOS (Bs) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTE N° | ÍTEM Nº | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| LOTE 1 PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PARA EL ARCHIVO INSTITUCIONAL YPFB EL ALTO | 1 | Actividad: 7.1. PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE PARED TIPO “WALL” DE 4 VIAS 5 KW. | PZA | 2.00 |  |  |
|  | 2 | Actividad: 7.2. PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TECHO TIPO “CASSETTE” DE 4 VIAS 5 KW. | PZA | 2.00 |  |  |
|  | 3 | Actividad: 7.3. PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TECHO TIPO “CASSETTE” DE 4 VIAS 7,1 KW. | PZA | 4.00 |  |  |
|  | 4 | Actividad: 7.4. PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TECHO TIPO “CASSETTE” DE 4 VIAS 11,2 KW. | PZA | 8.00 |  |  |
|  | 5 | Actividad: 7.5. PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TIPO CANALIZADO DE 11,2 KW. | PZA | 14.00 |  |  |
|  | 6 | Actividad: 7.6. PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TIPO CANALIZADO DE 14 KW. | PZA | 21.00 |  |  |
|  | 7 | Actividad: 7.7. PROV. E INST. ACCESORIOS DE DERIVACIÓN PARA LINEA DE LIQUIDO Y GAS < 20 KW. | PZA | 38.00 |  |  |
|  | 8 | Actividad: 7.8. PROV. E INST. ACCESORIOS DE DERIVACIÓN PARA LINEA DE LIQUIDO Y GAS > 30 KW. | PZA | 3.00 |  |  |
|  | 9 | Actividad: 7.9. PROV. E INST. UNIDAD EXTERNA 60 KW. | PZA | 4.00 |  |  |
|  | 10 | Actividad: 7.10. PROV. E INST. UNIDAD EXTERNA 56 KW. | PZA | 2.00 |  |  |
|  | 11 | Actividad: 7.11. PROV. E INST. UNIDAD EXTERNA 45 KW. | PZA | 2.00 |  |  |
|  | 12 | Actividad: 7.12. PROV. E INST. CONDUCTOS 600x250. | ML | 44.00 |  |  |
|  | 13 | Actividad: 7.13. PROV. E INST. CONDUCTOS 550x250. | ML | 40.00 |  |  |
|  | 14 | Actividad: 7.14. PROV. E INST. CONDUCTOS 500x250 | ML | 70.00 |  |  |
|  | 15 | Actividad: 7.15. PROV. E INST. CONDUCTOS 450x200. | ML | 94.00 |  |  |
|  | 16 | Actividad: 7.16. PROV. E INST. CONDUCTOS 300x200. | ML | 90.00 |  |  |
|  | 17 | Actividad: 7.17. PROV. E INST. SOPORTE PARA EVAPORADORES. | PZA | 51.00 |  |  |
|  | 18 | Actividad: 7.18. PROV. E INST. TUB. COBRE 6,35 MM. (1/4"). | ML | 34.50 |  |  |
|  | 19 | Actividad: 7.19. PROV. E INST. TUB. COBRE 9,52 MM. (3/8"). | ML | 304.00 |  |  |
|  | 20 | Actividad: 7.20. PROV. E INST. TUB. COBRE 12,7 MM. (1/2"). | ML | 409.80 |  |  |
|  | 21 | Actividad: 7.21. PROV. E INST. TUB. COBRE 15,9 MM. (5/8"). | ML | 368.70 |  |  |
|  | 22 | Actividad: 7.22. PROV. E INST. TUB. COBRE 19 MM. (3/4"). | ML | 113.00 |  |  |
|  | 23 | Actividad: 7.23. PROV. E INST. TUB. COBRE 28,6 MM. (1 1/8"). | ML | 315.00 |  |  |
|  | 24 | Actividad: 7.24. PROV. E INST. REJILLAS DE ALIMENTACION PARA CONDUCTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO "CENTRAL". | PZA | 95.00 |  |  |
|  | 25 | Actividad: 7.25. PROV. E INST. REJILLAS DE RETORNO PARA CONDUCTO DE AIRE ACONDICIONADO DE TIPO "CENTRAL". | PZA | 38.00 |  |  |
|  | 26 | Actividad: 7.26. PROV. E INST. TUB. PVC 3/4" (20 MM). | ML | 571.29 |  |  |
| TOTAL LOTE 1 |  |  |  |  |  |  |
| (Literal) |  |  |  |  |  |  |
| LOTE 2 PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL DISTRITO COMERCIAL TARIJA | 1 | Actividad: 7.1. PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TECHO TIPO “CASSETTE” DE 4 VIAS 2,8 KW. | PZA | 4.00 |  |  |
|  | 2 | Actividad: 7.2. PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TECHO TIPO “CASSETTE” DE 4 VIAS 5,6 KW. | PZA | 24.00 |  |  |
|  | 3 | Actividad: 7.3. PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TECHO TIPO “CASSETTE” DE 4 VIAS 7,1 KW. | PZA | 4.00 |  |  |
|  | 4 | Actividad: 7.4. PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TECHO TIPO “CASSETTE” DE 4 VIAS 9 KW. | PZA | 3.00 |  |  |
|  | 5 | Actividad: 7.5. PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TECHO TIPO “CASSETTE” DE 4 VIAS 11,2 KW. | PZA | 7.00 |  |  |
|  | 6 | Actividad: 7.6. PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TIPO CANALIZADO DE 14 KW. | PZA | 1.00 |  |  |
|  | 7 | Actividad: 7.7. PROV. E INST. ACCESORIOS DE DERIVACIÓN PARA LINEA DE LIQUIDO Y GAS < 20 KW. | PZA | 35.00 |  |  |
|  | 8 | Actividad: 7.8. PROV. E INST. ACCESORIOS DE DERIVACIÓN PARA LINEA DE LIQUIDO Y GAS > 30 KW. | PZA | 2.00 |  |  |
|  | 9 | Actividad: 7.9. PROV. E INST. UNIDAD EXTERNA 56 KW. | PZA | 1.00 |  |  |
|  | 10 | Actividad: 7.10. PROV. E INST. UNIDAD EXTERNA 45 KW. | PZA | 3.00 |  |  |
|  | 11 | Actividad: 7.11. PROV. E INST. CONDUCTOS 600x250. | ML | 4.00 |  |  |
|  | 12 | Actividad: 7.12. PROV. E INST. CONDUCTOS 550x250. | ML | 2.00 |  |  |
|  | 13 | Actividad: 7.13. PROV. E INST. CONDUCTOS 500x250 | ML | 5.00 |  |  |
|  | 14 | Actividad: 7.14. PROV. E INST. CONDUCTOS 450x200. | ML | 9.00 |  |  |
|  | 15 | Actividad: 7.15. PROV. E INST. CONDUCTOS 300x200. | ML | 4.00 |  |  |
|  | 16 | Actividad: 7.16. PROV. E INST. SOPORTE PARA EVAPORADORES. | PZA | 43.00 |  |  |
|  | 17 | Actividad: 7.17. PROV. E INST. TUB. COBRE 6,35 MM. (1/4"). | ML | 90.00 |  |  |
|  | 18 | Actividad: 7.18. PROV. E INST. TUB. COBRE 9,52 MM. (3/8"). | ML | 125.00 |  |  |
|  | 19 | Actividad: 7.19. PROV. E INST. TUB. COBRE 12,7 MM. (1/2"). | ML | 300.00 |  |  |
|  | 20 | Actividad: 7.20. PROV. E INST. TUB. COBRE 15,9 MM. (5/8"). | ML | 120.00 |  |  |
|  | 21 | Actividad: 7.21. PROV. E INST. TUB. COBRE 19 MM. (3/4"). | ML | 45.00 |  |  |
|  | 22 | Actividad: 7.22. PROV. E INST. TUB. COBRE 28,6 MM. (1 1/8"). | ML | 170.00 |  |  |
|  | 23 | Actividad: 7.23. PROV. E INST. REJILLAS DE ALIMENTACION PARA CONDUCTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL. | PZA | 4.00 |  |  |
|  | 24 | Actividad: 7.24. PROV. E INST. REJILLAS DE RETORNO PARA CONDUCTO DE AIRE ACONDICIONADO DE TIPO CENTRAL. | PZA | 2.00 |  |  |
|  | 25 | Actividad: 7.25. PROV. E INST. TUB. PVC 3/4" (20 MM). | ML | 425.59 |  |  |
| TOTAL LOTE 2 |  |  |  |  |  |  |
| (Literal) |  |  |  |  |  |  |
| LOTE 3 PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL DTCAM RIBERALTA | 1 | Actividad: 7.1. PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TECHO TIPO “CASSETTE” DE 4 VIAS 2,8 KW. | PZA | 2.00 |  |  |
|  | 2 | Actividad: 7.2. PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TECHO TIPO “CASSETTE” DE 4 VIAS 5,6 KW. | PZA | 6.00 |  |  |
|  | 3 | Actividad: 7.3. PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TECHO TIPO “CASSETTE” DE 4 VIAS 9 KW. | PZA | 3.00 |  |  |
|  | 4 | Actividad: 7.4. PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TECHO TIPO “CASSETTE” DE 4 VIAS 11,2 KW. | PZA | 18.00 |  |  |
|  | 5 | Actividad: 7.5. PROV. E INST. ACCESORIOS DE DERIVACIÓN PARA LINEA DE LIQUIDO Y GAS < 20 KW. | PZA | 20.00 |  |  |
|  | 6 | Actividad: 7.6. PROV. E INST. ACCESORIOS DE DERIVACIÓN PARA LINEA DE LIQUIDO Y GAS > 20 KW, < 30 KW. | PZA | 2.00 |  |  |
|  | 7 | Actividad: 7.7. PROV. E INST. ACCESORIOS DE DERIVACIÓN PARA LINEA DE LIQUIDO Y GAS > 30 KW. | PZA | 2.00 |  |  |
|  | 8 | Actividad: 7.8. PROV. E INST. UNIDAD EXTERNA 60 KW. | PZA | 2.00 |  |  |
|  | 9 | Actividad: 7.9. PROV. E INST. UNIDAD EXTERNA 45 KW. | PZA | 2.00 |  |  |
|  | 10 | Actividad: 7.10. PROV. E INST. SOPORTE PARA EVAPORADORES. | PZA | 29.00 |  |  |
|  | 11 | Actividad: 7.11. PROV. E INST. TUB. COBRE 6,35 MM. (1/4"). | ML | 22.00 |  |  |
|  | 12 | Actividad: 7.12. PROV. E INST. TUB. COBRE 9,52 MM. (3/8"). | ML | 79.00 |  |  |
|  | 13 | Actividad: 7.13. PROV. E INST. TUB. COBRE 12,7 MM. (1/2"). | ML | 124.00 |  |  |
|  | 14 | Actividad: 7.14. PROV. E INST. TUB. COBRE 15,9 MM. (5/8"). | ML | 71.00 |  |  |
|  | 15 | Actividad: 7.15. PROV. E INST. TUB. COBRE 19 MM. (3/4"). | ML | 44.00 |  |  |
|  | 16 | Actividad: 7.16. PROV. E INST. TUB. COBRE 28,6 MM. (1 1/8"). | ML | 67.00 |  |  |
|  | 17 | Actividad: 7.17. PROV. E INST. TUB. PVC 3/4" (20 MM). | ML | 210.00 |  |  |
|  | TOTAL LOTE 3 |  |  |  |  |  |
| (Literal) |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL LOTES |  |  |  |  |  |  |
| (Literal) |  |  |  |  |  |  |

Nota: Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa ofertante

FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS Y PROPUESTAS

| Descripción de las Especificaciones Técnicas | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta | Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Característica del Bien requerido por YPFB | Característica Ofertadas | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIÓN (porque no cumple) |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN. PARA TODOS LOS LOTES SEGÚN APLIQUE EL ITEM PROPONENTES ELEGIBLES Empresas que contemplen en su producto como mínimo cuatro de estas certificaciones: - ISO 9001 Calidad - ISO 14001 Medio Ambiente - OSHAS 18001 Seguridad - SA 8000 Responsabilidad Social - Certificación Medioambiental del Proveedor de Materia Prima - Ensayo de resistencia y durabilidad del Producto - Certificación de Resistencia Ignifuga (al fuego). - Certificación AHRI. NORMATIVAS APLICABLES Las normativas internacionales aplicables son las siguientes: ASHRAE: American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers. - Standard 15 applied to Packaged, Split and VRF Systems. - Standard 62 Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality - Standard 52 Method of Testing Air Filters - Standard 70 Method of Testing for Rating the Performance of Air Inlets and Outlets - 1997 Handbook Fundamentals - 1999 Systems and Application Handbook SMACNA: Sheet Metal and Air Conditioning Suppliers National Association. - HVAC Systems Duct Design - HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible - HVAC Systems - Testing, Adjusting and Balancing ARI: Air Conditioning and Refrigeration Institute. - ARI 410 Forced-Circulation Air - Cooling and Air-Heating Coils - ARI 430 Central-Station Air-Handling Units American Society of Testing and Materials (ASTM) ASTM: American Society for Testing and Materials. ### B280-16 Standard Specification for Seamless Copper Tube for Air Conditioning and Refrigeration Field Service - B813 Specification for Liquid and Paste Fluxes for Soldering of Copper and Copper Alloy Tube - B828 Practice for Making Capillary Joints by Soldering of Copper and Copper Alloy Tube and Fittings. - B642 Specifications for Welded Cooper Tubes ASME: American Society of Mechanical Engineers. - B1622 Wrought Copper and Copper Alloy Solder Joint Pressure Fittings NEMA: National Electrical Manufacturers Association. - NEMA MG1 Motors and Generators NFPA: National Fire Protection Association. - NFPA 70 National Electrical Code - NFPA 90A Air Conditioning and Ventilation Systems - NFPA 99 Heat Care Facilities - NFPA 101 Code for Safety Life from Fire in Building and Structure DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE FLUJO DE REFRIGERANTE VARIABLE (VRF) El AHRI define el VRF de la siguiente manera: “Sistema Multi-split VRF: Una bomba de calor o un aire acondicionado multi-split incorpora un único circuito de refrigerante, con una o más unidades exteriores, al menos un compresor de velocidad variable o una combinación de compresores alternativos para variar la capacidad del sistema en tres o más pasos, varias unidades climatizadoras interiores (cada una de los cuales se mide por separado), y son controladas individualmente mediante un dispositivo de control integral y una red de comunicación común. El sistema es capaz de funcionar ya sea como aire acondicionado o como bomba de calor. PLANOS DE DISEÑO. Los planos que se remiten, son solo referenciales, en lo concerniente a los recorridos de los ductos; tuberías y equipos, la localización exacta debe llevarla a cabo el Contratista analizando los elementos estructurales de la edificación, realizando los ajustes que sean necesarios, antes de dar comienzo a su trabajo, así como también coordinando con el resto de instalaciones, y con la aprobación de SUPERVISION y/o Fiscalización. Todos los ítems, materiales y sistemas descritos en las presentes especificaciones técnicas deben ser de alta calidad, ejecutados con mano de obra calificada de acuerdo a las normativas aplicables mencionadas en el punto anterior ÍTEM 1: PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE PARED TIPO “WALL” DE 4 VIAS 5 KW. UNIDAD: PZA. - DESCRIPCION Son unidades que presentan un diseño moderno con dimensiones compactas; están dotadas de serie de mando a distancia (control remoto) o panel de cable con pantalla LCD para controlar todas las funciones de la máquina. En el panel frontal de la unidad hay una pantalla de cristales líquidos para visualizar los parámetros de funcionamiento. El nivel de ruido resulta especialmente bajo gracias al empleo de un silenciador, suministrado de serie, constituido por una caja metálica que contiene el órgano de laminación del refrigerante; éste está constituido por una válvula de expansión electrónica, que debe colocarse en el exterior de la unidad wall en la línea del líquido pero no en el exterior del edificio. Tal dispositivo puede instalarse hasta a una distancia máxima de 5 metros de la unidad interna. Gestión automática de las aletas deflectoras motorizadas para conducir el flujo de aire hacia el ambiente. Los filtros se extraen y regeneran fácilmente. MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO: Deberá comprender minimamente refrigeración, calentamiento, deshumidificación y sólo ventilación. GESTIÓN ELECTRONICA: Se realiza mediante un microprocesador y está caracterizada por: comunicación en serie entre las unidades externas y las internas; selección manual de la velocidad del ventilador o bien automática, en función de la diferencia entre la temperatura configurada y la temperatura ambiente; control antihielo en la batería con aletas; visualización de la modalidad de funcionamiento y de los principales parámetros de funcionamiento; gestión swing de las aletas de descarga;configuraciones del temporizador y de las temperaturas deseadas; función “sleep” de bienestar nocturno, que modifica automáticamente el valor de temperatura para mantener las mejores condiciones en el ambiente - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El Contratista suministrará todos los materiales, herramientas, equipo y mano de obra necesarios para realizar una correcta ejecución de este ítem y brindar una solución técnica completa. - FORMA DE EJECUCION La instalación deberá ser realizada por el personal técnico especializado en el área conforme a las normas técnicas detalladas en el presente documento. La empresa proveedora deberá contar con el personal calificado y de amplia experiencia para la ejecución de todos los trabajos en la instalación La ubicación, disposición general y dimensiones, referirse a catálogos y planos. Debe ser alojado en el sector que se indica en el plano de planta, colocado en un soporte fabricado especialmente para su fijación en pared, no se aceptarán por ningún motivo sujeciones improvisadas con alambre u otro tipo de elementos que comprometan la seguridad en las instalaciones. - MEDICIÓN Este ítem se medirá por pieza correctamente instalada (PZA), - FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra y/o fiscal a cargo, El pago por este ítem se hará por precio global aceptado en la propuesta. Dicho precio será compensación total por la mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos, incluido el retiro de escombros a los botaderos y los arreglos en caso de daño a paredes, pintura, placas de cielo falso, etc. No aceptándose ningún costo adicional por falta de una descripción o mención en la presente especificación. ÍTEM 2: PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TECHO TIPO “CASSETTE” DE 4 VIAS 2,8 KW. ÍTEM 3: PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TECHO TIPO “CASSETTE” DE 4 VIAS 5 KW. ÍTEM 4: PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TECHO TIPO “CASSETTE” DE 4 VIAS 5,6 KW. ÍTEM 5: PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TECHO TIPO “CASSETTE” DE 4 VIAS 7,1 KW. ÍTEM 6: PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TECHO TIPO “CASSETTE” DE 4 VIAS 9 KW. ÍTEM 7: PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TECHO TIPO “CASSETTE” DE 4 VIAS 11,2 KW. UNIDAD: PZA. - DESCRIPCION Son unidades terminales para la instalación en techos falsos. Presentan dimensiones compactas y rejillas de diseño elegante; están dotadas de serie de mando a distancia (control remoto) o panel de cable con pantalla LCD para controlar todas las funciones de la máquina. La aspiración es central mientras que la descarga se realiza en los cuatro lados a través de aletas deflectoras motorizadas, orientables automáticamente. Los filtros se extraen y regeneran fácilmente. El órgano de laminación, constituido por una válvula de expansión electrónica, se encuentra en el interior de la unidad, por lo que no necesita ningún otro elemento. La rejilla se considera un accesorio obligatorio. Las Unidades tipo “Cassette” decorativas constan de una carcasa exterior fabricada en plancha galvanizada aislada con poliestireno de alta densidad y su respectivo panel o mascarilla serán fabricados en PVC de alto impacto suministrados en una amplia gama de tamaños Los serpentines de enfriamiento para acondicionadores tipo Cassette, serán construidas en tubos de cobre expandidos mecánicamente contra aletas de aluminio. Las válvulas electrónicas de expansión serán de múltiples pasos pasos para asegurar un control de setpoint de temperatura eficiente. Los Motores serán monofásicos 220/1/50 del tipo DC Inverter, y tendrán protección térmica de sobrecarga, serán de acople directo al ventilador y se montarán en amortiguadores de caucho a prueba de vibraciones. Se suministrará motores tipo DC para variación de las velocidades controladas por microprocesadores. Tanto los motores como los ventiladores serán de fácil acceso para mantenimiento rápido y sencillo. MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO: Deberá comprender minimamente refrigeración, calentamiento, deshumidificación y sólo ventilación. GESTIÓN ELECTRONICA: Se realiza mediante un microprocesador y está caracterizada por: comunicación en serie entre las unidades externas y las internas; función de auto-restart; control de la ventilación residual con la unidad apagada, que permite que el ventilador funcione hasta 60 segundos después de que la válvula electrónica se haya cerrado (en refrigeración); deshumidificación realizada a la mínima velocidad del ventilador para obtener un funcionamiento silencioso; selección manual de la velocidad del ventilador o bien automática, en función de la diferencia entre la temperatura configurada y la temperatura ambiente; control antihielo en la batería con aletas; visualización de la modalidad de funcionamiento y de los principales parámetros de funcionamiento; gestión swing de las aletas de descarga; configuraciones del temporizador y de las temperaturas deseadas; función “sleep” de bienestar nocturno, que modifica automáticamente el valor de temperatura para mantener las mejores condiciones en el ambiente. POTENCIA NOMINAL: Las potencias en modo refrigeración y calefacción varían dependiendo el modelo de equipo casette seleccionado, sin embargo los modelos estandarizados de los proponentes deberán ajustarse a los requerimientos del diseño que se adjunta en el plano del componente y mínimamente deberán tener los valores según la tabla siguiente: CASSETTE; REFRIGERACIÓN (VATIOS); CALEFACCIÓN (VATIOS); MAXIMO CONSUMO ELECTRICO (VATIOS). 2,8 KW; 2.800; 3.200; 60. 5 KW; 5.000; 5.500; 65. 5,6 KW; 5.600; 6.300; 83. 7,1 KW; 7.100; 8.000; 83. 9 KW; 9.000; 10.000; 133. 11,2 KW; 11.200; 12.500; 133. Se aceptarán equipos de una mayor potencia de refrigeración o calefacción en tanto el consumo eléctrico no exceda el máximo consumo eléctrico permisible detallado en la tabla anterior. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El Contratista suministrará todos los materiales, herramientas, equipo y mano de obra necesarios para realizar una correcta ejecución de este ítem y brindar una solución técnica completa. - FORMA DE EJECUCION La instalación deberá ser realizada por el personal técnico especializado en el área conforme a las normas técnicas detalladas en el presente documento. La empresa proveedora deberá contar con el personal calificado y de amplia experiencia para la ejecución de todos los trabajos en la instalación La ubicación, disposición general y dimensiones, referirse a catálogos y planos. Debe ser alojado en el sector que se indica en el plano de planta, colocado en un soporte fabricado especialmente para su fijación en pared, no se aceptarán por ningún motivo sujeciones improvisadas con alambre u otro tipo de elementos que comprometan la seguridad en las instalaciones. - MEDICIÓN Este ítem se medirá por pieza correctamente instalada (PZA). - FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra y/o fiscal a cargo, El pago por este ítem se hará por precio global aceptado en la propuesta. Dicho precio será compensación total por la mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos, incluido el retiro de escombros a los botaderos y los arreglos en caso de daño a paredes, pintura, placas de cielo falso, etc. No aceptándose ningún costo adicional por falta de una descripción o mención en la presente especificación. ITEM 8: PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TIPO CANALIZADO DE 11,2 KW. ITEM 9: PROV. E INST. UNIDAD INTERNA DE TIPO CANALIZADO DE 14 KW. UNIDAD: PZA. - DESCRIPCION Comprende la provisión e instalación de unidades terminales canalizables para la instalación horizontal en falsos techos, de dimensiones compactas (altura variable de 220 a 300 mm). Están dotadas de serie de mando a distancia y panel de cable con pantalla LCD para controlar todas las funciones de la máquina. La aspiración es horizontal, así como la descarga, pero se puede modificar para que se realice desde abajo simplemente intercambiando entre sí el panel de cierre inferior y la guía filtro. La cámara de aspiración está dotada de una toma para el aire exterior de renovación (máximo 10% del total). Los filtros se extraen y regeneran fácilmente. El órgano de laminación, constituido por una válvula de expansión electrónica, se encuentra en el interior de la unidad, por lo que no necesita ningún otro elemento. La posibilidad de canalización implica un funcionamiento particularmente silencioso de la unidad. Las conexiones frigoríficas son del tipo de tarjeta. Hay sensores de temperatura ambiente y en la batería (a la entrada, en el medio y a la salida). MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO: Refrigeración, calentamiento, deshumidificación y sólo ventilación. GESTIÓN ELECTRONICA: Se realiza mediante un microprocesador y está caracterizada por: comunicación en serie entre las unidades externas y las internas; función de auto-restart; control de la ventilación residual con la unidad apagada, que permite que el ventilador funcione hasta 60 segundos después de que la válvula electrónica se haya cerrado (en refrigeración); deshumidificación realizada a la mínima velocidad del ventilador para obtener un funcionamiento silencioso; selección manual de la velocidad del ventilador o bien automática, en función de la diferencia entre la temperatura configurada y la temperatura ambiente; control antihielo en la batería con aletas; visualización de la modalidad de funcionamiento y de los principales parámetros de funcionamiento; gestión swing de las aletas de descarga;configuraciones del temporizador y de las temperaturas deseadas; función “sleep” de bienestar nocturno, que modifica automáticamente el valor de temperatura para mantener las mejores condiciones en el ambiente. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El Contratista suministrará todos los materiales, herramientas, equipo y mano de obra necesarios para realizar una correcta ejecución de este ítem y brindar una solución técnica completa. - FORMA DE EJECUCION La instalación deberá ser realizada por el personal técnico especializado en el área conforme a las normas técnicas detalladas en el presente documento. La empresa proveedora deberá contar con el personal calificado y de amplia experiencia para la ejecución de todos los trabajos en la instalación. - MEDICIÓN Este ítem se medirá por pieza debidamente instalada, (PZA). - FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, El pago por este ítem se hará por precio global aceptado en la propuesta. Dicho precio será compensación total por la mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos, incluido el retiro de escombros a los botaderos y los arreglos en caso de daño a paredes, pintura, etc. ITEM 10: PROV. E INST. ACCESORIOS DE DERIVACIÓN PARA LINEA DE LIQUIDO Y GAS < 20 KW. ITEM 11: PROV. E INST. ACCESORIOS DE DERIVACIÓN PARA LINEA DE LIQUIDO Y GAS >20 KW, < 30 KW. ITEM 12: PROV. E INST. ACCESORIOS DE DERIVACIÓN PARA LINEA DE LIQUIDO Y GAS > 30 KW. UNIDAD: PZA. - DESCRIPCION Este ítem se refiere a la provisión e instalación de accesorio de derivación especialmente diseñado para distribuir el flujo de refrigerante desde la unidad externa, o condensador hasta los equipos evaporadores o unidades internas en cada recinto. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El Contratista suministrará todos los materiales, herramientas, equipo y mano de obra necesarios para realizar una correcta ejecución de este ítem. - FORMA DE EJECUCION La ubicación, disposición general y conexionado deberá referirse a planos y catálogos El accesorio está compuesto por dos desviaciones en Y, una para la línea del líquido y otra para la línea gas. Dichos accesorios deberán ser cuidadosamente seleccionados conforme la potencia frigorífica instalada aguas abajo del mismo. La aplicación de la soldadura se hace por medio de un proceso oxiacetilénico, que consiste en una flama de alta temperatura producida por combustión de oxígeno y acetileno aplicada por medio de un soplete, el cual calienta el material base hasta la temperatura de fusión del metal de aporte para producir la unión. - MEDICIÓN Este ítem se medirá por pieza correctamente instalada (PZA) - FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra y/o fiscal a cargo, El pago por este ítem se hará por precio global aceptado en la propuesta. Dicho precio será compensación total por la mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos, incluido el retiro de escombros a los botaderos y los arreglos en caso de daño a paredes, pintura, etc. ITEM 13: PROV. E INST. UNIDAD EXTERNA 60 KW. ITEM 14: PROV. E INST. UNIDAD EXTERNA 56 KW. ITEM 15: PROV. E INST. UNIDAD EXTERNA 45 KW. Unidad: PZA - DESCRIPCIÓN Comprende la provisión y colocación de unidades exteriores condensadoras enfriadas por aire cuyos componentes son ensamblados sobre una misma base común, estos son: motor-compresor, serpentín de condensación, ventiladores y motores del condensador, accesorios de las tuberías, controles y carga inicial del refrigerante R410A. La unidad debe ser apta para su instalación a la intemperie y tener un Sistema de control Líder/Esclavo para asegurar el desgaste uniforme en los compresores. Incluye también el colocado de los accesorios, además de los trabajos y materiales necesarios para el izaje y anclaje de las mismas. La unidad exterior deberá satisfacer la diversidad permite que la capacidad total de la suma de unidades interiores sea mayor que la capacidad total de la unidad exterior. Por lo que se deberá poder aplicar una diversidad mínima de 135% a cada sistema. Esto quiere decir que las unidades interiores pueden tener una capacidad conectable de 35% por encima de la capacidad en exteriores. Esto no significa que la unidad exterior funcionará continuamente a 135%, 100% es el máximo de capacidad a la que la unidad exterior puede funcionar. La verdadera diversidad significa que no todas las unidades interiores funcionarán en un modo particular en un momento dado, la carga interna cambia durante el día, por lo que la capacidad de la unidad exterior deberá tener la capacidad de ser modificada para ajustarla a los requerimientos de cada unidad interior de forma manual o automática. A medida que las cargas solares en el edificio se desplazan a lo largo del día, el sistema VRF debe poder cambiar para ajustarse a esa carga proporcionando la capacidad que necesita cada zona. Los pesos y las dimensiones de las unidades pueden variar con respecto de los datos especificados en los planos ya que estos son simplemente referenciales sin embargo su instalación por ningún motivo deberá comprometer la integridad estructural del sector en el cual vayan a ser emplazados Las capacidades frigoríficas podrán ser mayores a las especificadas en planos siempre y cuando su consumo de energía no exceda los valores y las previsiones en conexiones eléctricas detallados en la tabla siguiente: POTENCIA FRIGORIFICA NOMINAL (KW); POTENCIA MÁXIMA ABSORVIDA; CONEXIONES ELECTRICAS. 45; 20,3; Trifásico 380 V, 50 Hz, Fases 8 AWG. Neutro: 8 AWG Tierra: 12 AWG. 56; 28,0; Trifásico 380 V, 50 Hz, Fases 6 AWG Neutro: 6 AWG Tierra: 10 AWG. 60; 30,0; Trifásico 380 V, 50 Hz, 6 AWG Neutro: 6 AWG Tierra: 10 AWG. Los calibres de conductor eléctrico están calculados para condiciones de hasta 75°C en ducto, Las terminales de los equipos (Unidades externas) podrán ser de tipo universal bimetálicas ajustables desde calibre AWG 8 hasta AWG 1/0. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El proveedor otorgará los materiales, las herramientas y los equipos necesarios para la instalación, los mismos que deberán ser aprobados por la supervisión y/o fiscal a cargo de la obra. - FORMA DE EJECUCIÓN Para la instalación se deberán seguir las siguientes recomendaciones, que no son de carácter limitativo ya que Por lo tanto, todos aquellos procedimientos que no se menciona explícitamente en las presentes especificaciones técnicas, pero que sean necesarios para la completa realización de los trabajos y el perfecto funcionamiento de las unidades serán provistos e implementados sin costo adicional alguno para la entidad. - Todas las unidades externas serán fijadas en el sector designado conforme a los planos de diseño. - Se deberá identificar mediante una etiqueta o placa cada unidad exterior a ser instalada. - Deberá emplear para su funcionamiento refrigerante ecológico R-410ª - La unidad exterior, de ser necesario deberá poder combinarse con varios tipos de unidades interiores (wall, roof top, baja silueta, cassette, etc.) - Se deberá dejar espacio suficiente alrededor de la unidad para facilitar las tareas de mantenimiento y la circulación del aire. - Durante la inspección previa el proveedor deberá asegúrese de que el lugar de instalación soporta y el peso y vibraciones de la unidad. Y de que el área esté bien ventilada. - Una vez instalada el proveedor deberá asegúrese de que la unidad esté nivelada. - Se deberá seleccionar una ubicación para la unidad de forma que el sonido que genere no moleste a nadie y cumpla con la normativa en vigor. - El equipo no debe ser accesible al público en general, por lo tanto será instalada en una zona segura a la que no se pueda acceder fácilmente. - Al realizar la instalación se deberá tomar en cuenta la posibilidad de vientos fuertes, huracanes, o terremotos ya que una unidad mal instalada podría llegar a volcar. No se deberá instalar la unidad en los siguientes lugares: - En atmosferas potencialmente explosivas - En lugares con maquinaria que emita ondas electromagnéticas que puedan causar interferencias en el sistema de control y hacer que el equipo no funcione correctamente. - En lugares donde haya riesgo de incendio debido a escapes de gases inflamables (ejemplo: Disolvente o gasolina), fibra de carbono, polvo inflamable. - En lugares donde se genere gas corrosivo (ejemplo: Gas de ácido sulfuroso) ya que la corrosión de los tubos de cobre o piezas soldadas podría causar una fuga de refrigerante - Lugares con posible presencia de niebla aceitosa, pulverización o vapor mineral en la atmosfera ya que las piezas de plástico podrían deteriorarse y desprenderse o provocar fugas de agua. - MEDICIÓN La medición se hará por pieza debidamente instalada (PZA) y comprobando su correcto funcionamiento. - FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, El pago por este ítem se hará por precio global aceptado en la propuesta. Dicho precio será compensación total por la mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos, incluido el retiro de escombros a los botaderos y los arreglos en caso de daño a paredes, piso, pintura, etc. ITEM 16: PROV. E INST. CONDUCTOS 600x250 MM. ITEM 17: PROV. E INST. CONDUCTOS 550x250 MM. ITEM 18: PROV. E INST. CONDUCTOS 500x250 MM. ITEM 19: PROV. E INST. CONDUCTOS 450x200 MM. ITEM 20: PROV. E INST. CONDUCTOS 300x200 MM. Unidad: ML - DESCRIPCIÓN Comprende la provisión y colocación de conductos de plancha de acero galvanizada de sección transversal en milímetros indicada en el nombre de cada ítem para circular aire caliente y aire frio que será transportada a través de todo el tendido de las instalaciones de climatización, además deberá incluir también su capa de aislante Isolant o su equivalente en calidad. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO Esta lámina de acero galvanizada por inmersión en caliente es un producto que combina las características de resistencia del acero y la durabilidad del zinc, trae un mayor recubrimiento de zinc para una mayor protección contra la corrosión y además trae su espesor real marcado para una fácil verificación en obra de las especificaciones. EL Contratista proveerá los materiales, las herramientas y los equipos necesarios para la instalación, los mismos que deberán ser aprobados por la supervisión y/o el fiscal a cargo de la obra. - FORMA DE EJECUCIÓN.- Los conductos se fabricarán de acuerdo con las especificaciones para ductos de baja velocidad de SMACNA para la extracción y el suministro. Se suministrarán e instalarán los ductos nuevos fabricados en lámina lisa de acero galvanizado de primera calidad bajo el sistema TDC, preensamblados en obra o en fábricas dedicadas exclusivamente a la construcción y fabricación de conductos, bajo normas ISO 9001-200, así como los ángulos, refuerzos, varillas de suspensión, soportes y accesorios, de acuerdo a las normas vigentes de la “Sheet Metal and Air Conditionin Nacional Association (SMACNA) de los Estados Unidos. Los soportes y colgantes para ductos horizontales serán en platina, o en ángulo y varilla roscada según el tamaño del ducto, protegidos por pintura anticorrosivo, los soportes para ductos verticales serán en ángulo anclado a los muros. Los codos rectangulares en los ductos de suministro de aire, estarán provistos de venas direccionales, del mismo calibre del ducto que los contiene. En cada conexión entre un conducto y un equipo, se instalará una conexión flexible, fabricada en lona. Cuando se presenten cruce de conductos, se instalará en el nivel más alto, el conducto de menor altura. Se balancearán los conductos y rejillas y se verificará que todos los sistemas de manejo de aire se encuentren libre y limpios de obstrucción, Todas las conexiones, juntas y uniones de los ductos, serán selladas con pasta especial, para este tipo de trabajo en forma tal, que no haya escapes de aire, las uniones transversales serán del tipo TDC (Transversa Duch Conector), con empaque de alta flexibilidad, no se acepta el uso de secantes líquidos. Las uniones serán mediante soldadura y el trayecto será conforme a plano de proyecto. Se realizará la provisión e instalación de acuerdo a criterios técnicos que permitan su operación y funcionamiento adecuado. Se utilizara mano de obra calificada. - MEDICIÓN La medición se hará por metro lineal de conducto instalado (ML) y ensayada, tomando en cuenta el trabajo ejecutado y la aprobación del supervisor y o fiscal a cargo de la obra. - FORMA DE PAGO El costo unitario del ítem incluye: - Material y desperdicio - Movilización, maquinaria e instalación - Uniones longitudinales y transversales en flanche - Soportes, colgantes, tiros, sellantes, traslapos, tornillos, refuerzos, pletinas. Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra y/o fiscal a cargo, El pago por este ítem se hará por precio global aceptado en la propuesta. Dicho precio será compensación total por la mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos, incluido el retiro de escombros a los botaderos y los arreglos en caso de daño a paredes, pintura, etc. ÍTEM 21 PROV. E INST. SOPORTE PARA EVAPORADORES. Unidad: PZA - DESCRIPCION.- Este ítem se refiere a la provisión y colocación de un soporte especialmente diseñado para alojar la unidad interna o evaporador. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.- El Contratista suministrará todos los materiales, herramientas, equipo y mano de obra necesarios para realizar una correcta ejecución de este ítem. El material empleado en la fabricación de los soportes será pletinas de acero, angulares. Todo material necesario para su instalación deberá ser aprobado por el supervisor de obras. - FORMA DE EJECUCIÓN.- La ubicación, disposición general y dimensiones, deberá adaptarse a la geometría de la Unidad interna y al espacio disponible en el recinto, referirse a catálogos y planos. No se aceptaran por ningún motivo sujeciones improvisadas con alambre o materiales no certificados. - MEDICIÓN.- La medición se hará por pieza debidamente instalada (PZA), tomando en cuenta el trabajo ejecutado y la aprobación del supervisor de obra. - FORMA DE PAGO.- Este trabajo será cancelado según el precio unitario de contrato y será la compensación total por materiales, herramientas, pruebas, equipos, mano de obra y demás gastos en que incurriera la empresa para la ejecución del trabajo. ITEM 22: PROV. E INST. TUB. COBRE 6,35 MM. (1/4"). ITEM 23: PROV. E INST. TUB. COBRE 9,52 MM. (3/8"). ITEM 24: PROV. E INST. TUB. COBRE 12,7 MM. (1/2"). ITEM 25: PROV. E INST. TUB. COBRE 15,9 MM. (5/8"). ITEM 26: PROV. E INST. TUB. COBRE 19 MM. (3/4"). ITEM 27: PROV. E INST. TUB. COBRE 28,6 MM. (1 1/8"). ITEM 28: PROV. E INST. TUB. COBRE 34,9 MM. (1 3/8"). Unidad: ML - DESCRIPCIÓN Comprende la provisión y colocación de tuberías de cobre, apta para operar con refrigerante R410. Incluye también reposiciones requeridas, aislante térmico y fijación. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO EL CONTRATISTA proveerá los materiales, las herramientas y los equipos necesarios para la instalación, entre los cuales comprende equipos de soldadura oxiacetilénica los mismos que deberán ser aprobados por la supervisión de obra. - FORMA DE EJECUCIÓN Se suministrará e instalará tubería de cobre sin costura, con accesorios de cobre para soldar, para conectar las líneas del circuito de refrigeración, línea líquido y gas frío o succión, que conectan las unidades condensadoras enfriada por aire y las unidades internas instaladas en los ambientes, utilizándose soldadura de plata para todas las uniones. La soportería de las tuberías de refrigeración será de un soporte cada 1.2 metros y mínimo un soporte en cada cambio de dirección. Las tuberías serán aisladas térmicamente con aislamiento de caucho de células compactas de 1/2” de espesor, Rubatex, Armaflex o su equivalente en calidad, las tuberías asiladas instaladas en el exterior deben estar protegidas con chaquetas en lámina de aluminio o polietileno para evitar el deterioro prematuro. Se deberá realizar la comprobación de las tuberías de refrigerante que implica: - Comprobar si hay fugas en la tubería de refrigerante. - Realizar un secado por vacío para eliminar toda la humedad, aire o nitrógeno en la tubería de refrigerante. En todos los casos el contratista deberá verificar las distancias reales entre los equipos y las capacidades individuales de los sistemas a interconectar y seleccionará los diámetros de tuberías de acuerdo con la norma establecida por ASHRAE. La ubicación, diámetros, disposición general y trayecto de la tubería, deberá adaptarse a la geometría de la Unidad interna y al espacio disponible en el recinto, referirse planos adjuntos. Los diagramas de las redes son indicativos y aunque deben servir de pauta en cuanto a distribución accesorios y tamaños, el contratista de acomodarlos de acuerdo con el equipo que suministre. - MEDICIÓN La medición se hará por metro lineal de tubería instalada (ML) y ensayada, tomando en cuenta el trabajo ejecutado y la aprobación del supervisor. - FORMA DE PAGO Se pagará por metro del ítem especificado, de acuerdo al precio unitario del formulario correspondiente, Dicho precio será compensación total por la mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos, incluido el retiro de escombros a los botaderos y los arreglos en caso de daño a paredes, pintura, etc. ITEM 29: PROV. E INST. REJILLAS DE ALIMENTACION PARA CONDUCTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO “CENTRAL”. ITEM 30: PROV. E INST. REJILLAS DE RETORNO PARA CONDUCTO DE AIRE ACONDICIONADO DE TIPO “CENTRAL". Unidad: PZA - DESCRIPCIÓN Comprende la provisión y colocación de rejillas instalados en los ductos de alimentación y retorno en las unidades baja silueta. Incluye también reposiciones requeridas y fijación. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO EL CONTRATISTA proveerá los materiales, las herramientas y los equipos necesarios para la instalación, entre los cuales comprende equipos de soldadura oxiacetilénica los mismos que deberán ser aprobados por la supervisión de obra. - FORMA DE EJECUCIÓN La ubicación, dimensiones y disposición general, deberá adaptarse a la geometría del conducto de la Unidad interna y al espacio disponible en el recinto, referirse planos adjuntos y garantizar una óptima distribución del flujo de aire en el recinto. - MEDICIÓN La medición se hará por pieza instalada (PZA), tomando en cuenta el trabajo ejecutado y la aprobación del supervisor. - FORMA DE PAGO Se pagará por pieza del ítem especificado, de acuerdo al precio unitario del formulario correspondiente, Dicho precio será compensación total por la mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos, incluido el retiro de escombros a los botaderos y los arreglos en caso de daño a paredes, pintura, etc. ITEM 32: PROV. E INST. TUB. PVC 3/4" (20 MM). Unidad: ML - DESCRIPCIÓN Comprende la provisión y colocación de tuberías de pvc, polipropileno o polietileno reticulado según aplique, apta para operar con agua, producto de la condensación, Incluye también reposiciones requeridas, aislante térmico y fijación. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO EL CONTRATISTA proveerá los materiales, las herramientas y los equipos necesarios para la instalación, los mismos que deberán ser aprobados por la supervisión de obra. - FORMA DE EJECUCIÓN La ubicación, diámetros, disposición general y trayecto de la tubería, deberá adaptarse a la geometría de la Unidad interna y al espacio disponible en el recinto, referirse planos adjuntos - MEDICIÓN La medición se hará por metro lineal de tubería instalada (ML) y ensayada, tomando en cuenta el trabajo ejecutado y la aprobación del supervisor. - FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, El pago por este ítem se hará por precio global aceptado en la propuesta. Dicho precio será compensación total por la mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos, incluido el retiro de escombros a los botaderos.. PLAZO DE ENTREGA (PARA TODOS LOS LOTES). El proponente elegido tendrá un tiempo máximo de entrega de 210 días calendario, desde la emisión de la orden de proceder.. GARANTÍA TÉCNICA (PARA TODOS LOS LOTES). GARANTÍAS DE FABRICACION El Contratista deberá garantizar la calidad de los equipos, y otorgar una garantía mínima de 2 años por cualquier defecto de materiales o instalación de los equipos o defectos de fabricación. , computables después de entregado el equipo funcionando y emitida el acta de recepción definitiva. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO Y PROVISIÓN DE REPUESTOS ORIGINALES: La empresa contratada deberá suministrar un adecuado y constante servicio de mantenimiento gratuito por dos (2) años, después de entregado el equipo funcionando y emitida el acta de recepción definitiva.. SERVICIOS CONEXOS (PARA TODOS LOS LOTES). COORDINACIÓN MULTIDISCIPLINARIA El proveedor tiene la obligación de realizar las coordinaciones multidisciplinarias que sean necesarias con el coordinador de YPFB y la empresa de Supervisión de obras a objeto de tomar todas las previsiones para la ubicación, instalación y dotación de servicios que garanticen el correcto funcionamiento de los bienes. La empresa proveedora tiene la obligación de realizar su propuesta de trabajo conforme las actuales concisiones de obra, generando alternativas de solución (ante posibles contingencias) que deben ser coordinadas y autorizadas por la empresa de supervisión. En caso de que la empresa presente una propuesta que se superponga o cruce con otro sistema dentro de obra, deberá buscar de manera coordinada con la especialidad afectada la mejor solución. CAPACITACIÓN La empresa proponente deberá incluir en su oferta un programa de capacitación con personal acreditado por el fabricante de los equipos donde se aborden temas referidos a los diseños implementados en los proyectos. CARGA HORARIA MÍNIMA: 40 horas teórico-practicas CANTIDAD DE PERSONAS: 3 personas mínimo CONTENIDO MÍNIMO DEL TEMARIO: - Elaboración de proyectos con sistema de Volumen de Refrigerante Variable (VRF). - Condiciones climatizas exteriores al proyecto. - Cargas térmicas. - Eficiencia energética. - Instalación de unidades externas y unidades internas. - Carga de refrigerante. - Instalación de ductos de aire acondicionado. - Instalación de accesorios y cañerías de refrigerante. - Mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas VRF. FORMACIÓN DEL CAPACITADOR (ES): El capacitador deberá tener formación como Ingeniero Mecánico, Ingeniero Electromecánico o ingeniero en Climatización.. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y PROVISIÓN DE REPUESTOS (PARA TODOS LOS LOTES). La Empresa proponente deberá tener la disponibilidad de prestar los servicios técnicos en el lugar y/o sitio de implementación de los equipos, es decir deberá contar con oficinas técnicas, para efectuar el mantenimiento periódico y/o reparación del sistema de climatización, en caso de que el Contratante requiera estos servicios. Asimismo deberá garantizar la provisión de repuestos, los cuales deberán figurar en el stock del proveedor para su PROVISIÓN inmediata y reemplazo de aquellos accesorios que por el uso hayan quedado fuera de funcionamiento o se encuentren defectuosos. (MANIFESTAR SU ACEPTACIÓN).. LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA (PARA TODOS LOS LOTES). La Asistencia Técnica que brindará la empresa adjudicada será realizada en el lugar donde se encuentren instalados los equipos, si por algún motivo se debieran llevar los equipos al taller de la empresa, esta deberá presentar la dirección del mismo donde se realizara dicho mantenimiento, el tiempo máximo de respuesta una vez notificada la falla será de 15 días calendario. El personal encargado de realizar las labores de mantenimiento deberá estar altamente calificado con formación técnica y avalado por la empresa proveedora. Especificar el lugar, ya sea en instalaciones del proveedor o instalaciones de YPFB. De corresponder, debe precisarse el tipo de soporte técnico requerido, el procedimiento, el lugar donde se brindará el soporte, el plazo en que se prestará el soporte, el tiempo máximo de respuesta, el perfil mínimo del personal que brindará dicho soporte, entre otros. (MANIFESTAR SU ACEPTACIÓN).. MEDIOS DE TRANSPORTE (PARA TODOS LOS LOTES). El transporte de los equipos y accesorios será efectuado a cuenta del proveedor, el cual tendrá la obligación de trasladarlos hasta el sitio de la Obra bajo su propio costo, por lo que el Contratante no reconocerá pago alguno bajo este concepto. Asimismo el proveedor deberá tener el cuidado necesario en el traslado de los equipos y complementos, debiendo tomar todas las medidas de seguridad que considere pertinentes hasta su llegada al sitio de la Obra, en caso que durante el traslado de los equipos estos hayan sufrido daño alguno y/o no estén en condiciones aptas para ser implementados e instalados, el proveedor deberá a cuenta propia reemplazarlos por otros equipos y/o accesorios que estén en óptimas condiciones. El coordinador tendrá el derecho de solicitar al proveedor a simple requerimiento la inspección física para verificar el estado de los equipos y complementos y se reserva el derecho de solicitar su cambio o sustitución. (MANIFESTAR SU ACEPTACIÓN).. EMBALAJE (PARA TODOS LOS LOTES). El embalaje de los equipos y accesorios deberán ser realizados por el proveedor tomando en cuenta todas las medidas de seguridad a objeto de que durante el traslado, los equipos y accesorios no sufran daño en sus características por movimientos o desplazamientos que pudieran generarse durante su transporte. Por lo tanto el proveedor deberá tomar en cuenta esta situación protegiendo en su totalidad cada una de las partes que componen el sistema de climatización con materiales acolchonados que amortigüen los golpes y a su vez deberá fijar los equipos con los medios necesarios para evitar su desplazamiento durante el traslado. (MANIFESTAR SU ACEPTACIÓN).. MANUALES (PARA TODOS LOS LOTES). La empresa adjudicada deberá entregar los manuales de funcionamiento del Sistema de Climatización en idioma español, además de dictar la inducción y capacitación sobre el manejo de los equipos al personal responsable de YPFB. (MANIFESTAR SU ACEPTACIÓN).. EXPERIENCIA (PARA TODO LOS LOTES). - EXPERIENCIA GENERAL La experiencia del proponente será computada considerando la cantidad de contratos ejecutados durante los últimos 2 años, que deberán ser acreditados con el certificado de cumplimiento de contrato o su equivalente. La Empresa deberá acreditar mínimamente 5 proyectos ejecutados, con una duración igual o mayor a 3 meses por cada servicio. EXPERIENCIA ESPECÍFICA La Empresa, deberá tener como mínimo dos (5) proyectos de instalación de sistema VRF, realizados similares a la presente convocatoria, con una duración igual o mayor a 3 meses. Se debe adjuntar documentación de respaldo que certifique la ejecución de estas instalaciones. (Contratos, facturas o actas de entrega de instalación de equipos).. |  |  |  |  |
| CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ENTREGA DEL BIEN |  |  |  |  |
| LUGAR DE ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN. LOTE 1: PROVISIÓN , INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN PARA EL ARCHIVO INSTITUCIONAL YPFB EL ALTO: La instalación y entrega de los bienes se realizara en Instalaciones del Archivo Institucional YPFB Cuidad El Alto Avenida Arica S/N zona Senkata en la ciudad de El Alto (MANIFESTAR SU ACEPTACIÓN).. LOTE 2: PROVISIÓN , INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL DISTRITO COMERCIAL TARIJA: La instalación y entrega de los bienes se realizara en predios del Distrito Comercial Tarija Carretera al Chaco Km 8 ½ Zona El Portillo en la ciudad de Tarija. (MANIFESTAR SU ACEPTACIÓN).. LOTE 3: PROVISIÓN , INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL DTCAM RIBERALTA: La instalación y entrega de los bienes se realizara en predios del Distrito Comercial Amazónico avenida Héroes del Chaco zona Los Almendros en la ciudad de Riberalta. (MANIFESTAR SU ACEPTACIÓN).. CLAUSULA DE SEGUROS (PARA TODOS LOS LOTES). La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo de vigencia del contrato las Pólizas de Seguro especificadas a continuación: I. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas. Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero. El límite de indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por un monto no menor al 30% del valor del contrato o $us. 10.000.-, lo que sea mayor. II. PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES. Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. IIIII. CONDICIONES ADICIONALES · De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB y a terceros, por todos los accidentes de los que sean responsables y daños que hayan causado en el desempeño de sus funciones. · La empresa adjudicada, deberá presentar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato. (MANIFESTAR SU ACEPTACIÓN).. |  |  |  |  |
| MULTAS.- (PARA TODOS LOS LOTES). El incumplimiento al plazo y/o cronograma de entrega señalado en el Contrato, se aplicará una multa del 1% sobre el importe total de la adjudicación por cada día calendario de retraso. En caso de llegar al 20% de multas, la adjudicación queda sin efecto, y la Empresa YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que corresponda. Para todos los lotes. (MANIFESTAR SU ACEPTACIÓN).. INSPECCIONES Y PRUEBAS.- (PARA TODOS LOS LOTES). Se programara a través de supervisión y en función al cronograma presentado por la(s) empresa(s) contratada(s), inspecciones periódicas y pruebas de funcionamiento de los equipos, para todos los lotes. (MANIFESTAR SU ACEPTACIÓN).. SUPERVISION.- (PARA TODOS LOS LOTES). La entidad contratante a través de la unidad solicitante, designara a un funcionario dependiente de la Dirección de Infraestructura y Mantenimiento Corporativo-GAFC que ejercerá las funciones de Supervisión y seguimiento; en coordinación con el fiscal de obra tendrá las siguientes responsabilidades: - Verificar el cumplimiento de los trabajos, para la emisión del informe de conformidad para procesar el pago. - Verificar que el personal cuente con todo el equipamiento mínimo requerido y propuesto, en fiel cumplimiento a las especificaciones técnicas. - Verificar el cumplimiento de lo establecido en el DCD y del contrato. (MANIFESTAR SU ACEPTACIÓN).. CLAUSULA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE.-. La empresa contratista de la actividad/obra/proyecto/servicio, adquisición y/o provisión de bienes y servicios deberá cumplir de forma obligatoria con los siguientes estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación. La empresa contratista deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el anexo 1 “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998). Por la naturaleza del trabajo a realizar, el contratista deberá cumplir con las Normas de Seguridad, para ello tomará todas las medidas de seguridad necesarias, Antes, Durante y a la Conclusión del servicio. Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación. El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimento a la legislación laboral, social y otras aplicables al presente servicio, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB (Contratante). Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo). NOTA: Las empresas contratistas deberán adherirse a la Política Corporativa de Seguridad, Salud, Medio Ambiente, Social y Gestión de YPFB. Antes del inicio del trabajo de instalación/colocación de los BIENES en obra, la empresa adjudicada debe cumplir con los siguientes requisitos de SMS: - Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos - Nota formal de designación del o los supervisores de SMS para el proyecto. (Incluir el Curriculum Vitae no documentado). - Uso de señalética en el área o frentes de trabajo. - Ropa de Trabajo y Equipo de Protección Personal (EPP): Le empresa contratada deberá cumplir el Uso Obligatorio de Ropa de Trabajo y EPP acorde a la actividad a realizar, como ser: - Pantalón jean y camisa manga larga u Overol (mínimamente 80% algodón), - Casco de seguridad, - Calzado de seguridad, - Gafas de seguridad, - Protectores auditivos. - Protector Respiratorio de Doble Filtro. - Guantes de Cabretilla. - Arnés (Completo) No se permitirá el ingreso a las actividades de trabajo si no se cumple con el EPP y Ropa de Trabajo mencionado. Así también se prohíbe el uso de prendas metálicas (anillos, brazaletes, cadenas, etc.) - Seguro de vida, Seguro Médico y contra accidentes personales. - Vacunas vigentes. Tétanos.; Solo para Visitas de 1 día.. Fiebre Amarilla.; Solo para contratistas de más de 1 día.. Hepatitis B.. Fiebre Tifoidea.. - Capacitaciones y/o cursos. Combate y control de incendios.; Solo para contratistas que realicen actividades que requieran estos cursos.. Equipo de protección personal.. Comunicación de peligros.. Primeros auxilios.. En caso de ser requerido el ingreso de vehículos a la obra, la empresa adjudicada deberá asegurar que el vehículo cuente con los siguientes requisitos mínimos para su habilitación: - Antigüedad no mayor a 5 años para vehículo liviano, de 10 años para camiones. - Seguro de accidente vehicular. - SOAT. - Inspección técnica por empresa certificada (Petrovisa, Ibnorca, etc.) - Inspección técnica vehicular realizada por la Dirección de Transito de la Policía Boliviana. - Debe obligatoriamente estar identificado. - Estar equipados mínimamente con 1 extintor de polvo químico seco tipo ABC de capacidad mínima de 5 lb. - Disponer de 2 triángulos de emergencia como mínimo. - Los autoadhesivos, etiquetas de velocidad máxima y rosetas de inspección técnica de la policía de tránsito y SOAT deben estar en una posición de no impedir la visibilidad del conductor. - Tener alarmas audibles de retroceso necesariamente. La inspección de vehículos y equipos será realizada por la empresa adjudicada y validada por personal de SMS de YPFB para garantizar que los mismos estén en buenas condiciones mecánicas y técnicas de funcionamiento. Además el conductor del vehículo deberá presentar: - Licencia de conducir vigente de acuerdo al tipo de vehículo que utilizara el proveedor. - Contar con certificado de manejo defensivo vigente.. CLAUSULA DE SEGUROS.-. La empresa y/o contratista adjudicado, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación: a) PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES. Los funcionarios de la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos a bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridos como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. CONDICIONES ADICIONALES - De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de la Póliza nominada precedentemente, o bien se presente la existencias de eventos no cubiertos por la misma; La empresa y/o contratista adjudicado se hace enteramente responsable frente a YPFB por todos los accidentes que puedan sufrir y/o ocasionar en el desempeño de sus funciones. - La empresa y/o contratista adjudicado, deberá entregar una copia de la citada póliza a YPFB antes de la suscripción del contrato. (MANIFESTAR SU ACEPTACIÓN).. RESGUARDO DE BIENES.-. Ante cualquier eventualidad en los plazos de entrega que sean atribuibles al contratante la empresa Proveedora resguardara los bienes en sus almacenes durante un plazo máximo de 60 días calendario a su costo, hasta notificación de entrega por parte del contratante. (MANIFESTAR SU ACEPTACIÓN).. EVENTUALIDADES Y/O MODIFICACIONES.-. El PROVEEDOR adjudicado de manera previa a la solicitud del material a fábrica deberá realizar una medición y replanteo actualizado de las medidas en obra. Así mismo y en función a las medidas deberá presentar un plan y cronograma de trabajo sobre la instalación del bien, actividades que deberán ser coordinadas con el Coordinador y/o supervisión. Debido a que las infraestructuras civiles se encuentran en ejecución es viable se realicen cambios en la funcionalidad de los mismos hasta su acabado final debiendo el proveedor adjudicado adecuarse a las nuevas disposiciones corriendo a su cuenta los gastos que estos generen. Así mismo deberá tomar la previsión de ejecutar obras civiles menores (como ser reposiciones, fijaciones, etc.) que se hagan necesarias para la correcta instalación, y puesta en marcha de los bienes, sin que las mismas impliquen incremento de costo y plazo. Así mismo podrán realizarse modificaciones correspondientes al replanteo y medición física in situ o en base a un informe técnico de supervisión o El coordinador que justifique el cambio y la respectiva mejora, siempre y cuando estas modificaciones no incrementen la calidad técnica requerida, el costo y plazo contratado. (MANIFESTAR SU ACEPTACIÓN).. DAÑOS A TERCEROS. En caso de que la fase de instalación y/o puesta en marcha de los bienes durante su plazo de ejecución ocasione daños a terceros como ser: obras civiles u otros, el proveedor está obligado a resarcir los daños del mismo, para cuyo fin deberá coordinar y establecer un plazo, por lo tanto deberá tomar sus previsiones a objeto de resguardar, proteger, cubrir o cuidar los bienes u obras civiles que puedan ser afectados. Finalmente y en caso de que el Proveedor requiera hacer uso del ascensor para fines del transporte de sus materiales se hace notar que el mismo ESTA OBLIGADO a proteger el ascensor para cuyo fin deberá emplear un recubrimiento interior durante el uso del mismo. Todas estas actividades deberán estar coordinadas con el Coordinador y/o supervisión. (MANIFESTAR SU ACEPTACIÓN).. |  |  |  |  |

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa ofertante

## PARTE IV

## EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES

Previa a la evaluación del método de selección establecido en el presente DCD (Precio Evaluado Más Bajo), se deberá realizar la evaluación preliminar y verificación de errores aritméticos.

- EVALUACIÓN PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, el Comité de Contratación en sesión reservada verificará el cumplimiento de los documentos solicitados y presentados por el/los proponente(s) aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE y establecidas en el presente DCD.

En caso de existir aspectos subsanables, el Comité de Contratación podrá solicitar consultas, aclaraciones o aspectos que sea subsanables de sus propuestas, debiendo tener el respaldo de los mismos.

De no existir propuestas habilitadas que cumplan los aspectos de la evaluación preliminar requeridos en el DCD, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

- VERIFICACIÓN DE ERRORES ARITMETICOS

El Comité de Contratación verificará los errores aritméticos de la/las propuesta(s) que hayan sido habilitadas en la etapa de evaluación preliminar, verificando los valores de la Propuesta Económica presentadas en el Formulario B-1 y considerando los siguientes aspectos:

- Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.

- Cuando el monto resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad, sea incorrecto, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto ajustado.

- Si la diferencia entre el monto leído de la oferta y el monto ajustado de la revisión aritmética es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la oferta; caso contrario la oferta será descalificada.

- Si el monto ajustado por revisión aritmética supera el precio referencial, la oferta será descalificada.

En el caso de que todas las ofertas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

- METODO DE SELECCIÓN - PRECIO EVALUADO MAS BAJO

Cuando se elija este Método, el procedimiento de evaluación será el siguiente:

- Evaluación Económica

El Comité de Contratación en base a la/las propuesta(s) económica(s) ajustada(s) y que no hayan superado el precio referencial, determinará el orden de prelación de las mismas con relación a la propuesta económica más baja.

En caso de existir un empate entre dos o más propuestas, se procederá a la evaluación de las propuestas técnicas que hubiesen empatado.

- Evaluación Técnica

La propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, se someterá a la evaluación de la propuesta técnica, verificando los formularios y/o documentos solicitados en el DCD y aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE, en caso de cumplir se recomendará su adjudicación o concertación (según corresponda), caso contrario se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo y así sucesivamente.

En caso de existir empate entre dos o más propuestas, el Comité de Contratación será responsable de definir el desempate, aspecto que será señalado en el Informe de Evaluación y Recomendación.

En caso de existir aspectos subsanables, el Comité de Contratación podrá solicitar al/los proponente(s) consultas, aclaraciones o aspectos que sean subsanables de sus propuestas, debiendo tener el respaldo de los mismos.

- Resultado de la Evaluación

Una vez evaluadas las ofertas mediante el método de selección de Precio Evaluado Más Bajo, se recomendará mediante informe al Responsable de Contratación Directa la adjudicación ó concertación ó devolución de antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

- METODO DE SELECCIÓN – CALIDAD PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO

“NO APLICA ESTE MÉTODO”.

PARTE V

FORMULARIO DE VERIFICACIÓN

(A ser usado en el acto de apertura de ofertas por el Comité de Contratación)

| DATOS GENERALES DEL PROCESO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto de la Contratación | : |  | PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN 2016 |  |  |
| Nombre del Ofertante | : |  |  |  |  |
| Número de Páginas | : |  |  |  |  |

| FORMULARIOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL DCD |  |  |  | Presentación (Acto de Apertura) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PRESENTÓ |  | Página N° |
|  |  |  |  | SI | NO |  |
| Formularios/Documentos Administrativos: |  |  |  |  |  |  |
| Formulario A-1 Presentación de la Oferta |  |  |  |  |  |  |
| Formulario de Identificación del Ofertante. |  |  |  |  |  |  |
| Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario. |  |  |  |  |  |  |
| Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria NIT o certificación electrónica. |  |  |  |  |  |  |
| Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, la emisión de los certificados podrán ser vigentes o del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta |  |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES O CONSORCIOS (cuando corresponda) |  |  |  |  |  |  |
| Formularios/Documentos Administrativos |  |  |  |  |  |  |
| Formulario A-1 Presentación de la Oferta. |  |  |  |  |  |  |
| Formulario de Identificación del Proponente - Asociación o Consorcio. |  |  |  |  |  |  |
| Documentos legales: |  |  |  |  |  |  |
| Fotocopia simple del Testimonio del Contrato de Asociación o Consorcio, donde mencione la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la Asociación o Consorcio, el domicilio legal. |  |  |  |  |  |  |
| Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la Asociación o Consorcio con atribuciones para presentar propuestas y suscribir contratos a nombre de la Asociación o Consorcio. |  |  |  |  |  |  |
| Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario. |  |  |  |  |  |  |
| Asimismo de cada una de las empresas que conforman la Asociación Accidental o Consorcio deberá presentar la siguiente documentación: |  |  |  |  |  |  |
| Formulario de Identificación de cada socio |  |  |  |  |  |  |
| Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario. |  |  |  |  |  |  |
| Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria NIT o certificación electrónica. |  |  |  |  |  |  |
| Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, la emisión de los certificados podrán ser vigentes o del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta, asimismo se deberá considerar los siguientes aspectos:: |  |  |  |  |  |  |
| FORMULARIO DE LA PROPUESTA ECONOMICA |  |  |  |  |  |  |
| Formulario B-1 Propuesta Económica |  |  |  |  |  |  |
| FORMULARIOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |
| Formulario A-2 Experiencia General y Específica del Proponente. |  |  |  |  |  |  |
| Formulario C-1 Especificaciones Técnicas Solicitas y Propuestas |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |  |
| Nº LOTE | DETALLE | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO TOTAL (Bs.) |  |  |
| LOTE 1 | PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN PARA EL ARCHIVO INSTITUCIONAL YPFB EL ALTO | 1 | GBL |  |  |  |
| LOTE 2 | PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL DISTRITO COMERCIAL TARIJA | 1 | GLB |  |  |  |
| LOTE 3 | PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL DTCAM RIBERALTA | 1 | GLB |  |  |  |
| TOTAL Bs. |  |  |  |  |  |  |

PARTE VI

MODELO DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

El presente es un modelo es referencial el cual puede sufrir modificaciones de acuerdo a las características particulares del presente proceso de contratación.

CONTRATO YPFB/DLG:

La Paz,

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE____________ _______________________________

CÓDIGO: _______________

INCLUIR EL SIGUIENTE TEXTO EN CASO DE QUE CORRESPONDA:

SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE _______

En el registro de Escrituras Públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar el presente Contrato para la adquisición de ______________________, sujeto a los siguientes términos y condiciones:

PRIMERA. (PARTES CONTRATANTES)

  - YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS, con Número de Identificación Tributaria (NIT) N° 1020269020, con domicilio en _________________________ de la ciudad de ______________, representada legalmente por ____________________________ con Cédula de Identidad N° _________________________, designado mediante ____________________________, que en adelante se denominará la ENTIDAD,

  - _____________________________, una empresa constituida bajo las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia, inscrita en el Registro de Comercio de Bolivia concesionado a FUNDEMPRESA bajo Matrícula Nº ______________, con Número de Identificación Tributaria (NIT) _______________, con domicilio en _______________________________ de la ciudad de _________________, representada legalmente por ____________________con Cédula de Identidad ___________________________, en virtud al Testimonio de Poder _______________________ N° ____________________, otorgado ante Notaría de Fe Pública N° ________________del Tribunal Departamental de Justicia de _________________,que en adelante se denominará el PROVEEDOR.

Tanto la ENTIDAD como el PROVEEDOR podrán ser denominados individualmente e indistintamente como “Parte” o colectivamente “Partes”.

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO)

2.1. 	La ENTIDAD mediante la modalidad de contratación _______________________ con código de proceso _____________________, llevó adelante el proceso de contratación para la adquisición de ______________________________,realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Reglamento _____________________ aprobado mediante Resolución de Directorio ____________________________ y el documento de contratación directa.

2.2.	Por su parte el PROVEEDOR reúne las condiciones y experiencia para llevar a cabo la Adquisición detallada en el presente Contrato.

TERCERA.- (DISPOSICIONES GENERALES)

3.1.	Definiciones: A menos que el contexto exija otra cosa, cuando se utilicen en este Contrato los siguientes términos, en plural o singular, tendrán los significados que se indican a continuación:

| Adquisición: | Significa la compra de __________________________, que será entregada por el PROVEEDOR a favor de la ENTIDAD conforme al objeto del presente Contrato, con su personal, materiales y recursos, bajo su exclusiva responsabilidad y riesgo, cumpliendo las previsiones de este Contrato, sus anexos y la Ley Aplicable. |
| --- | --- |
| Contrato: | Es el presente documento celebrado entre las Partes, junto con todos los anexos que forman parte integrante del mismo. |
| Responsable o Comité de Recepción: | Es una o más personas designadas por la ENTIDAD, quienes serán responsables de la verificación y recepción de la Adquisición a ser entregada por el PROVEEDOR, conforme lo establecido en el presente Contrato. |
| Ley Aplicable: | Son las normas constitucionales, leyes, decretos supremos y toda otra disposición legal vigente y publicada en el Estado Plurinacional de Bolivia. |
| Unidad Solicitante: | Es la ___________________________ de la ENTIDAD. |

3.2. 	Relación entre las Partes: Ninguna estipulación del presente Contrato podrá interpretarse en el sentido que entre las Partes existe una relación de empleador y empleado o de mandatario y mandante. Conforme a este Contrato, el personal que tenga relación con la Adquisición estará exclusivamente a cargo del PROVEEDOR, quien será plenamente responsable por todos los aspectos relacionados con este Contrato y la Ley Aplicable.

3.3.	Ley que rige el Contrato: Este Contrato, su significado e interpretación y la relación que crea entre las Partes se regirá por Ley Aplicable.

3.4.	Idioma: Este Contrato se ha celebrado en castellano, idioma por el que se regirán obligatoriamente todas las materias relacionadas con el mismo o su interpretación.

3.5.	Encabezamientos: El contenido de este Contrato no se verá restringido, modificado o afectado por los encabezamientos.

3.6.	Totalidad del acuerdo: Este Contrato contiene todas las estipulaciones, condiciones y disposiciones convenidas entre las Partes. Ningún agente o representante de ninguna de las Partes tiene facultades para hacer ninguna declaración ni para comprometerse o convenir nada que no esté estipulado en el Contrato y las declaraciones, compromisos y convenios que no consten en el mismo no obligarán a las Partes ni comprometerán su responsabilidad.

3.7.	Plazos: Todos los plazos establecidos en este Contrato y sus anexos se entenderán como días calendario, salvo indicación expresa en contrario.

3.8.	Mayúsculas: El uso de las mayúsculas se entenderá conforme a las denominaciones otorgadas en este instrumento, o de acuerdo a su contexto, usando indistintamente en plural o singular.

3.9.	Discrepancias: En caso de presentarse incompatibilidad de interpretación y/o aplicación  entre el Contrato y alguno de sus anexos, o los anexos entre sí, prevalecerá siempre lo dispuesto en el Contrato y entre anexos prevalecerá el más específico de ellos sobre otro más genérico.

CUARTA.- (NATURALEZA DEL CONTRATO)

El presente Contrato es de naturaleza administrativa, por tanto su aplicación e interpretación deberá realizarse en el marco de la normativa legal vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia.

QUINTA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO)

Forman parte integrante e indivisible del presente Contrato, los anexos que se detallan a continuación y que tienen por finalidad complementarse mutuamente:

Anexo 1:	Documento de contratación directa o documento base de contratación, aclaraciones y enmiendas.

Anexo 2:	Propuesta adjudicada (oferta técnica y oferta económica).

Anexo 3:	Acta de Concertación (si corresponde)

Anexo 4:	Garantía.

Anexo 5:	(insertar otro (s) que se puedan considerar importantes)

SEXTA.- (OBJETO DEL CONTRATO)

El objeto del presente Contrato es la adquisición de ________________________________, suministrada por el PROVEEDOR con estricta y absoluta sujeción a este Contrato y en conformidad a los anexos que forman parte integrante e indivisible del presente Contrato.

SÉPTIMA.- (VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO)

7.1. 	Vigencia:

El presente Contrato tendrá vigencia desde el día de su suscripción por ambas Partes hasta la emisión del acta de cierre de Contrato por parte de la ENTIDAD.

7.2. 	Plazo:

El PROVEEDOR entregará la Adquisición en el plazo máximo de __________________ días calendario, computables a partir de la instrucción de la Unidad Solicitante.

OCTAVA.- (LUGAR DE ENTREGA)

El lugar de entrega de la Adquisición será___________________________ de la ENTIDAD ubicado en la ciudad de _________________, en coordinación con el Responsable o Comité de Recepción.

NOVENA.- (MONTO DEL CONTRATO)

El monto total propuesto y aceptado por las Partes para la ejecución del objeto del presente Contrato es de Bs_____________________ (______________________________ Bolivianos) de acuerdo al siguiente detalle de precios unitarios:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD. | Precio Unitario (Bs.) | PRECIO TOTAL (Bs.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TOTAL |  |

El precio o valor final de la Adquisición será el resultante de aplicar los precios unitarios de la propuesta adjudicada a las cantidades de la Adquisición efectiva y realmente provista.

El PROVEEDOR declara que el precio establecido en el Contrato comprende todos los costos de verificación, transporte, impuestos, aranceles, gastos de seguro, así como accesorios, insumos y demás obligaciones legales, inclusive lucro de todos los gastos que se generen, directa o indirectamente de la Adquisición, mencionando sin limitar los gastos de servicios auxiliares, cuando sean necesarios para el cumplimiento integral de las disposiciones contractuales hasta el término final del Contrato, no dando lugar a ninguna clase de reclamos del PROVEEDOR a título de revisión de precio o reembolso ni cualquier otro similar a la ENTIDAD.

- El precio por trabajos o servicios adicionales no previstos en el Contrato y que fueran necesarios ejecutar, deberá ser objeto de previo acuerdo escrito entre las Partes. En ningún caso la ENTIDAD reconocerá costos por trabajos adicionales que previamente no tuvieran su expresa aprobación y no se haya cumplido con lo establecido en el Contrato.

DÉCIMA.- (FORMA DE PAGO)

El monto del presente Contrato será pagado por la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR, una vez emitido el informe de conformidad por el Responsable o Comité de Recepción del lugar (de los lugares) donde se realice la (s) entrega(s).

El pago se realizará vía sistema integrado de gestión y modernización administrativa (SIGMA) en moneda nacional (bolivianos), debiendo el PROVEEDOR presentar la siguiente documentación para pago:

- Solicitud de pago.

- Factura original.

- Fotocopia de registro sistema integrado de gestión y modernización administrativa (SIGMA).

- Cédula de identidad del representante legal.

- Fotocopia de número de identificación tributaria (NIT).

DÉCIMA PRIMERA.- (FACTURACIÓN)

El PROVEEDOR en la misma  fecha en que sea aprobada su solicitud de pago, deberá enviar su factura a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el número de identificación tributaria (NIT) 1020269020.

DÉCIMA SEGUNDA.- (GARANTÍA)

Garantía de cumplimiento de Contrato:

El PROVEEDOR garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la boleta de garantía Nº ___________________emitida por el Banco _______________________, con vigencia hasta el _______________________,a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por la suma de Bs________________ (__________________________ Bolivianos),equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del Contrato, con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

- Cualquier incumplimiento contractual en que incurra el PROVEEDOR, dará lugar a la ejecución de la boleta de garantía antes mencionada en favor de la ENTIDAD a su sólo requerimiento, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

El PROVEEDOR tiene la obligación de mantener actualizada la garantía de cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera la ENTIDAD por razones justificadas. La ENTIDAD  llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad, dicha garantía estará vigente hasta 60 (sesenta) días calendario adicionales a partir de la recepción de la Adquisición.

DÉCIMA TERCERA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES)

Queda convenido entre las Partes, que el PROVEEDOR se obliga a cumplir con lo estipulado en las especificaciones técnicas y en la cláusula (Vigencia y Plazo del Contrato), caso contrario la ENTIDAD aplicará una multa equivalente al numeral%(literal por ciento) sobre el monto total del Contrato, por cada día calendario de retraso.

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD podrá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por la ENTIDAD, con base en el informe específico y documentado de los pagos o liquidación final, sin perjuicio de que la ENTIDADejecute la garantía de cumplimiento de Contrato y gestione el resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la jurisdicción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 1178.

DÉCIMA CUARTA.- (NOTIFICACIONES)

- 14.1	Las notificaciones que se cursen entre las Partes tendrán validez siempre que se envíen mediante nota por escrito, correo electrónico (e-mail), facsímile, fax u otro medio de comunicación que deje constancia documental escrita con confirmación en forma directa, a las direcciones que se indican a continuación:

| ENTIDAD | CONTRATISTA |
| --- | --- |
| Domicilio: ______________________ N° Telf.: _________________________ N° Cel.: _________________________ E-mail: _________________________ Attn.: __________________________ ___________ – Bolivia | Domicilio: ___________________ N° Telf.: _________________________ N° Cel.: _________________________ E-mail: ______________________ Attn.: ________________________ ___________ – Bolivia |

14.2	Se considerará recibida la notificación o comunicación en la fecha y hora en que se haya realizado la entrega.

14.3	Cuando cualquiera de las Partes, cambiare de domicilio, dirección postal, número fax, correo electrónico o persona de contacto, deberá notificar a la otra Parte por escrito, por lo menos con 3 (tres) días de anticipación a la fecha efectiva del cambio.

DÉCIMA QUINTA.- (RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN)

El Responsable o Comité de Recepción conjuntamente con un representante debidamente acreditado del PROVEEDOR, tendrán la función de efectuar la recepción de la Adquisición, previa conformidad de la ENTIDAD elaborándose un acta de recepción en la cual se identifique la cantidad recibida y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Si se encontraran defectos o daños en la Adquisición no se procederá a la emisión del acta de recepción en tanto el PROVEEDOR no subsane lo observado. El PROVEEDOR deberá reemplazar la Adquisición observada por otra de iguales o mejores características en un plazo máximo de numeral (literal) días calendario, corriendo por su cuenta el transporte y lo que conlleve realizar el cambio.

DÉCIMA SEXTA.- (RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR)

El PROVEEDOR se compromete a cumplir con las siguientes responsabilidades y obligaciones, que son de carácter enunciativo y no limitativo:

16.1	Responsabilidades:

a)	Cumplir con el presente Contrato.

b)	No podrá entregar la Adquisición con bienes usados o defectuosos, debiendo en su caso ser sustituidos a su costo, dentro del plazo máximo de numeral (literal) días calendario, impostergablemente.

c)	Los retrasos por parte de sub-contratistas y/o sub-vendedores, si los hubiera, serán de responsabilidad única y exclusiva del PROVEEDOR.

d)	Mantener exonerada a la ENTIDAD contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de la legislación laboral o social.

e)	Mantener indemne a la ENTIDAD contra cualquier hecho o acto originado por la ejecución del Contrato que tenga por efecto responsabilidad por vulneración de la legislación aplicable.

f)	Cumplir con las obligaciones emergentes del pago de las cargas sociales y tributarias contempladas en su propuesta, en el marco de las leyes vigentes, y presentar a requerimiento de la ENTIDAD, el respaldo correspondiente.

16.2	Obligaciones:

- Cumplir con el objeto del Contrato mediante personal especializado y dentro de las especificaciones técnicas establecidas por la Unidad Solicitante, conforme a padrones y normas técnicas usuales en provisiones de esta naturaleza, garantizando la calidad de la Adquisición.

- Realizar la Adquisición conforme a detalle y requerimiento realizado por la ENTIDAD.

- Queda establecido que los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada obligan a cumplir la Adquisición con bienes nuevos y de primera calidad, sin excepción.

- Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir el personal a su cargo o terceros durante la ejecución del presente Contrato, por acciones que se deriven de incumplimientos, accidentes, atentados, etc.

- Cumplir y acatar por sí, por su personal y subcontratistas las estipulaciones contenidas en este Contrato y la Ley Aplicable, así como cualquier determinación de orden legal emanadas de autoridades competentes, siendo el PROVEEDOR responsable por los efectos que se originaren de eventuales inobservancias, mencionando de manera enunciativa y no limitativa, lo siguiente:

- Toda norma laboral, social, de pensiones, migratoria y la que sea aplicable para posibilitar el correcto, legal y oportuno desenvolvimiento de su personal en territorio boliviano.

- Planear, programar, dirigir y ejecutar la Adquisición con calidad y seguridad a fin de garantizar el pleno cumplimiento del Contrato.

- Ser único y exclusivo responsable por todo subcontrato suscrito, en el marco del presente Contrato, así como del cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales de sus subcontratistas, proveedores y/o fabricantes que provengan o emanen de la Ley Aplicable.

- Responder por la supervisión, dirección técnica y administrativa y mano de obra de su personal, necesarias para la Adquisición, siendo para todos los efectos, el PROVEEDOR único y exclusivo responsable.

- Salvaguardar y liberar a la ENTIDAD de la responsabilidad de todos los reclamos, representaciones y procesos judiciales de cualquier naturaleza, relacionados con la Adquisición.

- Responder por los daños o pérdidas causados a la ENTIDAD o a terceros, resultantes de acción u omisión en la Adquisición.

- Ser único y exclusivo responsable por el cumplimiento de toda norma o modificación de cualquier norma laboral, social o por creación de cualquier bono o beneficio social y/o laboral, incremento salarial, doble aguinaldo u otro que provengan o emanen de la Ley Aplicable.

- Responsabilizarse, conforme a la ley, en calidad de único y exclusivo empleador, de las obligaciones y cargas sociales, seguro por riesgo, obligaciones laborales, de seguridad social, gastos médicos del personal involucrado en la ejecución y todos los que pudiera corresponder, liberando a la ENTIDAD de cualquier reclamo.

- No utilizar mano de obra de menores de edad en las labores relacionadas con el objeto del presente Contrato, ya sea directa o indirectamente a través de sus proveedores o subcontratistas, dentro de los límites establecidos por la Ley Aplicable. La ENTIDAD podrá pedir al PROVEEDOR en cualquier momento, dentro de la vigencia del presente Contrato, una declaración que certifique el cumplimiento de la presente obligación.

- Responder por la inobservancia del derecho de uso de materiales, equipos o procesos de ejecución protegidos por normas, patentes o derechos de autor, siendo responsable por el pago de derechos de autor, comisiones o cualquier sanción u otros gastos resultantes de dicha inobservancia.

- No involucrarse, ni apoyar ningún tipo de discriminación, sea por raza, grupo o clase social, nacionalidad, región, religión, deficiencia, sexo, orientación sexual, asociación sindical, filiación política o edad al contratar.

- Cumplir las leyes vigentes y los padrones de la industria sobre el horario de trabajo. Todo servicio ejecutado en horas extras, debe ser remunerado o compensado, respetando las normas vigentes.

- Los sueldos pagados a los trabajadores deben obedecer como mínimo, a lo establecido en la Ley Aplicable.

- Mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de la legislación laboral o social.

Las demás obligaciones y responsabilidades a su cargo que sin estar expresamente mencionadas, emerjan del presente Contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA.- (OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD)

La ENTIDAD se obliga en su sentido más amplio a cumplir con las siguientes obligaciones:

17.1 	Notificar al PROVEEDOR los defectos e irregularidades encontradas en la Adquisición, fijando plazos para su corrección.

17.2	Proporcionar información y detalle para la Adquisición, comunicando al PROVEEDOR eventuales cambios de normas y horarios de trabajo.

DÉCIMA OCTAVA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO)

El PROVEEDOR bajo ningún título podrá ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor o caso fortuito, las Partes podrán acordar la cesión o subrogación del Contrato, total o parcialmente, previa aprobación de la ENTIDAD, bajo los mismos términos y condiciones del presente Contrato.

La Parte que se propone ceder, transferir o subrogar el presente Contrato, debe notificar a la otra Parte, por lo menos con 15 (quince) días calendario de anticipación, para que esta última evalúe si la cesión, transferencia o subrogación afecta a sus intereses o no, lo que deberá comunicar a la Parte cedente dentro de los 15 (quince) días calendario siguientes del aviso de la cesión, transferencia o subrogación.

Una vez aprobada la cesión, transferencia o subrogación, el cedente es responsable solidario y mancomunado con el cesionario del cumplimiento de las obligaciones tal como fueron convenidas en el presente Contrato y asumir todas las obligaciones emergentes como originalmente fueron pactadas.

DÉCIMA NOVENA.- (IMPUESTOS Y TRIBUTOS)

Los tributos y/o impuestos vigentes a la fecha de suscripción de este Contrato (impuestos, tasas, contribuciones especiales y otros de similar naturaleza) que resulten directa o indirectamente del Contrato, serán de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR conforme a lo previsto en la Ley Aplicable, sin derecho a reembolso.

La ENTIDAD en caso de actuar en condición de agente de retención, podrá descontar y retener en los plazos previstos por la Ley Aplicable, de los pagos a ser efectuados, cualquier monto necesario para cubrir las obligaciones tributarias y/o impuestos.

El PROVEEDOR declara haber considerado en su propuesta los impuestos y/o tributos que tengan incidencia en la Adquisición, no correspondiendo ningún reclamo debido a error en la evaluación, ni solicitar una revisión del precio contractual.

VIGÉSIMA.- (SUBCONTRATOS)

El PROVEEDOR podrá realizar la subcontratación de algunos servicios que le permita el cumplimiento de la cláusula (Objeto del Contrato),bajo su absoluta responsabilidad y riesgo, siendo directa y exclusivamente responsable por los servicios contratados, así como también por los actos u omisiones de los subcontratistas. Ningún subcontrato de servicios o intervención de terceras personas relevará al PROVEEDOR del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades contraídas en el presente Contrato.

Las subcontrataciones que realice el PROVEEDOR de ninguna manera incidirán en el precio ofertado y aceptado por ambas Partes en el presente Contrato.

VIGÉSIMA PRIMERA.- (CONFIDENCIALIDAD)

El PROVEEDOR está obligado a guardar toda la información que obtenga o llegue a conocer durante la ejecución del Contrato, en la más absoluta reserva y confidencialidad y se compromete a no permitir que dichos datos e informaciones y el contenido de este Contrato sean transmitidos a personas que no estén involucradas en la ejecución del Contrato.

Las obligaciones que el PROVEEDOR asume bajo este Contrato con relación a la confidencialidad, subsistirán una vez finalizado el Contrato.

A la terminación del presente Contrato, por resolución o por su cumplimiento, el PROVEEDOR está en la obligación de entregar de manera inmediata a la ENTIDAD todos los documentos, notas, datos, información, y otros que hubiera entrado en posesión del PROVEEDOR en virtud a la ejecución del presente Contrato, no pudiendo retener el PROVEEDOR ninguna copia de los mismos, ya sean en papel o en formato electrónico o digital.

El incumplimiento de la obligación de confidencialidad importara:

- La adopción de medidas judiciales y sanciones de acuerdo a normas pertinentes.

- Responsabilidad por pérdida y daños.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)

La fuerza mayor o caso fortuito definidos en este Contrato, serán consideradas causal de imposibilidad sobrevenida, cuando tengan un efecto adverso y sustancial en la capacidad de cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato, que estén fuera del control de las Partes y no se deban a un acto u omisión de la Parte afectada y no sean previsibles o que de serlo, no puedan evitarse mediante la adopción de todas las precauciones razonables por la Parte que alegue fuerza mayor o caso fortuito para eximirse de la responsabilidad.

Con el fin de exceptuar al PROVEEDOR de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente Contrato, la ENTIDAD tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del Contrato, previo cumplimiento de lo establecido en la presente cláusula.

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y/o desastres naturales, etc.).

Se concibe por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, resolución de autoridad gubernamental, etc.).

22.1   Condiciones de Validez:

No se considerará que ninguna de las Partes ha incumplido sus obligaciones bajo el Contrato en la medida en que una fuerza mayor o caso fortuito que surja luego de la fecha del Contrato impida el desempeño de dichas obligaciones, siempre y cuando:

- Las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito no hayan surgido por un incumplimiento, omisión o negligencia de la Parte invocante, o en el caso del PROVEEDOR, será aplicable también a cualquier subcontratista.

- La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito le haya dado a la otra Parte un aviso inmediato de las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito y le haya dado un segundo aviso dentro de los 5 (cinco) días hábiles, donde describa la fuerza mayor o caso fortuito en detalle y provea una evaluación de las obligaciones afectadas y el período de tiempo durante el cual la Parte informante estima que no podrá desempeñar alguna o todas sus obligaciones.

- La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito haya realizado y continué realizando todos sus esfuerzos para minimizar el efecto de dicha fuerza mayor o caso fortuito, incluido minimizar retrasos en la Adquisicióny limitar el daño a la misma.

Previo cumplimiento por parte del PROVEEDOR de lo establecido precedentemente dentro de los 2 (dos) días hábiles la ENTIDAD debe aprobar la existencia del impedimento, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego a la ENTIDAD por escrito la ampliación del plazo del Contrato y/o pago de multas.

22.2   Cumplimiento ininterrumpido:

Cuando ocurra una fuerza mayor o caso fortuito, el PROVEEDOR hará todos los esfuerzos para seguir desempeñando sus obligaciones bajo el Contrato, en la medida en que sea factible y durante el período de dicha fuerza mayor o caso fortuito protegerá y asegurará la Adquisición de la manera que lo solicite la ENTIDAD.

22.3   Prórrogas:

Si una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito afecta el plazo de entrega o cualquier otra fecha límite de realización, dicha fecha límite se prorrogará de conformidad a lo establecido en el presente Contrato.

Durante este periodo las Partes soportaran independientemente sus respectivas perdidas por lo cual no podrán oponerse este argumento a reclamo por pagos debidos bajo el presente Contrato.

Si la razón impeditiva o sus causas perduraren por más de 10 (diez) días calendario consecutivos, cualquiera de las Partes deberá notificar a la otra, por escrito, la resolución del Contrato de conformidad a la cláusula (Terminación del Contrato).

VIGÉSIMA TERCERA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO)

El presente Contrato concluirá por una de las siguientes causas:

23.1   	Por Cumplimiento del Contrato:

De forma normal, tanto la ENTIDAD como el PROVEEDOR darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el acta de cierre de Contrato suscrita por ambas partes.

23.2    	Por Resolución del Contrato:

Si se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el Contrato, a los efectos legales correspondientes, la ENTIDAD y el PROVEEDOR acuerdan las siguientes causales para procesar la resolución del Contrato:

23.2.1 	Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al PROVEEDOR.

La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por incumplimiento del Contrato por parte del PROVEEDOR.

- Por disolución del PROVEEDOR.

- Por quiebra declarada del PROVEEDOR.

- Por incumplimiento injustificado del plazo de entrega de la Adquisición sin que el PROVEEDOR adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la entrega dentro del plazo vigente.

- Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega alcance el 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el 20% (veinte por ciento) de forma obligatoria.

- Por motivos de fuerza mayor o caso fortuito.

- Por incumplimiento de la cláusula (Anticorrupción).

23.2.2   	Resolución a requerimiento del PROVEEDOR, por causales atribuibles a la ENTIDAD.

El PROVEEDOR podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD para la suspensión de la Adquisición por más de treinta (30) días calendario.

- Si apartándose de los términos del Contrato, la ENTIDAD pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de la Adquisición, sin la emisión del Contrato modificatorio correspondiente.

23.2.3	Las Partes podrán terminar el presente Contrato por mutuo acuerdo en cualquier momento. La resolución por mutuo acuerdo deberá constar mediante notificación a través de carta notariada, si corresponde, incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.

23.2.4	La ENTIDAD en cualquier momento podrá resolver de manera unilateral y de pleno derecho sin necesidad de requerimiento y/o autorización judicial o extrajudicial alguna el presente Contrato, haciéndose efectiva dicha resolución con la notificación mediante carta notariada al PROVEEDOR, sin lugar a ningún tipo de resarcimiento por parte de la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR.

    - Reglas aplicables a la Resolución:

Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas en los numerales 23.2.1 y 23.2.2,  la  Parte afectada dará aviso escrito mediante carta notariada a la otra Parte de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de la Adquisición y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la resolución expresara por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los 10 (diez) días hábiles no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará, a cuyo fin la Parte afectada notificará mediante carta notariada a la otra Parte que la resolución del Contrato se ha hecho efectiva,

En el caso que el monto de la multa por atraso en la entrega alcance al 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de Contrato se ha hecho efectiva.

En los casos de fuerza mayor o caso fortuito y previo cumplimiento a la cláusula (Fuerza Mayor o Caso Fortuito), la Parte afectada deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de Contrato se ha hecho efectiva y si corresponde se debe incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.

En caso que se proceda a la resolución del Contrato, por razones atribuibles al PROVEEDOR, se consolidara en favor de la ENTIDAD la garantía de cumplimiento de Contrato. Por otro lado también se consolidan a favor de la ENTIDAD las multas o penalidades.

VIGÉSIMA CUARTA.- (CIERRE DE CONTRATO)

Terminado el Contrato, por su cumplimiento, las Partes firmarán un acta de cierre del Contrato manifestando los términos de recepción o nota de recepción de la Adquisición efectivamente ejecutada.

Terminado el Contrato por resolución, las Partes realizaran la conciliación de cuentas finales a efectos de determinar cualquier saldo pendiente de pago si hubiese o correspondiese, emitiendo un acta de cierre del Contrato.

VIGÉSIMA QUINTA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)

En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones de las Partes, durante la ejecución del presente Contrato, las Partes acudirán a los términos y condiciones del Contrato, documento de contratación directa y propuesta adjudicada, sometidas a la jurisdicción coactiva fiscal.

VIGÉSIMA SEXTA.- (MODIFICACIÓN AL CONTRATO)

El Contrato podrá ser modificado por uno o varios contratos modificatorios, mismos que pueden afectar el alcance, monto y/o plazo, previo acuerdo entre Partes.  Dichas modificaciones deberán estar destinadas al objeto de la contratación y estar sustentadas por informes técnico y legal que establezcan la viabilidad técnica, legal y de financiamiento.

Las referidas modificaciones se realizarán a través de uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el 10% (diez por ciento) del monto del Contrato principal, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 38 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de YPFB (RE-SABS-EPNE-YPFB).

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (EMBALAJE)

El embalaje, las marcas y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los paquetes deberán cumplir estrictamente normas internacionales, los requisitos especiales que se hayan consignado en el documento de contratación directa, las especificaciones técnicas, cualquier otro requisito si lo hubiere y cualquier otra instrucción dada por la ENTIDAD.

El embalaje deberá ser adecuado para resistir su almacenamiento y manipulación brusca.

INCLUIR LA SIGUIENTE CLÁUSULA EN CASO DE QUE CORRESPONDA:

(PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO)

El presente Contrato será protocolizado con todas las formalidades de Ley por la Entidad en el distrito administrativo correspondiente. El importe que por concepto de protocolización debe ser pagado por el Contratista. En caso que este importe no sea cancelado por el Contratista podrá ser descontado por la Entidad a tiempo de hacer efectivo el pago de las planillas mensuales o en la planilla final del Contrato.

Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:

Originales o fotocopias legalizadas de:

- Testimonio del poder del representante legal referido en el Contrato.

- Certificado de  matrícula de inscripción en FUNDEMPRESA.

- Minuta del Contrato

Fotocopias simples de:

- Cédula de identidad del representante legal.

- Escritura  de constitución de la empresa.

- Garantía de cumplimiento de contrato

En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las Partes.

VIGÉSIMA OCTAVA.-  (ANTICORRUPCIÓN)

Cada una de las Partes acuerda y declara que ni ella, ni sus representantes o afiliados, en conexión con este Contrato o el cumplimiento de las obligaciones de dichas Partes bajo este Contrato, ha efectuado o efectuará, ha prometido o prometerá efectuar o ha autorizado o autorizará que se efectué cualquier pago, regalo, dádiva o transferencia de cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o indirectamente a un funcionario o servidor público o agente del gobierno corporativo, la realización de dicho pago o regalo por cualquiera de las Partes constituirá una infracción a la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y/o la “Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas y/o la “Convención Interamericana Contra la Corrupción”, sin perjuicio de que la ENTIDAD resuelva el presente Contrato y se ejecuten las garantías que se encuentren vigentes al momento de la resolución.

VIGÉSIMA NOVENA.- (CONFORMIDAD)

En señal de aceptación y conformidad y para su fiel  y estricto cumplimiento firman el presente Contrato en cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y validez _________________________ en representación legal de la ENTIDAD, y _________________________ en representación legal del PROVEEDOR.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado.

| Lic. __________________ | Sr. ____________________________ |
| --- | --- |
| cargo YPFB ENTIDAD | Nombre empresa PROVEEDOR |