	[image: image24.emf]
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA BIENES
	RG-02-A-GCC




ADQUISICIÓN DE TINGLADO PRE FABRICADO 

AUTOPORTANTE Y 100% DESMONTABLE
Por el total de:

	N° ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN (*)
	UNIDAD DE MEDIDA (*)
	CANTIDAD (*)

	1
	TINGLADO PREFABRICADO AUTOPORTANTE 100% DESMONTABLE PARA DE EQUIPOS DE PERFORACION 
	   GBL

	1

	2
	TINGLADO PREFABRICADO AUTOPORTANTE 100% DESMONTABLE PARA TALLERES DE HERRAMIENTAS Y OFICINAS DE ALMACEN 
	   GBL


	1

	3
	TINGLADO PREFABRICADO AUTOPORTANTE 100% DESMONTABLE PARA ALMACEN DE REPUESTOS DE EQUIPOS DE PERFORACION 

	GBL
	1


I. CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO 
	CARACTERÍSTICAS GENERALES 

	GENERALIDADES 

· Las Siguientes Especificaciones técnicas se refieren al Proceso de “ADQUISICION DE TINGLADO PREFABRICADO AUTOPORTANTE Y 100% DESMONTABLE”.
ALCANCE
· A continuación se describen las especificaciones técnicas a seguir para la adquisición y montaje de la estructura de almacenamiento, haciendo notar que las mismas son de carácter enunciativo y no limitativo. 
MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA TODOS LOS BIENES
·  Tinglados completamente Señalizados y con medidas de seguridad (punto de reunión, salida de emergencia, señal de medios de protección etc.) 

·  Procedimientos de Montaje y Desmontaje (Data Book), plan de contingencia para trabajos en altura y SMS.

·  luminaria de emergencia. 1 pza por tinglado.
· Sistema de alarma antirrobo 1 pza.
· Detectores de humo. 2 pzas por tinglado 
· Extintores ABC de 9 kg. 4 pzas por tinglado.
NORMATIVA PARA TODOS LOS BIENES
· Grado: Norma S45OGD

· Resistencia a la tracción: 450 Mpa mínimo

· Rango de Resistencia General: 565 A 720 Mpa

· Acero Galvanizado G40 Norma ASTM A 653 M

· Revestimiento Anticorrosivo:55% AL-ZN COATED STEEEL, ALUZINC (GALVALUME) recubrimiento tipo inmersión en caliente 100grxm2

· Calculo Estructural diseñada de acuerdo al ASCE – 7 contemplando combinaciones de carga a prueba de vientos con velocidades superiores a 150 Km/hrs y factores conservadores que garanticen la estabilidad y resistencia de la estructura (estructura hipostática) y rango de carga de peso contra viento, sismos. 
· Resistencia de cargas variable y propia.



	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

Nº1

TINGLADO PREFABRICADO AUTOPORTANTE 100% DESMONTABLE PARA DE EQUIPOS DE PERFORACION
GLB

DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS
· Tinglado Auto portante prefabricado diseñado Exclusivamente para ser montado, desmontado y trasladable, con estructura totalmente metálica Fabricado con sistema modular 100% apernado en acero de alta resistencia.
· El proponente podrá presentar su propuesta técnica contemplando un margen de variación de +/- 5% en la estructura y componente, sin disminuir la superficie mínima requerida.
· Altura del tinglado debe ser mínimo 9 metros y máximo 11 metros en su eje central y en sus laterales (bajantes) mínimo 6 mts y máximo 8 metros de acuerdo a planos y diseño del bien. 

· Largo debe ser como mínimo 35 mts.

· Ancho debe ser mínimo 20 mts de acuerdo a características del lugar y planos del diseño del contratante.

· Accesibilidad de ampliación, por ser una estructura modular, al solo tener que aumentar arcos curvos.

· Durabilidad mayor a 20 años.

· Portón de ingreso de acero con sistema de riel corredizo desmontable acorde a características del tinglado y tamaño del bien.

· Con dos frentes y dos paredes laterales modificables desmontables de fácil armado y Desarmado y que permitan la luz natural con revestimiento en acero galvanizado de alta resistencia con revestimiento zinc alum. 
· Estructuras conformadas por pórticos metálicos fabricados en acero estructural A-36 de alta resistencia de acuerdo a normas y características del bien. 
· Columnas de acero galvanizado metálicas y apernadas a las bases de fácil desmontaje y alta resistencia con Perfiles en acero galvanizado en viga "C" para sujeción a cubierta y bases de 3.00mm de espesor como mínimo, altura y cantidad acorde al diseño y características del tinglado.
· Fabricado con sistema modular 100% apernado, auto portante de rápido armado, desarmado y fácil de trasladar. Todas las uniones serán con pernos, tuercas y arandelas fáciles de desarmar, transportar, agrandar y relocalizar el tinglado múltiples veces. 
· Cubierta prefabricada (techo) especial auto-portante modular y hermética formada por arcos de acero galvanizado pre pintado de alta resistencia con revestimiento zinc alum conformados en frio, fabricados y sellados en obra, permitiendo llegar a cubrir grandes áreas de manera rápida eficiente y segura, con sistema de apernado, en material K SPAN en forma de arco 100% sellado contra filtraciones de agua de fácil armado, modificable, 100% desarmable y Transportable pintado al horno con pintura color blanco.
[image: image1.png]ARTICULO

Item | Cant. | Und.

01 | 742,00 m® |Cubierta y Laterales Prefabricados Autoportante
Cubierta Prefabricada Autoportante de acero con medidas en metros:
Anchoext: 21,20 Alto: 1,00 largo: 35,00
Material: Zincalum, pintado al horno con pintura epoxica color blanco
Espesor. 0,70 mm Aprox.

02 70,00| ml |Anclaje y Sujecion
Anclaje y Sujecion con medidas en metros:
Espesor: 4,00 mm Aprox.

03 16,00| pza |Columna Lateral

Largo: 600 Espesor 4,00 mm Aprox.





· Las Bases de anclaje permanente con fundación tipo zapata con corrida de hormigón armado de acuerdo al cálculo estructural, deberá estar sujeta a las columnas con pernos de fácil desmonte de acuerdo a las dosificaciones y resistencias establecidas en los planos, Anclaje con fundación tipo zapata corrida de hormigón armado y deberán esta en estricta sujeción a las norma boliviana de hormigón armado CBH 87.
· El área destinada a este tinglado ya cuenta con una loza de cemento.

· Anclaje y Sujeción desmontable en acero de Espesor: 3,00 mm. Aprox. con pernos de expansión
· Accesibilidad de ampliación para transporte Montaje y desmontaje.
MATERIALES

· Pernos de anclaje y autorroscantes para montaje y fijaciones de alta resistencia acorde al cálculo estructural.  

· Perfiles en acero galvanizado en viga "C"

· K Span para techos en forma de Arco o de dos aguas.

· Tubo PVC 4” para bajantes

· Chapas de distintos espesores en material ASTM A36 para perfiles, placas base y placas de unión.

· Pintura: Adicionalmente al revestimiento el material estará pintado al horno con pintura anticorrosiva epóxica color blanca de 22 micrones en el exterior y color gris de 5 micrones en interior, capa base anticorrosivo común y capa terminación Esmalte sintético 
OTROS
· Trabajos de retiro de alambrado y escombros del área donde se va a armar dicho tinglado quedando el área totalmente liberada para iniciar el montaje
· Habilitación de baños y cambio de sanitarios.
· Iluminación adecuada natural y sistema iluminación eléctrica de acuerdo a normas.  

[image: image2.png]Ttem | Cant._[ Und.] ARTICULO

o1 | 2000 mi |Acometida Electrica
02 1,00| pea [Tablero de Distribucion

03 50| pza [Termicos

04 50| pza |Disyuntor diferencial

o5 500] pto |Tomacorientes doble 220V

06 4,00| pto |Interruptor doble

07 | 39,00| pto |Luminaria fluorecente doble 2x36w
08 200 pto {lluminacion Externa. 1P 65

09 1,00| pza [Javalina Electrica





· ventilación eólica natural.

· Instalación Sistema de evacuación de Bajantes pluviales de 4” PVC para cada lado de acuerdo a planos y diseño presentados por el proponente.
· Incluye Mano de Obra, entrega y transporte del bien en el área
[image: image3.png]Ttem Cant] Und. 'DESCRIPCION P.U.Bs. Total Bs.
o1 1,00 gbl |Mano De Obra Directa sl

02 1,00 gbl |instalaciones Provisionales (Hospedaje y Obrador) sl

03 1,00 gbl |Alimentacion y Hoteleria sl

04 1,00( gbl [Equipos y Herramientas sl

05 100| gbl |HsE sl

06 1,00 gbl [Transporte Materiales, Equipos, y Personal sl

07 1,00 gbl |Abastecimiento Electrico - NO
08 1,00 gbl |Abastecimiento de Agua - NO





DISEÑO DEL TINGLADO PORTANTE 100% DESMONTABLE:
VISTA LATERAL Y POSTERIOR:

[image: image4.png][l IIIH ||||||||| ||||| |||| |||||H || .
i
e





VISTA FRONTAL

[image: image5.png]



VISTA 3D SUPERIOR:
[image: image6.png]C VISTA3D -1

C VISTA3D -2




DETALLES GENERALES DE LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA:
PLANO GENERAL DE ÁREA:

[image: image7.png]p

n

=z

ivel 1
i

35.00

20.00





DETALLE DE COLUMNAS DESMONTABLES

[image: image8.emf]
ANCLAJES:
[image: image25.emf]
[image: image26.png]Sistema 100% desarmable y trasladable

Uniones son oon pernos, uercas y arandlas para facildad de ansportar, dessima, agrandsr, achicar  relocalizar mulliples veoes





MATERIALES A USAR:
LA INSTALACION SE REALIZA MEDIANTE PERNOS GALVANIZADOS DE 1 ½” CON TUERCAS Y ARANDELAS GALVANIZADAS Y SELLO DE GOMA EN AMBOS LADOS (ILUSTRACION)

                                             [image: image9.png]


  


[image: image27.png]S

Corporacién
Pviad el A



SISTEMA APERNADO PORTABLE DE FACIL ARMADO Y 100% DESARMABLE:
ITEM Nº 

DESCRIPCION

UNIDAD

2

TINGLADO PREFABRICADO AUTOPORTANTE 100% DESMONTABLE PARA TALLERES DE HERRAMIENTAS Y OFICINAS DE ALMACEN

GBL

DESCRIPCION
· Tinglado Auto portante prefabricado diseñado Exclusivamente para ser montado, desmontado y trasladable, con estructura totalmente metálica Fabricado con sistema modular 100% apernado
· Altura del tinglado para talleres debe ser 5.5 metros en su eje central por lo mínimo y en sus laterales (bajantes) una altura de 3 de acuerdo a características del bien.

· El tinglado no requiere de paredes ya que en el lugar ya existen paredes las cuales serán aprovechadas sin embargo las columnas deberán atravesar estas paredes lo cual implica dos puntos; el desmonte del techo existente y el anclaje de los perfiles o estructuras desmontables para la instalación del tinglado.

· El largo del tinglado es de 32.9 mts por 10 mts de ancho. 

[image: image10.png]32.90

TALLER 2

583 5.00. 4 .35
1 i





· Estructura apernada 100% y transportable pre fabricado metálica, desmontable, modificable, portable y fácilmente transportable con conexiones empernadas de fácil retiro además de funcional en su modificación, montaje (Transporte) y desmontaje. Fabricados con acero estructural A-36 de alta resistencia de acuerdo a normas y características del bien. 
[image: image11.png]Estructuras Metalicas:

tem | Cant. | Und. ARTICULO

o1 | 3426 |Cublerta Techo Hodulo Retarco
Cublerta Prefabricada Autoportante de acero con medidas en metros:
Ancho: 10,16 Alo: 550 lago: 329
Moterial: Zincalum, pintado ol horno con pintura epoxica color blanco
Espesor 0,50 mm Agrox.

02 | gooo | pa [Ancajey Sujecion
‘Anclaje y Sujecion con medidas en metros:

03 | 1600 [pza  [columnaLateral Metalica

Alto: 350 Espesor: 2,00 mm Aprox.
04 [100 |gbl [pernosy Fijaciones

[Pernos y ijaciones acorde calculo estructural





· Perfiles en acero galvanizado de alta resistencia en viga "C" para sujeción de cubierta en 3.00mm de espesor.
· Cubierta prefabricada auto-portante 100% desarmable y Transportable con sistema de apernado, conformada en acero galvanizado de alta resistencia, con revestimiento zinc alum en material K Span en forma de arco de fácil armado, Desarmado y transportado a dos aguas.

· Con revestimiento interno PVC y Aislante Térmico de Membranas de Aluminio

[image: image12.png]item | Cant. | Und. ARTICULO
01 | 20300 m2 |Revestimiento Interno PVC (Area 2 - Taller 2)
Aislacion termo-acustica de cielo y pared curva de PVC de 10.00mm
Ancho: 10,15 Alto: Largo: 20,00
02 | 20300 m2 |Aislante Termico de Membrana de Aluminio (Area 2 - Taller 2)

Aislacion termo-acustica de cielo y pared curva con membrana de aluminio
Ancho: 10,15 Alto: Largo: 20,00





· Ventilación eólica natural
· Sacar de cubierta existente de talleres y colocado en su lugar tinglado desmontable de K span Modulo Retarco.

· Anclaje y Sujeción con medidas en metros. Espesor: 2,00 mm. Aprox. 
· Columnas laterales metálicas de 3.5 mts de alto en acero galvanizado de 3.00 mm de espesor
MATERIAL

· Pernos autorroscantes para montaje de calaminas Pernos y fijaciones acorde al cálculo estructural 
· Pernos de anclaje.
· K Span para techos en forma de Arco o de dos aguas.

· Tubo PVC 4” para bajantes

· Chapas de distintos espesores en material ASTM A36 para perfiles, placas base y placas de unión.

OBRA CIVIL

· Necesariamente el bien implica las siguientes actividades para su puesta y entrega:

· Desmonte de Techos actuales en su lugar poner Modulo Retarco k span.

· Habilitación de oficinas de almacén con cielo falso, puertas, ventanas y espacios adecuados cielo falso y calamina trapezoidal Nº 26, revestimiento interno PVC, Aislante Térmico de Membrana de Aluminio.
Detalle para Oficina

[image: image13.png]Ttem | Cant. | Und. ARTICULO
o1 32,13| m2 |Revestimiento Interno PVC (Area 1-Ofi. 1)
Aislacion termo-acustica de cielo y pared curva de PVC de 10.00mm
Ancho: 714 Alto: Largo: 4,50
02 32,13| m2 |Aislante Termico de Membrana de Aluminio (Area 1 - Ofi. 1)

Aislacion termo-acustica de cielo y pared curva con membrana de aluminio
Ancho: 714 Alto: Largo: 4,50





· refacción y adaptación de muros existentes, colocación de nueva cubierta con calamina Trapezoidal Nº 26 sobre cerchas existentes
· Retiro de escombros
· Cambio de puertas y ventanas acorde a normas.

· Pintado en general

AREA DE OFICINA:

[image: image14.png][ |
LAVABOS[|- -
DE TALLER =

5.10

31.67

4.51

18.87

476

4.50

T

AREA1
(OFICINAS Y LAVABO)





DETALLE DEL ÁREA TINGLADO PARA TALLERES DE HERRAMIENTAS Y OFICINAS: 
[image: image15.png]3290

450 420 420 2000
i 1 1 N
' 473 || a3l a7a | a7al | a7al | 473 | 473
AREA1 | AREA2 |AREA3 TALLER 2
4.49-f 422 | 420 583 500 1435
g i RS
AREA2 H
(TALLER Y OTROS)

RE]

18.87

450

3167





ITEM Nº

DESCRIPCION

UNIDAD DE MEDIDA

3

TINGLADO PREFABRICADO AUTOPORTANTE 100% DESMONTABLE PARA ALMACEN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE PERFORACION
GBL

DESCRIPCIÓN

· Tinglado Auto portante prefabricado diseñado Exclusivamente para ser montado, desmontado y trasladable, con estructura totalmente metálica Fabricado con sistema modular 100% apernado.

· La altura del tinglado deberá ser de 5,5 metros en su eje central por lo mínimo de acuerdo a características del bien.

· El ancho del tinglado deberá ser de 10 metros y un largo de 19 metros
· El tinglado no requiere de paredes ya que en el lugar ya existen paredes las cuales serán aprovechadas sin embargo las columnas deberán atravesar estas paredes lo cual implica dos puntos; el desmonte del techo existente y el anclaje de los perfiles o estructuras desmontables para la instalación del tinglado.

· Estructura pre fabricado metálica, desmontable y fácilmente transportable con conexiones empernadas de fácil retiro además de funcional en su modificación, montaje (Transporte) y desmontaje. 
· Las estructuras son conformadas por pórticos metálicos fabricados con acero estructural A-36 de alta resistencia de acuerdo a normas y características del bien. 
· Perfiles en acero galvanizado en viga "C" para sujeción de cubierta en 3.00mm de espesor, Columnas cuadradas de 350 mm en acero galvanizado de 2.00 mm y 3.00 mm de espesor, Columna lateral metálica con un rango de altura 8 a 12 mts de acuerdo a la característica del tinglado, con 6 a 8 columnas laterales y 4 o 6 columnas de ancho. espesor de 6 mm y Estructura de acero Galvanizado de alta resistencia.

· Cubierta prefabricada auto-portante 100% desarmable y Transportable con sistema de apernado, conformada en acero galvanizado de alta resistencia, con revestimiento zinc alum en material K Span en forma de arco de fácil armado, Desarmado y transportado a dos aguas.

[image: image16.png]Estructuras Metalicas:

tem | Cant. | Und. ARTICULO

o1 |17 |Cublerta Techo Hodulo Retarco
Cublerta Prefabricada Autoportante de acero con medidas en metros:
Ancho: 1036 Alto: 550 Lorgo: 1846
Moterial: Zincalum, pintado ol horno con pintura epoxica color blanco
Espesor 0,50 mm Agrox.

02 | gooo | pa [Ancajey Sujecion
‘Anclaje y Sujecion con medidas en metros:

03 1000 |pza  [columnaLateral Metalica

Alto: 350 Espesor: 2,00 mm Aprox.
04 [100 |gbl [pernosy Fijaciones

[Pernos y ijaciones acorde calculo estructural





· Anclaje y Sujeción con medidas en metros. Espesor: 2,00 mm. Aprox. Bases acordes a las columnas de acuerdo a norma.
· Columnas laterales metálicas de alto 6 o 8 mts de alto en y espesor de 6 mm en cantidad de acuerdo a diseño.
· Pernos y fijaciones acorde al cálculo estructural 

· Sacado el techo existente: de talleres y colocado en su lugar tinglado desmontable de K span en forma de arco estilo Retarco.

· Retiro de escombros.

· Colocación de Rejillas o enmallado como cubierta de puertas.

· Cableado eléctrico e iluminación natural

· Ventilación eólica natural

· Pintura: Adicionalmente al revestimiento el material estará pintado al horno con pintura anticorrosiva epóxica color blanca de 22 micrones en el exterior y color gris de 5 micrones en interior, capa base anticorrosivo común y capa terminación Esmalte sintético

AREA DE TALLER 1 PARA REPUESTOS 

[image: image17.png]18.46

18.46

10.16

10.00

4.67 \I 467 | 487

TALLER1

380, 842

+





OTROS
· Retiro de escombros.
· Habilitación del piso y nivelado de piso del área.

· Colocación de Rejillas como cubierta de puertas

· Ventilación eólica natural

· Habilitación de galpón adjunto, Sacado el techo existente del área y colocado en su lugar techo desmontable con calamina trapezoidal Nº 26.

[image: image18.png]Ttem

Und.

ARTICULO

o1

02

1,00

lebl

|Cuberta Techo Calamina Trapezoidal - 2 Aguas.
Cuberta Prefabricada de acero con medidas en metros:

Ancho: 1000 Alo: 550  largo: 1980
Techo incluye columnas, vigas (no incluye correas)
Espesor 0,50 mm Aprox.

Pernos y Fijaciones

Pernos y fijaciones acorde calculo estructural





ÁREA 3 NUEVO TALLER:.
[image: image19.png]19.80

10.00

AREA 3
(NUEVO TALLER)




VISTA GENERAL DE LOS TINGLADOS PORTABLES DESMONTABLES
[image: image20.png]



VISTA AÉREA:
[image: image21.png]



[image: image22.png]



PLANO GENERAL DE LOS TINGLADOS:

[image: image23.png]





	PLAZO DE ENTREGA

	El plazo de Entrega será de 65 días calendarios computables a partir de la emisión de la Orden de Proceder. 

	MEDIOS DE TRANSPORTE

	El Contratista deberá asumir todos los costos de Transporte 
Ubicación: Zona comercial Oriente, ubicados entre segundo y tercer anillo de la av. Tres Pasos al Frente de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra.



	MANUALES 

	La empresa adjudicada deberá presentar tres manuales completos (Planos, normas, cálculos o memoria estructural, plan de calidad, certificados de calidad, etc.), en medio electrónico e impresos a colores en idioma español al terminar de armar el tinglado; con los procedimientos de Montaje y desmontaje para su posterior traslado y armado en otros lugares. 

	EXPERIENCIA

	Empresas Legalmente establecidas, que se dediquen a la fabricación de estas estructuras de almacenamiento prefabricadas tipo galpones. 
· Experiencia General: La Actividad registrada en FUNDEMPRESA, debe ser igual o similar a la actividad de fabricación de estructuras de almacenamiento prefabricados tipo galpones, con una antigüedad mínima de 3 años desde su registro en FUNDEMPRESA
· Experiencia Especifica: Deberá ser verificables, debiendo el proponente presentar por lo menos 3 contratos de adjudicación que acredite este tipo de trabajos


	II. CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL BIEN (De cumplimiento obligatorio por el proponente) 


	LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES 

	El Lugar de la entrega será en la Base de Operaciones de la Gerencia de Perforación ubicadas en el segundo anillo y Av. Tres pasos al frente calle mamerto Cuellar Nº 700

	FORMA DE PAGO

	La modalidad de pago será mediante transferencia bancaria vía SIGEP una vez que el comité de recepción de la conformidad respectiva.

La empresa deberá presentar la siguiente documentación:

-          Carta de Solicitud de Pago.

-          Factura Original a nombre de YPFB y NIT 1020269020.

-
Fotocopia simple del NIT. 

-
Fotocopia simple del registro SIGEP con cuenta habilitada en el Banco Unión. 

-
Fotocopia de C.I. del representante legal

-
Fotocopia del Contrato.

	MULTAS

	Dadas las características del suministro se aplicarán por cada periodo de retraso a la confirmación del envío de las unidades requeridas las siguientes multas:

· Equivalente al 2 por 1.000 del monto total del Contrato, por cada día de atraso entre el 1 y 15 días.

· Equivalente al 4 por 1.000 del monto total del Contrato, por cada día de atraso entre el 16 y 30 días.

· Equivalente al 6 por 1.000 del monto total del Contrato, por cada día de atraso entre 31 y 40 días.

· Equivalente al 8 por 1.000 del monto total del Contrato, por cada día de atraso desde el día 41 hasta 60 días. Tiempo límite para la resolución del contrato.

	GARANTIA TÉCNICA

	Luego de terminado el montaje, el proponente deberá entregar una garantía por 12 meses contra defecto de fabricación, contemplando reparaciones, ajustes y/o mantenimiento posterior a la entrega sin costo alguno para YPFB.

Inicio del cómputo del período de garantía: A partir de la fecha en la que se otorgó la conformidad de recepción del bien

De presentarse alguna eventualidad en la recepción del producto, el proveedor deberá reemplazar el/los defectos encontrados, corriendo por su cuenta el gasto que esto incurra.
El tiempo de respuesta del proveedor por alguna falla deberá ser de 21 días calendario como máximo, a partir de recibida la notificación


	GARANTIA DE USO

	La Garantía de Uso se solita cuando por el uso del bien pueda afectar la salud de las personas, medio ambiente u otros.


	GARANTIAS FINANCIERAS 

	Se adjunta Anexo Nº1 de Garantias financieras.

	ORDEN DE PROCEDER

	YPFB emitirá una Orden de Proceder, posterior a la firma del contrato. A partir de la misma se iniciaría la ejecución de los plazos de entrega.

	FACTURACION

	La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. 

Se deberá facturar al momento de la entrega de los bienes conforme lo establecido en el Contrato/Orden de Compra, sin deducir las multas ni otros cargos.
El proponente deberá presentar fotocopia del Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (del original o del emitido por la Oficina Virtual del SIN) o fotocopia del Certificado del NIT. La actividad registrada en citado documento deberá guardar directa relación con el objeto del proceso de contratación.

	TRIBUTOS

	El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

	METODO DE SELECCIÓN

	Precio evaluado más Bajo siempre y cuando cumpla con las especificaciones técnicas y condiciones requeridas del bien.

	CLAUSULA DE SEGUROS

	La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación: 

a) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la entrega del bien y que pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.  Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero.

b) PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES. 

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. 

	CLAUSULA DE SEGURIDAD

	La Contratista deberá presentar con su oferta, una descripción de su sistema de gestión y plan de seguridad y salud, entre los que se encontrarán:

· Evaluación y cumplimiento requisitos legales.

· Programas de medidas preventivas en seguridad y salud.

· Planes de emergencias.

· Capacitación del personal.

· Sistema de permisos de trabajo.

· Reporte de accidentes.

· Identificación de peligros y evaluación y riesgos.

La Contratista tendrá que cumplir de forma obligatoria con los siguientes Estándares de Seguridad y Salud:

Requisitos de Seguridad Industrial para Contratistas de YPFB Corporación. “Procedimiento Gerencial PG-1-GSAC/DSIC-8-B y sus Anexos (Anexo-A-Clausula de Seguridad Industrial, Anexo-B-Políticas-de Seguridad-Industrial, Anexo-C-Requisitos-Seguridad-Contratistas)”.

· Programas o Planes de Gestión de Seguridad y Salud.

· Políticas y programas de control de Alcohol y drogas, vehicular, etc.

· Objetivos y Metas de Seguridad y Salud.

· Procedimientos específicos de Seguridad y Salud.

· Plan de respuesta a Emergencias, específico.
· Curriculum Vitae de los Supervisores de Seguridad.
Antes del inicio de actividades, debe cumplirse con lo siguiente:

· Contratos del Personal.

· Seguro médico.

· Pólizas contra accidentes personales y muerte.
· Programa de retiro y disposición de residuos
· Capacitación en cursos básicos de seguridad industrial (trabajo en altura, espacio confinado, trabajo eléctrico, etc.).

	CONSULTAS ESCRITAS

	Las consultas escritas deberán ser realizadas según las condiciones y fechas señaladas en el cronograma de plazos del DBC.

	REUNION DE ACLARACION

	La reunión de aclaración se realizara en el lugar, fecha y hora señalados en el Cronograma de Plazos del Documento Base de Contratación (DBC).


	Elaborado por:
	Aprobado por Jefe Inmediato Superior:

	
	

	NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO
	NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO


            Pagina         17 de 18

