## Tabla1 Analisis compl
PARAMETROS DE ANALISIS DE AGUA DE INYECCIÓN
Tabla N° 1
# | PARAMETROS | UNID
1 | PH
2 | Alcalinidad Fenoftaleína, como CaCO3 | ppm
3 | Alcalinidad Total, como CaCO3 | ppm
4 | Bicarbonato HCO3 | ppm
5 | Temperatura ºF | ºC
6 | Dureza total, como CaCO3. | ppm
7 | Dureza de Calcio, como CaCO3. | ppm
8 | Dureza de Magnesio | ppm
9 | Calcio, Ca | ppm
10 | Magnesio, Mg. | ppm
11 | Cloruro, como Cl. | ppm
12 | Sulfatos, como SO4. | ppm
13 | Sodio, Na. | ppm
14 | Hierro Soluble como Fe. | ppm
15 | Hierro Total, como Fe. | ppm
16 | Silice | ppm
17 | Conductividad | Mmhos
18 | Sólidos totales disueltos, TDS | ppm
19 | Acido Sulfihídrico, H2S. | ppm
20 | Oxígeno, O2. | ppb
21 | Dióxido de Carbono, CO2. | ppm
22 | Corrosión. | MPY
23 | Bacterias Sulfto Reductoras | bact/ml
24 | Bacterias Aeróbicas | bact/ml
25 | Sulfito ppm SO3. | ppm
26 | Residual Amina | ppm
27 | Residual Fosfanato. | ppm
28 | Residual Glucotaraldehido. | ppm
29 | Aceites y grasas. | ppm
30 | Turbidez | NTU
31 | Sólidos totales suspendidos (Hach) | ppm
32 | Sólidos totales suspendidos (Milipore) | ppm

## Tabla 2 Agua Potable
Tabla N° 2
| Límites permisibles según NB 512-2004 Agua Potable Requisitos |  |  |  | Tabla N° 2A
Item | Parámetros | Unidad | Método de Ensayo | Límite permisible | ITEM | PARÁMETROS | UNIDAD | MÉTODO | Hora: 06:00 am | Hora: 06:00 am | LIMITES
| Ensayos Físicos | [7 empty] | Ent. PTAP (A) | Sal. PTAP (B)
1 | Temperatura | °C | Medición Directa | N/D | 1 | pH | Adimensional | Potenciométrico |  |  | 6,5 - 9
2 | Turbidez | NTU | Nefelométrico | 5 | 2 | Cloro libre | ppm | Colorimétrico |  |  | 0,2 - 1
3 | Sólidos Totales Disueltos | mg/l | Gravimétrico | 1000 | 3 | Turbidez | NTU | Fotométrico |  |  | < 5
| Ensayos Químicos |  |  |  | 4 | Sólidos Suspendidos Totales (TSS) | ppm | Fotométrico |  |  | < 5
4 | pH | Adimiensional | Electroquímico | 6.5 - 9
5 | Conductividad Específica | uS/cm | Electroquímico | 1500
6 | Hierro Total | mg/l | Fotométrico | 0.3
7 | Sulfatos | mg/l | Fotométrico | 400
8 | Cloruros | mg/l | Fotométrico | 250
9 | Nitratos | mg/l | Fotométrico | 45
10 | Nitritos | mg/l | Fotométrico | 0.1
Ensayos Bacterológicos
11 | Coliformes Totales | UFC/100 ml | Filtro Membrana | Ausencia
12 | Coliformes Termoresistentes | UFC/100 ml | Filtro Membrana | Ausencia

## Tabla 3 Agua Resid
Tabla N° 3
| TABLA DE PARAMETROS REQUERIDOS PARA EL CONTROL SEMANAL (PTAR) |  |  | TABLA DE PARAMETROS REQUERIDOS PARA EL CONTROL DIARIO (PTAR)
| Tabla N°3 |  |  | Tabla N° 3A
ITEM | PARAMETROS | UNIDADES | LIMITE PERMISIBLE | ITEM | PARÁMETROS | UNIDAD | MÉTODO | Hora: 06:45 am | Hora: 06:45 am | LIMITES SALIDA PTAR (B)
1 | pH | - | 6 a 9 |  |  |  |  | Ent. PTAR (A) | Sal. PTAR (B)
2 | Cianuro libre | mg/L | <0.5 | 1 | pH | Adimensional | Potenciométrico |  |  | 6 - 9
3 | Cloruros | mg/L | <300 | 2 | Cloro libre | ppm | Colorimétrico |  |  | 1.5 - 3.5
4 | Sulfatos | mg/L | <400 | 3 | Turbidez | NTU | Fotométrico |  |  | < 200
5 | Sulfuros | mg/L | <0.01 | 4 | Amonio como N | mg/L | Fotométrico |  |  | < 12
6 | Sólidos Disueltos Totales | mg/L | < 1500 | 5 | Sólidos Suspendidos Totales (TSS) | mg/L | Fotométrico |  |  | <60
7 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | < 60
8 | Turbidez | NTU | < 200
9 | Coliformes fecales | UFC/100 ML | <1000
10 | Aceites y Grasas | mg/L | <20
11 | DBO5 | mg/L | <80
12 | DQO | mg/L | <300
13 | Amonio como N | mg/L | <12

## Tabla 4 Agua Demi
Tabla N° 4
LIMITES PERMISIBLES
AGUA DESMINERALIZADA PARA PLANTAS DE AMINA
Parámetro | Valor | Unidad
Conductividad | < 10 | Microohmios
pH | 7 - 7.7
Sólidos Totales disueltos | < 100 | ppmw
Dureza Total | < 50 | ppmw
Cloruros (CL) | < 2 | ppmw
Sodio (Na) | < 3 | ppmw
Potasio (K) | < 3 | ppmw
Hierro (Fe) | < 10 | ppmw
Bacterias Sulfto Reductoras | 10 máx. | Col/mil
Bacterias Aeróbicas | 10 máx. | Col/mil

## Tabla 5-6 AguaIny.
Límites de control para Agua de Inyección
Tabla N° 5 | Recuperación Secundaria Patujusal
ITEM | VARIABLES DE MEDICION | UNID. | Parámetro | Observaciones
1 | Temperatura | °C
2 | Oxígeno | ppb | 10 máx.
3 | Sólidos Suspendidos | ppm | 10 máx. | Millipore de 0,45 micrones.
4 | Aceites y Grasas | ppm | 7 máx.
5 | Turbidez | NTU | 5 máx.
6 | Corrosión | MPY | 2 máx. | Se debe estar por debajo de este valor en base a los cupones de corrosión
7 | Bacterias Sulfto Reductoras | Col/mil | 10 máx. | API RP 38
8 | Bacterias Aeróbicas | Col/mil | 10 máx.
Nota:- Los análisis de Bacterias (Item 7 y 8) deben realizarse una vez por semana
Límites de control para Agua de Inyección
Tabla N° 6 | Pozos Sumideros
ITEM | VARIABLES DE MEDICION | UNID. | Parámetro | Observaciones
1 | Temperatura | °C
2 | Oxígeno | ppb | 20 máx.
3 | Sólidos Suspendidos | ppm | 150 máx. | Millipore de 0,45 micrones.
4 | Aceites y Grasas | ppm | 7 máx.
5 | Turbidez | NTU | 150 máx.
6 | Corrosión | MPY | 2 máx. | Se debe estar por debajo de este valor en base a los cupones de corrosión
7 | Bacterias Sulfto Reductoras | Col/mil | 10 máx. | API RP 38
8 | Bacterias Aeróbicas | Col/mil | 10 máx.
Nota:- Los análisis de Bacterias (Item 7 y 8) deben realizarse una vez por semana

## Agua de Motores
Límites de control para Agua de Motores
Tabla N° 7
N | PARAMETRO | UNIDAD | METODO | LIMITES DE REFERENCIA
1 | Color | (-) | Cualitativo | Rosa
2 | PH | Adimensional | Electrometrico | 8.5 - 9.2
3 | Temperatura | °C | Medicion Directa | N/D
4 | Hierro Soluble (Fe) | mg/l | Analitico | <5 ppm
5 | Alcalinidad Total | ppm | Analitico | N/D
6 | Dureza Total | mg/l | Analitico | 0
7 | Conductividad | uS/cm | Electrometrico | N/D
8 | Total de Solidos Disueltos (TDS) | ppm | Colorimetro | N/D
9 | Turbidez (FAU) | ppm | Colorimetro | 150
10 | Solidos Totales Suspendidos (TSS) | ppm | Colorimetro | 150
11 | Nitritos | mg/l | Analitico | 800-1000

## HSR
DIAGRAMA DE PUNTOS DE MUESTREO HUMBERTO SUAREZ ROCA

## PJS
Planta de tratamiento de Agua Patujusal
PJS-10
QUINTUPLEX
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
QUINTUPLEX
PJS-10
QUINTUPLEX
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
QUINTUPLEX
PJS-10
QUINTUPLEX
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
QUINTUPLEX
PJS-10
QUINTUPLEX
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
QUINTUPLEX
PJS-10
QUINTUPLEX
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
QUINTUPLEX
PJS-10
QUINTUPLEX
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
QUINTUPLEX
PJS-10
QUINTUPLEX
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
QUINTUPLEX
PJS-10
QUINTUPLEX
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
QUINTUPLEX
PJS-10
QUINTUPLEX
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
QUINTUPLEX
PJS-10
QUINTUPLEX
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
QUINTUPLEX
PJS-10
QUINTUPLEX
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
QUINTUPLEX
PJS-10
QUINTUPLEX
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
QUINTUPLEX
PJS-10
QUINTUPLEX
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
QUINTUPLEX
PJS-10
QUINTUPLEX
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
QUINTUPLEX
PJS-10
QUINTUPLEX
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
QUINTUPLEX
PJS-10
QUINTUPLEX
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
PJS-10
QUINTUPLEX

## SRS
PLANTA SANTA ROSA
A: | SRW X4 CABEZA DE POZO |  |  |  | G: | JNN-X2 CABEZA DE POZO | M: | V-100 SAL. SEP DE CAMPO JNN
B: | SRW X4 LLEGADA COLECTOR DE CAMPO |  |  |  | H: | JNN-X2 LLEGADA COLECTOR DE CAMPO | N: | LLEGADA DEL V-100 AL V-200
C: | SRW X5 CABEZA DE POZO |  |  |  | I: | SRW X1 CABEZA DE POZO | O: | V-200 SAL. SEP DE CAMPO
D: | SRW X5 LLEGADA COLECTOR DE CAMPO |  |  |  | J: | SRW X1 LLEGADA COLECTOR DE CAMPO | P: | LLEGADA DEL V-200 A PLANTA SRS JNN
E: | SRW X6 CABEZA DE POZO |  |  |  | K: | V-400 SAL. SEP DE CAMPO SANTA ROSA OESTE | Q: | SALIDA DEL V-1001
F: | SRW X6 LLEGADA COLECTOR DE CAMPO |  |  |  | L: | LLEGADA DEL V-400 A PLANTA SRS JNN
POZOS PALOMETAS
POZOS SANTA ROSA ESTE
POZOS JUNIN - SANTA ROSA OESTE
A
C
E
B
D
F
K
Liquido a HSR
V-200
V-100
V-400
V-1000
V-1001
Q
G
I
H
J
L
M
N
O
P
SRW-X4
SRW-X6
JNN-X2
SRW-X5
SRW-X1
D
E
A
V-300
B
C
F
G
H
I
A Facilidades
SRE
PNW-X1
PNW-X3
PNW-X2
PNW-4D
PNW-X5
C
De
Facilidades
SRO
Liquido a HSR
V-1000
V-1001
M
V-400
E
F
B
J
D
H
SRS-8
SRW-X6
SRW-X5
SRS-9
SRS-10
G
A
C
I
K
L
N
G
E
F
JNN-4D
JNN-X3
C
JNN-X2
V-200
A
B
V-100
P
Q
R
De
Facilidades
SRE
Liquido a HSR
V-1000
V-1001
S
SRW-8D
D
H
I
M
L
JNN-1
K
J
JNN-5
O

## VGR-SNQ
DIAGRAMA DE PUNTOS DE MUESTREO SNQ - VGR

## PCH
PLANTA DE INYECCION DE AGUA DE PLANTA PERCHELES

## CRC BBL
| C | D
Slug Catcher BBL
| E | F
| G | H
| I | J
| K | L
| M | N
X
| O | P
| Q | R
| S | T
| U | V
A - | BBL-2 C/Pozo |  | F | BBL-8 manifold BBL | K | BBL-11LC C/Pozo |  | P | BBL-13 manifold BBL | U | BBL-15LC C/Pozo
B - | BBL-2 manifold BBL |  | G | BBL-10LC C/Pozo | L | BBL-11LC manifold BBL |  | Q | BBL-14LC C/Pozo | V | BBL-15LC manifold BBL
C - | BBL -3 C/Pozo |  | H | BBL-10LC manifold BBL | M | BBL-11LL C/Pozo |  | R | BBL-14LC manifold BBL | W | Colector Grupo BULO BULO
D - | BBL -3 manifold BBL |  | I | BBL-10LL C/Pozo | N | BBL-11LL manifold BBL |  | S | BBL-14LL C/Pozo | X | Slug Catcher BBL
E - | BBL-8 C/Pozo |  | J | BBL-10LL manifold BBL | O | BBL-13 C/Pozo |  | T | BBL-14LL manifold BBL | Y | Salida Separador V-03
A
Y
B
I
V-03
Manifold
Campo BBL
Slug Katcher
C
ampo BBL
Planta Carrasco
LINEA 12 "