ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES
Cuando sea por el total o ítems:

	N° ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN (*)
	UNIDAD DE MEDIDA (*)
	CANTIDAD (*)

	1
	“PROVISIÓN Y COLOCACIÓN EQUIPOS  DEL SISTEMA LUMINOTECNICO DEL AUDITORIO Y FACHADA DEL EDIFICIO CORPORATIVO YPFB LA PAZ”
	GLB
	1


	Nº Ítem 
	Descripción
	Und.
	Cantidad

	1
	M01 - PROVISIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA  ILUMINACION AUDITORIO YPFB
	GLB
	1,00

	2
	M02 - PROVISIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA ILUMINACION FACHADA
	GLB
	1,00

	3
	M03 - PROVISIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA PROYECTORES ESCENICOS
	GLB
	1,00

	4
	M04 -  PROVISIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA  DOMOTICA
	GLB
	1,00


1. CARACTERÍSTICAS 

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN 

	CONDICIONES GENERALES DE LAS LUMINARIAS.

Las luminarias a ser ofertadas deben tener las siguientes características:

· Tanto las luminarias como sus accesorios de control deben ser de la misma marca o integrados.

· No se permitirá el ensamble o fuentes de instalación externa.

· Deberán contar con un número de serie legible que permita su identificación en caso de reemplazo en el periodo de garantía.

· En caso de reemplazo el mismo no se permitirá con luminarias reparadas

· En caso de superar el 10% de reemplazos todo el lote será rechazado

· Las potencias expresadas para cada luminaria son máximas garantizando el mismo poder lumínico
· Así mismo  la empresa proveedora debe considerar a su costo el rediseño del proyecto conforme sus luminarias ofertadas  y las condiciones actuales de obra, tomando como lineamiento el cumplimiento del objetivo del proyecto:

· Iluminación del Auditórium

· Iluminación pasillos y circulaciones

· Iluminación área central espectadores

· Iluminación del escenario y escenográfica

· Iluminación decorativa, etc.

· Iluminación de la fachada.

· Iluminación marquesinas o volados (piso 5 a 15)

· Iluminación letras y logo de acero inox

· Iluminación Mural

Este rediseño debe tener los niveles de iluminación recomendados en la NB 77 y  previa su ejecución la aprobación del coordinador
MEMORIA DESCRIPTIVA
DESCRIPCIÓN PARA CABLEADO DE CONDUCTORES

Para las instalaciones eléctricas del auditorio se requerirán dos bandejas o escalerillas de 60 cm. Por la primera escalerilla se llevará los cables alimentadores de 220 V monofásico para las luminarias que estarán empotradas en reflector acústico, de los pasillos, las luminarias del escenario y las luminarias de los proyectores. La segunda escalerilla estará colocada por lo menos a una distancia de 60 cm. de la escalerilla eléctrica, por la cual pasarán aquellos conductores de control necesarios para realizar la domótica del ambiente. Esta escalerilla será compartida con las áreas de electroacústica, voz y datos.

Las escalerillas por las que atravesarán tanto los conductores de energía así como los de control será responsable la empresa constructora del colocado de la misma.

Para la instalación de las luminarias, la codificación de colores de los conductores estará dada de la siguiente manera según la norma NB-777:
Conductor

Color

Fase

Rojo

Neutro

Negro / Blanco

Tierra

Verde/ Amarillo y Verde

Los conductores de fase y neutro deberán ser de PVC anti llama que soporte voltajes de 450/750 V de 7 hilos  N° 14 AWG. El cable de tierra deberá ser  de PVC anti llama que soporte voltajes de 450/750 V de 7 hilos N° 16 AWG, con temperatura máxima de operación de 75 °C.

DESCRIPCION DE INSTALACIÓN DE ACOMETIDA

De acuerdo a la planilla de carga mostrada en la Tabla 2 se determinó una acometida para el gabinete eléctrico AWG N°8 deberán ser de PVC, anti llama que soporte voltajes de 450/750 V, 7 hilos, con temperatura máxima de operación de 75 °C.

Esta acometida será proveída por la empresa constructora. Las especificaciones técnicas de este cable están junto al documento.

DESCRIPCION DE INSTALACIÓN DE GABINETE

Se instalará un gabinete en la cabina de control ubicada en el cuarto piso, el cual contendrá las protecciones (Termo magnéticos) de todos los circuitos a implementarse, los contactores necesarios para hacer la automatización de los circuitos que así lo requieran. Este mismo gabinete también contendrá todos aquellos dispositivos requeridos para la domotizacion del recinto como ser memorias de escenarios, actuadores, fuentes y lo más importante que es el servidor web el cual permitirá hacer el control de los sistemas por medio del celular o una computadora. La instalación de estos dispositivos deberá ser realizada por personal capacitado.

Todo el cableado realizado tanto para energía como para control, llegará a este gabinete. El detalle de la instalación es mostrado en el Plano 3 y 4 (Planos de tableros y escalerillas del circuito de iluminación) en el Anexo 1.

DESCRIPCIÓN DE INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y DOMOTICA

Para el cálculo luminotécnico las luminarias de referencia son de la línea Philips, cabe recalcar que el uso de las mismas será decisión de los funcionarios de YPFB.

La cantidad de luminarias que contemplará el auditorio es de 196 luminarias distribuidas de la siguiente manera:

· 42 luminarias de 69 W  que estarán distribuidas en el escenario y el reflector acústico los cuales serán regulados a través de domótica. 

· 64 luminarias de tipo tubo led de 18 W distribuidas sobre el techo del recinto y en la parte trasera de la planta baja.

· 24 luminarias de 6 W colocadas en los pasillos de la planta baja y el mezanine, el tipo de control será de encendido y apagado.

· 42 luminarias de 1 W colocadas en cada una de las graderías del recinto, estas luminarias tienen el fin de guiar a las personas que se encuentren en el lugar, estas estarán encendidas permanentemente, el control aplicado será de encendido y apagado.

· 24 luminarias de 30 W ubicadas en las área de esculturas y paisajismo sobre rieles en los laterales de las columnas con el fin de que estas puedan ser móviles y adecuarse a las necesidades que la escultura lo requiera, serán reguladas a través de domótica.

· 21 Proyectores LED distribuidos sobre la peineta ubicada encima del escenario con el fin de crear diferentes tipos de dinámicas de colores para diferentes tipos de eventos, estos serán controlados por medio de un operador con una consola de control especial.

En el Plano 1 y 2 (Planos de circuitos de iluminación) y planos 1 y 2 (Planos de circuitos de control)  en el Anexo 1 se puede apreciar la disposición de los mismos y los accesorios necesarios para hacer el control.

Se dispondrá de 16 cortinas motorizadas que cubrirá la totalidad del ambiente, las cuales serán controladas con foto sensores de luz que detectarán la luz natural y adecuaran la apertura y cierre de las cortinas  proporcionando un ambiente apropiado para el evento presentado.

Para la climatización el control de temperatura será realizado de acuerdo a la capacidad de personas que ocupen el recinto, esto podrá ser posible con la ayuda de sensores de presencia los cuales serán instalados en lugares estratégicos para poder brindar la calefacción correspondiente al ambiente. 

Para poder lograr este propósito se conectará un relé domótica con el manejador de aire, el cuál hará el control de las 3 velocidades del equipo que proporcionará el calor suficiente al ambiente de acuerdo a la capacidad de personas que se encuentren en el recinto.

Para la integración del sistema de seguridad se dejará un espacio de manera de poder colocar los dispositivos correspondientes para control de los mismos siempre y cuando los equipos de seguridad cumplan con los requisitos de protocolos de comunicación dados por el fabricante de equipos domóticas.

DESCRIPCIÓN DE INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN FACHADA

La fachada externa del edificio, se realizará en dos caras del mismo, la cara frontal que da hacia el Prado y la cara lateral derecha que da a la Calle Reyes Ortiz. 

Para la cara que da al Prado, se colocará luminarias led DMX que tendrán una secuencia de programación según los requerimientos del cliente, estas estarán sujetas en la parte superior de las marquesinas; para dar énfasis en el logotipo se colocarán luminarias led detrás del mismo con el fin de tener un efecto flotante sobre el edificio.
DESCRIPCION DE INSTALACIÓN DE PROYECTORES ESCÉNICOS

Para energizar los proyectores se tenderá cables AWG N°12 y AWG N°16 sobre la escalerilla de electricidad que llegue hasta las peinetas del escenario. Los proyectores serán colocados sobre las peinetas metálicas que puedan soportar un peso aproximado de 180 Kg ubicadas en la parte superior del escenario  y 6 de ellas que deberán estar sobre dos estructura metálicas suspendidas que soporten un peso de 40 Kg cada una ubicadas a los costados del escenario con el fin de brindar la dinámica de colores adecuada para cualquier tipo de presentación que se pueda realizar, también se colocarán 2 proyectores que estarán sujetados en los laterales de la parte frontal del reflector de sonido y estará dirigido hacia el escenario.

Todos estos dispositivos serán manipulados por un operador a través de una consola de control la cual se encontrará ubicado en el área de control de sonido e iluminación en el auditorio. 

El plano 6 (Plano de Iluminación escénica y plano de luces de emergencia) del Anexo 1 muestra el diseño y la disposición de los mismos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

M01 - PROVISIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA  ILUMINACION AUDITORIO YPFB

a) DEFINICIÓN

Este Ítem comprende la PROVISIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA  ILUMINACION AUDITORIO YPFB, conforme el siguiente detalle de actividades:
Nº

Descripción

Und.

Cantidad

1

Instalación punto de iluminación LED Dimerizables 69 W Escenario

pto

21,00

2

Instalación punto de iluminación LED Dimerizables 69 W PB

pto

21,00

3

Instalación punto de iluminación Tubo LED 18 W PB

pto

32,00

4

Instalación punto de iluminación Tubo LED 18 W Mezanine

pto

32,00

5

Instalación punto de iluminación Tubo LED 18 W Ante  Escenario

pto

6,00

6

Instalación punto de iluminación LED Pasillos 6 W PB

pto

18,00

7

Instalación punto de iluminación LED Pasillos 6 W Mezanine

pto

6,00

8

Instalación punto de iluminación LED Gradas 1 W PB

pto

30,00

9

Instalación punto de iluminación LED Gradas 1 W Mezanine

pto

12,00

10

Instalación punto de iluminación LED Exposición 30 W PB

pto

12,00

11

Instalación punto de iluminación LED Exposición 30 W Mezanine

pto

12,00

12

Instalación punto de iluminación LED Down Light SD 30W       Ante Escenario

pto

16,00

13

Provisión e Instalación Conductor N° 16

m

2.121,90

14

Provisión e Instalación Conductor N° 14

m

4.500,00

15

Provisión e Instalación Conductor N° 12

m

352,00

16

CAJA OCTOGONAL METALICA CON TAPA

Pza.
225,00

17

Conduit Corrugado 3/4"

m

960,00

18

Tubo pvc de 3/4 " (electrico)

m

222,00

19

Instalación punto de iluminación de Emergencia

Pza.
15,00

       Se hace notar que las citadas actividades podrán variar en un +10%, para cuyo efecto el      proveedor debe tomar en cuenta lo  mencionado dentro de sus costos.
b) MATERIALES HERRAMIENTAS , EQUIPOS  Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
1 Instalación punto de iluminación LED Dimerizables 69 W Escenario
2
Instalación punto de iluminación LED Dimerizables 69 W PB
Para la instalación se debe utilizar el siguiente material:

Conductores, caja octogonal metálica, tubo corrugado y luminaria led 69 W.

Luminarias empotrables al techo o peineta de luz de escenario deben tener las siguientes características:

Carcasa de aluminio, con óptica de plástico o metalizada,  el cierre óptico deberá ser de material acrílico u opalizado. Estas luminarias estarán distribuidas en todo el auditorio, por lo que deben tener una vida útil muy elevada para no hacer el mantenimiento tantas veces, por lo que deben tener una vida útil mínima de 50000 horas, la lámpara deberá ser led no sustituible, es decir que si la luminaria presenta algún problema o se llega a quemar debe realizarse el reemplazo total de la misma, potencia de 69 W, abertura de haz que esté sobre los 36°, índice de reproducción cromática (IRC) mayor a 80, driver o fuente incorporado, regulable a través de protocolo DALI para su control, temperatura de color de 3000 K, código de protección mínimo IP44 y código contra impactos (IK) IK02.  

[image: image1.png]£ luxspace_accent.pdf - Adobe Acrobat Reader DC -
Archivo Edicion Ver Ventana Ayuda

Inicio  Herramientas Documento (133 E = Q @ 1174 e / E Iniciar sesion
~

D, Exportar archivo PDF v

ﬁ Crear archivo PDF v

52 Editar PDF ~

Adobe Acrobat Pro DC @

Editar fécilmente documentos de texto e
imégenes en archivos PDF

@ Comentar
A, Rellenary firmar
x&  Enviar para firmar

=>- Enviar y realizar un seguimiento

Almacene y comparta archivos en Document Cloud

v Ms informacién
<

210x 297 mm
1





Antes del inicio de la instalación y el colocado de los equipos y sus correspondientes accesorios, estos deberán ser aprobados por el coordinador, el PROVEEDOR deberá proveer de todos los materiales, equipo y herramientas para estos trabajos de tal manera de cumplir con el cronograma trazado.

El PROVEEDOR debe proveer a su costo todos los materiales menores como ser uniones, boquillas, abrazaderas, etc., para soportar e instalar los artefactos.

3
Instalación punto de iluminación Tubo LED 18 W PB

4
Instalación punto de iluminación Tubo LED 18 W Mezanine

5
Instalación punto de iluminación Tubo LED 18 W Ante  Escenario
Comprende la instalación de lámparas con el objetivo es proveer la iluminación establecida en el estudio luminotécnico en las áreas que se encuentran a simple altura.
Para la instalación se debe utilizar el siguiente material:

Conductores, caja octogonal metálica, tubo corrugado y luminaria led de 18 W.

El material a instalar deber contar con las siguientes características:

· [image: image4.jpg]


Procedencia: Importado.

· Tubo led: original de primera calidad.

· Driver electrónico integrado con temperatura de color de 3000 K, índice de reproducción cromática mayor a 75, vida útil de 20000 horas mínimo.

Antes del colocado del artefacto y sus respectivos accesorios, estos deberán ser aprobados por el coordinador, el PROVEEDOR deberá proveer todos los materiales, equipo y herramientas para la instalación del mismo de manera de concluir en el tiempo previsto de acuerdo al cronograma trazado.

El PROVEEDOR debe proveer a su costo todos los materiales menores como ser uniones, boquillas, abrazaderas, etc., para soportar e instalar los artefactos.
6
Instalación punto de iluminación LED Pasillos 6 W PB

7
Instalación punto de iluminación LED Pasillos 6 W Mezanine
[image: image5.jpg]


Comprende la instalación de luminarias con el objetivo de proveer la iluminación suficiente en los pasillos del auditorio.

Para la instalación se debe utilizar el siguiente material:

Conductores, caja octogonal de metal, tubo corrugado y luminaria led 6 W.

Estas luminarias serán empotrables dicroica al techo y deben cumplir la siguiente característica: Luminarias con carcasa de aluminio, con óptica de plástico o metalizada,  el cierre óptico deberá ser de material acrílico u opalizado. Estas luminarias estarán distribuidas en todo el auditorio, por lo que deben tener una vida útil muy elevada para no estar haciendo el mantenimiento tantas veces, por lo que deben tener una vida útil mínima de 15000 horas, la lámpara deberá ser led no sustituible, es decir que si la luminaria presenta algún problema o se llega a quemar debe realizarse el reemplazo total de la misma, potencia de 6 W, abertura de haz que estén sobre los 36°, índice de reproducción cromática (IRC) mayor a 80, temperatura de color de 3000 K, código de protección mínimo IP44 y código contra impactos (IK) IK02. 
Antes de la instalación, el colocado de equipos y sus respectivos accesorios, estos deberán ser aprobados por el coordinador, el PROVEEDOR deberá proveer todos los materiales, equipo y herramientas para este trabajo de manera de concluir en el tiempo establecido en el cronograma trazado. El PROVEEDOR debe proveer a su costo todos los materiales menores como ser uniones, boquillas, abrazaderas, etc., para soportar e instalar los artefactos.

8
Instalación punto de iluminación LED Gradas 1 W PB

9
Instalación punto de iluminación LED Gradas 1 W Mezanine
Comprende la instalación de luminarias con el objetivo de proveer de iluminación a los ambientes de las gradas del auditorio.
Para la instalación se debe utilizar el siguiente material:

Conductores, caja octogonal de metal, tubo metálico y luminaria led 1 W.

[image: image6.jpg]


Estas luminarias serán empotrables en piso y deberán cumplir con las siguientes características: Carcasa de aluminio, con óptica de plástico o metalizada,  el cierre óptico deberá ser de material acrílico u opalizado. Estas luminarias estarán distribuidas en graderías del auditorio, por lo que deben tener una vida útil muy elevada para no hacer el mantenimiento repetidas veces, por lo que deben tener una vida útil mínima de 50000 horas, la lámpara deberá ser led no sustituible, es decir que si la luminaria presenta problema o se llega a quemar debe realizarse el reemplazo total de la misma, potencia de 1 W, abertura de haz que estén sobre los 36°, índice de reproducción cromática (IRC) mayor a 80, temperatura de color de 3000 K, código de protección mínimo IP44 y código contra impactos (IK) IK02.  
Antes de realizarse la instalación y el colocado de las mismas junto a sus correspondientes accesorios, estos deberán ser aprobados por el coordinador, el PROVEEDOR deberá proveer todos los materiales, equipo y herramientas para estos trabajos de tal manera de concluir en el tiempo establecido en el cronograma trazado. La instalación de los focos LED se empotrara hasta 5 cm de la grada y posteriormente se orientara el haz de luz hacia las butacas que estarán numeradas.

El PROVEEDOR debe proveer a su costo todos los materiales menores como ser uniones, boquillas, abrazaderas, etc., para soportar e instalar los artefactos
10
Instalación punto de iluminación LED Exposición 30 W PB

11
Instalación punto de iluminación LED Exposición 30 W Mezanine
[image: image7.jpg]


Este Ítem comprende la instalación de una luminaria con el objetivo es proveer de iluminación a los ambientes de esculturas y paisajismo.
Para la instalación se debe utilizar el siguiente material:

Conductores, caja octogonal de metal, tubo corrugado, luminaria led 30 W con su respectiva riel.

Para el área de esculturas se contará con luminarias que estén sujetadas sobre una riel colocada en los laterales de las columnas del recinto, las características que debe tener esta son las siguientes:
En cuanto al riel, debe ser metálica color negro, deberá contar con barras internas para realizar las conexiones de las luminarias.

La características de la luminaria será: ser de color negro de policarbonato, reflector de plata, el recubrimiento óptico del mismo material, dimerizables, con índice de protección IP20 e índice de protección contra impactos IK02, potencia de 30 W con índice de reproducción cromática (IRC) mayor a 95 y temperatura de color 4500 K. 
Antes de la instalación del equipo junto con sus accesorios, estos deberán ser aprobados por el coordinador, el PROVEEDOR deberá proveer todos los materiales, equipo y herramientas para estos trabajos de tal manera de concluir en el tiempo previsto de acuerdo al cronograma trazado.

El PROVEEDOR debe proveer a su costo todos los materiales menores como ser tornillos, boquillas, abrazaderas o lo que se necesite para soportar e instalar los artefactos.

12
Instalación punto de iluminación LED Down Light SD 30W       Ante Escenario
[image: image8.jpg]


Comprende la instalación de una luminaria con el objetivo de proveer iluminación al ante escenario del auditorio.

Para la instalación se debe utilizar el siguiente material:

Conductores, caja octogonal de metal, tubo corrugado y luminaria led 30 W.

Para el Ante escenario se contará con luminarias que estarán empotradas sobre el techo de altura simple. Las características de este artefacto deben cumplir con lo siguiente:

Carcasa de aluminio, con óptica de plástico o metalizada,  el cierre óptico deberá ser de material acrílico u opalizado. Estas luminarias estarán distribuidas en todo el auditorio, por lo que deben tener una vida útil muy elevada para no hacer el mantenimiento tantas veces, por lo que deben tener una vida útil mínima de 30000 horas, la lámpara deberá ser led no sustituible, es decir que si la luminaria presenta algún problema o se llega a quemar debe realizarse el reemplazo total de la misma, potencia de  30 W, abertura de haz que esté sobre los 36°, índice de reproducción cromática (IRC) mayor a 80, driver o fuente incorporado, temperatura de color de 3000 K, código de protección mínimo IP44 y código contra impactos (IK) IK02.  
Antes de la instalación y colocado del equipo y sus correspondientes accesorios, estos deberán ser aprobados por el coordinador, el PROVEEDOR deberá proveer todos los materiales, equipo y herramientas para estos trabajos de tal manera de concluir en el tiempo establecido en el cronograma trazado.El PROVEEDOR debe proveer a su costo todos los materiales menores como ser uniones, boquillas, abrazaderas, etc., para soportar e instalar los artefactos.

13
Provisión e Instalación Conductor N° 16

14
Provisión e Instalación Conductor N° 14

15
Provisión e Instalación Conductor N° 12
Comprende la instalación de los cables y pasarlos por los ductos con el objetivo de llevar energía a los distintos ambientes. 
Para realizar la instalación se debe contar con el siguiente material:

Los conductores a utilizarse deben ser de la mejor calidad de cobre electrolítico de 98% de pureza, con aislamiento termoplástico TW, con un nivel de aislamiento no menor a 600 V.

Para la instalación de equipos y líneas de alumbrado en general no se permitirán calibres inferiores al AWG N° 14 y para circuitos de tomacorrientes, tomas de fuerza normal el calibre  mínimo será el No. 12 AWG. Para calibres AWG No. 8 o mayores se usara conductor de cobre de 7 o más hilos, de acuerdo a planos o planillas de carga.
Antes de la realización de la instalación, el cable debe ser revisado por el coordinador obra con el fin de no encontrar ningún desperfecto en el mismo que pueda causar accidentes a futuro. El PROVEEDOR deberá proveer todos los materiales, equipo y herramientas para este trabajo de manera de concluir en el tiempo establecido en el cronograma trazado.

Para la instalación de conductores, se debe considerar el siguiente procedimiento con sus debidas precauciones:

La instalación de ductos deberán ser concluidos en los sectores que se deben alumbrar.

Los tubos deben estar limpios y cualquier presencia de humedad deberá ser limpiada o inmediatamente comunicada al coordinador, caso contrario será responsabilidad del contratado si exista una falla a futuro.

Los empalmes y conexiones de conductores se realizarán con los siguientes elementos:

Para conductores No 14 y 12 AWG respectivamente, empalmes normales prolijamente ejecutados y aislados. 

Para conductores AWG No 8 o mayores no se permitirá empalmes entre los conductores.

Todos los conductores deben ser ser bien identificados con sus correspondientes precintos de seguridad de la siguiente manera:

En los circuitos monofásicos con puesta a tierra

FASES.... A, N; B, N; C, N

En circuitos trifásicos

FASE A, B, C,

NEUTRO N

TIERRA... T

Los conductores en cada circuito deben ser fácilmente identificables. El conductor neutro debe ser de color blanco o celeste  o estar aislado con plástico de color blanco y será identificado en cada punto de la obra y en cada caja o cámara por este color, el conductor de tierra deberá ser verde o verde-amarillo, el conductor de fase A será de color Azul, el conductor de fase B será de color Negro, el conductor de fase C será de color Rojo.

Cada cámara o caja de conexión deberá tener marcado el número de los circuitos que contiene. Cada tablero será identificado con el número que le corresponda, con pinturas apropiadas.

Las conexiones de los conductores en los tableros y paneles de distribución deberán ejecutarse en forma ordenada doblándose los conductores en ángulos e identificando cada circuito en forma inconfundible, con marcados especiales para este propósito.

16 [image: image9.jpg]


CAJA OCTOGONAL METALICA CON TAPA
Comprende la instalación de la caja octogonal, el objetivo es dar soporte a la alimentación de energía para las luminarias.
Para realizar la instalación se debe contar con el siguiente material: 

CAJA OCTOGONAL DE METAL 10X10 CM METÁLICA 

Antes de realizar el colocado de este el PROVEEDOR debe realizar:

El colocado sobrepuesto de la caja para circuitos de iluminación, esta caja debe ser la recomendada por FEMCO puesto que tiene q ser el más grande de las cajas octogonales.

17
Conduit Corrugado 3/4"
Comprende la instalación de los ductos, el objetivo es proteger a los cables y dar seguridad a los mismos en caso de incendios o cortes.
Para realizar la instalación se debe contar con el siguiente material: 

Según lo especificado será ducto corrugado cuya resistencia debe asegurar una protección adecuada para los conductores. Deberá cumplir con las siguientes propiedades:

· Resistencia a la corrosión

· Resistencia a la formación de incrustaciones

· Resistente a la electrólisis

· Resistente a todos los esfuerzos conocidos

Con excepción de aquellos casos en que se indique o especifique lo contrario, la red de tubos  se instalara de la siguiente forma:

En la instalación de la red de ductos se deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Las curvas serán hechas con herramientas apropiadas, sin dañar el tubo y con radios no menos a 12 veces el diámetro exterior del tubo

Las secciones obtenidas en los cortes de tubo deberán ser circulares y no elípticas, los extremos de los tubos serán escariados en tal forma que el aislamiento de los conductores no sea dañado durante la instalación.

Cuando toda la tubería y accesorios (boquillas) estén colocados, se procederá a su limpieza, dejándolos libres de todo material extraño y otros obstáculos que puedan impedir el paso o dañar el aislamiento de los conductores.

No podrán utilizarse cajas que hayan sido inundadas por elementos extraños durante la instalación.

En caso de estar concluida la red de tubos y bandejas en toda la instalación, la colocación de conductores deberá ser autorizada por el supervisor previa inspección y aprobación del trabajo.

En los tramos en los que por circunstancias especiales, no se efectúe inmediatamente la colocación de conductores, o bien tubos destinados a futuras ampliaciones, el PROVEEDOR dejara en su interior un alambre de arrastre de acero galvanizado No. 16 para facilitar el tendido de los conductores.

Antes del colocado del mismo, este deberá ser aprobado por el coordinador, el PROVEEDOR deberá proveer de todos los materiales, equipo y herramientas para estos trabajos de tal manera de concluir en el tiempo previsto de acuerdo al cronograma trazado.

El PROVEEDOR debe proveer a su costo todos los materiales menores como ser uniones, boquillas, abrazaderas, etc., para soportar e instalar los artefactos.
18
Tubo pvc de 3/4 " (electrico)

19
Instalación punto de iluminación de Emergencia

Comprende la instalación de tubos con el objetivo de proteger a los cables y dar seguridad a los mismos en caso de incendios o cortes.
Para realizar la instalación se debe contar con el siguiente material: 

Según lo especificado será ducto PVC cuya resistencia debe asegurar una protección adecuada para los conductores. Deberá cumplir con las siguientes propiedades:

· Fabricados en PVC.

· Auto extinguible.

· Hermético.

· Elevada resistencia mecánica.

· Elevada resistencia química.

· Debe cumplir con todos los requisitos de la SEC y certificado por CESMEC.

En la instalación de ductos se deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Las curvas serán hechas con herramientas apropiadas, sin dañar el tubo y con radios no menos a 12 veces el diámetro exterior del tubo

Las secciones obtenidas en los cortes de tubo deberán ser circulares y no elípticas, los extremos de los tubos serán escariados en tal forma que el aislamiento de los conductores no sea dañado durante la instalación.

Cuando toda la tubería y accesorios (boquillas) estén colocados, se procederá a su limpieza, dejándolos libres de todo material extraño y otros obstáculos que puedan impedir el paso o dañar el aislamiento de los conductores.

En los tramos en los que por circunstancias especiales, no se efectúe inmediatamente la colocación de conductores, o bien tubos destinados a futuras ampliaciones, el PROVEEDOR dejara en su interior un alambre de arrastre de acero galvanizado No. 16 para facilitar el tendido de los conductores.

Antes del colocado del mismo, este deberá ser aprobado por el coordinador, el PROVEEDOR deberá proveer de todos los materiales, equipo y herramientas para estos trabajos de tal manera de concluir en el tiempo previsto de acuerdo al cronograma trazado.

El PROVEEDOR debe proveer a su costo todos los materiales menores como ser uniones, boquillas, abrazaderas, etc., para el colocado del mismo.
M02 - PROVISIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA ILUMINACION FACHADA

a) DEFINICIÓN.-

Este Ítem comprende la PROVISIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA ILUMINACION FACHADA. Conforme el, siguiente detalle:

Nº

Descripción

Und.

Cantidad

1

Instalación Cableado DMX iluminación LED Fachada

m

750,00

2

Instalación Fuente de iluminación LED Fachada

Pza.

50,00

3

Instalación Control DMX para iluminación LED Fachada

Pza.

2,00

4

Instalación Iluminación LED Wall WasherFachada

pza.

230,00

5

Instalación Iluminación LED Cinta Fachada más cableado

m

116,00

Se hace notar que las citadas actividades podrán variar en un +10%, para cuyo efecto el      proveedor debe tomar en cuenta lo  mencionado dentro de sus costos.

b) MATERIALES HERRAMIENTAS ,EQUIPOS Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

1
Instalación Cableado DMX iluminación LED Fachada
Comprende la instalación de cableado con el objetivo de proveer señal de control de iluminación a las luminarias que cubre la fachada.
Para realizar la instalación se debe contar con el siguiente material:

Conductor DMX, tubo corrugado y luminaria RGB led de 36 W.

El cable DMX debe ser de la mejor calidad y ajustarse a las siguientes características:

Cubierta exterior altamente flexible, doble blindaje 2 conductores + maya, contactos de plata, manguito de 60mm retráctil transparente para marcado fácil y debe poder utilizarse para instalaciones fijas o móviles.
Antes de hacer el tendido del cable, éste deberá ser aprobado por el coordinador, el PROVEEDOR deberá proveer todos los materiales, equipo y herramientas para este trabajo de  manera de concluir en el tiempo previsto de acuerdo al cronograma trazado.

El PROVEEDOR debe proveer a su costo todos los materiales menores como ser Tornillos, abrazaderas, etc., para soportar e instalar el mismo
2 Instalación Fuente de iluminación LED Fachada
Comprende la instalación de una luminaria con el objetivo de proveer iluminación a la fachada del edificio.
Para realizar la instalación se debe contar con el siguiente material:

Las luminarias deben contar con su driver externo que pueda soportar por lo menos 5 piezas, al igual que su controlador DMX-512.

La instalación de luminarias deberá ser realizada por un técnico especialista, de manera de hacer la instalación utilizando los accesorios necesarios que  integre a la luminaria, tomando las respectivas previsiones de manera de no malograr la pieza, caso contrario será su responsabilidad la reposición de la misma.

No se permitirá el uso de lámparas incandescentes u otras que no cumplan con el objetivo de la misma, en su reemplazo se utilizará una luminaria de las mismas características técnicas, además el reemplazo será de la totalidad de la pieza, no así por partes.
Antes de la instalación y colocado de los equipos y sus correspondiente accesorios, estos deberán ser aprobados por el coordinador, el PROVEEDOR deberá proveer todos los materiales, equipo y herramientas para este trabajo de  manera de concluir en el tiempo previsto de acuerdo al cronograma trazado.

El PROVEEDOR debe proveer a su costo todos los materiales menores como ser tornillos, ramplus, pernos de sujeción, etc., para soportar e instalar los artefactos.

3 Instalación Control DMX para iluminación LED Fachada
Comprende la instalación de un controlador cuyo objetivo es el de controlar las luces de la fachada.

[image: image10.png]Archivo Edicion Ver Ventana Ayuda

Inicio  Herramientas Documento

» GALLERY

M-Touch.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

& B =R Q © 1292

M-Touch

Martin M-Touch uses M-PC as software that will run on a Windows PC
and can be downloaded here.

Martin M-Touch is a powerful yet simple control surface for the Martin
M-Series controllers, the most affordable professional lighting
solutions on the market. Fully compatible with all M-Series consoles
and M-PC software, Martin M-Touch is a plug-and-play solution with
an innovative control surface like no other lighting console.

14 FSR faders allow control of playbacks and fixture parameters while
20 velocity-controlled pads allow for new types of effects. Additional
programming buttons such as Record, Edit, Update, Load and Clear
are accessible directly from the M-Touch control panel. Martin M-
Touch comes with one DMX 512 Universe for direct control of any
compatible DMX device.

Truly affordable console surface for both smaller applications and professional use
Rugged aluminum design for durability

The most powerful controller of its class with a full 512 DMX channels,
expandable to 65,000 channels

FEATURES

«  Truly affordable console surface for both smaller applications and
professional use

+  Rugged aluminum design for durability

- . <

E Iniciar sesion

D. Exportar archivo PDF v

Y Crear archivo PDF v

52 Editar PDF ~
Adobe Acrobat Pro DC @

Editar fécilmente documentos de texto e
imégenes en archivos PDF

@ Comentar
A, Rellenary firmar
xfu Enviar para firmar

=>- Enviar y realizar un seguimiento

Almacene y comparta archivos en Document Cloud

Mas informacion

07/10/2015




La consola de control deberá cumplir con lo siguiente:

Tendrá la facilidad de controlar todas las luces escénicas por medio de la tecnología DMX-512, con un grado de protección IP20 y una temperatura de operación máxima de 50 °C. Conectividad a internet y de procedencia europea.

[image: image11.png])

g catalogo-outdoor-2014(Autosaved1).pdf - Adobe Acrobat Reader DC - R
Archivo Edicion Ver Ventana Ayuda

Inicio  Herramientas Documento @ BEQ OO »j/m O L
70W/versién 1215mm

x

E Iniciar sesion

D, Exportar archivo PDF ~

Dimensiones: .

imension ﬁ Crear archivo PDF v
78mm (ancho) x 84mm (altura cuerpo)
615mm / 1215mm (longitudes disponibles) 52 Editar PDF ~
Estanqueidad: Adobe Acrobat Pro DC @
IPes Editar facilmente documentos de texto e

iméagenes en archivos PDF

Vida atil:
60,000hs

forma
(con mantenimiento del 70% del flujo inicial)

@ Comentar
>
A, Rellenary firmar
x&  Enviar para firmar

=>- Enviar y realizar un seguimiento

Almacene y comparta archivos en Document Cloud

Mas informacion




Antes de la instalación del equipo y sus accesorios, estos deberán ser aprobados por el coordinador, el PROVEEDOR deberá proveer todos los materiales, equipo y herramientas para estos trabajos de manera de concluir en el tiempo previsto de acuerdo al cronograma trazado.

El PROVEEDOR debe proveer a su costo todos los materiales menores como ser uniones, Tornillos, ramplús,  etc., para soportar e instalar los artefactos.

4 Instalación Iluminación LED Wall WasherFachada
5
Instalación Iluminación LED Cinta Fachada más cableado
Comprende la instalación de una luminaria con el objetivo de proveer iluminación a la fachada del edificio.
Para realizar la instalación se debe contar con el siguiente material:

Tubo corrugado y luminaria RGB led 36 W.

Las luminarias para la fachada deberán cumplir con las siguientes especificaciones:

[image: image12.png]2 M_Taiich ndf - Adaha Acrahat Raadar DC — A
A = %] 2.4} RUSH-MH-2-Wash.pdf - Adobe Acrobat Reader DC
Archivo Edicion Ver Ventana Ayu Archivo Edicion Ver Ventana Ayuda Archivo FEdicion Ver Ventana Ayuda | Archivo Edicién Ver Ventana Ayuda
Inicio  Herramientas D¢ Inicio Herramientas Doct Inicio Herramientas Docu Inicio Herramientas Documento @ B = Q @ 1172 @ /
— _ ~
D, Exportar archivo PL
Y Crear archivo PDF
RUSH MH 2 Wash ="
o= Editar PDF
Compact yet powerul, this fast and aile LED wash ight moving head
Teatires RGBW color mixing. Onique wash beam ffects re posaible
i i g ahows and msi 810 sound sctvation.
e — |
Adobe Acrobat Pro DC
-2 wash bt o e
= Compact yet powertul Editar facilmente documentos
R e iy imagenes en archivos PDF
[ —
[ ——
~cxremly ot and s
 ccronc i o e e s
saspnnn
[recsuranccrcatviaariane ]
st
> i ) Comentar

» » » » RIS »

ﬁgﬂ. et e 33 L2 refrencd o s whe,varlespeed
e i 63005 o dring e e

A, Rellenary firmar

o ——— x&  Enviar para firmar
S e crors: wanr, s
S oy Sy . .
e >~ Enviary realizar un

P U S a9 e

O e 10w ncow Cro i 50
MRS L T SRS sty
s e ot et oo

A e etk pomercon
B R R g s

Almacene y comparta archivc

Mas informa

07/10/2015




Luminarias tipo Wall Washer de tipo RGB de 16.7 millones de colores de carcasa metálica con sus correspondientes soportes móviles y ajustables, código de protección IP66 de 36 W, ángulo de haz de 10°x60° con tiempo de vida útil de 60000 horas mínimamente, deben contar con su driver externo que soporte por lo menos 5 piezas, al igual que su controlador DMX-512.

Para la iluminación del logotipo se necesitará una cinta led flexible, de luz cálida, luminosidad de por lo menos 120 lumens.  

La instalación de luminarias deberá ser realizada por un técnico especialista, de manera de hacer la instalación utilizando los accesorios necesarios que  integre a la luminaria, tomando las respectivas previsiones de manera de no malograr la pieza, caso contrario será su responsabilidad la reposición de la misma.

No se permitirá el uso de lámparas de gas de neón, en su reemplazo se utilizará una luminaria de las mismas características técnicas, además el reemplazo será en la totalidad de la pieza, no así haciéndola por partes.
Antes de la instalación de la pieza con sus correspondientes accesorios, estos deberán ser aprobados por el coordinador, el PROVEEDOR deberá proveer todos los materiales, equipo y herramientas para este trabajo de manera de concluir en el tiempo previsto de acuerdo al cronograma trazado.

El PROVEEDOR debe proveer a su costo todos los materiales menores como ser uniones, boquillas, abrazaderas, etc., para soportar e instalar los artefactos.
 M03 - PROVISIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA PROYECTORES ESCENICOS
a) DEFINICIÓN.-

Este Ítem comprende la PROVISIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA PROYECTORES ESCENICOS. Conforme el, siguiente detalle:

Nº

Descripción

Und.

Cantidad

1

Instalación de Cable DMX para proyectores

m

1,00

2

Instalación de Controlador M Tocho

Pza.

1,00

3

Instalación dispositivo MH 3 Rush

Pza.

4,00

4

Instalación Dispositivo MH 2 Rush

Pza.

6,00

5

Instalación de dispositivo Multa Vean

Pza.

6,00

6

Instalación de dispositivo MAC 101

Pza.

6,00

Se hace notar que las citadas actividades podrán variar en un +10%, para cuyo efecto el proveedor debe tomar en cuenta lo  mencionado dentro de sus costos.

b) MATERIALES HERRAMIENTAS ,EQUIPOS Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

1 Instalación de Cable DMX para proyectores
Comprende la instalación de cableado DMX, con el objetivo de proveer señal de control de iluminación a los proyectores del auditorio.
Para realizar la instalación se debe contar con el siguiente material:

Conductor DMX, tubo corrugado y diferentes proyectores escénicos.

El cable DMX debe ser de la mejor calidad y ajustarse a las siguientes características:

Cubierta exterior altamente flexible, doble blindaje 2 conductores + maya, contactos de plata, manguito de 60mm retráctil transparente para marcado fácil y debe poder utilizarse para instalaciones fijas o móviles.
Antes de hacer el tendido del cable, éste deberá ser aprobado por el coordinador, el PROVEEDOR deberá proveer todos los materiales, equipo y herramientas para este trabajo de  manera de concluir en el tiempo previsto de acuerdo al cronograma trazado.

El PROVEEDOR debe proveer a su costo todos los materiales menores como ser Tornillos, abrazaderas, etc., para soportar e instalar el mismo.
2
Instalación del controlador M-TOUCH
para Proyectores
Comprende la instalación de un controlador cuyo objetivo es el de controlar las luces de los proyectores escénicos.
La consola de control deberá cumplir con lo siguiente:

Tendrá la facilidad de controlar todas las luces escénicas por medio de la tecnología DMX-512, con un grado de protección IP20 y una temperatura de operación máxima de 50 °C. Conectividad a internet y de procedencia europea.

[image: image2.png]Archivo Edicion Ver Ventana Ayuda

Inicio  Herramientas Documento

» GALLERY

M-Touch.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

& B =R Q © 1292

M-Touch

Martin M-Touch uses M-PC as software that will run on a Windows PC
and can be downloaded here.

Martin M-Touch is a powerful yet simple control surface for the Martin
M-Series controllers, the most affordable professional lighting
solutions on the market. Fully compatible with all M-Series consoles
and M-PC software, Martin M-Touch is a plug-and-play solution with
an innovative control surface like no other lighting console.

14 FSR faders allow control of playbacks and fixture parameters while
20 velocity-controlled pads allow for new types of effects. Additional
programming buttons such as Record, Edit, Update, Load and Clear
are accessible directly from the M-Touch control panel. Martin M-
Touch comes with one DMX 512 Universe for direct control of any
compatible DMX device.

Truly affordable console surface for both smaller applications and professional use
Rugged aluminum design for durability

The most powerful controller of its class with a full 512 DMX channels,
expandable to 65,000 channels

FEATURES

«  Truly affordable console surface for both smaller applications and
professional use

+  Rugged aluminum design for durability

- . <

E Iniciar sesion

D. Exportar archivo PDF v

Y Crear archivo PDF v

52 Editar PDF ~
Adobe Acrobat Pro DC @

Editar fécilmente documentos de texto e
imégenes en archivos PDF

@ Comentar
A, Rellenary firmar
xfu Enviar para firmar

=>- Enviar y realizar un seguimiento

Almacene y comparta archivos en Document Cloud

Mas informacion

07/10/2015




Antes de la instalación del equipo y sus accesorios, estos deberán ser aprobados por el coordinador, el PROVEEDOR deberá proveer todos los materiales, equipo y herramientas para estos trabajos de manera de concluir en el tiempo previsto de acuerdo al cronograma trazado.

El PROVEEDOR debe proveer a su costo todos los materiales menores como ser uniones, Tornillos, ramplús,  etc., para soportar e instalar los artefactos.

2 Instalación dispositivo MH 3 Rush
Comprende la instalación de un tipo de proyector cuyo objetivo es proveer iluminación escénica tipo espectáculo al escenario del auditorio.
Para realizar la instalación se debe contar con el siguiente material:

REFLECTORES RGB LED MH 3 Rush

Los proyectores que estarán ubicados en las peinetas del escenario deberán cumplir las siguientes especificaciones técnicas:

Todos los proyectores deberán ser de tecnología LED, deberán ser RGB de manera de tener diferentes colores en el escenario de acuerdo a las presentaciones que se realice, el control de las mismas deberá realizarse a través de DMX-512, tendrán efectos dinámicos de muy alta calidad con temperaturas de control que estén entre 2500 y 10000 K., estos podrán ser controlados a través de control remoto o por medio de una consola. El peso de las mismas dependerá mucho de acuerdo a la estructura metálica que se tenga.
Antes de la instalación y puesta en marcha del equipo y sus correspondientes accesorios, el coordinador obra hará una revisión de los mismos con el objetivo de que estos estén en las mejores condiciones, estos dispositivos serán instalados por técnicos especializados en el colocado de estos equipos, caso contrario será responsabilidad de la persona que haga la instalación en el caso de que exista algún problema cuando se ponga en marcha.

3 Instalación Dispositivo MH 2 Rush
Comprende la instalación de un tipo de proyector cuyo objetivo es proveer iluminación escénica tipo espectáculo al escenario del auditorio.
Para realizar la instalación se debe contar con el siguiente material: 

El proyector que estará ubicado sobre las peinetas del escenario deberá cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:

Todos los proyectores deberán ser de tecnología LED, deberán ser RGB de manera de tener diferentes colores en el escenario de acuerdo a las presentaciones que se realice, el control de las mismas deberá realizarse a través de DMX-512, tendrán efectos dinámicos de muy alta calidad con temperaturas de control que estén entre 2500 y 10000 K., estos podrán ser controlados a través de control remoto o por medio de una consola. El peso de las mismas dependerá mucho de acuerdo a la estructura metálica que se tenga.

4 Instalación de dispositivo Multa Vean
Este Ítem comprende la instalación de un tipo de proyector cuyo objetivo es proveer iluminación escénica tipo espectáculo al escenario del auditorio.
Para realizar la instalación se debe contar con el siguiente material:
El proyector debe ser de tecnología LED, RGB de manera de tener diferentes colores en el escenario de acuerdo a las presentaciones que se realice, el control del mism deberá realizarse a través de DMX-512, tendrán efectos dinámicos de muy alta calidad con temperaturas de control que estén entre 2500 y 10000 K., estos podrán ser controlados a través de control remoto o por medio de una consola. El peso de la misma dependerá mucho de acuerdo a la estructura metálica que se tenga.
Antes de la instalación y puesta en marcha del equipo y sus correspondientes accesorios, el coordinador obra hará una revisión de los mismos con el objetivo de que estos estén en las mejores condiciones, estos dispositivos serán instalados por técnicos especializados en el colocado de estos equipos, caso contrario será responsabilidad de la persona que haga la instalación en el caso de que exista algún problema cuando se ponga en marcha.
6
Instalación de dispositivo MAC 101
Comprende la instalación de un tipo de proyector cuyo objetivo es proveer iluminación escénica tipo espectáculo al escenario del auditorio.
Para realizar la instalación se debe contar con el siguiente material:

REFLECTORES RGB LED MAC101 

El proyector deberá ser de tecnología LED, RGB de manera de tener diferentes colores en el escenario de acuerdo a las presentaciones que se realice, el control de las mismas deberá realizarse a través de DMX-512, tendrán efectos dinámicos de muy alta calidad con temperaturas de control que estén entre 2500 y 10000 K., estos podrán ser controlados a través de control remoto o por medio de una consola. El peso de las mismas dependerá mucho de acuerdo a la estructura metálica que se tenga.

Antes de la instalación y puesta en marcha del equipo y sus correspondientes accesorios, el coordinador obra hará una revisión de los mismos con el objetivo de que estos estén en las mejores condiciones, estos dispositivos serán instalados por técnicos especializados en el colocado de estos equipos, caso contrario será responsabilidad de la persona que haga la instalación en el caso de que exista algún problema cuando se ponga en marcha.
M04 -  PROVISIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA  DOMOTICA 
a) DEFINICIÓN.-

Este Ítem comprende la PROVISIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA  DOMOTICA. Conforme el, siguiente detalle:

Nº

Descripción

Und.

Cantidad

1

Provisión e instalación Gabinete electrico y Domótica

glb

1,00

Se hace notar que las citadas actividades podrán variar en un +10%, para cuyo efecto el proveedor debe tomar en cuenta lo  mencionado dentro de sus costos.

b) MATERIALES HERRAMIENTAS ,EQUIPOS Y PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Comprende la instalación de un gabinete metálico, con el objetivo de proteger los conductores y los circuitos eléctricos por medio de termo-magnéticos dando la seguridad correspondiente a las personas contra posibles contactos  eléctricos directos.
El tablero estará provisto de accesorios y seguros que impidan el paso al interior del mismo de la humedad, deberá contar con la suficiente resistencia para soportar esfuerzos debido a sismos. 

Las características principales del tablero de distribución serán: 

Será fabricado en plancha LAF 1/16”, acabado con pintura epóxica martillado, tipo mural para empotrar, herméticamente, con puerta de acceso frontal, bandeja de fierro galvanizado, tratamiento anticorrosivo, de acuerdo con los detalles constructivos, ubicación de equipos y dimensiones. 

El fabricante preverá la hermeticidad adecuada para evitar el ingreso de humedad y agua. El índice de protección será IP55. 

El acabado deberá ser con dos manos de pintura epóxica gris, como mínimo. La aplicación de la pintura será por pistola o soplete. El tablero deberá ser lo más hermético posible. 

En el interior de la caja se ubicarán los equipos de protección. Asimismo las barras irán protegidas por una cubierta aislante transparente. 

Para la apertura de la puerta tendrá una chapa, para la seguridad del tablero se ubicará un sistema de seguridad, mediante una rejilla metálica porta candado.  

INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS 

Dentro del tablero de distribución se instalarán interruptores termomagnéticos. Su aplicación será para el uso de la iluminación en el auditorio, 25 termo magnéticos de 15 A mono polares para circuitos de iluminación  y 5 termo magnéticos de 15 A mono polares para la fachada. 

Las características técnicas que deben tener los termo magnéticos son las siguientes:

•
Tipo: Mono polar
•
Poder de corte: 6000 A en 230/400 V entre fase y neutro 

10 kA en 230 V trifásico entre fases

•
Clase de protección: IP20

•
Temperatura de funcionamiento: hasta 70 °C

•
Normas: IEC 60898-1 e IEC 60947-2

[image: image3.png]catalogo_legrand_ultimo_minuto_2012-2013.pdf - Adobe Acrobat Reader DC —

Archivo Edicion Ver Ventana Ayuda

Inicio  Herramientas Documento @ B N Q @@ 35 /107 @ / E Iniciar sesion
Buscar ~

B3 sportar v or -

Anterior Siguiente Y Crear archivo PDF v

52 Editar PDF ~

Adobe Acrobat Pro DC @

Editar fécilmente documentos de texto e
imégenes en archivos PDF

@ Comentar

A, Rellenary firmar

xfu Enviar para firmar

=>- Enviar y realizar un seguimiento

Almacene y comparta archivos en Document Cloud

Mas informacion

~ Cubicaciones y cotizaciones de tableros, = v

= |

07/10/2015





Antes de hacer la instalación y colocado del mismo el coordinador obra hará la revisión respectiva, el PROVEEDOR deberá proveer de todos los materiales, equipo y herramientas para la instalación de manera de concluir en el tiempo previsto de acuerdo al cronograma trazado.

No se ocupará todo el espacio del gabinete. Se dejaran espacios destinados para la implementación de PLC’s o la integración de otro sistema.

Para las instalaciones eléctricas en general se recomienda hacer una inspección general cada 6 meses pasada la garantía de los productos adquiridos.

Para hacer las instalaciones de las luminarias, se recomienda construir un andamio especial que permita al técnico alcanzar el encajonado y realizar el trabajo de empotrado de las luminarias, además este mismo andamio permitirá realizar el mantenimiento a futuro.

Se recomienda la instalación de equipos encargados de suplir la energía eléctrica al auditorio como una UPS, con una adecuada capacidad de manera de poder mantener el recinto energizado cuando haya un corte de energía.

Para hacer el mantenimiento a los equipos domóticas, así como la conexión de los mismos, se recomienda que el personal encargado para esto sea calificado, mejor un especialista, ya que si no se realiza bien el mantenimiento de los mismos afectará el funcionamiento y la configuración inicial del sistema.

Se recomienda que la instalación y la configuración de los dispositivos domóticos lo realice gente especializada, recomendable que sea personal que sea parte del proveedor del producto.

En caso de que una luminaria falle o se queme, se recomienda sustituir de manera inmediata la totalidad de la pieza por otra de las mismas características descritas en las especificaciones técnicas establecidas en el presente documento.

Se recomienda, que el tablero domótico y sus componentes deben colocarse en un ambiente apto con las condiciones ambientales necesarias, de manera de no afectar la funcionalidad del sistema.

Se recomienda prever en el tablero eléctrico el espacio suficiente para la colocación de protección adicional y contactores en el caso de querer hacer el control de algún equipo que no tenga el protocolo necesario para hacer la domótica del mismo.

Para la instalación tanto del sistema eléctrico, como la domótica se recomienda a las personas encargadas de realizar la misma que hagan caso a los manuales o esquemas que traigan los mismos equipos para evitar que se  malogren.

Se recomienda que en el área por donde están tendidos los cables sobre las escalerillas de electricidad y las de control, exista una rejilla de ventilación de manera de que los conductores no se calienten más de lo que establecen las normas


	PLANOS

	Se adjuntan los planos  del proceso de referencia.

Las empresas interesadas pueden recoger un juego de planos en formato digital de las oficinas de la Dirección de Infraestructura y Mantenimiento Corporativa de YPFB, en la ciudad de La Paz, edificio Goundlach Torre Oeste, 3er piso. (preguntar por Percy Jemio)


	EXPERIENCIA  EMPRESA

	EXPERIENCIA GENERAL   EMPRESA 

Mínimo 0.8 veces el precio referencial sumados todos sus trabajos en general.

Presentar una copia que certifique que el proponente es distribuidor y/o representante  autorizado emitido  por parte  del fabricante 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

Mínimo 0.3 veces el precio referencial sumados todos sus trabajos en provisión o instalación o ejecución de proyectos de luminotecnia, o instalaciones eléctricas de auditorios o salas de uso múltiple o salas de conferencia o teatros o cines o fachadas o áreas exteriores en general 
El proponente, deberá presentar los documentos en copia simple señalados en su declaración jurada.
Los documentos de respaldo a presentar podrán ser copias de: Contratos, Actas de recepción, facturas, certificados de trabajo o documentos similares que certifiquen lo requerido


	EXPERIENCIA PERSONAL CLAVE


	B. 

	Condiciones Adicionales de Calidad (PERSONAL)

	 

	25

	 

	1

	ENCAGARDO LUMINOTECNIA DEL AUDITORIO  Y FACHADA
	 

	
			1
	Experiencia General 

	 

	10

				1

	Mayor o igual a 2 años

	10
	 


				2

	Mayor a 1 año y menor a 2 años

	8

	
			2
	Experiencia Específica 

	 

	15

				1

	5 puntos por cada trabajo similar, hasta un máximo de 15 puntos (a evaluar a partir del 2do trabajo)
	15
	 


	B

	Condiciones adicionales de calidad (PROPUESTA TECNICA)

	 

	10

		2
	Numero de frentes a utilizar

	 

	5

			1

	Propone más a lo solicitado

	5
	 


			2

	Similar a lo solicitado

	3
	 


		3
	Cronograma

	 

	5

			1

	Cronograma detallado por ítems y áreas de intervención
	5
	 


			2

	Cronograma General por ítems
	3
	 



	

	PROPUESTA TECNICA

	El proponente deberá presentar en su propuesta técnica los siguientes aspectos

1. Descripción comparativa de los ítems ofertados (se hace notar que la citada descripción deberá estar descrita en función a las características y condiciones requeridas por YPFB). 

2. Plan de trabajo, señalando:

· El método de trabajo (número de personas , forma de instalación, requerimiento uso ascensor, horarios de trabajo, secuencia de trabajo de acuerdo al lugar de trabajo)

· Posibles mejoras a lo propuesto  mismas que deberán estar conforme con los requerimientos propuestas y compatibles a sus productos ofertados
3. Numero de frentes con un mínimo de 2 frentes
Cronograma


	PLAZO DE ENTREGA 

	El plazo para la “PROVISIÓN Y COLOCACIÓN EQUIPOS DEL SISTEMA LUMINOTECNICO DEL AUDITORIO Y FACHADA DEL EDIFICIO CORPORATIVO YPFB LA PAZ” es de 180 días calendario, computados a partir de la orden de inicio.



	LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES  

	Se entregará  los bienes en los predios  de la construcción el edificio corporativo YPFB La Paz, Av. 16 de Julio esq. C. Reyes Ortiz esq. Calle Bravo, centro  ciudad LA Paz, desde el momento de la llegada de los equipos a obra.

El proveedor está obligado a cuidar todos los bienes durante la colocación del bien, cualquier daño o perdida deberá ser a su cargo teniendo el mismo que realizar los arreglos y reposiciones inmediatas.


	FORMA DE ENTREGA

	La forma de entrega será conforme el siguiente detalle:

N° 

DETALLE DE ENTREGA

PLAZO DE ENTREGA

DOCUMENTO DE RESPALDO A LA ENTREGA

1

Confirmación fabricación bienes
Hasta los 80 días calendario de emitida la orden de inicio.

Informe técnico
2
Entrega de los bienes en obra
Hasta los 110 día calendario de emitida la orden de inicio
Informe técnico
2
Instalación y puesta en marcha de los bienes.

A la conclusión de la instalación y puesta en marcha de los bienes.( 180 días calendario)
Acta de recepción suscrita por el Comité de Recepción.



	FORMA DE PAGO 

	N° 

DETALLE DE ENTREGA

% 

PLAZO DE ENTREGA

DOCUMENTO DE RESPALDO A LA ENTREGA

EMITE SOLICITUD E INFORME DE PAGO
1

Entrega de los bienes en obra

30%

Hasta los 80 días calendario de emitida la orden de inicio.

Copia documento BL
Coordinador
2
Entrega de los bienes en obra
30%
Hasta los 110 día calendario de emitida la orden de inicio
Acta inspección y verificación

Coordinador
3
Colocación y puesta en marcha de los bienes.

40%

A la conclusión de la instalación y puesta en marcha de los bienes. ( 180 días calendario)
Acta de recepción suscrita por el Comité de Recepción.

Coordinador
Se pagará únicamente las cantidades efectivas, verificadas y medidas en obra

Para cubrir los gastos iniciales, correspondientes únicamente al objeto del contrato, YPFB podrá otorgar un anticipo, que no deberá exceder al veinte por ciento (20%) del monto total del contrato. 

Este anticipo será otorgado a solicitud del proveedor, previa presentación de una garantía de correcta inversión de anticipo a favor de YPFB y que cubra el 100% del anticipo solicitado.

El importe del anticipo será descontado en cada pago parcial.




CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ENTREGA DEL BIEN Y OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR ADJUDICADO

	COORDINACIÓN 



	Previa a la orden de inicio, la unidad solicitante  designará a un Coordinador que será responsable de la coordinación con la Empresa Proveedora el seguimiento al Contrato



	 OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR 

	RESGUARDO DE BIENES
Ante cualquier eventualidad en los plazos de entrega que sean atribuibles al contratante la empresa Proveedora resguardara los bienes en sus almacenes durante un plazo máximo de 60 días calendario a su costo, hasta notificación de entrega por parte del contratante.

EVENTUALIDADES Y/O MODIFICACIONES

El PROVEEDOR adjudicado de manera previa a la solicitud del material a fábrica deberá realizar una medición y replanteo actualizado de las medidas en obra. Así mismo y en función a las medidas deberá presentar un plan y cronograma de trabajo sobre la colocación del mismo, actividades que deberán ser coordinadas con el Coordinador y/o supervisión.

Debido a que las infraestructuras civiles se encuentran en ejecución es viable se realicen cambios en la funcionalidad de los mismos hasta su acabado final debiendo el proveedor adjudicado adecuarse a las nuevas disposiciones corriendo a su cuenta los gastos que estos generen.

Así mismo deberá tomar la previsión de ejecutar obras civiles menores que se hagan necesarias para la correcta instalación, colocación y puesta en marcha de los bienes, sin que las mismas impliquen incremento de costo y plazo.

Así mismo podrán realizarse modificaciones correspondientes al replanteo y medición física in situ o en base a un informe técnico de supervisión o el Coordinador que justifique el cambio y la respectiva mejora, siempre y cuando estas modificaciones no incrementen la calidad técnica requerida, el costo y plazo contratado.

DAÑOS A TERCEROS – USO DEL ASCENSOR

En caso de que la fase de colocación y/o instalación de los bienes durante su plazo de ejecución ocasione daños a terceros como ser: obras civiles u otros, el proveedor está obligado a resarcir os daños del mismo, para cuyo fin deberá coordinar y establecer un plazo, por lo tanto, deberá tomar sus previsiones a objeto de resguardar, proteger, cubrir o cuidar los bienes u obras civiles que puedan ser afectados.

Finalmente, y en caso de que el Proveedor requiera hacer uso del ascensor para fines del transporte de sus materiales se hace notar que   el mismo ESTA OBLIGADO a proteger el ascensor para cuyo fin deberá emplear un recubrimiento interior durante el uso del mismo.

Todas estas actividades deberán estar coordinadas con el Coordinador y/o supervisión.

COORDINACIÓN MULTIDISCIPLINARIA

El proveedor tiene la obligación de realizar las coordinaciones multidisciplinarias que sean necesarias con el Coordinador de YPFB y la empresa de Supervisión de obras a objeto de tomar todas las previsiones para la ubicación, instalación y dotación de servicios que garanticen el correcto funcionamiento de los bienes.

La empresa proveedora tiene la obligación de realizar su propuesta de trabajo conforme las actuales concisiones de obra, generando alternativas de solución (ante posibles contingencias) que deben ser coordinadas y autorizadas por la empresa de supervisión. En caso de que la empresa presente una propuesta que se superponga o cruce con otro sistema dentro de obra, deberá buscar de manera coordinada con la especialidad afectada la mejor solución


	MEDIOS DE TRANSPORTE

	 Durante el embarque y llegada de los equipos a obra (en caso de necesitarse) el Proveedor tiene la obligación de tomar las medidas necesarias, tales como contratar seguros, servicios de carga y descarga, entre otros, que aseguren la entrega de los bienes en las condiciones requeridas, en caso de identificarse defectos, abolladuras o equipos incompletos el PROVEEDOR a cuenta riesgo deberá resarcir los daños a la  brevedad posible.

Todos estos costos forman parte de su propuesta.



	GARANTÍA TÉCNICA 

	1.-Garantía certificada  de disponibilidad de piezas o partes de los bienes de por lo menos  3 años a partir de la fecha de la entrega del acta de recepción de los bienes.

2.-Garantía de correcta instalación y mantenimiento posterior de los bienes vigente por 3 años a partir de la fecha del acta de recepción  de los bienes.
Con un mínimo de 3 veces de mantenimiento anual.

3.-Garantía de material Contra defectos de fabricación y otros por 10 años a partir de la fecha del acta de recepción  de los bienes.


	DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y PROVISIÓN DE REPUESTOS  

	El proveedor deberá presentar un certificado de existencia de stock y reposiciones de cualquier repuesto, equipo o accesorios en caso de daños  en el mercado nacional, a la suscripción del acta de recepción definitiva.



	MANUALES 

	Entrega un manual de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes, a la suscripción del acta de recepción definitiva.

El formato se definirá en coordinación con la Coordinador o fiscal de servicio.

Capacitación y mantenimiento

El proveedor deberá realizar una capacitación  y/o asesoramiento gratuito a YPFB   durante un mínimo de 2 días in situ, sobre el proceso de:

1. Instalación

2. Mantenimiento preventivo

3. Mantenimiento correctivo

4. Otros que considere necesario
Presentación por escrito del programa del mantenimiento  preventivo de los bien00000es durante el periodo de la garantía entregarse en la fecha de emisión del acta de recepción de los bienes.

El proveedor deberá entregar un manual de mantenimiento y operación  con la periodicidad de las actividades a realizar y el detalle especifico de los trabajos que deben y no deben ejecutarse, de manera posterior al periodo de garantía. 

Presentación de manuales en español con diagramas correspondientes

 

	MULTAS

	El Proveedor se obliga a cumplir con lo estipulado en las especificaciones técnicas y en la cláusula (vigencia y plazo del contrato) determinado para el total contratado, caso contrario la Entidad aplicara una multa equivalente al 1% (uno por ciento) sobre el monto total adjudicado, por cada día calendario de retraso. En caso de llegar al 20% de multas, la adjudicación queda sin efecto, y la Empresa YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que corresponda


	CLAUSULA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

	Para el inicio de trabajos de instalación/colocación de los BIENES en obra, la empresa PROVEEDORA debe cumplir con los siguientes requisitos de SMS:

•
Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal que realizara los trabajos de provisión  y/o colocación /o asesoramiento en obra 

•
Uso obligatorio de Ropa de trabajo (1 pieza: cuerpo completo  ó  2 piezas)

•
Uso obligatorio de EPP (Equipo de protección personal)

· Casco de seguridad c/barbiquejo

· Lentes de seguridad

· Protectores auditivos (en caso de intervenir en lugares con generación de ruido)

· Protector respiratorio (en caso de intervenir en lugares con generación de partículas suspendidas, gases, vapores)

· Guantes de seguridad (cuero)

· Calzados de Seguridad (punta de acero o policarbonato)

Si YPFB lo requiere podrá evidenciar la dotación de EPP y ropa de trabajo y EPP para trabajos especiales mediante planillas de control de entrega a los trabajadores.



	CLAUSULA DE SEGUROS

	La empresa y/o contratista adjudicado, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación:

a)
PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES. 

Los funcionarios de la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos a bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridos como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. 

2.
CONDICIONES ADICIONALES

I.
De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de la Póliza nominada precedentemente, o bien se presente la existencias de eventos no cubiertos por la misma; La empresa y/o contratista adjudicado se hace enteramente responsable frente a YPFB por todos los accidentes que puedan  sufrir y/o ocasionar en el desempeño de sus funciones.  

II.
La empresa y/o contratista adjudicado, deberá entregar una copia de la citada póliza previo al ingreso de sus trabajos a obra.

Las Pólizas deben tener la vigencia a partir del momento que ingresen los trabajadores de los contratistas a predios de la Empresa.

Los montos de las coberturas de los seguros de las Pólizas de Accidentes Personales deben ser a criterio de cada contratista en cuanto quieren asegurar a sus trabajadores.


	CLAUSULA  FACTURACIÓN 

	La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. 






Se deberá facturar al momento de la entrega de los bienes conforme lo establecido en el Contrato/Orden de Compra, sin deducir las multas ni otros cargos.




El proponente deberá presentar fotocopia del Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (del original o del emitido por la Oficina Virtual del SIN)  o fotocopia del Certificado del NIT. La actividad registrada en citado documento deberá guardar directa relación con el objeto del proceso de contratación.






 

	CLAUSULA  TRIBUTOS

	El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.







