YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS

DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA

PARA BIENES

REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

RE-SABS-EPNE YPFB

OBJETO:“ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN DE SOFTWARE BMS”

CÓDIGO: DCO-EPNE-GTIC-500-16

LA PAZ - BOLIVIA

P

| ELABORADO POR: | APROBADO POR: |
| --- | --- |
| Lic. Edwin Flores Casas Analista de Contrataciones IV DNGC – GNCO Firma y Sello Analista de Contratación | Firma y Sello del RPC |

ASPECTOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

| CRONOGRAMA DE PLAZOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ACTIVIDAD | FECHA y HORA |  |  | DIRECCION |
| 1 | Inspección Previa. | Fecha: 05/12/2016 |  | Hora: 09:00 | Edificio nuevo de YPFB calle Reyes Ortiz esquina El Prado (Responsable: Alfonsina Guzmán) Se requiere de Equipo de Protección Personal (EPP), el mismo que debe consistir en Casco, lentes, botas de seguridad con punta de acero. (ACTIVIDAD OBLIGATORIA) |
| 2 | Consultas Escritas. | Fecha: 06/12/2016 |  | Hasta hora: 18:00 | Al correo Institucional: pmariaca@ypfb.gob.bo |
| 3 | Reunión de Aclaración | Fecha: 07/12/2016 |  | Hora: 16:00 | Calle Bueno N° 185 Edificio YPFB Piso 1 Gerencia de Contrataciones Corporativa La Paz – Bolivia |
| 4 | Presentación de Propuestas. | Fecha: 14/12/2016 |  | Hasta hora: 11:00 | Calle Bueno N° 185 Edificio YPFB Piso 1 Gerencia de Contrataciones Corporativa (Analista: Pedro Mariaca Int. 1112) La Paz – Bolivia |
| 5 | Apertura de Propuestas. | Fecha: 14/12/2016 | Hora: 11:15 |  | Calle Bueno N° 185 Edificio YPFB Piso 1 Gerencia de Contrataciones Corporativa La Paz – Bolivia |

| DATOS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| MÉTODO DE SELECCIÓN | : | PRECIO EVALUADO MAS BAJO |
| FORMA DE ADJUDICACIÓN | : | POR EL TOTAL |
| LA CONTRATACIÓN SE FORMALIZARA MEDIANTE | : | CONTRATO |
| VALIDEZ DE LA PROPUESTA (en días calendario) | : | 90 DÍAS CALENDARIO |

PRECIO REFERENCIAL EN BOLIVIANOS (Bs)

| N° ÍTEM | DESCRIPCION DEL BIEN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO REFERENCIAL UNITARIO (Bs) | PRECIO TOTAL REFERENCIAL EN Bs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN DE SOFTWARE BMS (Adquisición, Instalación Solución de Automatización BMS) | 1 | Sistema | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 |
| TOTAL |  |  |  |  | 6.500.000,00 |

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL

- NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN.-

El proceso de contratación para la adquisición de bienes se rige por el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – EPNE- YPFB, aprobado mediante Resolución de Directorio Nº 058 de fecha 22 de julio de 2013.

- PROPONENTES ELEGIBLES.-

En la presente convocatoria podrán participar únicamente empresas legalmente constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia.

- IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN.-

Están impedidos de participar, directa o indirectamente de la presente contratación, las personas jurídicas, individuales o asociaciones o consorcios comprendidos en los siguientes casos, siendo sujeto a descalificación:

- Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados.

- Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio.

- Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

- Que se encuentren asociados con consultores que hayan asesorado o prestado servicios para la elaboración del contenido de Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, con excepción de las EPNES.

- Que hubiesen declarado su disolución o quiebra.

- Que hubieran omitido cualquier otra disposición de cumplimiento obligatorio establecido en las especificaciones técnicas.

- Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE o los designados por este en los procesos de contratación, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme con lo establecido por el Código de Familia.

- Los ex servidores públicos que ejercieron funciones en YPFB, hasta un (1) año antes del inicio de la contratación, así como las empresas controladas por éstos.

- Los servidores públicos que ejercen funciones en YPFB, así como las empresas controladas por éstos.

- Los proveedores adjudicados que hayan desistido de suscribir el contrato, órdenes de compra y/o servicio, no podrán participar hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento; salvo causas de fuerza mayor, caso fortuito debidamente justificadas, o aceptadas por la entidad convocante, de acuerdo a la información registrada en el SICOES.

- Los proveedores con los que se hubiese resuelto el contrato por causales atribuibles a estos, no podrán participar durante tres (3) años después de la fecha de la resolución. Asimismo aquellos proveedores que hubieran incumplido la orden de compra y/o servicio no podrán participar durante un (1) año después de la fecha de incumplimiento, de acuerdo a la información registrada en el SICOES y/o página de YPFB.

En el caso de los incisos j) y k) la información publicada en el SICOES al momento del cierre de presentación de propuestas será la valedera y deberá ser señalada expresamente en el informe de evaluación.

- TÉRMINOS, PLAZOS Y HORARIOS.-

- Son considerados días hábiles administrativos los comprendidos de lunes a viernes, no son días hábiles administrativos los sábados, domingos y feriados.

- Son consideradas horas hábiles administrativas, las que rigen en YPFB como horario de trabajo: mañanas de 08:30 a 12:30 y tardes de 14:30 a 18:30, en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia.

- PREPARACIÓN DE OFERTAS.-

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente documento, utilizando obligatoriamente los formularios establecidos.

- MONEDA DE LA CONTRATACION.-

La propuesta económica y otros documentos donde se requieren importes monetarios deberán expresarse en bolivianos.

- COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.-

Los costos de la elaboración y presentación de ofertas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son total y exclusivamente propios de cada proponente, bajo su total responsabilidad.

- IDIOMA.-

Todos los documentos de la propuesta y los Formularios del presente DCD, deberán presentarse en idioma Español. En caso de que el documento de origen sea presentado en otro idioma, el proponente deberá adjuntar su traducción simple al idioma español.

Asimismo, toda la correspondencia que intercambien entre el proponente y YPFB serán en idioma español.

- PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN.-

El Documento de Contratación Directa y la documentación que corresponda serán publicados y notificados en la página web de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) www.ypfb.gob.bo como medio oficial de comunicación, alternativamente podrán ser publicados en otro(s) medio(s) de comunicación.

- CANCELACION DEL PROCESO DE CONTRATACION.-

El proceso de contratación podrá ser Cancelado por el RPC hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución expresa, técnica y legalmente motivado. YPFB no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proveedores afectados por esta decisión.

La Cancelación procederá:

- Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no permita la continuidad del proceso de Contratación.

- Se hubiera extinguido la necesidad de contratación.

- Cuando la ejecución y resultados dejen de ser oportunos o surjan cambios sustanciales en la estructura y objetivos de YPFB.

Cuando sea necesario cancelar uno o varios lotes, tramos o paquetes, se procederá a la cancelación parcial de los mismos, debiendo continuar el proceso para el resto de los, lotes, tramos o paquetes.

- DESCALIFICACION DE OFERTAS.-

Las causales de descalificación, son las siguientes:

- La falta de presentación de los Formularios solicitado en el presente DCD.

- Si se determinase que el proponente se encuentra dentro los impedimentos que se prevén en el presente DCD.

- Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DCD y las Especificaciones Técnicas.

- Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial.

- Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la propuesta y el monto revisado por el Comité de Evaluación, sea esta diferencia positiva o negativa.

- Cuando el proponente presente propuestas alternativas en una misma oferta.

- Si la oferta económica no cotiza la totalidad del requerimiento.

- Cuando el proponente, en el plazo establecido, no presente la documentación, aclaración o complementación que le fuese solicitada sobre aspectos subsanables.

- Cuando el proponente, en el plazo establecido, no presente la documentación, aclaración o complementación que le fuese solicitada sobre aspectos subsanables o la documentación presentada no cumpla con las condiciones requeridas.

- Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo requerido en la etapa de evaluación técnica.

- Si el proponente adjudicado no presenta la documentación solicitada para la elaboración y firma de contrato, dentro el plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso y el RPC autorice la ampliación de plazo para la presentación o complementación de los documentos solicitados.

- Cuando producto de la revisión de los documentos presentados para la elaboración y suscripción de contrato u orden de compra u orden de servicio no cumplan con las condiciones requeridas por YPFB y/o estos no hayan sido subsanados.

- Cuando producto de la revisión de los documentos presentados para la elaboración y suscripción de contrato, no cumplan con las condiciones requeridas por YPFB.

- Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato.

- En caso de comprobarse falsedad en la información presentada por el proponente.

- Cuando el proponente presente deudas al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones.

- Cuando la empresa proponente no cumpla con los índices, indicadores o parámetros financieros establecidos por YPFB (Para procesos mayores al millón de bolivianos y cuando este requisito hubiese sido solicitado por YPFB).

- Cuando el proponente rehúse ampliar la validez de su oferta.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas precedentemente.

- ASPECTOS SUBSANABLES Y ACLARACIONES.-

Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes:

- Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la oferta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DCD.

- Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y legalidad de la oferta presentada.

- Cuando la oferta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente DCD.

- Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las Especificaciones Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para YPFB.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo el Comité de Contratación considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, aclaraciones y/o complementaciones éstos deberán estar señalados en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación del Comité de Contratación, según corresponda.

El Comité de Contratación podrá realizar consultas, solicitar aclaraciones y/o complementaciones sobre aspectos subsanables mediante el correo electrónico institucional señalado en el Cronograma de plazos del presente DCD. Al efecto se podrá otorgar un plazo expresado en días hábiles para la presentación de las respuestas y/o complementaciones de los oferentes.

Las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o complementaciones, deberán ser enviadas al Comité de Contratación a través de correo electrónico institucional señalado en el Cronograma de plazos del presente DCD o en medio físico a la dirección establecida en la solicitud, para la respectiva evaluación.

Toda documentación de respaldo, que sea remitida para fines aclaratorios a consultas y/o complementaciones solicitadas, deberá tener una fecha de origen anterior o igual a la fecha límite establecida para el efecto.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato u orden de compra u orden de servicio por parte del comité.

- TIPOS DE GARANTÍA.-

Se establecen los siguientes tipos de garantía, que deberán estar emitidas a la orden de YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS y expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Boleta de Garantía: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Garantía a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier compañía aseguradora, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable e irrevocable y de ejecución a primer requerimiento.

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.-

Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato, será equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato y se aplicarán los siguientes parámetros.

- Cuando el monto adjudicado sea hasta Bs. 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) el proponente definirá el tipo de garantía a presentar.

- Cuando el monto adjudicado sea superior a Bs. 1.000.000.- (Un Millón 00/100 Bolivianos) las empresas deberán presentar Boleta de Garantía o Garantía a Primer Requerimiento.

- Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato, se podrá prever una retención del 7% de cada pago.

- Cuando se tenga programado realizar un solo pago y el tiempo de ejecución o entrega no supere los 15 días calendario en procesos de contratación hasta Bs.200.000.- (Doscientos Mil 00/100 Bolivianos) no se requerirá la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato.

La vigencia de la garantía será computable a partir de su emisión, debiendo exceder 60 días calendario al plazo de entrega del bien y ser renovada las veces que YPFB así lo requiera.

- GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO.-

NO APLICA.

- INSPECCIÓN PREVIA.-

Esta actividad es de carácter OBLIGATORIO, la concentración será en el Edificio nuevo de YPFB calle Reyes Ortiz esquina El Prado, con su Equipo de Protección Personal (EPP), el mismo que debe consistir en Casco, lentes, botas de seguridad con punta de acero;  en este sentido, la inasistencia a este acto será Requisito Excluyente, debiendo adjuntar en su propuesta fotocopia del Acta de Inspección Previa otorgada por el representante de la Unidad Solicitante (Alfonsina Guzmán-Directora Infraestructura Corporativa a.i).

- CONSULTAS ESCRITAS AL DCD.-  Cuando se programe esta actividad, los potenciales proponentes podrán formular consultas escritas consignando el Objeto y Código del Proceso de Contratación hasta la fecha y hora establecida, al correo institucional señalado en el cronograma de plazos del presente DCD.

- REUNION DE ACLARACION.-

Se realizará una reunión de aclaración, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del presente DCD en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el contenido del DCD, las mismas serán atendidas en la Reunión de Aclaración.

El Acta de la Reunión de Aclaración, será publicada en la página web de YPFB, www.ypfb.gob.bo

- AJUSTES AL DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA (DCD).-

YPFB podrá ajustar el DCD, por iniciativa propia o como resultado de las actividades previas o en cualquier momento previo a la presentación de propuestas las mismas que serán aprobadas por el RPC mediante nota expresa, los ajustes serán publicados en la página web de YPFB. www.ypfb.gob.bo

- AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS.-

El RPC previo informe de justificación emitido por la unidad solicitante podrá ampliar el plazo de presentación de ofertas mediante Nota Expresa en los siguientes casos:

a)	Ajustes al Documento de Contratación Directa (DCD).

b)	Causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito

c)	A iniciativa de YPFB

Los nuevos plazos serán publicados en la página web de YPFB www.ypfb.gob.bo

- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA.-

Los formularios y/o documentos que deben ser presentados por el ofertante, se encuentran detallados en la PARTE III del presente DCD.

- PRESENTACIÓN DE OFERTAS.-

  - Forma de presentación: La oferta deberá ser presentada en sobre cerrado dirigido a YPFB citando el objeto de la contratación.

La propuesta debe ser presentada en un ejemplar original y una copia simple (esta última en custodia de la Unidad Solicitante) identificando claramente el original, la misma deberá estar dividida de la siguiente manera:

1: 	Documentos Administrativos

2: 	Documentos de la Propuesta Económica.

3: 	Documentos de la Propuesta Técnica.

En todos los casos, el documento original prevalecerá sobre la fotocopia simple.

  - Plazo y lugar de presentación: Las ofertas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DCD.

  - Forma de entrega: Las ofertas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier).  En todos los casos el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro del plazo y lugar establecido.

  - El sobre podrá ser rotulado de la siguiente manera:

CODIGO DE LA CONTRATACION. YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS NOMBRE DEL PROPONENTE:____________________________________________ OBJETO DE LA CONTRATACION: ___________________________________________________________________

  - Retiro de Ofertas.-

- Las ofertas presentadas solo podrán retirarse antes de la fecha y hora límite establecido para la presentación de ofertas.

- Para este propósito el proponente, a través de su Representante Legal o propietario, deberá solicitar por escrito la devolución total de su oferta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

- RECHAZO DE OFERTAS.-

Se rechazara las ofertas, cuando el proponente presente su oferta en la fecha, hora y/o lugar diferentes a los establecidos en el cronograma de plazos del presente Documento de Contratación Directa (DCD).

- APERTURA DE OFERTAS.-

La apertura de las ofertas será efectuada en acto público por el Comité de Contratación después del cierre del plazo de presentación de ofertas, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del presente DCD.

En el Acto de Apertura se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los representantes de la sociedad que quieran participar. Cuando sea necesario se podrá contar con la presencia de un Notario de Fe Pública.

El acto se efectuará así no se hubiese recibido ninguna oferta.

Durante el Acto de Apertura de ofertas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución del Comité de Contratación.

En el desarrollo del Acto de Apertura los integrantes del Comité de Contratación y otros funcionarios de YPFB, así como los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las ofertas.

En caso de no existir propuestas, el Comité de Contratación emitirá el respectivo informe al RPC.

- ETAPA DE EVALUACIÓN.-

El Comité de Contratación procederá a la evaluación de las ofertas presentadas, aplicando el Método de Selección descrito en la parte IV del presente DCD.

- ETAPA DE CONCERTACIÓN.-

La Etapa de Concertación será aplicada para montos mayores a Bs. 1.000.000,00 (Un Millón 00/100 Bolivianos)

El Comité de Contratación detallará los resultados de esta etapa en un informe dirigido al RPC.

- PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR ÍTEM, LOTES, TRAMOS, PAQUETES O VOLUMEN.-

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un ítem, lote, tramo, paquete ó volumen deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa, y una oferta técnica – económica para cada ítem, lote, tramo, paquete o volumen, según los formularios del presente DCD.

En el caso de ítems el proponente podrá presentar una sola propuesta técnica y económica a los ítems que oferte.

- ADJUDICACIÓN.-

El RPC sobre la base de los informes generados en la contratación, adjudicará la contratación mediante Nota Expresa, la misma que será publicada en el sitio web de YPFB.

- ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA.-

El proponente adjudicado, deberá presentar para la elaboración y suscripción de contrato u orden de compra, los originales, fotocopias simples o fotocopias legalizadas, según corresponda, de los documentos solicitados por YPFB.

Los documentos deberán ser presentados en el plazo que establezca la nota de solicitud emitida por YPFB. Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar. En casos excepcionales y de manera justificada el proponente podrá solicitar la ampliación de plazo de presentación de los documentos que será aprobado por el RPC.

- MODIFICACIONES AL CONTRATO.-

  - Las modificaciones al contrato deberán estar destinadas al cumplimiento del objeto de la contratación y ser sustentadas por Informe Técnico que establezca la viabilidad técnica y de financiamiento, e Informe Legal que contemple los aspectos normativos. En el caso de proyectos de inversión, deberán además contemplar las disposiciones técnicas y legales del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

  - Las modificaciones al contrato se realizarán siempre y cuando ambas partes manifiesten su plena conformidad con las mismas y se efectuará mediante:

- Contrato Modificatorio.- Se podrá introducir modificaciones que se considere estrictamente necesarias a objeto de cumplir el objeto del contrato, el cual puede dar lugar a la variación del alcance, monto y/o plazo del contrato, donde podrán ser incluidos nuevos ítems no previstos en el proceso de contratación. Los precios unitarios de estos ítems deberán ser concertados por el RPC con la empresa contratada.

El Contrato Modificatorio será suscrito por el Presidente Ejecutivo de Y.P.F.B., o por la autoridad delegada que hubiera firmado el contrato principal.

PARTE II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES

| 1. Características Generales |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Tipo de Solución: Sistema de automatización y control de edificios | El sistema de automatización y control de edificios, deberá ser un sistema de gestión integral, totalmente configurable, que, aparte de posibilitar de forma segura y eficiente la gestión del funcionamiento de las diversas instalaciones presentes en el edificio, debe permitir garantizar la seguridad y el confort de las personas y salvaguardar la integridad de personas y equipos. El sistema administrador BMS (Building Management System) deberá ser un conjunto de aplicaciones a disposición de una solución global adaptada a las necesidades de control y de acceso a la información existente en los varios subsistemas presentes en el edificio. El sistema administrador podrá satisfacer los requerimientos claves de gestión de cualquier supuesto. Cada operador deberá comunicarse con el sistema en su lengua propia o través de conversores de medios y protocolos; y posibilitar el ejercicio del control y supervisión tanto sobre los emplazamientos locales como sobre los edificios remotos distribuidos. Deberá de disponer de funcionalidad para abarcar e integrar los sistemas de YPFB mínimamente: HVAC (como calefacción, ventilación, aire acondicionado y agua caliente sanitaria), Electricidad e Iluminación (Eficiencia Energética), CCTV, Control de Accesos, Detección de Incendios, Detección de Intrusos, Sistema de Control de Activos RFID, Seguridad, Perifoneo. El sistema administrador BMS se deberá integrar con sistemas existentes en otras áreas del edificio utilizando estándares de sistema abierto, y también con aplicaciones del ámbito internet e intranet. Eso debe permitir poder elegir para cada situación, la solución más conveniente e integrar la información en el BMS de manera transparente para posterior reprocesado y distribución. El sistema administrador BMS proporcionará a los operadores y supervisores una forma de enlace con el sistema de estilo web, que hará posible una cómoda monitorización y control de las instalaciones a su cargo. El BMS deberá soportar diferentes tipos de conexión con equipos locales o remotos: RS-422, RS-232, RS-485, IEEE 802.3. El BMS deberá almacenar la información procedente de una gama amplia de equipos de campo y presentar los datos en un formato unificado y consistente. El sistema de administración BMS deberá estar fabricado por una empresa certificada bajo el standard ISO9001-2015. El sistema de administración BMS y sus componentes deberán estar listados por Underwriter Laboratories Inc. (UL) o AIC bajo el estándar de prueba apropiado para aplicaciones de seguridad y la instalación también deberá cumplir con el estándar correspondiente. Todos los componentes del sistema de administración BMS deberán ser nuevos y completamente compatibles. Estos componentes incluyen, sensores, servidores, controladores, gateways, etc. El proponente debe entregar matriz de compatibilidades con servidores, cámaras ip, controles de acceso, equipos termo mecánicos, tableros eléctricos, detectores de incendios, y todos los inherentes referentes al presente proyecto. |
| 1.2 | Marca | Especificar |
| 1.3 | Versión del Software | Debe ser la última versión liberada en el mercado, al momento de la entrega. Especificar |
| 1.4 | Tipo de Licencia | Perpetua |
| 1.5 | Certificados de Licencias | La empresa adjudicada, deberá entregar un Certificado que avale que YPFB adquirió al fabricante de la marca ofertada las Licencias Solicitadas. Este documento debe ser emitido por el Fabricante y/o por el representante o distribuidor local en Bolivia. El proveedor deberá entregar las licencias y/o suscripciones actualizadas a nombre de YPFB para su uso en el territorio de Bolivia. |
| 1.6 | Tiempo de Garantía y Soporte de la Licencia | 2 años a partir de la fecha de entrega. |
| 1.7 | Actualización de Productos | Se deben poder descargar todas las actualizaciones para los productos adquiridos a través del sitio web de soporte del Fabricante sin costo adicional durante el tiempo que se encuentre vigente la garantía y mínimamente deben contemplar:- Actualizaciones de Programas y/o Nuevas Versiones- Versiones generales de mantenimiento- Versiones determinadas de funcionalidad- Actualización de Parches.- Solución “Bugs”.- Actualización de documentación técnica.- Manuales o instructivos para instalación de las actualizaciones.- Accesos On-Line a Foros, Centros de Ayuda y otros. |
| 1.2 Características del Sistema de Automatización BMS |  |  |
| 1.2.1 | Abierto a Integraciones: | Deberá disponer de arquitectura abierta permitiendo la integración de equipos de terceros en los tres niveles del sistema. Incluso para el intercambio de información entre los componentes del sistema, la solución debe ser compatible con los siguientes protocolos estándares: - BACnet – tanto para la comunicación entre el nivel de gestión y el de automatización, como entre los controladores de proceso entre sí. - LONWORKS – para la comunicación con los controladores de unidades terminales. - DVM Integration - Temaline Interface - Modbus - ONVIF -Web Pre-Registration - XLS140 / XLS 3000 Interface (Fire Point Server) - OPC - SNMP - IP - Deberá también soportar componentes y sistemas con interfaces tales como Ethernet, LON, EIB, M-bus. - Debe permitir la integración directa de interfaces OPC, EIB, LON. etc. en la estación de gestión. |
| 1.2.2 | Integraciones a Nivel de gestión | El nivel de gestión se encargará de la monitorización de los procesos en el edificio y debe permitir una operación y un ajuste para optimizar el funcionamiento y la seguridad. Con la integración a este nivel los sistemas de terceros se conectarán directamente con la estación de gestión y sus bases de datos. Las funciones implementadas serán la gestión de alarmas, informes, adquisición de datos, operación, seguridad y monitorización del sistema integrado. |
| 1.2.3 | Características técnicas mínimas recomendadas: | - Objetos de datos soportados: Salida y Entrada Analógica; Salida y Entrada Binaria; Valor Analógico y Valor Binario; Entrada, Salida y Valor Multiestado; Horario y Calendario; Histórico; Dispositivo; Clase de Notificación. - Suministro e instalación de Sistema de Control de Instalaciones (SCI) en el Edificio Corporativo de YPFB. - Seguir el perfil de dispositivo. - Acceso de lectura y escritura de acuerdo a las reglas de prioridad. - Puntos de sistemas de terceros cargados en una lista y configurados en la estación de gestión. - Además de lo anterior, el sistema de gestión, debe incorporar mecanismos para la integración de sistemas y equipos de terceros con las siguientes posibilidades: -Visualización y tratamiento de alarmas. -Curvas de tendencias y análisis de históricos. -Operación y monitoreo de la topología de puntos mediante interfaz gráfica. -Archivado de eventos. -Encaminamiento de alarmas a receptores de mensajes. |
| 1.2.4 | Integraciones a Nivel de automatización | La integración de equipos de terceros o sistemas de buses de campo en el nivel de automatización debe permitir un flexible procesamiento de los datos de los sistemas de otros fabricantes y posibilitará establecer relaciones funcionales entre los distintos subsistemas de una forma rápida, directa y fiable (comunicación peer-to-peer). Los sistemas de terceros deberán ser integrados por completo en el nivel más alto de estrategias de control manteniendo al mismo tiempo una completa autonomía.La integración en el nivel de automatización será una solución económica, y se utilizará principalmente para sistemas de control y buses de campo estándar los puntos a controlarse se detallarán en el Anexo 1 (Se refiere a todos los puntos de los distintos sistemas HVAC, Energía, CCTV, RFID, Control de Accesos, Seguridad, Incendios)La plataforma de integración, será un controlador completamente autónomo para poder realizar la conexión de equipos, sistemas y buses de campo de terceros en el nivel de automatización. Al ser un controlador libremente programable, debe procesar los datos del sistema de terceros, mapeará sus puntos a objetos y debe permitir la comunicación peer-to-peer con otros controladores.El intercambio de datos bidireccional de todos los puntos debe estar controlado por evento, esto quiere decir que la transmisión de información se producirá únicamente si el valor del punto cambia. Protocolos estándar: -LON -Modbus -EIB -M-bus -Contacto Seco Suministro e instalación de Sistema de Control de Instalaciones (SCI) en el Edificio Corporativo de YPFB. |
| 1.2.5 | Manejo | El sistema de automatización deberá ser diseñado siguiendo criterios ergonómicos basados en interface gráfica. Los mensajes de alarma deberán ser recibidos y reconocidos con equipos tales como terminales Web, ordenadores, tablets, ipads ó teléfonos móviles. La misma tecnología se podrá utilizar para obtener datos, información de históricos, estadísticas e informes. |
| 1.2.6 | Sistema escalable | Suministro e instalación de Sistema de Control de Instalaciones (SCI) en el Edificio Corporativo de YPFB La Paz posteriormente surge la necesidad, el sistema podrá ser ampliado en cualquier momento, paso a paso y a todos los niveles en otros Edificios con la adquisición únicamente de módulos de administración y no así la Licencia Base. Deberá disponer de la posibilidad de realizar ampliaciones gradualmente, desde los sistemas más pequeños hasta los más grandes y distribuidos. |
| 1.2.7 | Topología del Sistema | El sistema de gestión podrá dividirse en tres niveles: nivel de gestión, nivel de automatización y nivel de campo. Con inteligencia distribuida, cada uno de estos niveles funcionará tanto de forma autónoma como coordinadamente en red. |
| 1.2.8 | Tendencias / Históricos | El procesamiento de las tendencias e históricos deberá estar completamente integrado en la información permitiendo una evaluación y un análisis sencillos de los datos en tiempo real (online) y registrados en históricos (offline). Esta funcionalidad facilitará la monitorización y el ajuste de la planta. Dichas funciones se implementarán de acuerdo con el estándar.Los datos para análisis se podrán registrar de diferentes formas.Opciones de registro de tendencias: -Registro continuo -Registro una sola vez -Registro transitorio (durante un periodo determinado) -Opciones de muestreo: -Opciones de exportación de información histórica mínimamente a formato texto.Los gráficos se pueden ver tanto en las salas de control como en la estaciones de control de seguridad del Edificio. |
| 1.2.9 | Tendencias Online | Con la opción Tendencias Online, debe poder verse una serie de puntos individuales registrados en el BMS por un mecanismo COV (cambio de valor) o a través de un polling, y mostrados inmediatamente. Los valores serán guardados temporalmente para, por ejemplo, hacer un análisis de respuesta en el tiempo. |
| 1.2.10 | Históricos Offline | Con la opción Tendencias Offline no será necesaria la conexión permanente entre los controladores y la unidad de operación, el controlador deberá disponer de salvaguarda de valores temporalmente para posteriormente ser recuperados desde la unidad de operación cuando se desee. |
| 1.3. Componentes y Diseño Básico del BMS |  |  |
| 1.3.1 | Características Básicas de Cumplimiento del BMS | El sistema de administración BMS deberá cumplir, sin limitarse a ello, como mínimo las siguientes premisas: • Supervisar y Controlar los subsistemas • Generar Reportes e Histogramas de los subsistemas. |
|  |  | El sistema de administración BMS deberá cumplir, sin limitarse a ello, como mínimo las siguientes funciones: • Generar Reportes e Histogramas de los subsistemas. • Control de Iluminación • Control de Energia Electrica • Control de Calor, Ventilacion y Aire Acondicionado. • Control de Seguridad y Observación • Control de Accesos • Sistema de Alarma contra incendio • Control de Ascensores • Control de CCTV • Otros Sistemas de Ingenieria • Panel de Control • Monitor de Alarmas • Seguridad Automatizada • Control de Calidad de Aire/Ambiente |
| 1.3.2 | Funcionamiento del BMS | • El software administrador deberá tener al menos un 20% de reserva en espacio para la asignación de nuevos puntos en el sistema. • El sistema de administración BMS deberá ser redundante, poder soportar alta disponibilidad; además de soportar arquitectura Distribuida (es decir servidores BMS distribuidos geográficamente) para evitar pérdidas de información originadas por posibles fallas en los equipos principales. |
| 1.4. Diseño Funcional |  |  |
| 1.4.1 | Descripción Funcional | El sistema de administración BMS deberá ser de arquitectura Cliente/Servidor. Será un sistema modular que se adecuará a todo tipo de configuraciones: desde casos donde haya un solo servidor BMS hasta situaciones donde se necesiten la arquitectura distribuida de varios servidores (Ejem. SCZ - LPZ) y estaciones de trabajo interconectados a través de LAN o WAN.En el servidor residirán los paquetes de aplicación encargados de la comunicación con los controladores de campo y de actualizar la base de datos tanto la de tiempo real como la relacional.El servidor BMS actuará también como servidor de archivos donde residen las pantallas, los gráficos y las imágenes. Las estaciones de trabajo del BMS constituirán el enlace de tipo gráfico, en colores y de alta resolución, entre el operador y el servidor BMS. Un único servidor BMS podrá servir a la vez a un máximo de 40 estaciones de trabajo pero podrá establecer conexiones con un número ilimitado de usuarios a base de ir atendiendo al primero que va llegando. Un operador utilizará el puesto de trabajo para realizar tareas tales como: - Ver y responder a las alarmas. - Planificar el funcionamiento de los equipos. - Configurar los puntos hardware y software de la base de datos del BMS correspondientes a los controladores conectados. - Ver, manipular y analizar los datos tomados procedentes de los controladores. - Ver las pantallas, informaciones de poseedores de tarjetas o imágenes residentes en el servidor. - Crear tarjetas de foto identificación.Las capacidades del sistema de administración BMS para trabajar en red, basadas en el protocolo estándar TCP/IP, deberá permitir comunicar vía redes de área local y de área amplia, con otros sistemas BMS, con redes de PC’s y con sistemas de otras áreas de YPFB.El sistema deberá tener una tolerancia alta al fallo, el BMS deberá configurarse para operar de manera redundante en arquitectura de alta disponibilidad, con respaldo en caliente. Para conseguir este alto nivel de fiabilidad, se deberán colocar dos servidores: uno para trabajar como principal y el segundo como respaldo del primero. Si en el principal se encuentra un problema, el de respaldo y sin perder ningún dato, debe asumir automáticamente el control en menos de 40 segundos. El BMS también podrá soportar comunicaciones totalmente duplicadas con las estaciones de trabajo y con otros equipos compatibles. |
| 1.5. Topología y/o Arquitectura de Funcionamiento del Sistema BMS |  |  |
| 1.5.1 | Descripción de Topología/Arquitectura de Funcionamiento de los Servidores | La empresa adjudicada deberá configurar los dos (2) servidores de bases de datos principales (asignados por YPFB), y deben trabajar en modo de redundancia con el fin de garantizar un correcto funcionamiento del sistema. El BMS deberá ser capaz de ejecutar un par de ordenadores programados de forma similar en una configuración de copia de seguridad en caliente, donde en cualquier punto en el tiempo, uno es el primario que actúa y el otro está trabajando como la copia de seguridad activa. Un mecanismo de duplicación de bases de datos en línea debe ser apoyada. La duplicación de la base de datos debe realizarse sobre una base por transacción por dos razones: • Para evitar la carga innecesaria de los servidores causado por el duplicado.Deberá ser posible la eliminación de uno de los equipos redundantes para realizarle su mantenimiento sin interrumpir la operación, y después de su restablecimiento, automáticamente se deberán volver a sincronizar las bases de datos de nuevo sin la interrupción en el funcionamiento del sistema.El servidor BMS deberá: • Administrar la base de datos del sistema la cual contiene. • Gestionar la comunicación entre las estaciones de operador y los distintos Servidores del sistema. • Permitir los eventos de alarmas en el sistema de seguridad o sistema de control. • Conexión de ayuda de múltiples sistema de seguridad o servidores del sistema de control de forma simultánea. • Cada servidor conectado deberá ser capaz de recibir alarmas, activar eventos y referenciar el video en vivo o grabado desde el sistema. • Informe de cualquier anomalía o fallos y de las grabaciones en el sistema de control integrado o sistema de seguridad. • Proporcionar un registro de auditoría completo de la actividad del sistema, incluyendo el estado del sistema y las acciones del operador. • El servidor de base de datos deberá utilizar como mínimo la base de datos Microsoft SQL Server 2008 o equivalente. • Integración con Microsoft Windows Active Directory para autenticar y asignar roles y privilegios a los usuarios administradores o de monitoreo. |
| 1.5.2 | Descripción de Uso de Estaciones de Trabajo | Las cuatro (4) estaciones de operador son destinadas para la supervisión de los operadores deberán estar conectadas a través de una red TCP / IP al sistema de control. - Serán capaces de permitir la observación de eventos generados en el sistema. También proporcionarán niveles de seguridad para los operadores. - Cada estación de trabajo no deberá requerir más de una instalación única de software para el cliente en la primera conexión del cliente al servidor BMS. - Las estaciones clientes tendrán la posibilidad de gestionar las llamadas internas, uso de audio bidireccional cuando sea compatible y configurado en el sistema. |
| 1.5.3 | Instalación del Software/Hardware Administrador BMS | - El tipo de Implementación a realizarse debe ser considerado tipo "llave en mano". - La instalación, software BMS, hardware, conexión y configuración deberá ser realizada por personal especializado y el arranque del software BMS deberá ser realizado por personal autorizado y certificado por el Fabricante. - La configuración del Software Administrador BMS debe cumplir todo lo solicitado en los puntos especificados anteriormente para monitoreo, control, alertas y todo lo necesario para administrar un Edificio Inteligente. - La empresa adjudicada deberá proporcionar los materiales necesarios (Incluido el que no esté mencionado en la presente invitación) y mano de obra necesaria para la instalación. - El proveedor deberá proporcionar los materiales y todo lo necesario para la instalación de los equipos ofertados en la solución.Se deben emplear materiales de primera calidad. Mismos que deben ser verificados por personal de YPFB antes de ser utilizados. - Todo daño y/o perjuicio ocasionado a los bienes de la institución producto de los servicios de Instalación, materia del presente proceso de contratación, será de responsabilidad del proveedor, estando obligado a reponer y/o reparar el daño ocasionado en forma inmediata. - La Empresa Adjudicada debe realizar la coordinación multidisciplinaria, con supervisión de YPFB y todos los actores de obra (GTIC, GSAC, UTEP; DCC) a objeto de evitar traslape de actividades. |
| 1.5.4 | Configuración del Software Administrador BMS | El sistema de administración deberá ser compatible con el resto de las aplicaciones que formarán parte de la automatización del edificio. Se deberá realizar la programación, mapeo y configuración de todos los componentes de los sistemas en el software administrador BMS. Esta programación debe ser realizada por personal certificado por el fabricante. |
| 1.5.5 | Puesta en Marcha | El proponente debe entregar un cronograma general de la implementación del Software/Hardware Administrador BMS como parte integral de su propuesta técnica en el proceso licitatorio. La empresa adjudicada que resultase ganador de la licitación, deberá hacer un relevamiento a detalle y presentará un cronograma ajustado que incluya todo lo necesario para garantizar la puesta en marcha del Software/Hardware Administrador BMS. La gestión del proyecto no debe significar ningún costo adicional para YPFB. |
| DETALLE DE SOFTWARE/HARDWARE PARA LOS MÓDULOS REQUERIDOS DE FUNCIONAMIENTO E INTEGRACION DEL BMS (BUILDING MANAGEMENT SYSTEM) |  |  |
| 2. Características Automatización Sistema de Circuito Cerrado de Televisión – CCTV |  |  |
| 2.1 | Normativa Aplicable | De manera general, los proponentes deberán aplicar las normativas necesarias en la elaboración de la ingeniería de diseño, la ingeniería de detalle, la instalación y la puesta en marcha del sistema. El sistema de gestión de vídeo digital deberá estar diseñado y desarrollado con los siguientes estándares: - ISO 9001 (2000). - ISO / IEC 15504 Nivel 3 o más alto (SPICE 2.0 Mejora de Procesos de Software y determinación de la capacidad). - Nivel SEI CMM 4 o superior (American Software Engineering Institute - Capability Maturity Model). El sistema de CCTV debe cumplir con los requerimientos de BS EN9011: - ANSI/ASQC Q9001-1994. El sistema de CCTV y sus componentes deberán estar listados por Underwriter Laboratories Inc. (UL) bajo el estándar de prueba apropiado para aplicaciones de seguridad y la instalación también deberá cumplir con el estándar de UL correspondiente. |
| 2.2 | Condiciones Aplicables | La empresa adjudicada deberá proveer todos los materiales, mano de obra calificada, equipos para la correcta integración y puesta en marcha del sistema de Circuito Cerrado de Televisión de acuerdo al Hardware de video vigilancia con el que contará el Edificio Corporativo de YPFB, comprende también el desarrollo de la ingeniería de detalle, planos eléctricos, planos “As – Built” e información técnica referida a la administración, pruebas de funcionamiento (SIMULACROS), pruebas de “start – up” conjuntas con todos los módulos, entrenamiento de operación y mantenimiento de todo el sistema de Circuito Cerrado de Televisión y la integración con el sistema administrador BMS a instalarse en el edificio.Acorde a los requerimientos del Edificio y a sus componentes instalados, el sistema de Circuito Cerrado de Televisión deberá prever entre sus costos la programación para la compatibilidad de monitoreo con el sistema de automatización del Edificio Corporativo YPFB La Paz. |
| 2.3 | Características y Tipo del Módulo o Subsistema CCTV | El sistema de CCTV deberá incluir, sin limitarse a ello, los equipos de almacenaje y administrador de videos, los equipos controladores de la visualización, los equipos que conectan o integran con el software principal, los dispositivos de visualización para la sala de control principal, ductería y cableado en caso de ser necesario al que ya cuenta el Edificio Corporativo de YPFB, tal como se indica en los planos y especificaciones. El sistema de CCTV deberá cumplir con los requerimientos de las normativas aplicables, excepto en aquellos casos donde se indique específicamente en este documento. El CCTV deberá supervisar y monitorear la integridad de todos sus componentes. El sistema de CCTV deberá ser una solución de tiempo real que digitalice el video de cámaras estándar y use una red de área local (LAN) para transportar el video a ser observado y almacenado. Los videos podrán ser vistos por cualquier operador con privilegios desde una estación, ya que las grabaciones deberán estar disponibles en dicha red LAN. Los operadores podrán buscar grabaciones basadas en distintos criterios, incluyendo el nombre de la cámara, horario, evento, etc. El equipo de almacenaje debe prever almacenamiento de 90 días de grabación de las cámaras con las que contará el Edificio Corporativo de YPFB La Paz. El sistema de CCTV deberá contar con un sistema de servidor de base de datos (database server) capaz de almacenar la información de la configuración del sistema de video digital, informar el estado que se distribuye a todos los clientes y aceptar peticiones de los clientes para ver videos, un sistema de servidores de cámaras (cámara server) los cuales tendrán como responsabilidad la conexión con la fuente de video, la retransmisión del video a todos los clientes de las grabaciones, la detección de video por movimiento y la notificación al servidor de base de datos del estado del sistema, un sistema de servidores NAS para el almacenamiento de todos los videos generados por las cámaras, un sistema de multimonitor que serán los encargados de gestionar las diferentes vistas (mínimo 25 imágenes por cada una) de los monitores asignados. El sistema deberá soportar mínimo 150 Cámaras de CCTV IP compartibles con la plataforma BMS. En las estaciones de clientes se debe permitirn al operador la configuración de todos los parámetros necesarios para lo correcta operatividad del sistema de video digital, la observación en vivo de todas las cámaras, realizar la búsqueda de videos guardados, verlos y grabarlos ya sea de manera manual o automática y también podrá observar los presets que se requieran asignar. La Consola que funcionará como parte de la aplicación de investigación de seguridad, debe permitir ver secuencia de grabaciones de varias cámaras a seleccionar y realizar reproducciones simultaneas y exportar dichas secuencias en un solo clip de video de una manera fácil y sencilla. Todos los componentes del sistema de CCTV deberán ser nuevos y completamente compatibles al 100%. Estos componentes incluyen los servidores de base de datos, servidores de cámaras, multimonitor, estaciones de trabajo, monitores. |
| 2.4 | Diseño Funcional | El sistema de videovigilancia debe permitir contar con varios servidores de bases de datos, conectados entre sí para permitir el uso compartido de vídeo en directo y grabado entre los sistemas en una arquitectura distribuida del sistema de vídeo. El vínculo entre los sistemas deberá ser configurable para permitir la transmisión de datos de vídeo y / o información de eventos del sistema. Los operadores configurados en uno de los sistemas distribuidos (su sistema local), deberán ser capaces de ver el video en directo o grabado en uno o más de los otros sistemas distribuidos (sistemas remotos), en función de su configuración de seguridad. También se debe permitir a los operadores controlar las cámaras con funcionalidad pan / tilt / zoom en los sistemas remotos. Las cámaras de los sistemas remotos serán presentadas al operador en la misma interfaz de usuario como en su sistema local. Los sistemas que requieren una segunda instancia de la interfaz de usuario de operador o interrupción en la conexión al sistema existente para permitir la visualización de las cámaras remotas no serán aceptables. No será posible que los operadores puedan configurar cámaras en los sistemas remotos. Toda la configuración y administración del sistema se deberá realizar en cada sistema local para mantener la seguridad e integridad del sistema. |
| 2.5 | Hardware: Servidores, PC clientes, e infraestructura de red. | YPFB Suministrara el hardware de Servidores, 1 DataBase Server, 6 Servidores para Cámara Server ,1 Servidor NAS (para los 90 Días Requeridos), Cámaras IP instaladas, Pc Clientes y conectividad a la red LAN, necesarios para la instalación del Sistema de CCTV con su respectiva redundancia, según los requerimientos mínimos de hardware del proveedor del sistema de CCTV compatible con el BMS. |
| 2.6 | Instalación del Software Administrador CCTV | El tipo de Instalación a realizarse debe ser considerado tipo "llave en mano". La instalación, software de CCTV, conexión y configuración deberá ser realizada por personal especializado y el arranque del software CCTV deberá ser realizado por personal autorizado y certificado por el Fabricante. La configuración del Software Administrador CCTV debe cumplir todo lo solicitado en los puntos especificados anteriormente para monitoreo, Grabación, alertas y todo lo necesario para complementar un Edificio Inteligente. La empresa adjudicada deberá proporcionar los materiales necesarios (Incluido el que no esté mencionado en la presente invitación) y mano de obra necesaria para la instalación. El proveedor deberá proporcionar los materiales y todo lo necesario para la instalación de los equipos ofertados en la solución. Se deben emplear materiales de primera calidad. Mismos que deben ser verificados por personal de YPFB antes de ser utilizados. Todo daño y/o perjuicio ocasionado a los bienes de la institución producto de los servicios de Instalación, materia del presente proceso de contratación, será de responsabilidad del proveedor, estando obligado a reponer y/o reparar el daño ocasionado en forma inmediata. La Empresa Adjudicada debe realizar la coordinación multidisciplinaria, con supervisión de YPFB y todos los actores de obra (GTIC, GSAC, DIMC; DCC) a objeto de evitar traslape de actividades. |
| 2.7 | Configuración del Software Administrador de CCTV | El sistema de administración de CCTV deberá ser compatible con el resto de las aplicaciones que formarán parte de la automatización del edificio. Se deberá realizar la programación, mapeo y configuración de todos los componentes de los sistemas en el software administrador BMS. Esta programación debe ser realizada por personal certificado por el fabricante. |
| 2.8 | Puesta en Marcha | El proponente debe entregar un cronograma general de la implementación del Software/Hardware Administrador BMS como parte integral de su propuesta técnica en el proceso licitatorio. La empresa adjudicada que resultase ganador de la licitación, deberá hacer un relevamiento a detalle y presentará un cronograma ajustado que incluya todo lo necesario para garantizar la puesta en marcha del Software/Hardware Administrador BMS. La gestión del proyecto no debe significar ningún costo adicional para YPFB. |
| 3. Control de Acceso |  |  |
| 3.1 | Normativa Aplicable | De manera general, los proponentes deberán aplicar las normativas necesarias en la elaboración de la ingeniería de diseño, la ingeniería de detalle, la instalación y la puesta en marcha del sistema. El sistema de gestión de vídeo digital deberá estar diseñado y desarrollado con los siguientes estándares: - ISO 9001 (2000). - ISO / IEC 15504 Nivel 3 o más alto (SPICE 2.0 Mejora de Procesos de Software y determinación de la capacidad). - Nivel SEI CMM 4 o superior (American Software Engineering Institute - Capability Maturity Model). |
| 3.2 | Condiciones Aplicables | La empresa adjudicada deberá proveer todos los materiales, mano de obra calificada, equipos para la correcta instalación y puesta en marcha del sistema de Control de Acceso de acuerdo con las especificaciones técnicas, comprende también el desarrollo de la ingeniería de detalle, planos eléctricos, planos As Built e información técnica referida a la administración, pruebas de funcionamiento (SIMULACROS), entrenamiento de operación y mantenimiento de todo el sistema de Control de Acceso en el edificio. Acorde a los requerimientos del Edificio y a sus componentes instalados, el sistema de Control de Acceso deberá prever entre sus costos, la programación para la compatibilidad de monitoreo con el sistema de automatización del Edificio Corporativo YPFB La Paz. |
| 3.3 | Características y Tipo del Módulo o Subsistema Control de Acceso | La arquitectura debe estar compuesta por controladores de acceso que debe estarn conectados con el sistema BMS, que se encargará de la administración de acceso de empleados, vehículos y visitantes, control de acceso a los ascensores, además de las alarmas relacionadas sobre acceso y fallas en las puertas dentro de la Torre que estén integradas a la arquitectura. Cada piso deberá contar con controladores independientes por cada puerta. Todas las acciones relacionadas a la puerta en cada área, serán supervisadas y monitoreadas por el sistema BMS, dando así la centralización de los eventos de control de acceso en el edificio. Para los ascensores se deberá disponer mínimo de tres (3) controladores, los cuales debe permitirn la automatización del llamado y llegada a piso de cada persona de acuerdo con el nivel asignado, para ello se deberá colocar una lectora externa por cada ascensor y en cada piso para el llamado del mismo y la otra deberá estar dentro para la selección del piso. El sistema BMS no solo deberá supervisar y monitorear las puertas de la Torre, sino que deberá registrar los eventos de cada empleado y visitante en relación al control de acceso; a cada empleado se le podrá realizar la configuración de puertas que podrá accesar, horarios y zonas de acceso a la torre, además de realizar reportes específicos por cada empleado; saber la cantidad de empleados que existen en un piso o zona entre otros. Por otro lado podrán realizar registro y asignación de carné a visitantes, además de asignar carné temporal a empleados por medio de la herramienta web reception. El sistema de Control de Acceso deberá estar fabricado por una empresa certificada bajo el standard ISO9001 y cumplir con los requerimientos de BS EN9011: ANSI/ASQC Q9001-1994. El sistema de Control de Acceso y sus componentes deberán estar listados por Underwriter Laboratories Inc. (UL) bajo el estándar de prueba apropiado para aplicaciones de seguridad y la instalación también deberá cumplir con el estándar de UL correspondiente. Todos los componentes del sistema de Control de Acceso deberán ser nuevos y completamente compatibles. Estos componentes incluyen los servidores de base de datos, estaciones de trabajo, controladores de acceso y controladores de puertas. |
| 3.4 Diseño Básico |  |  |
| 3.4.1 | Características Básicas del Equipamiento con el que suministrará YPFB | El sistema de Control de Acceso contará, con mínimo las siguientes premisas: YPFB suministrara un equipo para el servidor de base datos BMS mínimo con las siguientes características: Procesador Intel Xeon (6 cores) 2.2GHz (E5-2420 v2 o equivalente) 16 GB de RAM. Disco Duro de 700 Gb de 15000 RPM Unidad de DVD Dual Layer 1000 Mbps NIC para conexión de red con los controladores de acceso y demás componentes. Tarjeta gráfica que admita una resolución de 1280x1024 píxeles y color de 24 bits. Windows Server 2012 R2 (edición de 64 bits). Microsoft SQL Server 20012 (edición de 64 bits). Microsoft Internet Explorer 11. YPFB incluirán dos (2) estaciones de cliente. La estación de operador integrado deberá tener como mínimo los siguientes componentes de hardware y sistema operativo necesarios para apoyar la integración de vídeo digital: Quad-Core Intel® Core i5-3570 @ 3.40Ghz o AMD equivalente. 8 GB de RAM. Unidad de DVD. 1.000 Mbps NIC. Microsoft Windows 10 Professional, Windows 7 ó Windows Pro. Tarjeta de video gráfica compatible con color de 24 bits y con 128 MB de RAM de vídeo a bordo. Microsoft Internet Explorer 11. YPFB suministrara para registrar a los Visitantes dos (2) estaciones de cliente web reception. La estación de operador integrado tendrá como mínimo los siguientes componentes de hardware y sistema operativo necesarios: Quad-Core Intel® Core i3 @ 3.40Ghz o AMD equivalente. 4 GB de RAM. 1.000 Mbps NIC. Microsoft Windows 10 Professional, Windows 7 ó Windows Pro. Tarjeta de video gráfica integrada compatible con color de 24 bits. Microsoft Internet Explorer 11. Todos los equipos involucrados en el sistema de Control de Acceso deberán estar conectados a una fuente de alimentación preferencial. El sistema BMS deberá ser redundante para evitar pérdidas de información originadas por posibles fallas en los equipos principales. Los equipos principales deberán estar ubicados en un rack o panel adecuado para tal fin. |
| 3.4.2 | Descripción funcional | El vínculo entre el sistema BMS y los controladores de acceso deberá ser configurable para permitir la transmisión de información de eventos del sistema. Los operadores configurados en el sistema BMS, deberán ser capaces de monitorear los eventos y alarmas del sistema de acceso en función de su configuración de seguridad. También se debe permitir a los operadores realizar diferentes funciones tales como reconocimiento de alarmas, realizar reportes de eventos, control de puertas (bloquear, liberar entre otras funciones), agregar nuevos empleados, asignar carné. Los operadores configurados para los visitantes, podrán registrar y asignar carné a los visitantes, además asignar carné temporales a empleados que hayan perdido u olvidado su carné de acceso. |
| 3.4.3 | Componentes del Sistema | La arquitectura de control de acceso debe ser provista por el proponente y estará compuesta de la siguiente manera: - Mínimo 31 Controladores Maestros: Son los que llevarán la interconexión y administración de los dispositivos que controlarán las puertas que necesiten ser monitoreadas y supervisadas por el sistema BMS y el manejo automático de los ascensores. Esto también dependerá a nivel de seguridad como se querrá la distribución, ya que se debe tomar en cuenta que ante la posible falla o corte eléctrico de un controlador, este afecte a la menor cantidad de puertas o pisos posibles. Para la conexión de red, se requiere 31 puntos de red 10/100 BaseT. Un controlador tiene la capacidad de controlar 16 puertas (dependiendo de la cantidad de transito de cada puerta), además puede administrar hasta 64 entradas supervisados y 64 salidas supervisados, la distancia de conexión entre el controlador y la última puerta a controlar es hasta 1200 metros de distancia. La conexión del controlador con los controladores de las puertas se realiza mediante protocolo bus LonWorks, y la comunicación del Controlador con el administrador (BMS) es vía Ethernet. - Mínimo Un (1) Controlador por Puerta a supervisar (Total mínimo 269 controladores de puertas):: Es el controlador que se encargará de dar control a la puerta en particular, el mismo podrá recibir el marcaje por medio de la lectora o al pulsar el botón de salida, dicha señal va de forma codificada al controlador quien en su base de datos confirmará si dicho empleado tendrá acceso o no a la misma, en caso de que dicha persona tenga acceso, el controlador enviará la señal eléctrica para liberar la puerta. Otra función que deberá tener es la de controlar el funcionamiento automático de los ascensores, donde el empleado podrá tener la disponibilidad de uso de acuerdo con su asignación. Se deberán considerar mínimo 269 controladores de puerta. - Mínimo 30 Controladores R para la automatización de los ascensores. Estos controladores deberán automatizar la selección del piso en el ascensor. La persona podrá dirigirse solo a los pisos que tenga asignados. - Dos (2) Fuentes de Poder de 12V por cada Controlador: Cada controlador deberá tener dos fuentes de 12V y 6A, para así alimentar a todas las controladores de puerta que se encuentran interconectados con dicho controlador y las cerraduras magnéticas que se encargarán de mantener la puerta cerrada hasta que reciba la señal de liberación por parte de la controladora de puerta, para los ascensores solo se requieren dos fuentes por cada uno. Un total de 35 Fuentes de Alimentación. - Baterías de respaldo de 12V 12A para las fuentes de alimentación: En total se requerirá de 35 baterías. - Relé 12V: Se requieren mínimo 200 para el conjunto de puertas que se van a controlar y para la automatización de los ascensores. - Gabinetes metálicos : Para las 31 Controladoras, 269 Controladores de Puerta y 30 para las controladoras de Ascensor. |
| 3.4.4 | Hardware: Servidores, PC clientes, e infraestructura de red. | YPFB Suministrará el hardware de 1 Servidor, equipos de control de acceso, 3Pc Clientes y conectividad a la red LAN, necesarios para la instalación del Sistema de Control de acceso con su respectiva redundancia, según los requerimientos mínimos de hardware del proveedor del sistema de Control de Acceso compatible con el BMS. |
| 4. Eficiencia Energética (Iluminación y Medición de tableros Eléctricos) |  |  |
| 4.1 | Normativa Aplicable | De manera general, los proponentes deberán aplicar las normativas necesarias en la elaboración de la ingeniería de diseño, la ingeniería de detalle, la instalación y la puesta en marcha del sistema. El sistema de gestión de vídeo digital deberá estar diseñado y desarrollado con los siguientes estándares: - ISO 9001 (2000). - ISO / IEC 15504 Nivel 3 o más alto (SPICE 2.0 Mejora de Procesos de Software y determinación de la capacidad). - Nivel SEI CMM 4 o superior (American Software Engineering Institute - Capability Maturity Model). El sistema de Eficiencia Energética debe cumplir con los requerimientos de BS EN9011: - ANSI/ASQC Q9001-1994. El sistema de CCTV y sus componentes deberán estar listados por Underwriter Laboratories Inc. (UL) bajo el estándar de prueba apropiado para aplicaciones de seguridad y la instalación también deberá cumplir con el estándar de UL correspondiente. |
| 4.2 | Condiciones Aplicables | La empresa adjudicada deberá proveer todos los materiales, mano de obra calificada, equipos para la correcta integración y puesta en marcha del sistema de Eficiencia Energética de acuerdo al Hardware con el que contará el Edificio Corporativo de YPFB, comprende también el desarrollo de la ingeniería de detalle, planos eléctricos, planos “As – Built” e información técnica referida a la administración, pruebas de funcionamiento (SIMULACROS), pruebas de “start – up” conjuntas con todos los módulos, entrenamiento de operación y mantenimiento de todo el sistema de Eficiencia Energética y la integración con el sistema administrador BMS a instalarse en el edificio.Acorde a los requerimientos del Edificio y a sus componentes instalados, el sistema de Circuito Cerrado de Televisión deberá prever entre sus costos la programación para la compatibilidad de monitoreo con el sistema de automatización del Edificio Corporativo YPFB La Paz. |
| 4.3 | Características y Tipo del Módulo o Subsistema Eficiencia Energética | El sistema de Eficiencia Energética deberá incluir, sin limitarse a ello, los equipos de medición, sensores de iluminación y los equipos controladores para la monitorización, los equipos que conectan o integran con el software principal BMS, los dispositivos de visualización para la sala de control principal, ductería y cableado en caso de ser necesario al que ya cuenta el Edificio Corporativo de YPFB, tal como se indica en los Todos los componentes del sistema de Eficiencia Energética deberán ser nuevos y completamente compatibles al 100%. |
| 4.4 | Provisión e Instalación de la Supervisión de los Tableros Inteligentes en Baja Tensión 400/231 V | Se debe supervisar los siguientes tableros: - TABLERO PRINCIPAL. El tablero principal debe estar conformado por un mínimo de tres cuerpos o gabinetes modulares distribuidos: - Gabinete (o cuerpo) de Energía Comercial (de la red pública) - Gabinete (o cuerpo) de Energía de Emergencia (de los Generadores) - Gabinete (o cuerpo) de Juego de barras - Gabinete (o cuerpo) de Control y Medición - TABLEROS SECUNDARIOS. Cantidades: - Sótano 3 1 (Uno) Módulos: EC y EE - Sótano 2 1 (Uno) Módulos: EC y EE - Sótano 1 1 (Uno) Módulos: EC y EE - Piso 1 (Planta Baja) 1 (Uno) Módulos: EC, ER y EE - Piso 2 (Mezzanina) 1 (Uno) Módulos: EC y EE - Piso 3 (auditórium) 1 (Uno) Módulos: EC, ER y EE - Piso 4 (Comedor) 1 (Uno) Módulos: EC y EE - Piso 5 (Piso Tipo) 1 (Uno) Módulos: EC, ER y EE - Piso 6 (Piso Tipo) 1 (Uno) Módulos: EC, ER y EE - Piso 7 (Piso Tipo) 1 (Uno) Módulos: EC, ER y EE - Piso 8 (Piso Tipo) 1 (Uno) Módulos: EC, ER y EE - Piso 9 (Piso Tipo) 1 (Uno) Módulos: EC, ER y EE - Piso 10 (Piso Tipo) 1 (Uno) Módulos: EC, ER y EE - Piso 11 (Piso Tipo) 1 (Uno) Módulos: EC, ER y EE - Piso 12 (Piso Tipo) 1 (Uno) Módulos: EC, ER y EE - Piso 13 (Piso Tipo) 1 (Uno) Módulos: EC, ER y EE - Piso 14 (Piso Tipo) 1 (Uno) Módulos: EC, ER y EE - Piso 15 (Presidencia) 1 (Uno) Módulos: EC, ER y EE - Terraza 1 (Uno) Módulos: EC y EE Donde: EC : Módulo de Energía Comercial EE : Módulo de Energía de Emergencia ER : Módulo de Energía Regulada Los pisos con energía regulada contarán con una UPS de 20 kVA cada uno, por lo que se debe considerar un arreglo que permita una entrada y una salida debidamente protegida. La supervisión de los tableros deberá contemplar lo siguiente: - Se deberá considerar la supervisión y control de cada disyuntor térmico (breaker) instalado en los tableros. Dichos disyuntores térmicos deberán ser monitoreables y permitir su lectura de estado desde el software administrador BMS (BMS) a instalarse en el edificio. En caso de emergencia mínimamente se podrá activar el disparo de los disyuntores térmicos. - El medidor de energía deberá ser digital y con display, debe estar instalado sobre la puerta principal sin que se pierda el grado IP de las cajas. El mismo deberá permitir la lectura desde el BMS (BMS) mediante un protocolo estándar que sea compatible con el sistema de automatización. Los registros mínimos serán: voltaje de línea, voltaje de fase, corriente, frecuencia, factor de potencia, potencia máxima consumida (histórica), potencia instantánea, energía consumida. Esta información deberá contar con un registro por fecha y hora y deberá ser descargable a través del sistema de automatización o desde el tablero mismo. Características de los equipos de supervisión: - Mínimo 40 dispositivos de supervisión de disyuntores térmicos (breakers): - Permita visualizar la información en tiempo real e histórica y las tendencias en tiempo real desde múltiples ubicaciones a través de cualquier interfaz web estándar. - Detectar automáticamente los dispositivos serie Modbus conectados para una fácil configuración. - Envío de correos electrónicos, FTP o HTTP, de datos seleccionados registrados hacia su PC para análisis adicionales. - Selección de los intervalos de registro y los temas que desea registrar. - Garantizar la seguridad de los datos y del sistema mediante la protección mediante contraseña y el acceso controlado a las páginas web personalizadas. - Debe contar con comandos de reinicio de control simple para dispositivos compatibles (por ejemplo, min / max, energía acumulada, etc.) - Actividades de mantenimiento de equipos de registro a través de la interfaz web. - Mínimo 40 dispositivos de medición de energía: - Fácil de instalar, en corte estándar para DIN 96 x 96 mm, sin necesidad de herramientas. - Medidor compacto con profundidad de mínimo 70 mm conectable hasta 690 V L-L sin transformadores de tensión para instalaciones conformes a la categoría III. - Pantalla remota. - Funcionalidad de pasarela Ethernet a través del puerto RS-485. - Fácil de operar. Navegación intuitiva con menús autoguiados, con selección de idioma, seis líneas, cuatro valores concurrentes. - Minimo 2 LEDs que ayude al usuario a confirmar el funcionamiento normal con un LED verde - indicador de latido / comunicaciones y el LED ámbar - personalizable para alarmas o salidas de impulsos de energía. - Monitoreo web integrado que muestre información en tiempo real registradas y verifican las comunicaciones. - Fácil monitoreo y control del interruptor automático. - Soporte multi-protocolo nativo para integrarse en sistemas de administración BMS. - Soporte de protocolo nativo BACnet / IP, para comunicarse a través de BACnet y Modbus en aplicaciones en las que se estén utilizando sistemas de gestión de los edificios de YPFB, sistemas de gestión energética. El equipo debe haber sido probado y certificado de acuerdo con el BACnet Testing Laboratorios (BTL). - Medición directa de la corriente en el neutro. - Análisis de la calidad de la energía. - Gestión de carga. - Registro de alarmas con fecha y hora. - Temporizador de carga - Alto rendimiento y precisión. |
| 4.5 | Provisión e Instalación de Sistema De Control Para Luminarias | El sistema deberá tener instalados los siguientes dispositivos: A. Sensores de presencia/movimiento y luminosidad - Se deben proveer e instalar mínimamente 700 sensores de presencia/movimiento y luminosidad distribuidos en diferentes niveles del edificio (la cantidad de sensores está sujeta a las necesidades que se tengan de acuerdo al diseño de funcionamiento del sistema de iluminación del Edificio de YPFB). El alcance de cada sensor deberá ser de 12 metros como mínimo, el proveedor adjudicado deberá prever entre sus costos si considera un rango menor. - Los sensores deben ser de variado diámetro de cobertura o regulable de acuerdo a los requerimientos del lugar. - Los sensores de luminosidad deben tener la capacidad de interactuar con luminarias dimerizables para poder regular la intensidad de la luz artificial (luminarias) de acuerdo al nivel de luz natural. - Deberán tener un receptor infrarrojo incorporado para control remoto por infrarrojos. - Deberán tener la posibilidad de configurarse en modo de presencia o luminosidad. - El sensor podrá ser montado en caja o directamente en paredes huecas. - El sensor no debe necesitar ninguna fuente de alimentación externa. - El cabezal del sensor deberá inclinarse hasta 40 ° verticalmente y girado 360 ° axialmente. B. Módulos de relé - Se deberán proveer e instalar mínimamente 250 módulos de relé para el control de las lámparas sencillas. - Deberán de ser de fácil integración con los sistemas de iluminación. - Configuración del dispositivo con el configurador libre o a través del servidor web incorporado del controlador utilizado. - Salida de conmutación programable para consumidores en la red eléctrica. - Hasta 70 módulos de relé RM1 por canal con suministro de bus suficientemente dimensionado - El módulo de relé se alimentará a través del canal. - Relé biestable, libre de potencial. - Especificación IEC 62386-208, Tipo de dispositivo 7 - Función de conmutación (L-RM1). - Especificación IEC 62386-206, Tipo de dispositivo 5 - Convertidor (L-RM2). - Interfaz analógica 1 - 10 V para lámparas regulables (sólo L-RM2). C. Controladores - Se deberá proveer e instalar la cantidad de 18 controladores (Digital Addresable Lighting Interface) para poder realizar el control apropiado de las luminarias LED con las que contará el edificio. - Se debe considerar la capacidad de carga de los equipos ofertados que en éste caso debe tener capacidad de hasta el control de 64 dispositivos por canal. - Se debe considerar que el control debe ser mixto, es decir, por circuito y por luminaria. Las luminarias dimmerizables se encontrarán en los pisos tipo (Piso 5 al Piso 14 y Piso 15 de Presidencia) sin embargo la iluminación de las áreas de circulación (que en su mayoría serán luminarias LED tipo Downligth) debe estar controlada mediante circuitos. - El controlador deberá contar con 4 canales como mínimo. - Deberá tener funciones de puerta de enlace para la integración de en redes BACnet. - Deberá soportar los protocolos BACnet / IP (Ethernet) o BACnet MS / TP. - Soportará hasta 80 dispositivos y mínimamente 16 grupos por canal. - Deberá contar con control de luz constante integrado. - Deberá tener un servidor web integrado para la configuración del dispositivo y para la supervisión de puntos de datos. - Prueba y asignación de los dispositivos a través de la interfaz web. - Sustitución de dispositivos sin herramientas de software adicionales. - Comisionamiento de con identificación de lastre única (GTIN / SNR). - Interfaz IEC 62386 (Tipo de dispositivo Parte 201-208). - Deberá cumplir con las normas ANSI / ASHRAE - 135-2008 e ISO 16484-5. - Deberá contar con un analizador de protocolo integrado. - Deberá soportar pruebas periódicas de luces de emergencia. - Soportará el modo de grabación de la lámpara. D. Fuente de alimentación - Se deberán considerar fuentes de alimentación para los controladores. E. Controladores de relé RP - Se deberán considerar uno (1) de ocho (8) relés, 20 de 16 relés, 14 de 32 y uno (1) de 48 relés respectivamente. - Deberán estar listado UL (UL E133813). - Deberán contar con comunicación de BACnet MS / TP a la red BAS. - Deberán tener separación del compartimiento de línea y baja tensión. - Firmware de placa controladora actualizable. - Transformador de 347 VCA (opcional). - Líneas de voltaje baja (opcional). - Contactores de iluminación multipolar (opcional). - Transformador auxiliar de 24 VCA. - Fuente de alimentación de 24 VCC. - Enrutador IP BACnet. - Derivación de emergencia UL924 (opcional). F. Cableado - Se debe proveer e instalar todo el cableado de control que sea necesario para el correcto funcionamiento del sistema de iluminación. Se dispondrá de la escalerilla eléctrica - La instalación del cableado se debe realizar de acuerdo a los requerimientos que se tengan en el diseño de funcionamiento de las luminarias. - Se debe dejar en cada punto de conexión un remanente de reserva para futuras ampliaciones (se prevé crecimiento del 20%). |
| 5. Control de Activos por RFID |  |  |
| 5.1 | Normativa Aplicable | De manera general, los proponentes deberán aplicar las normativas necesarias en la elaboración de la ingeniería de diseño, la ingeniería de detalle, la instalación y la puesta en marcha del sistema. El sistema de gestión de vídeo digital deberá estar diseñado y desarrollado con los siguientes estándares: - ISO 9001 (2000). - ISO / IEC 15504 Nivel 3 o más alto (SPICE 2.0 Mejora de Procesos de Software y determinación de la capacidad). - Nivel SEI CMM 4 o superior (American Software Engineering Institute - Capability Maturity Model). El sistema de Eficiencia Energética debe cumplir con los requerimientos de BS EN9011: ANSI/ASQC Q9001-1994. El sistema de control por RFID y sus componentes deberán estar listados por Underwriter Laboratories Inc. (UL) bajo el estándar de prueba apropiado para aplicaciones de seguridad y la instalación también deberá cumplir con el estándar de UL correspondiente. |
| 5.2 | Condiciones Aplicables | La empresa adjudicada deberá proveer todos los materiales, mano de obra calificada, equipos para la correcta integración y puesta en marcha del sistema de Control de Activos por RFID de acuerdo al Hardware con el que contará el Edificio Corporativo de YPFB, comprende también el desarrollo de la ingeniería de detalle, planos eléctricos, planos “As – Built” e información técnica referida a la administración, pruebas de funcionamiento (SIMULACROS), pruebas de “start – up” conjuntas con todos los módulos, entrenamiento de operación y mantenimiento de todo el sistema de Control de Activos por RFID y la integración con el sistema administrador BMS a instalarse en el edificio. Acorde a los requerimientos del Edificio y a sus componentes instalados, deberá prever entre sus costos la programación para la compatibilidad de monitoreo con el sistema de automatización del Edificio Corporativo YPFB La Paz. |
| 5.3 | Características y Tipo del Módulo o Subsistema Control de Activos por RFID | El sistema de Control de Activos por RFID deberá incluir, sin limitarse a ello, los equipos de control, antenas y los Tag (Etiquetas RFID) para la monitorización de los Activos , Además de los equipos que conectan o integran con el software principal BMS, los dispositivos de visualización para la sala de control principal, ductería y cableado en caso de ser necesario al que ya cuenta el Edificio Corporativo de YPFB, Todos los componentes del sistema de Control de Activos por RFID deberán ser nuevos y completamente compatibles al 100%. |
| 5.4 | Provisión e Instalación de Equipos de Control de Activos en 3 pisos del edificio | - Subsuelo 1. - Hall de Ingreso. - Presidencia |
| 5.5 | Equipos Requeridos por piso | Equipos Requeridos por piso: 2 Panel Display IP 1 I/O Modlue IP 2 RF RDIR IP / Controlador :Antena y Sensor compatibles con las frecuencias de trabajo – Radio Frequency (RF) 433 MHz On Board I/O – Infra-Red Optional (IR) 455 KHz On Board I/O – Low Frequency (LF) 125 KHz Network Infrastructure – Standalone – TCPIP LAN/WAN 10/100 Base T 2 LF Exiter long Range 2 IP RDR Bus 2 RF RDR Bus 2 I/O Modulo de Bus 1 Teclado Override Keypad 10 Fuentes de Alimentación Todos los dispositivos deben contar con su respectiva norma UL Cableado: - Se debe proveer e instalar todo el cableado de control que sea necesario para el correcto funcionamiento del sistema de Control de Activos por RFID. - La instalación del cableado se debe realizar de acuerdo a los requerimientos que se tengan en el diseño de funcionamiento de las ubicaciones de las Antenas I/O. - Se debe dejar en cada punto de conexión un remanente de reserva para futuras ampliaciones (se prevé crecimiento del 20%). |
| 5.6 | Hardware necesario y arquitectura | YPFB Proveerá el hardware necesario como un servidor y una PC cliente para instalación de la aplicación. Según los requerimiento mínimos solicitados por el sistema de RFID. Arquitectura mínima: Tipo cliente/servidor |
| 5.7 | Tag o Etiquetas | Los Tag o Etiquetas deben ser Activos y con las siguientes características: Frecuencias de trabajo compatible con las 2 RF RDIR IP / Controlador Antena y Sensor – Radio Frequency (RF) 433 MHz On Board I/O – Infra-Red Optional (IR) 455 KHz On Board I/O – Low Frequency (LF) 125 KHz Network Infrastructure – Standalone – TCPIP LAN/WAN 10/100 Base T Opciones }de: Trabajo interior y Exteriores Seguimiento continuo Alarmas configurables de: Cerca de puerta Adulteración (Tamper) Perdido Baja Batería En movimiento. El proveedor entregara mínimamente 150 TAG |
| 5.8. | Garantía de equipamiento | El proponente deberá presentar una Carta en la cual se certifique que los bienes a ofertar deberán ser nuevos (de primer uso), originales de marca, con una garantía de fábrica mínima de 2 años que incluye el cambio de partes y/o repuestos, así como la mano de obra, sin costo adicional. Dicha garantía deberá estar vigente a partir de la entrega de los equipos. Este servicio debe estar disponible 7x24x365. El tiempo de respuesta OnSite no deberá exceder las cuatro (4) horas. El servicio debe ser provisto por un técnico certificado por el fabricante. La Empresa Adjudicada debe garantizar que en caso de ser necesario realizará: la ejecución de todas las obras civiles adicionales y/o configuraciones necesarias en los equipamientos de YPFB (previa coordinación con las respectivas áreas especializadas de la GTIC); para garantizar la puesta en marcha del proyecto. Los equipos y materiales adicionales que aparezcan en la ejecución del proyecto no deberán significar costos adicionales para YPFB. Provisión de Repuestos: La Empresa Adjudicada deberá garantizar contar con un stock de repuestos o dotar de los mismos por cinco (5) años después de haber vencido el periodo de garantía. Embalaje: Los equipos y partes deben ser entregados en embalajes originales, con sellos de fábrica que garanticen su apertura en el lugar de destino. Para el equipamiento que debe ser ensamblado en sitio, por su tamaño o disposición, las partes deberán presentarse en bolsas o embalajes originales del fabricante. Personal Certificado: El proveedor deberá contar con personal técnico entrenado y certificado por fábrica para la configuración e instalación de los equipos. La empresa proponente deberá garantizar mediante carta del fabricante que cuenta con personal capacitado de fábrica en otorgar servicios técnicos y soporte en Bolivia. Presentar fotocopia simple de documentación de respaldo. Reposición de Equipamiento: En caso de tener que reponer un equipo o accesorio por desperfectos de fábrica, la empresa debe reponer uno de similares características en menos de 48 horas. Manifestar aceptación y exponer la garantía que se tiene con el Fabricante. Soporte En Sitio: La empresa proponente como soporte de primer nivel deberá brindar apoyo técnico con personal en sitio en la ciudad de La Paz, a los reportes de fallas de nuestra Institución por personal calificado, mientras tenga vigencia la garantía, sin costo adicional. |
| 5.9 | Capacitación | El proveedor deberá incluir capacitación dirigida al personal asignado de la GTIC acerca de la operación básica y parámetros de control. El proveedor deberá proveer certificados de capacitación. Asimismo dar una capacitación avanzada al personal encargado especialista de la GTIC. Para el personal encargado especialista de la GTIC, se debe incluir la capacitación oficial de fábrica en un centro de capacitación oficial del fabricante o instalaciones de YPFB para 6 personas del área técnica de la GTIC de acuerdo al siguiente detalle: - Instalación, configuración y administración BMS. - Instalación, configuración y administración Módulos del BMS (CCTV, Control de Acceso, Eficiencia Energética, HVAC, Detección de Incendios y otros ofertados). - Infraestructura y Arquitectura el BMS. - Otros Inherentes. - La empresa adjudicada deberá entregar el respectivo material de capacitación para cada tema. En formato Impreso y/o digital. Una vez iniciada la capacitación. - La capacitación debe ser impartida por personal certificado por el fabricante. Se debe entregar certificados de capacitación por parte del fabricante. El Proveedor deberá incluir horas o cupos de capacitación para cada tecnología ofertada durante el tiempo que esté vigente el soporte de los equipos y software licitados, considerando la participación de 3 personas. Se deja en claro que es mandatorio que las capacitaciones deberán ser impartidas por el fabricante mediante cursos, eventos o seminarios, incluyendo eventos en laboratorios o demostración tecnológica, en las ubicaciones que el fabricante disponga. |
| 5.10 | Mantenimiento preventivo | Durante el tiempo de garantía el proveedor deberá efectuar mantenimiento preventivo conforme a recomendaciones de fábrica y cronograma a ser definido en la ejecución y finalización del proyecto de instalación. Al menos 6 mantenimientos preventivos de rutina de los cuales la Empresa Adjudicada debe entregar informe de las tareas realizadas. |
| 5.11 | Mantenimiento correctivo | Durante el tiempo de garantía el proveedor deberá efectuar mantenimiento correctivo si se requiriese. La Empresa Adjudicada debe entregar informe de las tareas realizadas. |

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ENTREGA DEL BIEN

INSPECCIÓN PREVIA

Esta actividad es de carácter OBLIGATORIO, la concentración será en el Edificio nuevo de YPFB calle Reyes Ortiz esquina El Prado, con su Equipo de Protección Personal (EPP), el mismo que debe consistir en Casco, lentes, botas de seguridad con punta de acero; en este sentido, la inasistencia a este acto será Requisito Excluyente, debiendo adjuntar en su propuesta fotocopia del Acta de Inspección Previa otorgada por el representante de la Unidad Solicitante (Alfonsina Guzmán-Directora Infraestructura Corporativa a.i).

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

Experiencia general: Experiencia General de al menos 2 años. Para lo cual se solicita FUNDEMPRESA en fotocopia simple como respaldo, que será verificable con la presentación del documento original para verificación a la empresa adjudicada. Experiencia específica: Experiencia Especifica de al menos 2 proyectos de “Seguridad electrónica” y/o similares al requerido en la presente invitación en los 2 últimos años; adjuntar a la propuesta para fines de evaluación fotocopia simple de los respaldos (actas de recepción definitiva, certificados de trabajo y otros documentos similares que acrediten la experiencia requerida). Adicionalmente, las empresas Proponentes deberán contar con las siguientes certificaciones que garanticen su correcta Gestión : - Certificación como Integrador autorizado del fabricante (marca ofertada), para comercializar equipos, proveer servicios y prestar asistencia técnica en Bolivia. Especificar y presentar fotocopia simple de respaldo, que será verificable con la presentación del documento original para verificación a la empresa adjudicada.

PERSONAL REQUERIDO

La empresa deberá contar con el siguiente personal capacitado: - Al menos 1 ingeniero Acreditado por el fabricante y capacitado para la implementación de un BMS y Edificios Inteligentes. Presentar fotocopia simple de respaldo del certificado, que será verificable con la presentación del documento original para verificación a la empresa adjudicada. (Presentar CV en copia simple con certificados de respaldo que avalen la capacitación solicitada para cada uno de sus profesionales)

PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega del proyecto será de ciento cincuenta (150) días calendario, computables a partir de la emisión de la Orden de Inicio emitida por parte de la Gerencia de Tecnologías de la Información Corporativa (GTIC) de YPFB.

TIPO DE INSTALACION

El tipo de instalación debe consistir en una solución tecnológica integral , que contempla todo o que requiera la solución y el necesario o adicional (equipos, cables, conectores, equipamiento adicional) para el correcto funcionamiento, el diseño de la solución tecnológica, la implementación de la solución, la instalación, el funcionamiento integral y correcto de la solución, las pruebas posteriores a la instalación, transferencia intelectual/tecnológica al personal a cargo de la administración de la solución tipo "hands/on"

COORDINACION MULTIDISCIPLINARIA

La empresa adjudicada debe realizar la coordinación multidisciplinaria: con supervisión de YPFB y todos los actores y técnicos especialista de obra de la Unidad Técnica de Proyectos (UTEP), Gerencia de Seguridad Salud, Medio Ambiente, Social y Gestión Corporativa (GSAC), Dirección de Comunicación Corporativa (DCC) y la Gerencia de Tecnologías de la Información Corporativa (GTIC) de YPFB a objeto de evitar traslape de actividades.

AUTORIZACION DEL FABRICANTE

Documento en copia simple de autorización o representación del fabricante para comercializar los bienes en Bolivia o documento equivalente o genérico (otorgado por el fabricante). La Empresa Adjudicada deberá presentar el documento original o documento actualizado a la fecha de presentación que corresponda a la copia simple presentada.

CARACTERISTICAS AMBIENTALES

El equipamiento o unidades ofertadas contempladas en la oferta del proponente deberán poder funcionar sin problemas a la altura de la ciudad de La Paz. Lo cual deberá ser certificado por fábrica o mayorista en Bolivia, o que el proveedor pueda demostrar que existen equipos de similares características funcionando en la ciudad de La Paz, a través de órdenes de compras, facturas o contratos en copia simple.

GARANTIA DE LA SOLUCION BMS

El proponente deberá presentar una Carta en la cual se certifique que los bienes adicionales para el funcionamiento del software a ofertar deberán ser nuevos (de primer uso), originales de marca y mismo fabricante del software, con una garantía de fábrica mínima de 2 años que incluye el cambio de partes y/o repuestos, así como la mano de obra, sin costo adicional. Dicha garantía deberá estar vigente a partir de la entrega de los equipos. Este servicio de garantía del software debe estar disponible 7x24x365. El tiempo de respuesta OnSite no deberá exceder las dos (2) horas. El servicio debe ser provisto por un técnico certificado por el fabricante. La Empresa Adjudicada debe garantizar que en caso de ser necesario realizará: la ejecución de todas las obras civiles adicionales y/o configuraciones necesarias en los equipamientos de YPFB (previa coordinación con las respectivas áreas especializadas de la JUEP y GTIC); para garantizar la puesta en marcha del proyecto. Los equipos y materiales adicionales que aparezcan en la ejecución del proyecto no deberán significar costos adicionales para YPFB. Provisión de Repuestos: La Empresa Adjudicada deberá garantizar contar con un stock de repuestos o dotar de los mismos por cinco (5) años después de haber vencido el periodo de garantía. Embalaje: El software copia digital (DVD) y equipos necesarios para el funcionamiento del software y/o partes deben ser entregados en embalajes originales, con sellos de fábrica que garanticen su apertura en el lugar de destino. Para el equipamiento que debe ser ensamblado en sitio, por su tamaño o disposición, las partes deberán presentarse en bolsas o embalajes originales del fabricante. (En caso de que el software sea únicamente descargable de la WEB la empresa adjudicada debe proveer a YPFB un ID único de descarga a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia) Personal Certificado: El proveedor deberá contar con personal técnico entrenado y certificado por fábrica para la configuración e instalación del software BMS. La empresa proponente deberá garantizar mediante carta del fabricante que cuenta con personal capacitado de fábrica en otorgar servicios técnicos y soporte en Bolivia. Presentar fotocopia simple de documentación de respaldo. Reposición de Equipamiento: En caso de tener que reponer un equipo o accesorio por desperfectos de fábrica, la empresa debe reponer uno de similares características en menos de 48 horas. Manifestar aceptación y exponer la garantía que se tiene con el Fabricante. Soporte En Sitio: La empresa proponente como soporte de primer nivel deberá brindar apoyo técnico con personal en sitio en la ciudad de La Paz, a los reportes de fallas de nuestra Institución por personal calificado, mientras tenga vigencia la garantía, sin costo adicional. Manifestar aceptación.

COMPATIBILIDAD DEL EQUIPAMIENTO

Todos los ítems solicitados y otros accesorios requeridos deben ser 100% compatibles entre sí y con el equipamiento con el que cuenta YPFB.

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO

El proponente deberá adjuntar documentación técnica para respaldar su oferta, la cual debe provenir de catálogos del fabricante que formarán parte de la propuesta. Así mimo El proponente debe indicar el sitio WEB (url) donde obtener información técnica para sustentar la documentación entregada. Manuales: La Empresa Adjudicada deberá entregar toda la documentación técnica, Informe “AS-Built”, Manuales de Instalación y configuración, Referencia de Comandos, Configuración de los Equipos, Operación, Administración y Mantenimiento, en formato Impreso y/o Digital. Una vez concluida la Implementación. Acceso a mejores prácticas: La empresa adjudicada durante la implementación deberá otorgar y compartir soluciones basadas en las mejores prácticas para conseguir la consistencia y el soporte adecuado, contando además con la posibilidad de acceder a la infraestructura y base de conocimientos mundiales de Fábrica, vía Internet. Especificar URL de Soporte, Foros y Otros del fabricante y Credenciales de ingreso (ID) si se requiriese.

INFORME POST – INSTALACION

La Empresa Adjudicada debe elaborar y entregar un informe técnico “AS – Built” luego de la instalación detallando la siguiente información: - Actividades Realizadas - Planos y diagramas (en formato digital e impreso) de la instalación de los equipos. - Documentación de la instalación eléctrica, instalación de res y de su etiquetado. - Configuración de los equipos. - Administración de los Equipos. - Comandos y Configuraciones Necesarias para mantenimiento de lo implementado. - Recomendaciones para el óptimo funcionamiento de los equipos - Entregar el informe de pruebas start-up, pruebas de validación o ATP y de pruebas adicionales. Como parte del pliego de entrega el proponente debe entregar cuales van a ser las pruebas de validación a realizarse de acuerdo al presente proyecto. Soporte de Apoyo Post Implementación. El proveedor debe comprometerse en una carta dirigida a YPFB que el Apoyo Post Implementación al equipamiento ofertado debe ser considerado tipo “llave en mano”. Mientras dure el periodo de Garantía y Soporte. Verificación de Implementación - Una vez finalizado el proceso de instalación, se procederá a la verificación del cumplimiento de la implementación solicitada. - Un especialista de campo procederá con la tarea de verificación la instalación. - Verificará todas las conexiones hayan sido realizadas acorde a las recomendaciones y exigencias del fabricante. (Verificará el aterramiento, condiciones eléctricas y otros inherentes). - Verificará la calidad de las tareas de instalación. - Verificará las condiciones ambientales y la ubicación y espaciamiento necesarios para los equipos licitados en el presente proceso.

PRUEBAS DE IMPLEMENTACIÓN

Una vez que la Empresa Adjudicada concluya la instalación e implementación de todo el equipamiento ofertado, se deberán realizar pruebas de funcionalidad correcta, con la presencia y a conformidad de personal técnico de la GTIC asignado. Se deberán realizar pruebas de “start-up” conjuntas; de todo el funcionamiento integral del CPD; dichas pruebas se realizarán de forma conjunta con personal técnico de YPFB, otros proveedores involucrados y finalmente el proveedor debe entregar el informe de pruebas start-up y de pruebas adicionales necesarias.

MULTAS

El PROVEEDOR se obligará a cumplir con el plazo de entrega de los bienes, caso contrario será multado con el 1% sobre el importe total de la adjudicación por día calendario de retraso. En caso de llegar al veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan para iniciar el proceso de resolución del Contrato.

FORMA DE PAGO

El pago se realizará vía SIGEP, previo informe de conformidad emitido por el Comité de Recepción. Cabe mencionar que YPFB no otorgará ningún anticipo. Manifestar aceptación.

FACTURACIÓN

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura deberá emitirse por el precio contratado, sin deducir las multas ni otros cargos, al momento de la entrega de la totalidad de los bienes conforme lo establecido contractualmente. El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

Los bienes deben entregarse e instalarse en el Subsuelo 1 del edificio Nuevo YPFB Corporativo, ubicado en la Av. El Prado esq. Reyes Ortiz, La Paz – Bolivia.

SUSCRIPCION DE UN SLA

La empresa adjudicada deberá suscribir un SLA que formará parte del contrato principal. Esto con el objeto de garantizar la calidad de instalación, soporte post-implementación, tiempo de respuesta ante fallas o incidentes con el equipamiento entregado e instalado.

PROPUESTA DIGITAL

El proponente deberá entregar su propuesta técnica en formato físico y digital editable para calificación adjunto en el sobre entregado el DVD debe estar en las carpetas de copia y original al momento de la entrega de propuestas.

PARTE III

FORMULARIOS DE PRESENTACION

DETALLE DE FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN CON LA OFERTA

- DOCUMENTOS PARA EMPRESAS

Formularios/Documentos Administrativos:

- Formulario A-1 Presentación de la Oferta

- Formulario de Identificación del Ofertante.

- Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario.

- Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria NIT o certificación electrónica.

- Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, la emisión de los certificados podrán ser vigentes o  del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta, asimismo se deberá considerar los siguientes aspectos:

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

  - No es sujeto de contrataciones para YPFB, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s

- DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES O CONSORCIOS (cuando corresponda)

Formularios/Documentos Administrativos:

- Formulario A-1 Presentación de la Oferta.

- Formulario de Identificación del Proponente - Asociación o Consorcio.

Documentos legales:

- Fotocopia simple del Testimonio del Contrato de Asociación o Consorcio, donde mencione la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la Asociación o Consorcio, el domicilio legal.

- Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la Asociación o Consorcio con atribuciones para presentar propuestas y suscribir contratos a nombre de la Asociación o Consorcio.

- Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario.

Asimismo de cada una de las empresas que conforman la Asociación Accidental o Consorcio deberá presentar la siguiente documentación:

- Formulario de Identificación de cada socio

- Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario.

- Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria NIT o certificación electrónica.

- Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, la emisión de los certificados podrán ser vigentes o  del mes anterior a la fecha de  presentación de la propuesta, asimismo se deberá considerar los siguientes aspectos:

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

  - No es sujeto de contrataciones para YPFB, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s

- FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Formulario B-1	Propuesta Económica.

- FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Formulario C-1 	Propuesta Técnica (Especificaciones Técnicas solicitadas y propuestas).

Formulario A-2	Experiencia de la Empresa

Propuesta en formato digital (DVD).

FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |

De mi consideración:

A nombre de (…………………………………..………Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente que la misma tiene una validez de 90 días calendario a partir de la apertura de propuestas, Asimismo, manifiesto mi conformidad, compromiso de cumplimiento y manifiesto la siguiente Declaración Jurada conforme con los siguientes puntos:

- Declaro haber examinado el DCD (sus ajustes, si existieran), especificaciones técnicas, así como los formularios y antecedentes para la presentación de la oferta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Cumpliré estrictamente lo establecido en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – EPNE- YPFB y el presente Documento de Contratación Directa.

- Declaro haber realizado la inspección previa conforme a cronograma o por cuenta propia para la elaboración de la propuesta técnica. (cuando este haya sido solicitado en el DCD).

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la garantía de seriedad de propuesta en el caso de haber sido solicitada.

- En caso de ser adjudicado, la propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el contrato u orden de compra u orden de servicio.

- Respetaré el desempeño de los servidores públicos asignados, por YPFB, al proceso de contratación y no incurriré en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.

- Me comprometo a denunciar por escrito, ante el Presidente Ejecutivo de YPFB, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de YPFB o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- La información proporcionada en los formularios presentados en mi propuesta contienen información verídica, la cual puede ser comprobada por YPFB, en caso de ser requerida.

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el DCD.

- La empresa a la que represento No se encuentra en trámite ni se ha declarado su disolución o quiebra.

- La empresa a la que represento cuenta con la capacidad financiera solicitada por YPFB.

- Declaro contar con el consentimiento expreso de todo el personal propuesto para presentar los datos de sus hojas de vida para la presente oferta (Cuando sea solicitado en el presente DCD)

- Declaro que toda la información contenida en los formularios de experiencia de la empresa (general y/o específica) es fidedigna, comprometiéndonos a presentar la documentación de respaldo en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple según corresponda cuando así lo requiera YPFB en cualquier etapa del proceso de contratación o ejecución del contrato. Cuando sea solicitado en el presente DCD)

- En caso de que la empresa a la cual represento resultase adjudicada, me comprometo a cumplir con lo requerido en las Especificaciones Técnicas incorporadas en el DCD.

De la Presentación de Documentos

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, orden de compra u orden de servicio, se presentará la siguiente documentación, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la oferta.

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su oferta, su validez estará sujeta a verificación. (para contrataciones con precio referencial mayor a Bs.20.000.-).

- Original o Fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la empresa y de todas sus modificaciones registradas en FUNDEMPRESA, excepto empresas unipersonales.

- Original o Fotocopia legalizada del Poder del Representante Legal de la empresa, con atribuciones específicas de presentar propuestas y suscribir contratos incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario registrado en FUNDEMPRESA.

- Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario.

- Original de la Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. (Solo cuando el monto adjudicado sea igual o superior a Bs. 1.000.000)

- Fotocopia simple del SIGMA o SIGEP.

- Certificado vigente de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones (AFP: Futuro-Previsión) vigente a la fecha de presentación de documentos y de acuerdo a las siguientes características:

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP.

  - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A.

  - No es sujeto de contrataciones para YPFB, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s

- Original del Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE). (Solo cuando el monto adjudicado sea igual o superior a Bs. 1.000.000)

- Original de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, emitida a nombre de YPFB. En el caso de Asociaciones Accidentales, esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación o Consorcio y que este facultada expresamente. (Cuando corresponda).

- Original o Fotocopia legalizada del Testimonio del Contrato de Asociación o Consorcio, donde mencione la designación de la empresa líder, la nominación del Representante Legal de la Asociación o Consorcio, el domicilio legal. (Cuando corresponda).

- Original o Fotocopia legalizada del Poder del Representante Legal de la empresa registrado en FUNDEMPRESA, de cada uno de los socios que conforman la Asociación Accidental o Consorcio.

- Fotocopia simple de los respaldos de la experiencia declarada en los Formularios A-2 y A-3, las mismas que serán cotejadas con los originales o fotocopias legalizadas.

- Otra documentación requerida por YPFB.

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa ofertante

FORMULARIO

IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE

- Nombre o razón social:_____________________________________________________________

- Forma de Constitución (UNIPERSONAL, SRL, S.A., Otras): _______________________________________

- Dirección principal:	_________________________________________________________________

- Ciudad:	__________________________________________________________________________

- País:	____________________________________________________________________________

- Casilla:	__________________________________________________________________________

- Teléfonos: _______________________________________________________________________

- Fax:	___________________________Dirección electrónica: ________________________________

- Nombre del Representante Legal acreditado para la presentación de la propuesta:

___________________________________________________________________________________

- Nombre de la Persona de contacto en la empresa ________________________________________

- Correo electrónico de la persona de contacto ____________________________________________

- Número de Registro de Identificación Tributaria: ________________________________________

- Número de Matrícula de Registro de Comercio Vigente: ___________________________________

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa ofertante

FORMULARIO A-2

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

| [NOMBRE DEL PROPONENTE] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad Contratante | Objeto de la Contratación |  |  |  | Lugar de Realización | Periodo de Ejecución |  | Documento de Respaldo | Folio |
|  |  |  |  |  |  |  | Gestión Inicio | Gestión Fin |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * |  |  |  | Monto a la fecha de Recepción Final del Bien (T/C de la fecha de firma del contrato) |  |  |  |  |  |  |
| ** |  |  |  | Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. |  |  |  |  |  |  |
| *** |  |  |  | Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. |  |  |  |  |  |  |
| Nota.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada, el proponente deberá adjuntar a la propuesta fotocopias simples de respaldo de la información declarada. En caso de adjudicación y para la elaboración de contrato, el proponente se compromete a presentar documentos que respalden la información detalla en original o fotocopia legalizada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa ofertante

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONOMICA

(Expresado en Bolivianos)

| N° ÍTEM | DESCRIPCION DEL BIEN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO (Bs) | PRECIO TOTAL EN Bs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN DE SOFTWARE BMS (Adquisición, Instalación Solución de Automatización BMS) | 1 | Sistema |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |
| Total en literal: /100 bolivianos |  |  |  |  |  |

Nota: Los precios cotizados deben ser expresados máximo con dos decimales.

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa ofertante

FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS Y PROPUESTAS

| Descripción de las Especificaciones Técnicas | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta | Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Característica del Bien requerido por YPFB | Característica Ofertadas | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIÓN (porque no cumple) |
| 1. Características Generales |  |  |  |  |
| Tipo de Solución: Sistema de automatización y control de edificios El sistema de automatización y control de edificios, deberá ser un sistema de gestión integral, totalmente configurable, que, aparte de posibilitar de forma segura y eficiente la gestión del funcionamiento de las diversas instalaciones presentes en el edificio, permitirá garantizar la seguridad y el confort de las personas y salvaguardar la integridad de personas y equipos. El sistema administrador BMS deberá ser un conjunto de aplicaciones a disposición de una solución global adaptada a las necesidades de control y de acceso a la información existente en los varios subsistemas presentes en el edificio. El sistema administrador podrá satisfacer los requerimientos claves de gestión de cualquier supuesto. Cada operador deberá comunicarse con el sistema en su lengua propia o través de conversores de medios y protocolos; y posibilitar el ejercicio del control y supervisión tanto sobre los emplazamientos locales como sobre los edificios remotos distribuidos. Deberá de disponer de funcionalidad para abarcar e integrar los sistemas de YPFB mínimamente: HVAC (como calefacción, ventilación, aire acondicionado y agua caliente sanitaria), Electricidad e Iluminación (Eficiencia Energética), CCTV, Control de Accesos, Detección de Incendios, Detección de Intrusos, Sistema de Control de Activos RFID, Seguridad, Perifoneo. El sistema administrador BMS se deberá integrar con sistemas existentes en otras áreas del edificio utilizando estándares de sistema abierto, y también con aplicaciones del ámbito internet e intranet. Eso permitirá poder elegir para cada situación, la solución más conveniente e integrar la información en el BMS de manera transparente para posterior reprocesado y distribución. El sistema administrador BMS proporcionará a los operadores y supervisores una forma de enlace con el sistema de estilo web, que hará posible una cómoda monitorización y control de las instalaciones a su cargo. El BMS deberá soportar diferentes tipos de conexión con equipos locales o remotos: RS-422, RS-232, RS-485, IEEE 802.3. El BMS deberá almacenar la información procedente de una gama amplia de equipos de campo y presentar los datos en un formato unificado y consistente. El sistema de administración BMS deberá estar fabricado por una empresa certificada bajo el standard ISO9001-2015. El sistema de administración BMS y sus componentes deberán estar listados por Underwriter Laboratories Inc. (UL) o AIC bajo el estándar de prueba apropiado para aplicaciones de seguridad y la instalación también deberá cumplir con el estándar correspondiente. Todos los componentes del sistema de administración BMS deberán ser nuevos y completamente compatibles. Estos componentes incluyen los servidores de base de datos, estaciones de trabajo, sensores, servidores, controladores, etc. El proponente debe entregar matriz de compatibilidades con servidores, cámaras ip, controles de acceso, equipos termo mecánicos, tableros eléctricos, detectores de incendios, y todos los inherentes referentes al presente proyecto. |  |  |  |  |
| Marca Especificar |  |  |  |  |
| Versión del Software Debe ser la última versión liberada en el mercado, al momento de la entrega. Especificar |  |  |  |  |
| Tipo de Licencia Perpetua |  |  |  |  |
| Certificados de Licencias La empresa adjudicada, deberá entregar un Certificado que avale que YPFB adquirió al fabricante de la marca ofertada las Licencias Solicitadas. Este documento debe ser emitido por el Fabricante o por el representante o distribuidor local en Bolivia. El proveedor deberá entregar las licencias y/o suscripciones actualizadas a nombre de YPFB para su uso en el territorio de Bolivia. |  |  |  |  |
| Tiempo de Garantía y Soporte de la Licencia 2 años a partir de la fecha de entrega. |  |  |  |  |
| Actualización de Productos Se deben poder descargar todas las actualizaciones para los productos adquiridos a través del sitio web de soporte del Fabricante sin costo adicional durante el tiempo que se encuentre vigente la garantía y mínimamente deben contemplar:- Actualizaciones de Programas y/o Nuevas Versiones- Versiones generales de mantenimiento- Versiones determinadas de funcionalidad- Actualización de Parches.- Solución “Bugs”.- Actualización de documentación técnica.- Manuales o instructivos para instalación de las actualizaciones.- Accesos On-Line a Foros, Centros de Ayuda y otros. |  |  |  |  |
| 1.2 Características del Sistema de Automatización BMS |  |  |  |  |
| Abierto a Integraciones: Deberá disponer de arquitectura abierta permitiendo la integración de equipos de terceros en los tres niveles del sistema. Incluso para el intercambio de información entre los componentes del sistema, la solución debe ser compatible con los siguientes protocolos estándares: - BACnet – tanto para la comunicación entre el nivel de gestión y el de automatización, como entre los controladores de proceso entre sí. - LONWORKS – para la comunicación con los controladores de unidades terminales. - DVM Integration - Temaline Interface - Modbus -Web Pre-Registration - XLS140 / XLS 3000 Interface (Fire Point Server) - OPC - SNMP - IP - Deberá también soportar componentes y sistemas con interfaces tales como Ethernet, LON, EIB, M-bus. - Permitirá la integración directa de interfaces OPC, EIB, LON. etc. en la estación de gestión. |  |  |  |  |
| Integraciones a Nivel de gestión El nivel de gestión se encargará de la monitorización de los procesos en el edificio y permitirá una operación y un ajuste para optimizar el funcionamiento y la seguridad. Con la integración a este nivel los sistemas de terceros se conectarán directamente con la estación de gestión y sus bases de datos. Las funciones implementadas serán la gestión de alarmas, informes, adquisición de datos, operación, seguridad y monitorización del sistema integrado. |  |  |  |  |
| Características técnicas mínimas recomendadas: - Objetos de datos soportados: Salida y Entrada Analógica; Salida y Entrada Binaria; Valor Analógico y Valor Binario; Entrada, Salida y Valor Multiestado; Horario y Calendario; Histórico; Dispositivo; Clase de Notificación. - Suministro e instalación de Sistema de Control de Instalaciones (SCI) en el Edificio Corporativo de YPFB. - Seguir el perfil de dispositivo. - Acceso de lectura y escritura de acuerdo a las reglas de prioridad. - Puntos de sistemas de terceros cargados en una lista y configurados en la estación de gestión. - Además de lo anterior, el sistema de gestión, debe incorporar mecanismos para la integración de sistemas y equipos de terceros con las siguientes posibilidades: -Visualización y tratamiento de alarmas. -Curvas de tendencias y análisis de históricos. -Operación y monitoreo de la topología de puntos mediante interfaz gráfica. -Archivado de eventos. -Encaminamiento de alarmas a receptores de mensajes. |  |  |  |  |
| Integraciones a Nivel de automatización La integración de equipos de terceros o sistemas de buses de campo en el nivel de automatización permitirá un flexible procesamiento de los datos de los sistemas de otros fabricantes y posibilitará establecer relaciones funcionales entre los distintos subsistemas de una forma rápida, directa y fiable (comunicación peer-to-peer). Los sistemas de terceros deberán ser integrados por completo en el nivel más alto de estrategias de control manteniendo al mismo tiempo una completa autonomía.La integración en el nivel de automatización será una solución económica, y se utilizará principalmente para sistemas de control y buses de campo estándar los puntos a controlarse se detallarán en el Anexo 1 (Se refiere a todos los puntos de los distintos sistemas HVAC, Energía, CCTV, RFID, Control de Accesos, Seguridad, Incendios)La plataforma de integración, será un controlador completamente autónomo para poder realizar la conexión de equipos, sistemas y buses de campo de terceros en el nivel de automatización. Al ser un controlador libremente programable, procesará los datos del sistema de terceros, mapeará sus puntos a objetos y permitirá la comunicación peer-to-peer con otros controladores.El intercambio de datos bidireccional de todos los puntos estará controlado por evento, esto quiere decir que la transmisión de información se producirá únicamente si el valor del punto cambia. Protocolos estándar: -LON -Modbus -EIB -M-bus -Contacto Seco Suministro e instalación de Sistema de Control de Instalaciones (SCI) en el Edificio Corporativo de YPFB. |  |  |  |  |
| Manejo El sistema de automatización deberá ser diseñado siguiendo criterios ergonómicos basados en interface gráfica. Los mensajes de alarma deberán ser recibidos y reconocidos con equipos tales como terminales Web, ordenadores, tablets, ipads ó teléfonos móviles. La misma tecnología se podrá utilizar para obtener datos, información de históricos, estadísticas e informes. |  |  |  |  |
| Sistema escalable Suministro e instalación de Sistema de Control de Instalaciones (SCI) en el Edificio Corporativo de YPFB La Paz posteriormente surge la necesidad, el sistema podrá ser ampliado en cualquier momento, paso a paso y a todos los niveles en otros Edificios con la adquisición únicamente de módulos de administración y no así la Licencia Base. Deberá disponer de la posibilidad de realizar ampliaciones gradualmente, desde los sistemas más pequeños hasta los más grandes y distribuidos. |  |  |  |  |
| Topología del Sistema El sistema de gestión podrá dividirse en tres niveles: nivel de gestión, nivel de automatización y nivel de campo. Con inteligencia distribuida, cada uno de estos niveles funcionará tanto de forma autónoma como coordinadamente en red. |  |  |  |  |
| Tendencias / Históricos El procesamiento de las tendencias e históricos deberá estar completamente integrado en la información permitiendo una evaluación y un análisis sencillos de los datos en tiempo real (online) y registrados en históricos (offline). Esta funcionalidad facilitará la monitorización y el ajuste de la planta. Dichas funciones se implementarán de acuerdo con el estándar. Los datos para análisis se podrán registrar de diferentes formas. Opciones de registro de tendencias: -Registro continuo -Registro una sola vez -Registro transitorio (durante un periodo determinado) -Opciones de muestreo: -Opciones de exportación de información histórica mínimamente a formato texto. Los gráficos se pueden ver tanto en las salas de control como en la estaciones de control de seguridad del Edificio. |  |  |  |  |
| Tendencias Online Con la opción Tendencias Online, se podrán ver una serie de puntos individuales registrados por un mecanismo COV (cambio de valor) o a través de un polling, y mostrados inmediatamente. Los valores serán guardados temporalmente para, por ejemplo, hacer un análisis de respuesta en el tiempo. |  |  |  |  |
| Históricos Offline Con la opción Tendencias Offline no será necesaria la conexión permanente entre los controladores y la unidad de operación, el controlador deberá disponer de salvaguarda de valores temporalmente para posteriormente ser recuperados desde la unidad de operación cuando se desee. |  |  |  |  |
| 1.3. Componentes y Diseño Básico del BMS |  |  |  |  |
| Características Básicas de Cumplimiento del BMS El sistema de administración BMS deberá cumplir, sin limitarse a ello, como mínimo las siguientes premisas: • Supervisar y Controlar los subsistemas • Generar Reportes e Histogramas de los subsistemas. |  |  |  |  |
| El sistema de administración BMS deberá cumplir, sin limitarse a ello, como mínimo las siguientes funciones: • Generar Reportes e Histogramas de los subsistemas. • Control de Iluminación • Control de Energia Electrica • Control de Calor, Ventilacion y Aire Acondicionado. • Control de Seguridad y Observación • Control de Accesos • Sistema de Alarma contra incendio • Control de Ascensores • Control de CCTV • Otros Sistemas de Ingenieria • Panel de Control • Monitor de Alarmas • Seguridad Automatizada • Control de Calidad de Aire/Ambiente |  |  |  |  |
| Funcionamiento del BMS • El software administrador deberá tener al menos un 20% de reserva en espacio para la asignación de nuevos puntos en el sistema. • El sistema de administración BMS deberá ser redundante además de soportar arquitectura Distribuida para evitar pérdidas de información originadas por posibles fallas en los equipos principales. |  |  |  |  |
| 1.4. Diseño Funcional |  |  |  |  |
| Descripción Funcional El sistema de administración BMS deberá ser de arquitectura Cliente/Servidor. Será un sistema modular que se adecuará a todo tipo de configuraciones: desde casos donde haya un solo servidor hasta situaciones donde se necesiten varios servidores y estaciones de trabajo interconectados a través de LAN o WAN.En el servidor residirán los paquetes de aplicación encargados de la comunicación con los controladores de campo y de actualizar la base de datos tanto la de tiempo real como la relacional.El servidor BMS actuará también como servidor de archivos donde residen las pantallas, los gráficos y las imágenes. Las estaciones de trabajo del BMS constituirán el enlace de tipo gráfico, en colores y de alta resolución, entre el operador y el servidor BMS. Un único servidor BMS podrá servir a la vez a un máximo de 40 estaciones de trabajo pero podrá establecer conexiones con un número ilimitado de usuarios a base de ir atendiendo al primero que va llegando. Un operador utilizará el puesto de trabajo para realizar tareas tales como: - Ver y responder a las alarmas. - Planificar el funcionamiento de los equipos. - Configurar los puntos hardware y software de la base de datos del BMS correspondientes a los controladores conectados. - Ver, manipular y analizar los datos tomados procedentes de los controladores. - Ver las pantallas, informaciones de poseedores de tarjetas o imágenes residentes en el servidor. - Crear tarjetas de foto identificación.Las capacidades del sistema de administración BMS para trabajar en red, basadas en el protocolo estándar TCP/IP, deberá permitir comunicar vía redes de área local y de área amplia, con otros sistemas BMS, con redes de PC’s y con sistemas de otras áreas de YPFB.El sistema deberá tener una tolerancia alta al fallo, el BMS deberá configurarse para operar de manera redundante en arquitectura de alta disponibilidad, con respaldo en caliente. Para conseguir este alto nivel de fiabilidad, se deberán colocar dos servidores: uno para trabajar como principal y el segundo como respaldo del primero. Si en el principal se encuentra un problema, el de respaldo y sin perder ningún dato, debe asumir automáticamente el control en menos de 40 segundos. El BMS también podrá soportar comunicaciones totalmente duplicadas con las estaciones de trabajo y con otros equipos compatibles. |  |  |  |  |
| 1.5. Topología y/o Arquitectura de Funcionamiento del Sistema BMS |  |  |  |  |
| Descripción de Topología/Arquitectura de Funcionamiento de los Servidores La empresa adjudicada deberá configurar los dos (2) servidores de bases de datos principales (asignados por YPFB), y deben trabajar en modo de redundancia con el fin de garantizar un correcto funcionamiento del sistema. El BMS deberá ser capaz de ejecutar un par de ordenadores programados de forma similar en una configuración de copia de seguridad en caliente, donde en cualquier punto en el tiempo, uno es el primario que actúa y el otro está trabajando como la copia de seguridad activa. Un mecanismo de duplicación de bases de datos en línea debe ser apoyada. La duplicación de la base de datos debe realizarse sobre una base por transacción por dos razones: • Para evitar la carga innecesaria de los servidores causado por el duplicado.Deberá ser posible la eliminación de uno de los equipos redundantes para realizarle su mantenimiento sin interrumpir la operación, y después de su restablecimiento, automáticamente se deberán volver a sincronizar las bases de datos de nuevo sin la interrupción en el funcionamiento del sistema.El servidor BMS deberá: • Administrar la base de datos del sistema la cual contiene. • Gestionar la comunicación entre las estaciones de operador y los distintos Servidores del sistema. • Permitir los eventos de alarmas en el sistema de seguridad o sistema de control. • Conexión de ayuda de múltiples sistema de seguridad o servidores del sistema de control de forma simultánea. • Cada servidor conectado deberá ser capaz de recibir alarmas, activar eventos y referenciar el video en vivo o grabado desde el sistema. • Informe de cualquier anomalía o fallos y de las grabaciones en el sistema de control integrado o sistema de seguridad. • Proporcionar un registro de auditoría completo de la actividad del sistema, incluyendo el estado del sistema y las acciones del operador. • El servidor de base de datos deberá utilizar como mínimo la base de datos Microsoft SQL Server 2008 o equivalente. • Integración con Microsoft Windows Active Directory para autenticar y asignar roles y privilegios a los usuarios administradores o de monitoreo. |  |  |  |  |
| Descripción de Uso de Estaciones de Trabajo Las cuatro (4) estaciones de operador son destinadas para la supervisión de los operadores deberán estar conectadas a través de una red TCP / IP al sistema de control. • Serán capaces de permitir la observación de eventos generados en el sistema. También proporcionarán niveles de seguridad para los operadores. • Cada estación de trabajo no deberá requerir más de una instalación única de software para el cliente en la primera conexión del cliente al servidor BMS. • Las estaciones clientes tendrán la posibilidad de gestionar las llamadas internas, uso de audio bidireccional cuando sea compatible y configurado en el sistema. |  |  |  |  |
| Instalación del Software Administrador BMS • El tipo de Instalación a realizarse debe ser considerado tipo "llave en mano". • La instalación, software BMS, hardware, conexión y configuración deberá ser realizada por personal especializado y el arranque del software BMS deberá ser realizado por personal autorizado y certificado por el Fabricante. • La configuración del Software Administrador BMS debe cumplir todo lo solicitado en los puntos especificados anteriormente para monitoreo, control, alertas y todo lo necesario para administrar un Edificio Inteligente. • La empresa adjudicada deberá proporcionar los materiales necesarios (Incluido el que no esté mencionado en la presente invitación) y mano de obra necesaria para la instalación. • El proveedor deberá proporcionar los materiales y todo lo necesario para la instalación de los equipos ofertados en la solución.Se deben emplear materiales de primera calidad. Mismos que deben ser verificados por personal de YPFB antes de ser utilizados. • Todo daño y/o perjuicio ocasionado a los bienes de la institución producto de los servicios de Instalación, materia del presente proceso de contratación, será de responsabilidad del proveedor, estando obligado a reponer y/o reparar el daño ocasionado en forma inmediata. • La Empresa Adjudicada debe realizar la coordinación multidisciplinaria, con supervisión de YPFB y todos los actores de obra (GTIC, GSAC, UTEP; DCC) a objeto de evitar traslape de actividades. |  |  |  |  |
| Configuración del Software Administrador BMS El sistema de administración deberá ser compatible con el resto de las aplicaciones que formarán parte de la automatización del edificio. Se deberá realizar la programación, mapeo y configuración de todos los componentes de los sistemas en el software administrador BMS. Esta programación debe ser realizada por personal certificado por el fabricante. |  |  |  |  |
| Puesta en Marcha El proponente debe entregar un cronograma general de la implementación del Software/Hardware Administrador BMS como parte integral de su propuesta técnica en el proceso licitatorio. La empresa adjudicada que resultase ganador de la licitación, deberá hacer un relevamiento a detalle y presentará un cronograma ajustado que incluya todo lo necesario para garantizar la puesta en marcha del Software/Hardware Administrador BMS. La gestión del proyecto no debe significar ningún costo adicional para YPFB. |  |  |  |  |
| DETALLE DE SOFTWARE/HARDWARE PARA LOS MÓDULOS REQUERIDOS DE FUNCIONAMIENTO E INTEGRACION DEL BMS (BUILDING MANAGEMENT SYSTEM) |  |  |  |  |
| 2. Características Automatización Sistema de Circuito Cerrado de Televisión – CCTV |  |  |  |  |
| Normativa Aplicable De manera general, los proponentes deberán aplicar las normativas necesarias en la elaboración de la ingeniería de diseño, la ingeniería de detalle, la instalación y la puesta en marcha del sistema. El sistema de gestión de vídeo digital deberá estar diseñado y desarrollado con los siguientes estándares: • ISO 9001 (2000). • ISO / IEC 15504 Nivel 3 o más alto (SPICE 2.0 Mejora de Procesos de Software y determinación de la capacidad). • Nivel SEI CMM 4 o superior (American Software Engineering Institute - Capability Maturity Model). El sistema de CCTV debe cumplir con los requerimientos de BS EN9011: • ANSI/ASQC Q9001-1994. El sistema de CCTV y sus componentes deberán estar listados por Underwriter Laboratories Inc. (UL) bajo el estándar de prueba apropiado para aplicaciones de seguridad y la instalación también deberá cumplir con el estándar de UL correspondiente. |  |  |  |  |
| Condiciones Aplicables La empresa adjudicada deberá proveer todos los materiales, mano de obra calificada, equipos para la correcta integración y puesta en marcha del sistema de Circuito Cerrado de Televisión de acuerdo al Hardware de video vigilancia con el que contará el Edificio Corporativo de YPFB, comprende también el desarrollo de la ingeniería de detalle, planos eléctricos, planos “As – Built” e información técnica referida a la administración, pruebas de funcionamiento (SIMULACROS), pruebas de “start – up” conjuntas con todos los módulos, entrenamiento de operación y mantenimiento de todo el sistema de Circuito Cerrado de Televisión y la integración con el sistema administrador BMS a instalarse en el edificio. Acorde a los requerimientos del Edificio y a sus componentes instalados, el sistema de Circuito Cerrado de Televisión deberá prever entre sus costos la programación para la compatibilidad de monitoreo con el sistema de automatización del Edificio Corporativo YPFB La Paz. |  |  |  |  |
| Características y Tipo del Módulo o Subsistema CCTV El sistema de CCTV deberá incluir, sin limitarse a ello, los equipos de almacenaje y administrador de videos, los equipos controladores de la visualización, los equipos que conectan o integran con el software principal, los dispositivos de visualización para la sala de control principal, ductería y cableado en caso de ser necesario al que ya cuenta el Edificio Corporativo de YPFB, tal como se indica en los planos y especificaciones. El sistema de CCTV deberá cumplir con los requerimientos de las normativas aplicables, excepto en aquellos casos donde se indique específicamente en este documento. El CCTV deberá supervisar y monitorear la integridad de todos sus componentes. El sistema de CCTV deberá ser una solución de tiempo real que digitalice el video de cámaras estándar y use una red de área local (LAN) para transportar el video a ser observado y almacenado. Los videos podrán ser vistos por cualquier operador con privilegios desde una estación, ya que las grabaciones deberán estar disponibles en dicha red LAN. Los operadores podrán buscar grabaciones basadas en distintos criterios, incluyendo el nombre de la cámara, horario, evento, etc. El equipo de almacenaje debe prever almacenamiento de 90 días de grabación de las cámaras con las que contará el Edificio Corporativo de YPFB La Paz. El sistema de CCTV deberá contar con un sistema de servidor de base de datos (database server) capaz de almacenar la información de la configuración del sistema de video digital, informar el estado que se distribuye a todos los clientes y aceptar peticiones de los clientes para ver videos, un sistema de servidores de cámaras (cámara server) los cuales tendrán como responsabilidad la conexión con la fuente de video, la retransmisión del video a todos los clientes de las grabaciones, la detección de video por movimiento y la notificación al servidor de base de datos del estado del sistema, un sistema de servidores NAS para el almacenamiento de todos los videos generados por las cámaras, un sistema de multimonitor que serán los encargados de gestionar las diferentes vistas (mínimo 25 imágenes por cada una) de los monitores asignados. El sistema deberá soportar mínimo 150 Cámaras de CCTV IP compartibles con la plataforma BMS. En las estaciones de clientes se permitirán al operador la configuración de todos los parámetros necesarios para lo correcta operatividad del sistema de video digital, la observación en vivo de todas las cámaras, realizar la búsqueda de videos guardados, verlos y grabarlos ya sea de manera manual o automática y también podrá observar los presets que se requieran asignar. La Consola que funcionará como parte de la aplicación de investigación de seguridad, permitirá ver secuencia de grabaciones de varias cámaras a seleccionar y realizar reproducciones simultaneas y exportar dichas secuencias en un solo clip de video de una manera fácil y sencilla. Todos los componentes del sistema de CCTV deberán ser nuevos y completamente compatibles al 100%. Estos componentes incluyen los servidores de base de datos, servidores de cámaras, multimonitor, estaciones de trabajo, monitores. |  |  |  |  |
| Diseño Funcional El sistema de videovigilancia debe permitir contar con varios servidores de bases de datos, conectados entre sí para permitir el uso compartido de vídeo en directo y grabado entre los sistemas en una arquitectura distribuida del sistema de vídeo. El vínculo entre los sistemas deberá ser configurable para permitir la transmisión de datos de vídeo y / o información de eventos del sistema. Los operadores configurados en uno de los sistemas distribuidos (su sistema local), deberán ser capaces de ver el video en directo o grabado en uno o más de los otros sistemas distribuidos (sistemas remotos), en función de su configuración de seguridad. También se permitirá a los operadores controlar las cámaras con funcionalidad pan / tilt / zoom en los sistemas remotos. Las cámaras de los sistemas remotos serán presentadas al operador en la misma interfaz de usuario como en su sistema local. Los sistemas que requieren una segunda instancia de la interfaz de usuario de operador o interrupción en la conexión al sistema existente para permitir la visualización de las cámaras remotas no serán aceptables. No será posible que los operadores puedan configurar cámaras en los sistemas remotos. Toda la configuración y administración del sistema se deberá realizar en cada sistema local para mantener la seguridad e integridad del sistema. |  |  |  |  |
| Hardware: Servidores, PC clientes, e infraestructura de red YPFB Suministrara el hardware de Servidores, 1 DataBase Server, 6 Servidores para Cámara Server ,1 Servidor NAS (para los 90 Días Requeridos), Pc Clientes y conectividad a la red LAN, necesarios para la instalación del Sistema de CCTV con su respectiva redundancia, según los requerimientos mínimos de hardware del proveedor del sistema de CCTV compatible con el BMS. |  |  |  |  |
| Instalación del Software Administrador CCTV El tipo de Instalación a realizarse debe ser considerado tipo "llave en mano". La instalación, software de CCTV, conexión y configuración deberá ser realizada por personal especializado y el arranque del software CCTV deberá ser realizado por personal autorizado y certificado por el Fabricante. La configuración del Software Administrador CCTV debe cumplir todo lo solicitado en los puntos especificados anteriormente para monitoreo, Grabación, alertas y todo lo necesario para complementar un Edificio Inteligente. La empresa adjudicada deberá proporcionar los materiales necesarios (Incluido el que no esté mencionado en la presente invitación) y mano de obra necesaria para la instalación. El proveedor deberá proporcionar los materiales y todo lo necesario para la instalación de los equipos ofertados en la solución. Se deben emplear materiales de primera calidad. Mismos que deben ser verificados por personal de YPFB antes de ser utilizados. Todo daño y/o perjuicio ocasionado a los bienes de la institución producto de los servicios de Instalación, materia del presente proceso de contratación, será de responsabilidad del proveedor, estando obligado a reponer y/o reparar el daño ocasionado en forma inmediata. La Empresa Adjudicada debe realizar la coordinación multidisciplinaria, con supervisión de YPFB y todos los actores de obra (GTIC, GSAC, DIMC; DCC) a objeto de evitar traslape de actividades. |  |  |  |  |
| Configuración del Software Administrador de CCTV El sistema de administración de CCTV deberá ser compatible con el resto de las aplicaciones que formarán parte de la automatización del edificio. Se deberá realizar la programación, mapeo y configuración de todos los componentes de los sistemas en el software administrador BMS. Esta programación debe ser realizada por personal certificado por el fabricante. |  |  |  |  |
| Puesta en Marcha El proponente debe entregar un cronograma general de la implementación del Software/Hardware Administrador BMS como parte integral de su propuesta técnica en el proceso licitatorio. La empresa adjudicada que resultase ganador de la licitación, deberá hacer un relevamiento a detalle y presentará un cronograma ajustado que incluya todo lo necesario para garantizar la puesta en marcha del Software/Hardware Administrador BMS. La gestión del proyecto no debe significar ningún costo adicional para YPFB. |  |  |  |  |
| 3. Control de Acceso |  |  |  |  |
| Normativa Aplicable De manera general, los proponentes deberán aplicar las normativas necesarias en la elaboración de la ingeniería de diseño, la ingeniería de detalle, la instalación y la puesta en marcha del sistema. El sistema de gestión de vídeo digital deberá estar diseñado y desarrollado con los siguientes estándares: • ISO 9001 (2000). • ISO / IEC 15504 Nivel 3 o más alto (SPICE 2.0 Mejora de Procesos de Software y determinación de la capacidad). • Nivel SEI CMM 4 o superior (American Software Engineering Institute - Capability Maturity Model). |  |  |  |  |
| Condiciones Aplicables La empresa adjudicada deberá proveer todos los materiales, mano de obra calificada, equipos para la correcta instalación y puesta en marcha del sistema de Control de Acceso de acuerdo con las especificaciones técnicas, comprende también el desarrollo de la ingeniería de detalle, planos eléctricos, planos As Built e información técnica referida a la administración, pruebas de funcionamiento (SIMULACROS), entrenamiento de operación y mantenimiento de todo el sistema de Control de Acceso en el edificio. Acorde a los requerimientos del Edificio y a sus componentes instalados, el sistema de Control de Acceso deberá prever entre sus costos, la programación para la compatibilidad de monitoreo con el sistema de automatización del Edificio Corporativo YPFB La Paz. |  |  |  |  |
| Características y Tipo del Módulo o Subsistema Control de Acceso La arquitectura debe estar compuesta por controladores de acceso que debe estarn conectados con el sistema BMS, que se encargará de la administración de acceso de empleados, vehículos y visitantes, control de acceso a los ascensores, además de las alarmas relacionadas sobre acceso y fallas en las puertas dentro de la Torre que estén integradas a la arquitectura. Cada piso deberá contar con controladores independientes por cada puerta. Todas las acciones relacionadas a la puerta en cada área, serán supervisadas y monitoreadas por el sistema BMS, dando así la centralización de los eventos de control de acceso en el edificio. Para los ascensores se deberá disponer mínimo de tres (3) controladores, los cuales deben permitir la automatización del llamado y llegada a piso de cada persona de acuerdo con el nivel asignado, para ello se deberá colocar una lectora externa por cada ascensor y en cada piso para el llamado del mismo y la otra deberá estar dentro para la selección del piso. El sistema BMS no solo deberá supervisar y monitorear las puertas de la Torre, sino que deberá registrar los eventos de cada empleado y visitante en relación al control de acceso; a cada empleado se le podrá realizar la configuración de puertas que podrá accesar, horarios y zonas de acceso a la torre, además de realizar reportes específicos por cada empleado; saber la cantidad de empleados que existen en un piso o zona entre otros. Por otro lado podrán realizar registro y asignación de carné a visitantes, además de asignar carné temporal a empleados por medio de la herramienta web reception. El sistema de Control de Acceso deberá estar fabricado por una empresa certificada bajo el standard ISO9001 y cumplir con los requerimientos de BS EN9011: ANSI/ASQC Q9001-1994. El sistema de Control de Acceso y sus componentes deberán estar listados por Underwriter Laboratories Inc. (UL) bajo el estándar de prueba apropiado para aplicaciones de seguridad y la instalación también deberá cumplir con el estándar de UL correspondiente. Todos los componentes del sistema de Control de Acceso deberán ser nuevos y completamente compatibles. Estos componentes incluyen los servidores de base de datos, estaciones de trabajo, controladores de acceso y controladores de puertas. |  |  |  |  |
| 3.4 Diseño Básico |  |  |  |  |
| Características Básicas del Equipamiento con el que suministrará YPFB El sistema de Control de Acceso contará, con mínimo las siguientes premisas: YPFB suministrara un equipo para el servidor de base datos BMS mínimo con las siguientes características: Procesador Intel Xeon (6 cores) 2.2GHz (E5-2420 v2 o equivalente) 16 GB de RAM. Disco Duro de 700 Gb de 15000 RPM Unidad de DVD Dual Layer 1000 Mbps NIC para conexión de red con los controladores de acceso y demás componentes. Tarjeta gráfica que admita una resolución de 1280x1024 píxeles y color de 24 bits. Windows Server 2012 R2 (edición de 64 bits). Microsoft SQL Server 20012 (edición de 64 bits). Microsoft Internet Explorer 11. YPFB incluirán dos (2) estaciones de cliente. La estación de operador integrado deberá tener como mínimo los siguientes componentes de hardware y sistema operativo necesarios para apoyar la integración de vídeo digital: Quad-Core Intel® Core i5-3570 @ 3.40Ghz o AMD equivalente. 8 GB de RAM. Unidad de DVD. 1.000 Mbps NIC. Microsoft Windows 10 Professional, Windows 7 ó Windows Pro. Tarjeta de video gráfica compatible con color de 24 bits y con 128 MB de RAM de vídeo a bordo. Microsoft Internet Explorer 11. YPFB suministrara para registrar a los Visitantes dos (2) estaciones de cliente web reception. La estación de operador integrado tendrá como mínimo los siguientes componentes de hardware y sistema operativo necesarios: Quad-Core Intel® Core i3 @ 3.40Ghz o AMD equivalente. 4 GB de RAM. 1.000 Mbps NIC. Microsoft Windows 10 Professional, Windows 7 ó Windows Pro. Tarjeta de video gráfica integrada compatible con color de 24 bits. Microsoft Internet Explorer 11. Todos los equipos involucrados en el sistema de Control de Acceso deberán estar conectados a una fuente de alimentación preferencial. El sistema BMS deberá ser redundante para evitar pérdidas de información originadas por posibles fallas en los equipos principales. Los equipos principales deberán estar ubicados en un rack o panel adecuado para tal fin. |  |  |  |  |
| Descripción funcional El vínculo entre el sistema BMS y los controladores de acceso deberá ser configurable para permitir la transmisión de información de eventos del sistema. Los operadores configurados en el sistema BMS, deberán ser capaces de monitorear los eventos y alarmas del sistema de acceso en función de su configuración de seguridad. También se permitirá a los operadores realizar diferentes funciones tales como reconocimiento de alarmas, realizar reportes de eventos, control de puertas (bloquear, liberar entre otras funciones), agregar nuevos empleados, asignar carné. Los operadores configurados para los visitantes, podrán registrar y asignar carné a los visitantes, además asignar carné temporales a empleados que hayan perdido u olvidado su carné de acceso. |  |  |  |  |
| Componentes del Sistema La arquitectura de control de acceso debe ser provista por el proponente y estará compuesta de la siguiente manera: - Mínimo 31 Controladores Maestros: Son los que llevarán la interconexión y administración de los dispositivos que controlarán las puertas que necesiten ser monitoreadas y supervisadas por el sistema BMS y el manejo automático de los ascensores. Esto también dependerá a nivel de seguridad como se querrá la distribución, ya que se debe tomar en cuenta que ante la posible falla o corte eléctrico de un controlador, este afecte a la menor cantidad de puertas o pisos posibles. Para la conexión de red, se requiere 31 puntos de red 10/100 BaseT. Un controlador tiene la capacidad de controlar 16 puertas (dependiendo de la cantidad de transito de cada puerta), además puede administrar hasta 64 entradas supervisados y 64 salidas supervisados, la distancia de conexión entre el controlador y la última puerta a controlar es hasta 1200 metros de distancia. La conexión del controlador con los controladores de las puertas se realiza mediante protocolo bus LonWorks, y la comunicación del Controlador con el administrador (BMS) es vía Ethernet. - Mínimo Un (1) Controlador por Puerta a supervisar (Total mínimo 269 controladores de puertas):: Es el controlador que se encargará de dar control a la puerta en particular, el mismo podrá recibir el marcaje por medio de la lectora o al pulsar el botón de salida, dicha señal va de forma codificada al controlador quien en su base de datos confirmará si dicho empleado tendrá acceso o no a la misma, en caso de que dicha persona tenga acceso, el controlador enviará la señal eléctrica para liberar la puerta. Otra función que deberá tener es la de controlar el funcionamiento automático de los ascensores, donde el empleado podrá tener la disponibilidad de uso de acuerdo con su asignación. Se deberán considerar mínimo 269 controladores de puerta. - Mínimo 30 Controladores R para la automatización de los ascensores. Estos controladores deberán automatizar la selección del piso en el ascensor. La persona podrá dirigirse solo a los pisos que tenga asignados. - Dos (2) Fuentes de Poder de 12V por cada Controlador: Cada controlador deberá tener dos fuentes de 12V y 6A, para así alimentar a todas las controladores de puerta que se encuentran interconectados con dicho controlador y las cerraduras magnéticas que se encargarán de mantener la puerta cerrada hasta que reciba la señal de liberación por parte de la controladora de puerta, para los ascensores solo se requieren dos fuentes por cada uno. Un total de 35 Fuentes de Alimentación. - Baterías de respaldo de 12V 12A para las fuentes de alimentación: En total se requerirá de 35 baterías. - Relé 12V: Se requieren mínimo 200 para el conjunto de puertas que se van a controlar y para la automatización de los ascensores. - Gabinetes metálicos : Para las 31 Controladoras, 269 Controladores de Puerta y 30 para las controladoras de Ascensor. |  |  |  |  |
| Hardware: Servidores, PC clientes, e infraestructura de red YPFB Suministrara el hardware de 1 Servidor, 3Pc Clientes y conectividad a la red LAN, necesarios para la instalación del Sistema de Control de acceso con su respectiva redundancia, según los requerimientos mínimos de hardware del proveedor del sistema de Control de Acceso compatible con el BMS. |  |  |  |  |
| 4. Eficiencia Energética (Iluminación y Medición de tableros Eléctricos) |  |  |  |  |
| Normativa Aplicable De manera general, los proponentes deberán aplicar las normativas necesarias en la elaboración de la ingeniería de diseño, la ingeniería de detalle, la instalación y la puesta en marcha del sistema. El sistema de gestión de vídeo digital deberá estar diseñado y desarrollado con los siguientes estándares: • ISO 9001 (2000). • ISO / IEC 15504 Nivel 3 o más alto (SPICE 2.0 Mejora de Procesos de Software y determinación de la capacidad). • Nivel SEI CMM 4 o superior (American Software Engineering Institute - Capability Maturity Model). El sistema de Eficiencia Energética debe cumplir con los requerimientos de BS EN9011: • ANSI/ASQC Q9001-1994. El sistema de CCTV y sus componentes deberán estar listados por Underwriter Laboratories Inc. (UL) bajo el estándar de prueba apropiado para aplicaciones de seguridad y la instalación también deberá cumplir con el estándar de UL correspondiente. |  |  |  |  |
| Condiciones Aplicables La empresa adjudicada deberá proveer todos los materiales, mano de obra calificada, equipos para la correcta integración y puesta en marcha del sistema de Eficiencia Energética de acuerdo al Hardware con el que contará el Edificio Corporativo de YPFB, comprende también el desarrollo de la ingeniería de detalle, planos eléctricos, planos “As – Built” e información técnica referida a la administración, pruebas de funcionamiento (SIMULACROS), pruebas de “start – up” conjuntas con todos los módulos, entrenamiento de operación y mantenimiento de todo el sistema de Eficiencia Energética y la integración con el sistema administrador BMS a instalarse en el edificio.Acorde a los requerimientos del Edificio y a sus componentes instalados, el sistema de Circuito Cerrado de Televisión deberá prever entre sus costos la programación para la compatibilidad de monitoreo con el sistema de automatización del Edificio Corporativo YPFB La Paz. |  |  |  |  |
| Características y Tipo del Módulo o Subsistema Eficiencia Energética El sistema de Eficiencia Energética deberá incluir, sin limitarse a ello, los equipos de medición, sensores de iluminación y los equipos controladores para la monitorización, los equipos que conectan o integran con el software principal BMS, los dispositivos de visualización para la sala de control principal, ductería y cableado en caso de ser necesario al que ya cuenta el Edificio Corporativo de YPFB, tal como se indica en los Todos los componentes del sistema de Eficiencia Energética deberán ser nuevos y completamente compatibles al 100%. |  |  |  |  |
| Provisión e Instalación de la Supervisión de los Tableros Inteligentes en Baja Tensión 400/231 V Se debe supervisar los siguientes tableros: a. TABLERO PRINCIPAL. El tablero principal estará conformado por un mínimo de tres cuerpos o gabinetes modulares distribuidos: - Gabinete (o cuerpo) de Energía Comercial (de la red pública) - Gabinete (o cuerpo) de Energía de Emergencia (de los Generadores) - Gabinete (o cuerpo) de Juego de barras - Gabinete (o cuerpo) de Control y Medición b. TABLEROS SECUNDARIOS. Cantidades: - Sótano 3 1 (Uno) Módulos: EC y EE - Sótano 2 1 (Uno) Módulos: EC y EE - Sótano 1 1 (Uno) Módulos: EC y EE - Piso 1 (Planta Baja) 1 (Uno) Módulos: EC, ER y EE - Piso 2 (Mezzanina) 1 (Uno) Módulos: EC y EE - Piso 3 (auditórium) 1 (Uno) Módulos: EC, ER y EE - Piso 4 (Comedor) 1 (Uno) Módulos: EC y EE - Piso 5 (Piso Tipo) 1 (Uno) Módulos: EC, ER y EE - Piso 6 (Piso Tipo) 1 (Uno) Módulos: EC, ER y EE - Piso 7 (Piso Tipo) 1 (Uno) Módulos: EC, ER y EE - Piso 8 (Piso Tipo) 1 (Uno) Módulos: EC, ER y EE - Piso 9 (Piso Tipo) 1 (Uno) Módulos: EC, ER y EE - Piso 10 (Piso Tipo) 1 (Uno) Módulos: EC, ER y EE - Piso 11 (Piso Tipo) 1 (Uno) Módulos: EC, ER y EE - Piso 12 (Piso Tipo) 1 (Uno) Módulos: EC, ER y EE - Piso 13 (Piso Tipo) 1 (Uno) Módulos: EC, ER y EE - Piso 14 (Piso Tipo) 1 (Uno) Módulos: EC, ER y EE - Piso 15 (Presidencia) 1 (Uno) Módulos: EC, ER y EE - Terraza 1 (Uno) Módulos: EC y EE Donde: EC : Módulo de Energía Regulada EE : Módulo de Energía de Emergencia ER : Módulo de Energía Regulada Los pisos con energía regulada contarán con una UPS de 20 kVA cada uno, por lo que se debe considerar un arreglo que permita una entrada y una salida debidamente protegida. La supervisión de los tableros deberá contemplar lo siguiente: - Se deberá considerar la supervisión y control de cada disyuntor térmico (breaker) instalado en los tableros. Dichos disyuntores térmicos deberán ser monitoreables y permitir su lectura de estado desde el software administrador BMS (BMS) a instalarse en el edificio. En caso de emergencia mínimamente se podrá activar el disparo de los disyuntores térmicos. - El medidor de energía deberá ser digital y con display, debe estar instalado sobre la puerta principal sin que se pierda el grado IP de las cajas. El mismo deberá permitir la lectura desde el BMS (BMS) mediante un protocolo estándar que sea compatible con el sistema de automatización. Los registros mínimos serán: voltaje de línea, voltaje de fase, corriente, frecuencia, factor de potencia, potencia máxima consumida (histórica), potencia instantánea, energía consumida. Esta información deberá contar con un registro por fecha y hora y deberá ser descargable a través del sistema de automatización o desde el tablero mismo. Características de los equipos de supervisión: - Mínimo 40 dispositivos de supervisión de disyuntores térmicos (breakers): - Permita visualizar la información en tiempo real e histórica y las tendencias en tiempo real desde múltiples ubicaciones a través de cualquier interfaz web estándar. - Detectar automáticamente los dispositivos serie Modbus conectados para una fácil configuración. - Envío de correos electrónicos, FTP o HTTP, de datos seleccionados registrados hacia su PC para análisis adicionales. - Selección de los intervalos de registro y los temas que desea registrar. - Garantizar la seguridad de los datos y del sistema mediante la protección mediante contraseña y el acceso controlado a las páginas web personalizadas. - Debe contar con comandos de reinicio de control simple para dispositivos compatibles (por ejemplo, min / max, energía acumulada, etc.) - Actividades de mantenimiento de equipos de registro a través de la interfaz web. - Mínimo 40 dispositivos de medición de energía: - Fácil de instalar, en corte estándar para DIN 96 x 96 mm, sin necesidad de herramientas. - Medidor compacto con profundidad de mínimo 70 mm conectable hasta 690 V L-L sin transformadores de tensión para instalaciones conformes a la categoría III. - Pantalla remota. - Funcionalidad de pasarela Ethernet a través del puerto RS-485. - Fácil de operar. Navegación intuitiva con menús autoguiados, con selección de idioma, seis líneas, cuatro valores concurrentes. - Minimo 2 LEDs que ayude al usuario a confirmar el funcionamiento normal con un LED verde - indicador de latido / comunicaciones y el LED ámbar - personalizable para alarmas o salidas de impulsos de energía. - Monitoreo web integrado que muestre información en tiempo real registradas y verifican las comunicaciones. - Fácil monitoreo y control del interruptor automático. - Soporte multi-protocolo nativo para integrarse en sistemas de administración BMS. - Soporte de protocolo nativo BACnet / IP, para comunicarse a través de BACnet y Modbus en aplicaciones en las que se estén utilizando sistemas de gestión de los edificios de YPFB, sistemas de gestión energética. El equipo debe haber sido probado y certificado de acuerdo con el BACnet Testing Laboratorios (BTL). - Medición directa de la corriente en el neutro. - Análisis de la calidad de la energía. - Gestión de carga. - Registro de alarmas con fecha y hora. - Temporizador de carga - Alto rendimiento y precisión. |  |  |  |  |
| Provisión e Instalación de Sistema De Control Para Luminarias El sistema deberá tener instalados los siguientes dispositivos: A. Sensores de presencia/movimiento y luminosidad - Se deben proveer e instalar mínimamente 700 sensores de presencia/movimiento y luminosidad distribuidos en diferentes niveles del edificio (la cantidad de sensores está sujeta a las necesidades que se tengan de acuerdo al diseño de funcionamiento del sistema de iluminación del Edificio de YPFB). El alcance de cada sensor deberá ser de 12 metros como mínimo, el proveedor adjudicado deberá prever entre sus costos si considera un rango menor. - Los sensores deben ser de variado diámetro de cobertura o regulable de acuerdo a los requerimientos del lugar. - Los sensores de luminosidad deben tener la capacidad de interactuar con luminarias dimerizables para poder regular la intensidad de la luz artificial (luminarias) de acuerdo al nivel de luz natural. - Deberán tener un receptor infrarrojo incorporado para control remoto por infrarrojos. - Deberán tener la posibilidad de configurarse en modo de presencia o luminosidad. - El sensor podrá ser montado en caja o directamente en paredes huecas. - El sensor no debe necesitar ninguna fuente de alimentación externa. - El cabezal del sensor deberá inclinarse hasta 40 ° verticalmente y girado 360 ° axialmente. B. Módulos de relé - Se deberán proveer e instalar mínimamente 250 módulos de relé para el control de las lámparas sencillas. - Deberán de ser de fácil integración con los sistemas de iluminación. - Configuración del dispositivo con el configurador libre o a través del servidor web incorporado del controlador utilizado. - Salida de conmutación programable para consumidores en la red eléctrica. - Hasta 70 módulos de relé RM1 por canal con suministro de bus suficientemente dimensionado - El módulo de relé se alimentará a través del canal. - Relé biestable, libre de potencial. - Especificación IEC 62386-208, Tipo de dispositivo 7 - Función de conmutación (L-RM1). - Especificación IEC 62386-206, Tipo de dispositivo 5 - Convertidor (L-RM2). - Interfaz analógica 1 - 10 V para lámparas regulables (sólo L-RM2). C. Controladores - Se deberá proveer e instalar la cantidad de 18 controladores (Digital Addresable Lighting Interface) para poder realizar el control apropiado de las luminarias LED con las que contará el edificio. - Se debe considerar la capacidad del burden de los equipos ofertados que en éste caso debe tener capacidad de hasta el control de 64 dispositivos por canal. - Se debe considerar que el control debe ser mixto, es decir, por circuito y por luminaria. Las luminarias dimmerizables se encontrarán en los pisos tipo (Piso 5 al Piso 14 y Piso 15 de Presidencia) sin embargo la iluminación de las áreas de circulación (que en su mayoría serán luminarias LED tipo Downligth) estará controlada mediante circuitos. - El controlador deberá contar con 4 canales como mínimo. - Deberá tener funciones de puerta de enlace para la integración de en redes BACnet. - Deberá soportar los protocolos BACnet / IP (Ethernet) o BACnet MS / TP. - Soportará hasta 80 dispositivos y mínimamente 16 grupos por canal . - Deberá contar con control de luz constante integrado. - Deberá tener un servidor web integrado para la configuración del dispositivo y para la supervisión de puntos de datos. - Prueba y asignación de los dispositivos a través de la interfaz web. - Sustitución de dispositivos sin herramientas de software adicionales. - Comisionamiento de con identificación de lastre única (GTIN / SNR). - Interfaz IEC 62386 (Tipo de dispositivo Parte 201-208). - Deberá cumplir con las normas ANSI / ASHRAE - 135-2008 e ISO 16484-5. - Deberá contar con un analizador de protocolo integrado. - Deberá soportar pruebas periódicas de luces de emergencia. - Soportará el modo de grabación de la lámpara. D. Fuente de alimentación - Se deberán considerar fuentes de alimentación para los controladores. E. Controladores de relé RP - Se deberán considerar uno (1) de ocho (8) relés, 20 de 16 relés, 14 de 32 y uno (1) de 48 relés respectivamente. - Deberán estar listado UL (UL E133813). - Deberán contar con comunicación de BACnet MS / TP a la red BAS. - Deberán tener separación del compartimiento de línea y baja tensión. - Firmware de placa controladora actualizable. - Transformador de 347 VCA (opcional). - Líneas de voltaje baja (opcional). - Contactores de iluminación multipolar (opcional). - Transformador auxiliar de 24 VCA. - Fuente de alimentación de 24 VCC. - Enrutador IP BACnet. - Derivación de emergencia UL924 (opcional). F. Cableado - Se debe proveer e instalar todo el cableado de control que sea necesario para el correcto funcionamiento del sistema de iluminación. Se dispondrá de la escalerilla eléctrica - La instalación del cableado se debe realizar de acuerdo a los requerimientos que se tengan en el diseño de funcionamiento de las luminarias. - Se debe dejar en cada punto de conexión un remanente de reserva para futuras ampliaciones (se prevé crecimiento del 20%). |  |  |  |  |
| 5. Control de Activos por RFID |  |  |  |  |
| Normativa Aplicable De manera general, los proponentes deberán aplicar las normativas necesarias en la elaboración de la ingeniería de diseño, la ingeniería de detalle, la instalación y la puesta en marcha del sistema. El sistema de gestión de vídeo digital deberá estar diseñado y desarrollado con los siguientes estándares: • ISO 9001 (2000). • ISO / IEC 15504 Nivel 3 o más alto (SPICE 2.0 Mejora de Procesos de Software y determinación de la capacidad). • Nivel SEI CMM 4 o superior (American Software Engineering Institute - Capability Maturity Model). El sistema de Eficiencia Energética debe cumplir con los requerimientos de BS EN9011: ANSI/ASQC Q9001-1994. El sistema de control por RFID y sus componentes deberán estar listados por Underwriter Laboratories Inc. (UL) bajo el estándar de prueba apropiado para aplicaciones de seguridad y la instalación también deberá cumplir con el estándar de UL correspondiente. |  |  |  |  |
| Condiciones Aplicables La empresa adjudicada deberá proveer todos los materiales, mano de obra calificada, equipos para la correcta integración y puesta en marcha del sistema de Control de Activos por RFID de acuerdo al Hardware con el que contará el Edificio Corporativo de YPFB, comprende también el desarrollo de la ingeniería de detalle, planos eléctricos, planos “As – Built” e información técnica referida a la administración, pruebas de funcionamiento (SIMULACROS), pruebas de “start – up” conjuntas con todos los módulos, entrenamiento de operación y mantenimiento de todo el sistema de Control de Activos por RFID y la integración con el sistema administrador BMS a instalarse en el edificio. Acorde a los requerimientos del Edificio y a sus componentes instalados, deberá prever entre sus costos la programación para la compatibilidad de monitoreo con el sistema de automatización del Edificio Corporativo YPFB La Paz. |  |  |  |  |
| Características y Tipo del Módulo o Subsistema Control de Activos por RFID El sistema de Control de Activos por RFID deberá incluir, sin limitarse a ello, los equipos de control, antenas y los Tag (Etiquetas RFID) para la monitorización de los Activos , Además de los equipos que conectan o integran con el software principal BMS, los dispositivos de visualización para la sala de control principal, ductería y cableado en caso de ser necesario al que ya cuenta el Edificio Corporativo de YPFB, Todos los componentes del sistema de Control de Activos por RFID deberán ser nuevos y completamente compatibles al 100%. |  |  |  |  |
| Provisión e Instalación de Equipos de Control de Activos en 3 pisos del edificio • Subsuelo 1. • Hall de Ingreso. • Presidencia |  |  |  |  |
| Equipos Requeridos por piso Equipos Requeridos por piso: 2 Panel Display IP 1 I/O Modlue IP 2 RF RDIR IP / Controlador :Antena y Sensor compatibles con las frecuencias de trabajo – Radio Frequency (RF) 433 MHz On Board I/O – Infra-Red Optional (IR) 455 KHz On Board I/O – Low Frequency (LF) 125 KHz Network Infrastructure – Standalone – TCPIP LAN/WAN 10/100 Base T 2 LF Exiter long Range 2 IP RDR Bus 2 RF RDR Bus 2 I/O Modulo de Bus 1 Teclado Override Keypad 10 Fuentes de Alimentación Todos los dispositivos deben contar con su respectiva norma UL Cableado: - Se debe proveer e instalar todo el cableado de control que sea necesario para el correcto funcionamiento del sistema de Control de Activos por RFID. - La instalación del cableado se debe realizar de acuerdo a los requerimientos que se tengan en el diseño de funcionamiento de las ubicaciones de las Antenas I/O. - Se debe dejar en cada punto de conexión un remanente de reserva para futuras ampliaciones (se prevé crecimiento del 20%). |  |  |  |  |
| Hardware necesario y arquitectura YPFB Proveerá el hardware necesario como un servidor y una PC cliente para instalación de la aplicación. Según los requerimiento mínimos solicitados por el sistema de RFID. Arquitectura mínima: Tipo cliente/servidor |  |  |  |  |
| Tag o Etiquetas Los Tag o Etiquetas deben ser Activos y con las siguientes características: Frecuencias de trabajo compatible con las 2 RF RDIR IP / Controlador Antena y Sensor – Radio Frequency (RF) 433 MHz On Board I/O – Infra-Red Optional (IR) 455 KHz On Board I/O – Low Frequency (LF) 125 KHz Network Infrastructure – Standalone – TCPIP LAN/WAN 10/100 Base T Opciones }de: Trabajo interior y Exteriores Seguimiento continuo Alarmas configurables de: Cerca de puerta Adulteración (Tamper) Perdido Baja Batería En movimiento. El proveedor entregara mínimamente 100 TAG |  |  |  |  |
| Garantía de equipamiento El proponente deberá presentar una Carta en la cual se certifique que los bienes a ofertar deberán ser nuevos (de primer uso), originales de marca, con una garantía de fábrica mínima de 2 años que incluye el cambio de partes y/o repuestos, así como la mano de obra, sin costo adicional. Dicha garantía deberá estar vigente a partir de la entrega de los equipos. Este servicio debe estar disponible 7x24x365. El tiempo de respuesta OnSite no deberá exceder las cuatro (4) horas. El servicio debe ser provisto por un técnico certificado por el fabricante. La Empresa Adjudicada debe garantizar que en caso de ser necesario realizará: la ejecución de todas las obras civiles adicionales y/o configuraciones necesarias en los equipamientos de YPFB (previa coordinación con las respectivas áreas especializadas de la GTIC); para garantizar la puesta en marcha del proyecto. Los equipos y materiales adicionales que aparezcan en la ejecución del proyecto no deberán significar costos adicionales para YPFB. Provisión de Repuestos: La Empresa Adjudicada deberá garantizar contar con un stock de repuestos o dotar de los mismos por cinco (5) años después de haber vencido el periodo de garantía. Embalaje: Los equipos y partes deben ser entregados en embalajes originales, con sellos de fábrica que garanticen su apertura en el lugar de destino. Para el equipamiento que debe ser ensamblado en sitio, por su tamaño o disposición, las partes deberán presentarse en bolsas o embalajes originales del fabricante. Personal Certificado: El proveedor deberá contar con personal técnico entrenado y certificado por fábrica para la configuración e instalación de los equipos. La empresa proponente deberá garantizar mediante carta del fabricante que cuenta con personal capacitado de fábrica en otorgar servicios técnicos y soporte en Bolivia. Presentar fotocopia simple de documentación de respaldo. Reposición de Equipamiento: En caso de tener que reponer un equipo o accesorio por desperfectos de fábrica, la empresa debe reponer uno de similares características en menos de 48 horas. Manifestar aceptación y exponer la garantía que se tiene con el Fabricante. Soporte En Sitio: La empresa proponente como soporte de primer nivel deberá brindar apoyo técnico con personal en sitio en la ciudad de La Paz, a los reportes de fallas de nuestra Institución por personal calificado, mientras tenga vigencia la garantía, sin costo adicional. |  |  |  |  |
| Capacitación El proveedor deberá incluir capacitación dirigida al personal asignado de la GTIC acerca de la operación básica y parámetros de control. El proveedor deberá proveer certificados de capacitación. Asimismo dar una capacitación avanzada al personal encargado especialista de la GTIC. Para el personal encargado especialista de la GTIC, se debe incluir la capacitación oficial de fábrica en un centro de capacitación oficial del fabricante o instalaciones de YPFB para 6 personas del área técnica de la GTIC de acuerdo al siguiente detalle: - Instalación, configuración y administración BMS. - Instalación, configuración y administración Módulos del BMS (CCTV, Control de Acceso, Eficiencia Energética, HVAC, Detección de Incendios y otros ofertados). - Infraestructura y Arquitectura el BMS. - Otros Inherentes. - La empresa adjudicada deberá entregar el respectivo material de capacitación para cada tema. En formato Impreso y/o digital. Una vez iniciada la capacitación. - La capacitación debe ser impartida por personal certificado por el fabricante. Se debe entregar certificados de capacitación por parte del fabricante. El Proveedor deberá incluir horas o cupos de capacitación para cada tecnología ofertada durante el tiempo que esté vigente el soporte de los equipos y software licitados, considerando la participación de 3 personas. Se deja en claro que es mandatorio que las capacitaciones deberán ser impartidas por el fabricante mediante cursos, eventos o seminarios, incluyendo eventos en laboratorios o demostración tecnológica, en las ubicaciones que el fabricante disponga. |  |  |  |  |
| Mantenimiento preventivo Durante el tiempo de garantía el proveedor deberá efectuar mantenimiento preventivo conforme a recomendaciones de fábrica y cronograma a ser definido en la ejecución y finalización del proyecto de instalación. Al menos 6 mantenimientos preventivos de rutina de los cuales la Empresa Adjudicada debe entregar informe de las tareas realizadas. |  |  |  |  |
| Mantenimiento correctivo Durante el tiempo de garantía el proveedor deberá efectuar mantenimiento correctivo si se requiriese. La Empresa Adjudicada debe entregar informe de las tareas realizadas. |  |  |  |  |
| PERSONAL REQUERIDO La empresa deberá contar con el siguiente personal capacitado: Al menos 1 ingeniero Acreditado por el fabricante y capacitado para la implementación de un BMS y Edificios Inteligentes. Presentar fotocopia simple de respaldo del certificado, que será verificable con la presentación del documento original para verificación a la empresa adjudicada. (Presentar CV en copia simple con certificados de respaldo que avalen la capacitación solicitada para cada uno de sus profesionales): |  |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA El plazo de entrega del proyecto será de ciento cincuenta (150) días calendario, computables a partir de la emisión de la Orden de Inicio emitida por parte de la Gerencia de Tecnologías de la Información Corporativa (GTIC) de YPFB. |  |  |  |  |
| TIPO DE INSTALACION El tipo de instalación debe consistir en una solución tecnológica integral , que contempla todo o que requiera la solución y el necesario o adicional (equipos, cables, conectores, equipamiento adicional) para el correcto funcionamiento, el diseño de la solución tecnológica, la implementación de la solución, la instalación, el funcionamiento integral y correcto de la solución, las pruebas posteriores a la instalación, transferencia intelectual/tecnológica al personal a cargo de la administración de la solución tipo "hands/on" |  |  |  |  |
| COORDINACION MULTIDISCIPLINARIA La empresa adjudicada debe realizar la coordinación multidisciplinaria: con supervisión de YPFB y todos los actores y técnicos especialista de obra de la Unidad Técnica de Proyectos (UTEP), Gerencia de Seguridad Salud, Medio Ambiente, Social y Gestión Corporativa (GSAC), Dirección de Comunicación Corporativa (DCC) y la Gerencia de Tecnologías de la Información Corporativa (GTIC) de YPFB a objeto de evitar traslape de actividades. |  |  |  |  |
| AUTORIZACION DEL FABRICANTE Documento en copia simple de autorización o representación del fabricante para comercializar los bienes en Bolivia o documento equivalente o genérico (otorgado por el fabricante). La Empresa Adjudicada deberá presentar el documento original o documento actualizado a la fecha de presentación que corresponda a la copia simple presentada. |  |  |  |  |
| CARACTERISTICAS AMBIENTALES El equipamiento o unidades ofertadas contempladas en la oferta del proponente deberán poder funcionar sin problemas a la altura de la ciudad de La Paz. Lo cual deberá ser certificado por fábrica o mayorista en Bolivia, o que el proveedor pueda demostrar que existen equipos de similares características funcionando en la ciudad de La Paz, a través de órdenes de compras, facturas o contratos en copia simple. |  |  |  |  |
| GARANTIA DE LA SOLUCION BMS El proponente deberá presentar una Carta en la cual se certifique que los bienes adicionales para el funcionamiento del software a ofertar deberán ser nuevos (de primer uso), originales de marca y mismo fabricante del software, con una garantía de fábrica mínima de 2 años que incluye el cambio de partes y/o repuestos, así como la mano de obra, sin costo adicional. Dicha garantía deberá estar vigente a partir de la entrega de los equipos. Este servicio de garantía del software debe estar disponible 7x24x365. El tiempo de respuesta OnSite no deberá exceder las dos (2) horas. El servicio debe ser provisto por un técnico certificado por el fabricante. La Empresa Adjudicada debe garantizar que en caso de ser necesario realizará: la ejecución de todas las obras civiles adicionales y/o configuraciones necesarias en los equipamientos de YPFB (previa coordinación con las respectivas áreas especializadas de la JUEP y GTIC); para garantizar la puesta en marcha del proyecto. Los equipos y materiales adicionales que aparezcan en la ejecución del proyecto no deberán significar costos adicionales para YPFB. Provisión de Repuestos: La Empresa Adjudicada deberá garantizar contar con un stock de repuestos o dotar de los mismos por cinco (5) años después de haber vencido el periodo de garantía. Embalaje: El software copia digital (DVD) y equipos necesarios para el funcionamiento del software y/o partes deben ser entregados en embalajes originales, con sellos de fábrica que garanticen su apertura en el lugar de destino. Para el equipamiento que debe ser ensamblado en sitio, por su tamaño o disposición, las partes deberán presentarse en bolsas o embalajes originales del fabricante. (En caso de que el software sea únicamente descargable de la WEB la empresa adjudicada debe proveer a YPFB un ID único de descarga a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia) Personal Certificado: El proveedor deberá contar con personal técnico entrenado y certificado por fábrica para la configuración e instalación del software BMS. La empresa proponente deberá garantizar mediante carta del fabricante que cuenta con personal capacitado de fábrica en otorgar servicios técnicos y soporte en Bolivia. Presentar fotocopia simple de documentación de respaldo. Reposición de Equipamiento: En caso de tener que reponer un equipo o accesorio por desperfectos de fábrica, la empresa debe reponer uno de similares características en menos de 48 horas. Manifestar aceptación y exponer la garantía que se tiene con el Fabricante. Soporte En Sitio: La empresa proponente como soporte de primer nivel deberá brindar apoyo técnico con personal en sitio en la ciudad de La Paz, a los reportes de fallas de nuestra Institución por personal calificado, mientras tenga vigencia la garantía, sin costo adicional. Manifestar aceptación. |  |  |  |  |
| COMPATIBILIDAD DEL EQUIPAMIENTO Todos los ítems solicitados y otros accesorios requeridos deben ser 100% compatibles entre sí y con el equipamiento con el que cuenta YPFB. |  |  |  |  |
| DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO El proponente deberá adjuntar documentación técnica para respaldar su oferta, la cual debe provenir de catálogos del fabricante que formarán parte de la propuesta. Así mimo El proponente debe indicar el sitio WEB (url) donde obtener información técnica para sustentar la documentación entregada. Manuales: La Empresa Adjudicada deberá entregar toda la documentación técnica, Informe “AS-Built”, Manuales de Instalación y configuración, Referencia de Comandos, Configuración de los Equipos, Operación, Administración y Mantenimiento, en formato Impreso y/o Digital. Una vez concluida la Implementación. Acceso a mejores prácticas: La empresa adjudicada durante la implementación deberá otorgar y compartir soluciones basadas en las mejores prácticas para conseguir la consistencia y el soporte adecuado, contando además con la posibilidad de acceder a la infraestructura y base de conocimientos mundiales de Fábrica, vía Internet. Especificar URL de Soporte, Foros y Otros del fabricante y Credenciales de ingreso (ID) si se requiriese |  |  |  |  |
| INFORME POST – INSTALACION La Empresa Adjudicada debe elaborar y entregar un informe técnico “AS – Built” luego de la instalación detallando la siguiente información: • Actividades Realizadas • Planos y diagramas (en formato digital e impreso) de la instalación de los equipos. • Documentación de la instalación eléctrica, instalación de res y de su etiquetado. • Configuración de los equipos. • Administración de los Equipos. • Comandos y Configuraciones Necesarias para mantenimiento de lo implementado. • Recomendaciones para el óptimo funcionamiento de los equipos • Entregar el informe de pruebas start-up y de pruebas adicionales. Soporte de Apoyo Post Implementación. El proveedor debe comprometerse en una carta dirigida a YPFB que el Apoyo Post Implementación al equipamiento ofertado debe ser considerado tipo “llave en mano”. Mientras dure el periodo de Garantía y Soporte. Verificación de Implementación • Una vez finalizado el proceso de instalación, se procederá a la verificación del cumplimiento de la implementación solicitada. • Un especialista de campo procederá con la tarea de verificación la instalación. • Verificará todas las conexiones hayan sido realizadas acorde a las recomendaciones y exigencias del fabricante. (Verificará el aterramiento, condiciones eléctricas y otros inherentes). • Verificará la calidad de las tareas de instalación. • Verificará las condiciones ambientales y la ubicación y espaciamiento necesarios para los equipos licitados en el presente proceso. |  |  |  |  |
| PRUEBAS DE IMPLEMENTACIÓN Una vez que la Empresa Adjudicada concluya la instalación e implementación de todo el equipamiento ofertado, se deberán realizar pruebas de funcionalidad correcta, con la presencia y a conformidad de personal técnico de la GTIC asignado. Se deberán realizar pruebas de “start-up” conjuntas; de todo el funcionamiento integral del CPD; dichas pruebas se realizarán de forma conjunta con personal técnico de YPFB, otros proveedores involucrados y finalmente el proveedor debe entregar el informe de pruebas start-up y de pruebas adicionales necesarias. |  |  |  |  |
| MULTAS El PROVEEDOR se obligará a cumplir con el plazo de entrega de los bienes, caso contrario será multado con el 1% sobre el importe total de la adjudicación por día calendario de retraso. En caso de llegar al veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan para iniciar el proceso de resolución del Contrato. (MANIFESTAR ACEPTACIÓN) |  |  |  |  |
| LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES Los bienes deben entregarse e instalarse en el Subsuelo 1 del edificio Nuevo YPFB Corporativo, ubicado en la Av. El Prado esq. Reyes Ortiz, La Paz – Bolivia |  |  |  |  |
| SUSCRIPCION DE UN SLA La empresa adjudicada deberá suscribir un SLA que formará parte del contrato principal. Esto con el objeto de garantizar la calidad de instalación, soporte post-implementación, tiempo de respuesta ante fallas o incidentes con el equipamiento entregado e instalado. |  |  |  |  |

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa ofertante

## PARTE IV

## EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES

Previa a la evaluación del método de selección establecido en el presente DCD (Precio Evaluado Más Bajo o Calidad Propuesta Técnica y Costo), se deberá realizar la evaluación preliminar y verificación de errores aritméticos.

- EVALUACIÓN PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, el Comité de Contratación en sesión reservada verificará el cumplimiento de los documentos solicitados y presentados por el/los proponente(s) aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE y establecidas en el presente DCD.

En caso de existir aspectos subsanables, el Comité de Contratación podrá solicitar consultas, aclaraciones o aspectos que sea subsanables de sus propuestas, debiendo tener el respaldo de los mismos.

De no existir propuestas habilitadas que cumplan los aspectos de la evaluación preliminar requeridos en el DCD, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

- VERIFICACIÓN DE ERRORES ARITMETICOS

El Comité de Contratación verificará los errores aritméticos de la/las propuesta(s) que hayan sido habilitadas en la etapa de evaluación preliminar, verificando los valores de la Propuesta Económica presentadas en el Formulario B-1 y considerando los siguientes aspectos:

- Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.

- Cuando el monto resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad, sea incorrecto, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto ajustado.

- Si la diferencia entre el monto leído de la oferta y el monto ajustado de la revisión aritmética es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la oferta; caso contrario la oferta será descalificada.

- Si el monto ajustado por revisión aritmética supera el precio referencial del LOTE, la oferta será descalificada.

En el caso de que todas las ofertas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

- METODO DE SELECCIÓN - PRECIO EVALUADO MAS BAJO

Cuando se elija este Método, el procedimiento de evaluación será el siguiente:

- Evaluación Económica

El Comité de Contratación en base a la/las propuesta(s) económica(s) ajustada(s) y que no hayan superado el precio referencial, determinará el orden de prelación de las mismas con relación a la propuesta económica más baja.

En caso de existir un empate entre dos o más propuestas, se procederá a la evaluación de las propuestas técnicas que hubiesen empatado.

- Evaluación Técnica

La propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, se someterá a la evaluación de la propuesta técnica, verificando los formularios y/o documentos solicitados en el DCD y aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE, en caso de cumplir se recomendará su adjudicación o concertación (según corresponda), caso contrario se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo y así sucesivamente.

En caso de existir empate entre dos o más propuestas, el Comité de Contratación será responsable de definir el desempate, aspecto que será señalado en el Informe de Evaluación y Recomendación.

En caso de existir aspectos subsanables, el Comité de Contratación podrá solicitar al/los proponente(s) consultas, aclaraciones o aspectos que sean subsanables de sus propuestas, debiendo tener el respaldo de los mismos.

- Resultado de la Evaluación

Una vez evaluadas las ofertas mediante el método de selección de Precio Evaluado Más Bajo, se recomendará mediante informe al Responsable de Contratación Directa la adjudicación ó concertación ó devolución de antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

PARTE V

FORMULARIO DE VERIFICACIÓN

| DATOS GENERALES DEL PROCESO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto de la Contratación | : |  | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE USO AUTOCAD |  |  |
| Nombre del Ofertante | : |  |  |  |  |
| Número de Páginas | : |  |  |  |  |

| FORMULARIOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL DCD |  |  |  | Presentación (Acto de Apertura) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PRESENTÓ |  |  | Página N° |
|  |  |  |  | SI | NO |  |  |
| Formularios/Documentos Administrativos: |  |  |  |  |  |  |  |
| Formulario A-1 Presentación de la Oferta |  |  |  |  |  |  |  |
| Formulario de Identificación del Ofertante |  |  |  |  |  |  |  |
| Fotocopia simple del documento de identificación personal del representante legal o propietario. |  |  |  |  |  |  |  |
| Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria NIT o certificación electrónica. |  |  |  |  |  |  |  |
| Fotocopia simple del Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, la emisión de los certificados podrán ser vigentes o del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta, asimismo se deberá considerar los siguientes aspectos: - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en una sola AFP, deberá presentar el certificado de no adeudo CNA emitido por dicha administradora y el documento de no registro emitido por la otra AFP. - Cuando el empleador tiene a sus dependientes registrados en ambas AFP’s deberá presentar los certificados de no adeudo emitidos tanto por Futuro de Bolivia S.A. como por BBVA previsión AFP S.A. - No es sujeto de contrataciones para YPFB, el empleador que presentare el documento de NO REGISTRO de ambas AFP’s. |  |  |  |  |  |  |  |
| FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |  |  |
| Formulario B-1 Propuesta Económica. |  |  |  |  |  |  |  |
| FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |
| Formulario C-1 Propuesta Técnica (Especificaciones Técnicas solicitadas y propuestas). |  |  |  |  |  |  |  |
| Formulario A-2 Experiencia de la Empresa |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR LEÍDO EN ACTO DE APERTURA: |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM Nº | DETALLE DEL BIEN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO (Bs.) |  | PRECIO TOTAL (Bs.) |  |
| 1 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE USO AUTOCAD | Global | Licencias |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

PARTE VI

MODELO DE CONTRATO

El presente es un modelo es referencial el cual puede sufrir modificaciones de acuerdo a las características particulares del presente proceso de contratación.

CONTRATO YPFB/DLG:

La Paz,

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE____________ _______________________________

CÓDIGO: _______________

INCLUIR EL SIGUIENTE TEXTO EN CASO DE QUE CORRESPONDA:

SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE _______

En el registro de Escrituras Públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar el presente Contrato para la adquisición de ______________________, sujeto a los siguientes términos y condiciones:

PRIMERA. (PARTES CONTRATANTES)

  - YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS, con Número de Identificación Tributaria (NIT) N° 1020269020, con domicilio en _________________________ de la ciudad de ______________, representada legalmente por ____________________________ con Cédula de Identidad N° _________________________, designado mediante ____________________________, que en adelante se denominará la ENTIDAD,

  - _____________________________, una empresa constituida bajo las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia, inscrita en el Registro de Comercio de Bolivia concesionado a FUNDEMPRESA bajo Matrícula Nº ______________, con Número de Identificación Tributaria (NIT) _______________, con domicilio en _______________________________ de la ciudad de _________________, representada legalmente por ____________________con Cédula de Identidad ___________________________, en virtud al Testimonio de Poder _______________________ N° ____________________, otorgado ante Notaría de Fe Pública N° ________________del Tribunal Departamental de Justicia de _________________,que en adelante se denominará el PROVEEDOR.

Tanto la ENTIDAD como el PROVEEDOR podrán ser denominados individualmente e indistintamente como “Parte” o colectivamente “Partes”.

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO)

2.1. 	La ENTIDAD mediante la modalidad de contratación _______________________ con código de proceso _____________________, llevó adelante el proceso de contratación para la adquisición de ______________________________,realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Reglamento _____________________ aprobado mediante Resolución de Directorio ____________________________ y el documento de contratación directa.

2.2.	Por su parte el PROVEEDOR reúne las condiciones y experiencia para llevar a cabo la Adquisición detallada en el presente Contrato.

TERCERA.- (DISPOSICIONES GENERALES)

3.1.	Definiciones: A menos que el contexto exija otra cosa, cuando se utilicen en este Contrato los siguientes términos, en plural o singular, tendrán los significados que se indican a continuación:

| Adquisición: | Significa la compra de __________________________, que será entregada por el PROVEEDOR a favor de la ENTIDAD conforme al objeto del presente Contrato, con su personal, materiales y recursos, bajo su exclusiva responsabilidad y riesgo, cumpliendo las previsiones de este Contrato, sus anexos y la Ley Aplicable. |
| --- | --- |
| Contrato: | Es el presente documento celebrado entre las Partes, junto con todos los anexos que forman parte integrante del mismo. |
| Responsable o Comité de Recepción: | Es una o más personas designadas por la ENTIDAD, quienes serán responsables de la verificación y recepción de la Adquisición a ser entregada por el PROVEEDOR, conforme lo establecido en el presente Contrato. |
| Ley Aplicable: | Son las normas constitucionales, leyes, decretos supremos y toda otra disposición legal vigente y publicada en el Estado Plurinacional de Bolivia. |
| Unidad Solicitante: | Es la ___________________________ de la ENTIDAD. |

3.2. 	Relación entre las Partes: Ninguna estipulación del presente Contrato podrá interpretarse en el sentido que entre las Partes existe una relación de empleador y empleado o de mandatario y mandante. Conforme a este Contrato, el personal que tenga relación con la Adquisición estará exclusivamente a cargo del PROVEEDOR, quien será plenamente responsable por todos los aspectos relacionados con este Contrato y la Ley Aplicable.

3.3.	Ley que rige el Contrato: Este Contrato, su significado e interpretación y la relación que crea entre las Partes se regirá por Ley Aplicable.

3.4.	Idioma: Este Contrato se ha celebrado en castellano, idioma por el que se regirán obligatoriamente todas las materias relacionadas con el mismo o su interpretación.

3.5.	Encabezamientos: El contenido de este Contrato no se verá restringido, modificado o afectado por los encabezamientos.

3.6.	Totalidad del acuerdo: Este Contrato contiene todas las estipulaciones, condiciones y disposiciones convenidas entre las Partes. Ningún agente o representante de ninguna de las Partes tiene facultades para hacer ninguna declaración ni para comprometerse o convenir nada que no esté estipulado en el Contrato y las declaraciones, compromisos y convenios que no consten en el mismo no obligarán a las Partes ni comprometerán su responsabilidad.

3.7.	Plazos: Todos los plazos establecidos en este Contrato y sus anexos se entenderán como días calendario, salvo indicación expresa en contrario.

3.8.	Mayúsculas: El uso de las mayúsculas se entenderá conforme a las denominaciones otorgadas en este instrumento, o de acuerdo a su contexto, usando indistintamente en plural o singular.

3.9.	Discrepancias: En caso de presentarse incompatibilidad de interpretación y/o aplicación entre el Contrato y alguno de sus anexos, o los anexos entre sí, prevalecerá siempre lo dispuesto en el Contrato y entre anexos prevalecerá el más específico de ellos sobre otro más genérico.

CUARTA.- (NATURALEZA DEL CONTRATO)

El presente Contrato es de naturaleza administrativa, por tanto su aplicación e interpretación deberá realizarse en el marco de la normativa legal vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia.

QUINTA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO)

Forman parte integrante e indivisible del presente Contrato, los anexos que se detallan a continuación y que tienen por finalidad complementarse mutuamente:

Anexo 1:	Documento de contratación directa o documento base de contratación, aclaraciones y enmiendas.

Anexo 2:	Propuesta adjudicada (oferta técnica y oferta económica).

Anexo 3:	Acta de Concertación (si corresponde)

Anexo 4:	Garantía.

Anexo 5:	(insertar otro (s) que se puedan considerar importantes)

SEXTA.- (OBJETO DEL CONTRATO)

El objeto del presente Contrato es la adquisición de ________________________________, suministrada por el PROVEEDOR con estricta y absoluta sujeción a este Contrato y en conformidad a los anexos que forman parte integrante e indivisible del presente Contrato.

SÉPTIMA.- (VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO)

7.1. 	Vigencia:

El presente Contrato tendrá vigencia desde el día de su suscripción por ambas Partes hasta la emisión del acta de cierre de Contrato por parte de la ENTIDAD.

7.2. 	Plazo:

El PROVEEDOR entregará la Adquisición en el plazo máximo de __________________ días calendario, computables a partir de la instrucción de la Unidad Solicitante.

OCTAVA.- (LUGAR DE ENTREGA)

El lugar de entrega de la Adquisición será___________________________ de la ENTIDAD ubicado en la ciudad de _________________, en coordinación con el Responsable o Comité de Recepción.

NOVENA.- (MONTO DEL CONTRATO)

El monto total propuesto y aceptado por las Partes para la ejecución del objeto del presente Contrato es de Bs_____________________ (______________________________Bolivianos) de acuerdo al siguiente detalle de precios unitarios:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD. | Precio Unitario (Bs.) | PRECIO TOTAL (Bs.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TOTAL |  |

El precio o valor final de la Adquisición será el resultante de aplicar los precios unitarios de la propuesta adjudicada a las cantidades de la Adquisición efectiva y realmente provista.

El PROVEEDOR declara que el precio establecido en el Contrato comprende todos los costos de verificación, transporte, impuestos, aranceles, gastos de seguro, así como accesorios, insumos y demás obligaciones legales, inclusive lucro de todos los gastos que se generen, directa o indirectamente de la Adquisición, mencionando sin limitar los gastos de servicios auxiliares, cuando sean necesarios para el cumplimiento integral de las disposiciones contractuales hasta el término final del Contrato, no dando lugar a ninguna clase de reclamos del PROVEEDOR a título de revisión de precio o reembolso ni cualquier otro similar a la ENTIDAD.

- El precio por trabajos o servicios adicionales no previstos en el Contrato y que fueran necesarios ejecutar, deberá ser objeto de previo acuerdo escrito entre las Partes. En ningún caso la ENTIDAD reconocerá costos por trabajos adicionales que previamente no tuvieran su expresa aprobación y no se haya cumplido con lo establecido en el Contrato.

DÉCIMA.- (FORMA DE PAGO)

El monto del presente Contrato será pagado por la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR, una vez emitido el informe de conformidad por el Responsable o Comité de Recepción del lugar (de los lugares) donde se realice la (s) entrega(s).

El pago se realizará vía sistema integrado de gestión y modernización administrativa (SIGMA) en moneda nacional (bolivianos), debiendo el PROVEEDOR presentar la siguiente documentación para pago:

- Solicitud de pago.

- Factura original.

- Fotocopia de registro sistema integrado de gestión y modernización administrativa (SIGMA).

- Cédula de identidad del representante legal.

- Fotocopia de número de identificación tributaria (NIT).

DÉCIMA PRIMERA.- (FACTURACIÓN)

El PROVEEDOR en la misma  fecha en que sea aprobada su solicitud de pago, deberá enviar su factura a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el número de identificación tributaria (NIT) 1020269020.

DÉCIMA SEGUNDA.- (GARANTÍA)

Garantía de cumplimiento de Contrato:

El PROVEEDOR garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la boleta de garantía Nº ___________________emitida por el Banco _______________________, con vigencia hasta el _______________________,a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por la suma de Bs________________ (__________________________ Bolivianos),equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del Contrato, con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

- Cualquier incumplimiento contractual en que incurra el PROVEEDOR, dará lugar a la ejecución de la boleta de garantía antes mencionada en favor de la ENTIDAD a su sólo requerimiento, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

El PROVEEDOR tiene la obligación de mantener actualizada la garantía de cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera la ENTIDAD por razones justificadas. La ENTIDAD llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad, dicha garantía estará vigente hasta 60 (sesenta) días calendario adicionales a partir de la recepción de la Adquisición.

DÉCIMA TERCERA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES)

Queda convenido entre las Partes, que el PROVEEDOR se obliga a cumplir con lo estipulado en las especificaciones técnicas y en la cláusula (Vigencia y Plazo del Contrato), caso contrario la ENTIDAD aplicará una multa equivalente al numeral%(literal por ciento) sobre el monto total del Contrato, por cada día calendario de retraso.

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD podrá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por la ENTIDAD, con base en el informe específico y documentado de los pagos o liquidación final, sin perjuicio de que la ENTIDADejecute la garantía de cumplimiento de Contrato y gestione el resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la jurisdicción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 1178.

DÉCIMA CUARTA.- (NOTIFICACIONES)

- 14.1	Las notificaciones que se cursen entre las Partes tendrán validez siempre que se envíen mediante nota por escrito, correo electrónico (e-mail), facsímile, fax u otro medio de comunicación que deje constancia documental escrita con confirmación en forma directa, a las direcciones que se indican a continuación:

| ENTIDAD | CONTRATISTA |
| --- | --- |
| Domicilio: ______________________ N° Telf.: _________________________ N° Cel.: _________________________ E-mail: _________________________ Attn.: __________________________ ___________ – Bolivia | Domicilio: ___________________ N° Telf.: _________________________ N° Cel.: _________________________ E-mail: ______________________ Attn.: ________________________ ___________ – Bolivia |

14.2	Se considerará recibida la notificación o comunicación en la fecha y hora en que se haya realizado la entrega.

14.3	Cuando cualquiera de las Partes, cambiare de domicilio, dirección postal, número fax, correo electrónico o persona de contacto, deberá notificar a la otra Parte por escrito, por lo menos con 3 (tres) días de anticipación a la fecha efectiva del cambio.

DÉCIMA QUINTA.- (RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN)

El Responsable o Comité de Recepción conjuntamente con un representante debidamente acreditado del PROVEEDOR, tendrán la función de efectuar la recepción de la Adquisición, previa conformidad de la ENTIDAD elaborándose un acta de recepción en la cual se identifique la cantidad recibida y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Si se encontraran defectos o daños en la Adquisición no se procederá a la emisión del acta de recepción en tanto el PROVEEDOR no subsane lo observado. El PROVEEDOR deberá reemplazar la Adquisición observada por otra de iguales o mejores características en un plazo máximo de numeral (literal) días calendario, corriendo por su cuenta el transporte y lo que conlleve realizar el cambio.

DÉCIMA SEXTA.- (RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR)

El PROVEEDOR se compromete a cumplir con las siguientes responsabilidades y obligaciones, que son de carácter enunciativo y no limitativo:

16.1	Responsabilidades:

a)	Cumplir con el presente Contrato.

b)	No podrá entregar la Adquisición con bienes usados o defectuosos, debiendo en su caso ser sustituidos a su costo, dentro del plazo máximo de numeral (literal) días calendario, impostergablemente.

c)	Los retrasos por parte de sub-contratistas y/o sub-vendedores, si los hubiera, serán de responsabilidad única y exclusiva del PROVEEDOR.

d)	Mantener exonerada a la ENTIDAD contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de la legislación laboral o social.

e)	Mantener indemne a la ENTIDAD contra cualquier hecho o acto originado por la ejecución del Contrato que tenga por efecto responsabilidad por vulneración de la legislación aplicable.

f)	Cumplir con las obligaciones emergentes del pago de las cargas sociales y tributarias contempladas en su propuesta, en el marco de las leyes vigentes, y presentar a requerimiento de la ENTIDAD, el respaldo correspondiente.

16.2	Obligaciones:

- Cumplir con el objeto del Contrato mediante personal especializado y dentro de las especificaciones técnicas establecidas por la Unidad Solicitante, conforme a padrones y normas técnicas usuales en provisiones de esta naturaleza, garantizando la calidad de la Adquisición.

- Realizar la Adquisición conforme a detalle y requerimiento realizado por la ENTIDAD.

- Queda establecido que los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada obligan a cumplir la Adquisición con bienes nuevos y de primera calidad, sin excepción.

- Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir el personal a su cargo o terceros durante la ejecución del presente Contrato, por acciones que se deriven de incumplimientos, accidentes, atentados, etc.

- Cumplir y acatar por sí, por su personal y subcontratistas las estipulaciones contenidas en este Contrato y la Ley Aplicable, así como cualquier determinación de orden legal emanadas de autoridades competentes, siendo el PROVEEDOR responsable por los efectos que se originaren de eventuales inobservancias, mencionando de manera enunciativa y no limitativa, lo siguiente:

- Toda norma laboral, social, de pensiones, migratoria y la que sea aplicable para posibilitar el correcto, legal y oportuno desenvolvimiento de su personal en territorio boliviano.

- Planear, programar, dirigir y ejecutar la Adquisición con calidad y seguridad a fin de garantizar el pleno cumplimiento del Contrato.

- Ser único y exclusivo responsable por todo subcontrato suscrito, en el marco del presente Contrato, así como del cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales de sus subcontratistas, proveedores y/o fabricantes que provengan o emanen de la Ley Aplicable.

- Responder por la supervisión, dirección técnica y administrativa y mano de obra de su personal, necesarias para la Adquisición, siendo para todos los efectos, el PROVEEDOR único y exclusivo responsable.

- Salvaguardar y liberar a la ENTIDAD de la responsabilidad de todos los reclamos, representaciones y procesos judiciales de cualquier naturaleza, relacionados con la Adquisición.

- Responder por los daños o pérdidas causados a la ENTIDAD o a terceros, resultantes de acción u omisión en la Adquisición.

- Ser único y exclusivo responsable por el cumplimiento de toda norma o modificación de cualquier norma laboral, social o por creación de cualquier bono o beneficio social y/o laboral, incremento salarial, doble aguinaldo u otro que provengan o emanen de la Ley Aplicable.

- Responsabilizarse, conforme a la ley, en calidad de único y exclusivo empleador, de las obligaciones y cargas sociales, seguro por riesgo, obligaciones laborales, de seguridad social, gastos médicos del personal involucrado en la ejecución y todos los que pudiera corresponder, liberando a la ENTIDAD de cualquier reclamo.

- No utilizar mano de obra de menores de edad en las labores relacionadas con el objeto del presente Contrato, ya sea directa o indirectamente a través de sus proveedores o subcontratistas, dentro de los límites establecidos por la Ley Aplicable. La ENTIDAD podrá pedir al PROVEEDOR en cualquier momento, dentro de la vigencia del presente Contrato, una declaración que certifique el cumplimiento de la presente obligación.

- Responder por la inobservancia del derecho de uso de materiales, equipos o procesos de ejecución protegidos por normas, patentes o derechos de autor, siendo responsable por el pago de derechos de autor, comisiones o cualquier sanción u otros gastos resultantes de dicha inobservancia.

- No involucrarse, ni apoyar ningún tipo de discriminación, sea por raza, grupo o clase social, nacionalidad, región, religión, deficiencia, sexo, orientación sexual, asociación sindical, filiación política o edad al contratar.

- Cumplir las leyes vigentes y los padrones de la industria sobre el horario de trabajo. Todo servicio ejecutado en horas extras, debe ser remunerado o compensado, respetando las normas vigentes.

- Los sueldos pagados a los trabajadores deben obedecer como mínimo, a lo establecido en la Ley Aplicable.

- Mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de la legislación laboral o social.

Las demás obligaciones y responsabilidades a su cargo que sin estar expresamente mencionadas, emerjan del presente Contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA.- (OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD)

La ENTIDAD se obliga en su sentido más amplio a cumplir con las siguientes obligaciones:

17.1 	Notificar al PROVEEDOR los defectos e irregularidades encontradas en la Adquisición, fijando plazos para su corrección.

17.2	Proporcionar información y detalle para la Adquisición, comunicando al PROVEEDOR eventuales cambios de normas y horarios de trabajo.

DÉCIMA OCTAVA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO)

El PROVEEDOR bajo ningún título podrá ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor o caso fortuito, las Partes podrán acordar la cesión o subrogación del Contrato, total o parcialmente, previa aprobación de la ENTIDAD, bajo los mismos términos y condiciones del presente Contrato.

La Parte que se propone ceder, transferir o subrogar el presente Contrato, debe notificar a la otra Parte, por lo menos con 15 (quince) días calendario de anticipación, para que esta última evalúe si la cesión, transferencia o subrogación afecta a sus intereses o no, lo que deberá comunicar a la Parte cedente dentro de los 15 (quince) días calendario siguientes del aviso de la cesión, transferencia o subrogación.

Una vez aprobada la cesión, transferencia o subrogación, el cedente es responsable solidario y mancomunado con el cesionario del cumplimiento de las obligaciones tal como fueron convenidas en el presente Contrato y asumir todas las obligaciones emergentes como originalmente fueron pactadas.

DÉCIMA NOVENA.- (IMPUESTOS Y TRIBUTOS)

Los tributos y/o impuestos vigentes a la fecha de suscripción de este Contrato (impuestos, tasas, contribuciones especiales y otros de similar naturaleza) que resulten directa o indirectamente del Contrato, serán de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR conforme a lo previsto en la Ley Aplicable, sin derecho a reembolso.

La ENTIDAD en caso de actuar en condición de agente de retención, podrá descontar y retener en los plazos previstos por la Ley Aplicable, de los pagos a ser efectuados, cualquier monto necesario para cubrir las obligaciones tributarias y/o impuestos.

El PROVEEDOR declara haber considerado en su propuesta los impuestos y/o tributos que tengan incidencia en la Adquisición, no correspondiendo ningún reclamo debido a error en la evaluación, ni solicitar una revisión del precio contractual.

VIGÉSIMA.- (SUBCONTRATOS)

El PROVEEDOR podrá realizar la subcontratación de algunos servicios que le permita el cumplimiento de la cláusula (Objeto del Contrato),bajo su absoluta responsabilidad y riesgo, siendo directa y exclusivamente responsable por los servicios contratados, así como también por los actos u omisiones de los subcontratistas. Ningún subcontrato de servicios o intervención de terceras personas relevará al PROVEEDOR del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades contraídas en el presente Contrato.

Las subcontrataciones que realice el PROVEEDOR de ninguna manera incidirán en el precio ofertado y aceptado por ambas Partes en el presente Contrato.

VIGÉSIMA PRIMERA.- (CONFIDENCIALIDAD)

El PROVEEDOR está obligado a guardar toda la información que obtenga o llegue a conocer durante la ejecución del Contrato, en la más absoluta reserva y confidencialidad y se compromete a no permitir que dichos datos e informaciones y el contenido de este Contrato sean transmitidos a personas que no estén involucradas en la ejecución del Contrato.

Las obligaciones que el PROVEEDOR asume bajo este Contrato con relación a la confidencialidad, subsistirán una vez finalizado el Contrato.

A la terminación del presente Contrato, por resolución o por su cumplimiento, el PROVEEDOR está en la obligación de entregar de manera inmediata a la ENTIDAD todos los documentos, notas, datos, información, y otros que hubiera entrado en posesión del PROVEEDOR en virtud a la ejecución del presente Contrato, no pudiendo retener el PROVEEDOR ninguna copia de los mismos, ya sean en papel o en formato electrónico o digital.

El incumplimiento de la obligación de confidencialidad importara:

- La adopción de medidas judiciales y sanciones de acuerdo a normas pertinentes.

- Responsabilidad por pérdida y daños.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)

La fuerza mayor o caso fortuito definidos en este Contrato, serán consideradas causal de imposibilidad sobrevenida, cuando tengan un efecto adverso y sustancial en la capacidad de cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato, que estén fuera del control de las Partes y no se deban a un acto u omisión de la Parte afectada y no sean previsibles o que de serlo, no puedan evitarse mediante la adopción de todas las precauciones razonables por la Parte que alegue fuerza mayor o caso fortuito para eximirse de la responsabilidad.

Con el fin de exceptuar al PROVEEDOR de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente Contrato, la ENTIDAD tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del Contrato, previo cumplimiento de lo establecido en la presente cláusula.

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y/o desastres naturales, etc.).

Se concibe por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, resolución de autoridad gubernamental, etc.).

22.1   Condiciones de Validez:

No se considerará que ninguna de las Partes ha incumplido sus obligaciones bajo el Contrato en la medida en que una fuerza mayor o caso fortuito que surja luego de la fecha del Contrato impida el desempeño de dichas obligaciones, siempre y cuando:

- Las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito no hayan surgido por un incumplimiento, omisión o negligencia de la Parte invocante, o en el caso del PROVEEDOR, será aplicable también a cualquier subcontratista.

- La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito le haya dado a la otra Parte un aviso inmediato de las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito y le haya dado un segundo aviso dentro de los 5 (cinco) días hábiles, donde describa la fuerza mayor o caso fortuito en detalle y provea una evaluación de las obligaciones afectadas y el período de tiempo durante el cual la Parte informante estima que no podrá desempeñar alguna o todas sus obligaciones.

- La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito haya realizado y continué realizando todos sus esfuerzos para minimizar el efecto de dicha fuerza mayor o caso fortuito, incluido minimizar retrasos en la Adquisicióny limitar el daño a la misma.

Previo cumplimiento por parte del PROVEEDOR de lo establecido precedentemente dentro de los 2 (dos) días hábiles la ENTIDAD debe aprobar la existencia del impedimento, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego a la ENTIDAD por escrito la ampliación del plazo del Contrato y/o pago de multas.

22.2   Cumplimiento ininterrumpido:

Cuando ocurra una fuerza mayor o caso fortuito, el PROVEEDOR hará todos los esfuerzos para seguir desempeñando sus obligaciones bajo el Contrato, en la medida en que sea factible y durante el período de dicha fuerza mayor o caso fortuito protegerá y asegurará la Adquisición de la manera que lo solicite la ENTIDAD.

22.3   Prórrogas:

Si una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito afecta el plazo de entrega o cualquier otra fecha límite de realización, dicha fecha límite se prorrogará de conformidad a lo establecido en el presente Contrato.

Durante este periodo las Partes soportaran independientemente sus respectivas perdidas por lo cual no podrán oponerse este argumento a reclamo por pagos debidos bajo el presente Contrato.

Si la razón impeditiva o sus causas perduraren por más de 10 (diez) días calendario consecutivo, cualquiera de las Partes deberá notificar a la otra, por escrito, la resolución del Contrato de conformidad a la cláusula (Terminación del Contrato).

VIGÉSIMA TERCERA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO)

El presente Contrato concluirá por una de las siguientes causas:

23.1   	Por Cumplimiento del Contrato:

De forma normal, tanto la ENTIDAD como el PROVEEDOR darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el acta de cierre de Contrato suscrita por ambas partes.

23.2    	Por Resolución del Contrato:

Si se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el Contrato, a los efectos legales correspondientes, la ENTIDAD y el PROVEEDOR acuerdan las siguientes causales para procesar la resolución del Contrato:

23.2.1 	Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al PROVEEDOR.

La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por incumplimiento del Contrato por parte del PROVEEDOR.

- Por disolución del PROVEEDOR.

- Por quiebra declarada del PROVEEDOR.

- Por incumplimiento injustificado del plazo de entrega de la Adquisición sin que el PROVEEDOR adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la entrega dentro del plazo vigente.

- Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega alcance el 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el 20% (veinte por ciento) de forma obligatoria.

- Por motivos de fuerza mayor o caso fortuito.

- Por incumplimiento de la cláusula (Anticorrupción).

23.2.2   	Resolución a requerimiento del PROVEEDOR, por causales atribuibles a la ENTIDAD.

El PROVEEDOR podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD para la suspensión de la Adquisición por más de treinta (30) días calendario.

- Si apartándose de los términos del Contrato, la ENTIDAD pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de la Adquisición, sin la emisión del Contrato modificatorio correspondiente.

23.2.3	Las Partes podrán terminar el presente Contrato por mutuo acuerdo en cualquier momento. La resolución por mutuo acuerdo deberá constar mediante notificación a través de carta notariada, si corresponde, incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.

23.2.4	La ENTIDAD en cualquier momento podrá resolver de manera unilateral y de pleno derecho sin necesidad de requerimiento y/o autorización judicial o extrajudicial alguna el presente Contrato, haciéndose efectiva dicha resolución con la notificación mediante carta notariada al PROVEEDOR, sin lugar a ningún tipo de resarcimiento por parte de la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR.

    - Reglas aplicables a la Resolución:

Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas en los numerales 23.2.1 y 23.2.2, la Parte afectada dará aviso escrito mediante carta notariada a la otra Parte de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de la Adquisición y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la resolución expresara por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los 10 (diez) días hábiles no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará, a cuyo fin la Parte afectada notificará mediante carta notariada a la otra Parte que la resolución del Contrato se ha hecho efectiva,

En el caso que el monto de la multa por atraso en la entrega alcance al 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de Contrato se ha hecho efectiva.

En los casos de fuerza mayor o caso fortuito y previo cumplimiento a la cláusula (Fuerza Mayor o Caso Fortuito), la Parte afectada deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de Contrato se ha hecho efectiva y si corresponde se debe incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.

En caso que se proceda a la resolución del Contrato, por razones atribuibles al PROVEEDOR, se consolidara en favor de la ENTIDAD la garantía de cumplimiento de Contrato. Por otro lado también se consolidan a favor de la ENTIDAD las multas o penalidades.

VIGÉSIMA CUARTA.- (CIERRE DE CONTRATO)

Terminado el Contrato, por su cumplimiento, las Partes firmarán un acta de cierre del Contrato manifestando los términos de recepción o nota de recepción de la Adquisición efectivamente ejecutada.

Terminado el Contrato por resolución, las Partes realizaran la conciliación de cuentas finales a efectos de determinar cualquier saldo pendiente de pago si hubiese o correspondiese, emitiendo un acta de cierre del Contrato.

VIGÉSIMA QUINTA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)

En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones de las Partes, durante la ejecución del presente Contrato, las Partes acudirán a los términos y condiciones del Contrato, documento de contratación directa y propuesta adjudicada, sometidas a la jurisdicción coactiva fiscal.

VIGÉSIMA SEXTA.- (MODIFICACIÓN AL CONTRATO)

El Contrato podrá ser modificado por uno o varios contratos modificatorios, mismos que pueden afectar el alcance, monto y/o plazo, previo acuerdo entre Partes.  Dichas modificaciones deberán estar destinadas al objeto de la contratación y estar sustentadas por informes técnico y legal que establezcan la viabilidad técnica, legal y de financiamiento.

Las referidas modificaciones se realizarán a través de uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el 10% (diez por ciento) del monto del Contrato principal, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 38 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de YPFB (RE-SABS-EPNE-YPFB).

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (EMBALAJE)

El embalaje, las marcas y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los paquetes deberán cumplir estrictamente normas internacionales, los requisitos especiales que se hayan consignado en el documento de contratación directa, las especificaciones técnicas, cualquier otro requisito si lo hubiere y cualquier otra instrucción dada por la ENTIDAD.

El embalaje deberá ser adecuado para resistir su almacenamiento y manipulación brusca.

INCLUIR LA SIGUIENTE CLÁUSULA EN CASO DE QUE CORRESPONDA:

(PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO)

El presente Contrato será protocolizado con todas las formalidades de Ley por la Entidad en el distrito administrativo correspondiente. El importe que por concepto de protocolización debe ser pagado por el Contratista. En caso que este importe no sea cancelado por el Contratista podrá ser descontado por la Entidad a tiempo de hacer efectivo el pago de las planillas mensuales o en la planilla final del Contrato.

Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:

Originales o fotocopias legalizadas de:

- Testimonio del poder del representante legal referido en el Contrato.

- Certificado de matrícula de inscripción en FUNDEMPRESA.

- Minuta del Contrato

Fotocopias simples de:

- Cédula de identidad del representante legal.

- Escritura de constitución de la empresa.

- Garantía de cumplimiento de contrato

En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las Partes.

VIGÉSIMA OCTAVA.- (ANTICORRUPCIÓN)

Cada una de las Partes acuerda y declara que ni ella, ni sus representantes o afiliados, en conexión con este Contrato o el cumplimiento de las obligaciones de dichas Partes bajo este Contrato, ha efectuado o efectuará, ha prometido o prometerá efectuar o ha autorizado o autorizará que se efectué cualquier pago, regalo, dádiva o transferencia de cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o indirectamente a un funcionario o servidor público o agente del gobierno corporativo, la realización de dicho pago o regalo por cualquiera de las Partes constituirá una infracción a la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y/o la “Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas y/o la “Convención Interamericana Contra la Corrupción”, sin perjuicio de que la ENTIDAD resuelva el presente Contrato y se ejecuten las garantías que se encuentren vigentes al momento de la resolución.

VIGÉSIMA NOVENA.- (CONFORMIDAD)

En señal de aceptación y conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento firman el presente Contrato en cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y validez _________________________ en representación legal de la ENTIDAD, y _________________________ en representación legal del PROVEEDOR.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado.

| Lic. __________________ | Sr. ____________________________ |
| --- | --- |
| cargo YPFB ENTIDAD | Nombre empresa PROVEEDOR |