ITEMS 48 AL 74

- PROVISIÓN DE ACCESORIOS

  - DEFINICIÓN

Comprende la provisión, de accesorios necesarios para la realización de la obra, por parte de la empresa contratista.

  - MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL

La empresa contratista deberá proporcionar todas las herramientas y equipos necesarios para la provisión de accesorios solicitados.

  - CONDICIONES MÍNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO

Los accesorios provistos por la empresa contratista deberán ser nuevos, contar con sus respectivos certificados de calidad. En caso de que estos sufrieran deformaciones o inconvenientes durante su movilización o instalación, será responsabilidad de la empresa contratista y deberán ser repuestos a costo de la misma. La empresa contratista deberá contemplar en el costo del ítem el transporte de los accesorios hasta el sitio de obra.

Los accesorios deberán tener las siguientes características:

| ACCESORIOS | DESCRIPCION |
| --- | --- |
| VÁLVULA TIPO BOLA ANSI 300 2" | - Diámetro Nominal DN 2” - Normas de Diseño, Prueba Hidrostática y Sello API-6D - Operador: Palanca - Extremos Bridados, 300#, RF, ANSI/ASME B16.5 & ASME B16.10 - Paso Total, Montaje Flotante - Construcción Atornillada – Cuerpo Partido - Material del Cuerpo ASTM A216 Gr WCB o WCC ó ASTM A105 - Material de la Bola ASTM A105 + ENP (0.002” o mayor) ó 316 SS ó ASTM A351 Gr CF8M ó ASTM 182 F6A ó ASTM A350 LF2 + ENP (0.002” o mayor) - Material Vástago 316 SS ó 304SS ó ASTM A105 + ENP (0.002” o mayor) ó 4140 + ENP (0.002” o mayor) ó ASTM A182 F6A ó ASTM A182 F304 ó ASTM A351 Gr CF8M - Material del Inserto Blando del Asiento DEVLON ó PTFE-R - Material del Asiento Metálico 304SS ó 316SS ó ASTM A182 Gr F6A ó ASTM 350 LF2 ó A105 ENP - Etiqueta de características de Acero Inoxidable conforme API-6D - Vástago Anti “Blow-Out” Inexpulsable y Antiestático |
| VÁLVULA TIPO BOLA ANSI 300 3" | - Diámetro Nominal DN 3” - Normas de Diseño, Prueba Hidrostática y Sello API-6D - Operador: Palanca - Extremos Bridados, 300#, RF, ANSI/ASME B16.5 & ASME B16.10 - Paso Total, Montaje Flotante - Construcción Atornillada – Cuerpo Partido - Material del Cuerpo ASTM A216 Gr WCB o WCC ó ASTM A105 - Material de la Bola ASTM A105 + ENP (0.002” o mayor) ó 316 SS ó ASTM A351 Gr CF8M ó ASTM 182 F6A ó ASTM A350 LF2 + ENP (0.002” o mayor) - Material Vástago 316 SS ó 304SS ó ASTM A105 + ENP (0.002” o mayor) ó 4140 + ENP (0.002” o mayor) ó ASTM A182 F6A ó ASTM A182 F304 ó ASTM A351 Gr CF8M - Material del Inserto Blando del Asiento DEVLON ó PTFE-R - Material del Asiento Metálico 304SS ó 316SS ó ASTM A182 Gr F6A ó ASTM 350 LF2 ó A105 ENP - Etiqueta de características de Acero Inoxidable conforme API-6D - Vástago Anti “Blow-Out” Inexpulsable y Antiestático |
| VÁLVULA TIPO BOLA ANSI 300 4" | - Diámetro Nominal DN 4” - Normas de Diseño, Prueba Hidrostática y Sello API-6D - Operador: Palanca - Extremos Bridados, 300#, RF, ANSI/ASME B16.5 & ASME B16.10 - Paso Total, Montaje Flotante - Construcción Atornillada – Cuerpo Partido - Material del Cuerpo ASTM A216 Gr WCB o WCC ó ASTM A105 - Material de la Bola ASTM A105 + ENP (0.002” o mayor) ó 316 SS ó ASTM A351 Gr CF8M ó ASTM 182 F6A ó ASTM A350 LF2 + ENP (0.002” o mayor) - Material Vástago 316 SS ó 304SS ó ASTM A105 + ENP (0.002” o mayor) ó 4140 + ENP (0.002” o mayor) ó ASTM A182 F6A ó ASTM A182 F304 ó ASTM A351 Gr CF8M - Material del Inserto Blando del Asiento DEVLON ó PTFE-R - Material del Asiento Metálico 304SS ó 316SS ó ASTM A182 Gr F6A ó ASTM 350 LF2 ó A105 ENP - Etiqueta de características de Acero Inoxidable conforme API-6D - Vástago Anti “Blow-Out” Inexpulsable y Antiestático |
| BRIDA DN2"/WN/ANSI300/ASTM A 105 WN105 WN/RF/SCH40 | - Diámetro Nominal DN 2” - Brida con Cuello para Soldar (Welding Neck - WN) - Material ASTM A105 - Norma ASME/ANSI B16.5 - Cara Levantada (Raised Face - RF) - ANSI 300 - Extremos Biselados (Beveled Ends - BE) |
| BRIDA DN3"/WN/ANSI150/ASTM A 105 WN105 WN/RF/SCH40 | - Diámetro Nominal DN 3” - Brida con Cuello para Soldar (Welding Neck - WN) - Material ASTM A105 - Norma ASME/ANSI B16.5 - Cara Levantada (Raised Face - RF) - ANSI 150 - Extremos Biselados (Beveled Ends - BE) |
| BRIDA DN3"/WN/ANSI300/ASTM A 105 WN105 WN/RF/SCH40 | - Diámetro Nominal DN 3” - Brida con Cuello para Soldar (Welding Neck - WN) - Material ASTM A105 - Norma ASME/ANSI B16.5 - Cara Levantada (Raised Face - RF) - ANSI 300 - Extremos Biselados (Beveled Ends - BE) |
| BRIDA DN4"/WN/ANSI300/ASTM A 105 WN105 WN/RF/SCH40 | - Diámetro Nominal DN 4” - Brida con Cuello para Soldar (Welding Neck - WN) - Material ASTM A105 - Norma ASME/ANSI B16.5 - Cara Levantada (Raised Face - RF) - ANSI 300 - Extremos Biselados (Beveled Ends - BE) |
| BRIDA CIEGA ANSI 300 2" | - Diámetro Nominal DN 2” - Material ASTM A105 - Norma ASME/ANSI B16.5 - Cara Levantada (Raised Face - RF) - ANSI 300 |
| REDUCTOR CONCENTRICO ANC 3" X 2" SCH40 | - Diámetro Nominal DN 3x2 - Material ASTM A234 Gr WPB o WPC - Norma ASME/ANSI B16.9 - Esquema SCH 40 - Extremos Biselados (Beveled Ends - BE) |
| REDUCTOR CONCENTRICO ANC 4" X 3" SCH 40 | - Diámetro Nominal DN 4x3 - Material ASTM A234 Gr WPB o WPC - Norma ASME/ANSI B16.9 - Esquema SCH 40 - Extremos Biselados (Beveled Ends - BE) |
| REDUCTOR CONCENTRICO ANC 4" X 2" SCH 40 | - Diámetro Nominal DN 4x2 - Material ASTM A234 Gr WPB o WPC - Norma ASME/ANSI B16.9 - Esquema SCH 40 - Extremos Biselados (Beveled Ends - BE) |
| CODO 3" SCH-STD,90º RL ANSI B16.9 & ASTM A234 | - Diámetro Nominal DN 3 - Material ASTM A234 Gr WPB o WPC - Norma ASME/ANSI B16.9 - Esquema SCH 40 o STD - Extremos Biselados (Beveled Ends - BE) - Radio Largo RL |
| CODO 4" SCH-STD,90º RL ANSI B16.9 & ASTM A234 | - Diámetro Nominal DN 4 - Material ASTM A234 Gr WPB o WPC - Norma ASME/ANSI B16.9 - Esquema SCH 40 o STD - Extremos Biselados (Beveled Ends - BE) - Radio Largo RL |
| TEE NORMAL ANC 2" SCH 40 | - Diámetro Nominal DN 2 - Material ASTM A234 Gr WPB o WPC - Norma ASME/ANSI B16.9 - Esquema SCH 40 - Extremos Biselados (Beveled Ends - BE) |
| TEE NORMAL ANC 4" SCH 40 | - Diámetro Nominal DN 4 - Material ASTM A234 Gr WPB o WPC - Norma ASME/ANSI B16.9 - Esquema SCH 40 - Extremos Biselados (Beveled Ends - BE) |
| CAP DE 4"DN SCH 40 | - Diámetro Nominal DN 4 - Material ASTM A234 Gr WPB o WPC - Norma ASME/ANSI B16.9 - Esquema SCH 40 - Extremos Biselados (Beveled Ends - BE) |
| EMPAQUETADURA DIELECTRICA 2" ANSI 300 | - Diámetro Nominal DN 2 - Material de los tubos (canutos) de polietileno y las arandelas de acero zincado - Para brida Cara Levantada (Raised Face - RF) - ANSI 300 |
| EMPAQUETADURA DIELECTRICA 3" ANSI 150 | - Diámetro Nominal DN 3 - Material de los tubos (canutos) de polietileno y las arandelas de acero zincado - Para brida Cara Levantada (Raised Face - RF) - ANSI 150 |
| EMPAQUETADURA ESPIROMETÁLICA 2"ANSI 300 | - Diámetro Nominal DN 2 - Material 316 Stainless Steel (316 SS), No Asbesto - Norma ASME/ANSI B16.20 - Para brida Cara Levantada (Raised Face - RF) - ANSI 300 |
| EMPAQUETADURA ESPIROMETÁLICA 3"ANSI 300 | - Diámetro Nominal DN 3 - Material 316 Stainless Steel (316 SS), No Asbesto - Norma ASME/ANSI B16.20 - Para brida Cara Levantada (Raised Face - RF) - ANSI 300 |
| EMPAQUETADURA ESPIROMETÁLICA 4"ANSI 300 | - Diámetro Nominal DN 4 - Material 316 Stainless Steel (316 SS), No Asbesto - Norma ASME/ANSI B16.20 - Para brida Cara Levantada (Raised Face - RF) - ANSI 300 |
| ESPARRAGOS GR. B7 Y TUERCAS GRADO 2H ANSI 300 2" DN | - Dimensiones Espárragos 5/8”x3 1/2” - Normas ASME/ANSI B16.5 - Material Espárragos ASTM A193 Gr B7 - Material Tuercas ASTM A194 Gr 2H |
| ESPARRAGOS GR. B7 Y TUERCAS GRADO 2H ANSI 150 3" DN | - Dimensiones Espárragos 5/8” x 3 1/2" - Normas ASME/ANSI B16.5 - Material Espárragos ASTM A193 Gr B7 - Material Tuercas ASTM A194 Gr 2H |
| ESPARRAGOS GR. B7 Y TUERCAS GRADO 2H ANSI 300 3" DN | - Dimensiones Espárragos 3/4”x4 1/4” - Normas ASME/ANSI B16.5 - Material Espárragos ASTM A193 Gr B7 - Material Tuercas ASTM A194 Gr 2H |
| ESPARRAGOS GR. B7 Y TUERCAS GRADO 2H ANSI 300 4" DN | - Dimensiones Espárragos 3/4”x4 1/2” - Normas ASME/ANSI B16.5 - Material Espárragos ASTM A193 Gr B7 - Material Tuercas ASTM A194 Gr 2H |
| ACCESORIOS PARA MEDICION DE PRESION Y ALIVIO | - Thredolet, Clase 3000, NPT, ASTM A-105 & MMS SP-97, 2x1/2”. - Niple Hexagonal, NPT, Clase 3000, ASTM A-105 & ASME B1.20.1 & ASME/ANSI B16.11 (48 mm), 1/2". - Válvula aguja de bloqueo y purga, acero inoxidable, Clase 3000, NPT, 1/2". - Manómetro, rango de medición 0 – 1000 psig o equivalente en bar, NPT, 1/2", carcasa AISI 304SS, opción de calibración y ajuste en sitio, límite de sobrepresión 30% del rango del span o mayor, material de los internos AISI 316SS, cristal reemplazable, grado de protección IP 67, dial mayor o igual a 100 mm o 4”, grado de precisión ± 0.5%. |
| TRANSICIÓN ACERO-POLIETILENO 4"x 110 mm | - Material: (Lado del PE) Polietileno PE100; (Lado del ANC) Acero Negro al Carbón API 5L Grado B, SCH 40; sin costura, con revestimiento tricapa. - Presión de Trabajo: 4 BAR - Compatibilidad: Para tubería de polietileno PE 80 SDR 11. |

  - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Este ítem será medido y pagado en las unidades descritas en los volúmenes de obra para cada uno accesorios solicitados, para ello el supervisor deberá dar la conformidad al respecto de las especificaciones técnicas de cada uno de los materiales y accesorios provistos.