GAS TRANSBOLIVIANO S.A.

TERMINOS DE REFERENCIA

MANTENIMIENTO ANUAL DE EXTINTORES PARA ESTACIONES DE GTB

- ANTECEDENTES

Gas TransBoliviano S.A. operadora del gasoducto Bolivia - Brasil, cuenta con dos estaciones para la medición de gas natural Río Grande y Mutún y cuatro estaciones de compresión Izozog, Chiquitos, Roboré y Yacuses.

En cumplimiento a la ley 16998 y normas nacionales de seguridad NB 58002 o NFPA 10, Gas TransBoliviano S.A. todos los años realiza una inspección y mantenimiento anual de los extintores portátiles y rodantes en todas las estaciones nombradas.

- OBJETIVOS

- Cumplir con la legislación vigente y brindar herramientas de contingencias en buenas condiciones de seguridad y operación óptimas de los equipos contra conato de incendio en estaciones de GTB.

- Brindar condiciones de seguridad óptimas de los equipos contra incendio en estaciones de GTB.

- NORMAS APLICABLES

Versiones vigentes de normas de estándares, códigos y prácticas recomendadas en la industria como:

NB 58002:		Norma Boliviana

NB 58006:		Norma Boliviana

NFPA 10      : 		National Fire Protection Association

- RECOPILACION DE INFORMACION

El presente servicio requiere el traslado y estadía a estaciones ya que en las mismas se realizará el mantenimiento anual correspondiente.

- DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE SERVICIOS

5.1. Realizar la inspección, limpieza, mantenimiento y certificación de extintores de las estaciones de GTB y prueba hidrostática a los botellones de extintores que lo requieran, de acuerdo a norma NB 58002 ó NFPA 10. De acuerdo a las cantidades de extintores descrita por estación (seis) de los listados adjuntos por sitio de trabajo. (ver tabla1 a la 6)

El servicio de transporte para viaje a los sitios de trabajo, alojamiento y alimentación en estaciones y/o pueblos correrán por cuenta de GTB. Días estimados del trabajo (3 días por estación) total de 18 días.

1.- DE LAS INSTALACIONES

El presente pliego tiene como alcance el servicio de mantenimiento a extintores portátiles de las siguientes estaciones:

Estación Río Grande

Estación Izozog.

Estación Chiquitos.

Estación Robore.

Estación Yacuses.

Estación Mutún.

  - ASPECTOS TÉCNICOS PARA EL ESTUDIO

- El mantenimiento de extintores debe contemplar las siguientes normas:

- Norma NFPA 10/2013

- IBNORCA NB 58005/2007

- Los oferentes deberán presentar y cumplir con un cronograma de ejecución del trabajo que no supere los 40 días calendario desde que reciben la orden de servicios hasta la entrega en físico y electrónico de los informes y certificados.

- La oferente deberá asumir labores de coordinación, liderazgo y documentación del servicio.

- Las sesiones de trabajo deberán ser realizadas en campo (estaciones GTB).

- La oferente deberá demostrar el haber ejecutado el mantenimiento anual de extintores de por lo menos cuatro empresas del sector petrolero.

- El encargado de la empresa adjudicataria responsable del mantenimiento anual de extintores deberá demostrar su participación como líder en un mínimo de tres mantenimientos en la industria petrolera. Inclusive en GTB

- El encargado de la empresa adjudicataria responsable del mantenimiento anual de extintores deberá demostrar que es un Inspector certificado y vigente en NB o NFPA, además de presentar Currículo Vitae.

- GTB asumirá los costos de transportes y alimentación de las personas que realicen trabajos de relevamiento en estaciones de GTB. (máximo dos)

- GTB proporcionara el listado de extintores por estación con sus respectivas características y pesos (Tabla 1 a la  6).

- La oferente deberá emitir informes independientes por estación, dichos informes serán analizados por personal designado de GTB.

- La oferente deberá contar con una balanza con un máximo de capacidad de 300 kg para pesaje de extintores, dicha balanza deberá contar con certificación vigente.

- La oferente deberá utilizar polvos químicos certificados para la ejecución del mantenimiento.

- La oferente no deberá mezclar polvos químicos de distintos fabricantes o tipos cuando verifique que existe necesidad de completar la capacidad de un extintor.

- De acuerdo a la revisión y necesidad la oferente deberá reemplazar los manómetros indicadores en los extintores, los manómetros nuevos reemplazados deberán contar con la certificación del fabricante.

- La oferente deberá verificar el buen estado de mangueras, soportes y boquillas de cada uno de los extintores, de acuerdo a esta verificación, deberá reemplazar cualquiera de los elementos nombrados.

- La oferente deberá proporcionar y colocar precintos o sellos de seguridad en cada extintor como evidencia final de ejecución de las tareas.

- En el caso de extintores sobre ruedas el oferente deberá verificar el estado de ruedas, llantas, mangueras y boquillas.

- Los extintores que sean mantenidos, deberán tener etiquetas que indiquen y validen su estado de mantenimiento tanto anual como mensual.

- La oferente deberá llenar una planilla de Mantenimiento anual de extintores individual por cada equipo (Anexo 2)

- Se deberá realizar la actualización de los extintores por estación en base a informes con fotografías y el GFS.028 "Inspección de extintores" (Anexo 4).

- En caso de que sea necesario el trasladar algunos extintores de las estaciones para realizar pruebas hidrostáticas, la oferente deberá proporcionar extintores de reemplazo con características adecuadas para protección al área a ser cubierta con los respectivos documentos de respaldo (Prueba Hidrostática y mantenimiento mensual vigente), el tiempo máximo para devolución de extintores retirados deberá ser de 7 días calendario.

- La oferente deberá proporcionar documentos de pruebas hidrostáticas realizadas en las estaciones a las cuales afecte este punto, este documento es individual para cada extintor, se debe aclarar que solo se realizarán las pruebas hidrostáticas a aquellos extintores que muestren evidencias de corrosión, abolladuras, deficiencias mecánicas, deben ser probados hidrostáticamente sin exceder los siguientes intervalos:

| Tipo de Extintor | Tiempo |
| --- | --- |
| Unidades de químicos secos (incluyendo mangueras) | 12 años |
| Unidades de dióxido de carbono (incluyendo mangueras) | 5 años |
| Unidades de AFFF | 5 años |
| Cilindros de nitrógeno (de unidades con ruedas-carromato) | 5 años |
| Unidades de agentes halogenados | 12años |
| Unidades de agentes FE-36 | 12 años |
| Unidades de Inoxidable extintor tipo agua y/o tipo k (incluyendo mangueras) | 12 años |

- PLANES A PRESENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA

  - PLAN DE SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SOCIAL

Debe presentar toda la documentación que hace su empresa desde el punto de vista SSMS

  - PLAN DE CALIDAD

Para el mantenimiento anual de extintores el documento final entregable deberá contener mínimamente los siguientes puntos:

- INTRODUCCION.

- OBJETIVOS Y ALCANCE.

- TERMINOLOGIA.

- CRONOGRAMA DE EJECUCION DE TRABAJOS.

- METODOLOGIA/NORMAS APLICADAS AL MANTENIMIENTO ANUAL DE EXTINTORES.

- PROCEDIMIENTOS

  - MANTENIMIENTO A EXTINTORES PRESURIZADOS.

  - MANTENIMIENTO A EXTINTORES CON BALIN.

  - MANTENIMIENTO A EXTINTORES RODANTES.

  - MANTENIMIENTO A EXTINTORES CON CO2.

  - PRUEBA HIDROSTATICA

- PRUEBAS HIDROSTATICAS EJECUTADAS.

- RECARGAS REALIZADAS.

- ACCESORIOS REEMPLAZADOS.

- PLANILLA GFS.028 “INSPECCIÓN DE EXTINTORES” ACTUALIZADA.

- REPORTE FOTOGRAFICO

- RECOMENDACIONES.

- ANEXOS.

Dicha información deberá ser entregada tanto en forma física como digital en cada estación.

  - PLAN DE EJECUCIÓN

La oferente deberá elaborar y presentar un plan de ejecución de los trabajos (cronograma), que describa claramente el cómo se ejecutarán los mismos en función del personal asignado, en el un plazo que no exceda los 40 días calendario a partir de la firma del contrato de adjudicación.

  - PLAN DE PROCESO EDUCACIONAL

No aplica

- FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA ECONOMICA

De acuerdo al Anexo 3 del presente termino de referencia.

- ACTUALIZACIÓN DE DATOS TÉCNICOS DE EQUIPOS

No aplica

- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

La adjudicataria deberá emitir el informe correspondiente en versión inicial, dicho informe deberá ser analizado por GTB para sacar un consolidado de las recomendaciones que emita el informe de estudio de carga de fuego en su versión final.

El informe debe ser presentado en forma física y electrónica.