## 2016
GFS.028 R2
INSPECCIÓN DE EXTINTORES
| ESTACIÓN/ SITIO: | Estacion Izozog |  |  |  | FECHA DE INSPECCIÓN: |  |  | 2017-01-25
| INSPECTOR: | Wilfredo Choque | [16 empty] | Hoja 1 de…2…….
Item | Ubicación | Marca | Año de Fabricación | Código de Fab. | N° Interno | Fecha de Ult. Mantenimiento /Recarga | Tipo de Equipo |  |  | Agente Extintor | Tipo de Servicio | Capacidad Equipo |  | Fecha Ult. Prueba Hidrost. | Ubicado en sitio? | Precinto de Seguridad | Información de Mantenimiento (Tarjeta) | Presión Manómetro | Peso del extintor mtto anual |  | Peso del extintor inspección mensual |  | Estado General | Observaciones
[7 empty] | PRE | C.B. | CO2 |  |  | Lbs. | Kgs. | [5 empty] | Lbs. | Kgs. | Lbs. | Kgs.
1 | Sala de Control | Ansul Clean | 2003 | W561210 | E67EXT014 | 2016-09-14 | X |  |  | FE-36 | ABC | 10 | 4.5 | 2015 | SI | OK | TIENE | BIEN |  |  | 21 |  | Bueno | Nro. Precinto 989924
2 | Fuera Edificio Sala de Control lado N. E. | Ansul Sentry | 2003 | SZ790318 | E67EXT003 | 2016-09-14 | X |  |  | PQS | ABC | 20 | 9 | 2015 | SI | OK | TIENE | BIEN |  |  | 32 |  | Bueno | Nro. Precinto 1061980
3 | Cafetería edificio de sala control | Ansul Sentry | 2003 | AW-695603 | E67EXT059 | 2016-09-14 | X |  |  | PQS | ABC | 20 | 9 | 2015 | SI | OK | TIENE | BIEN |  |  | 32 |  | Bueno | Nro. Precinto 989902
4 | Fuera Edificio Sala de Control lado N. O. | ANSUL | 2011 | AW-695602 | E67EXT060 | 2016-09-14 | X |  |  | PQS | ABC | 20 | 9 | 2012 | SI | OK | TIENE | BIEN |  |  | 32 |  | Bueno | Nro. Precinto 989353
5 | Pasillo Sala de Control | Ansul Sentry | 2003 | SZ790321 | E67EXT006 | 2016-09-14 | X |  |  | FORAY | ABC | 20 | 9 | 2015 | SI | OK | TIENE | BIEN |  |  | 30 |  | Bueno | Nro. Precinto 1061933
6 | Pasillo Sala de Control | Ansul Sentry | 2003 | SZ790320 | E67EXT007 | 2016-09-14 | X |  |  | FORAY | ABC | 20 | 9 | 2015 | SI | OK | TIENE | BIEN |  |  | 31 |  | Bueno | Nro. Precinto 989923
7 | Fuera Almacen " C " lado norte | Resil | 2002 | H08360 | E67EXT008 | 2016-09-14 | X |  |  | PQS | ABC | 30 | 12 | 2012 | SI | OK | TIENE | BIEN |  |  | 32 |  | Bueno | Nro. Precinto 1061979
8 | Zona de Parqueo de Vehiculos | Ansul Red line | 2003 | TF137970 | E67EXT004 | 2016-09-14 |  | X |  | PQS | BC | 20 | 9 | 2012 | SI | OK | TIENE | N/A |  |  | 35 |  | Bueno | Nro. Precinto 1061986
9 | Dormitorios Especialistas lado Sur | Ansul Sentry | 2003 | SZ790323 | E67EXT011 | 2016-09-14 | X |  |  | PQS | ABC | 20 | 9 | 2015 | SI | OK | TIENE | BIEN |  |  | 28 |  | Bueno | Nro. Precinto 1062000
10 | Dormitorios Especialistas lado norte | Ansul Sentry | 2003 | SZ790319 | E67EXT012 | 2016-09-14 | X |  |  | PQS | ABC | 20 | 9 | 2015 | SI | OK | TIENE | BIEN |  |  | 30 |  | Bueno | Nro. Precinto 1061996
11 | Pasillo de Edificio de Viviendas | Resil | 2002 | 102256 | E67EXT050 | 2016-09-14 | X |  |  | PQS | ABC | 30 | 12 | 2012 | SI | OK | TIENE | BIEN |  |  | 31 |  | Bueno | Nro. Precinto 1061992
12 | Dormitorio Catering lado Sur | Ansul Sentry | 2003 | SZ-790322 | E67EXT017 | 2016-09-14 | X |  |  | PQS | ABC | 20 | 9 | 2015 | SI | OK | TIENE | BIEN |  |  | 30 |  | Bueno | Nro. Precinto 1061994
13 | Dormitorio Visitas lado Norte | Ansul Sentry | 2003 | SZ790325 | E67EXT018 | 2016-09-14 | X |  |  | PQS | ABC | 20 | 9 | 2015 | SI | OK | TIENE | BIEN |  |  | 26 |  | Bueno | Nro. Precinto 989305
14 | CCM-UPS externo lado Sur | Ansul Sentry | 2002 | Y0543011 | E67EXT019 | 2016-09-14 |  |  | X | CO2 | BC | 20 | 9 | 2015 | SI | OK | TIENE | N/A |  |  | 54 |  | Bueno | Nro. Precinto 1061942
15 | Tk Condensado.-Calentador | Ansul Red Line | 2003 | TF137969 | E67EXT020 | 2016-09-14 |  | X |  | PQS | BC | 20 | 9 | 2015 | SI | OK | TIENE | N/A |  |  | 30 |  | Bueno | Nro. Precinto 1061960
16 | Gas Cooler TC-5010 lado Norte | Ansul Red Line | 2003 | VK581301 | E67EXT022 | 2016-09-14 |  | X |  | PQS | BC | 30 | 14 | 2015 | SI | OK | TIENE | N/A |  |  | 44 |  | Bueno | Nro. Precinto 1061968
17 | Generadores externo lado Sur | Ansul Sentry | 2002 | Y0543012 | E67EXT023 | 2016-09-14 |  |  | X | CO2 | BC | 20 | 9 | 2013 | SI | OK | TIENE | N/A |  |  | 52 |  | Bueno | ok no tiene seguro de manguera Nro. Precinto 1061935
18 | Pasillo Compresores de Aire. | Ansul Red Line | 2003 | VK581299 | E67EXT026 | 2016-09-14 |  | X |  | PQS | BC | 30 | 14 | 2015 | SI | OK | TIENE | N/A |  |  | 48 |  | Bueno | Nro. Precinto 1061932
19 | Gas Cooler TC-5010 lado Sur | Ansul Red Line | 2003 | TF138740 | E67EXT016 | 2016-09-14 |  | X |  | PQS | BC | 20 | 9 | 2015 | SI | OK | TIENE | N/A |  |  | 34 |  | Bueno | Nro. Precinto 1061970
20 | UPS-CCM externo lado Norte | Ansul Sentry | 2002 | Y0543006 | E67EXT028 | 2016-09-14 |  |  | X | CO2 | BC | 20 | 9 | 2013 | SI | OK | TIENE | N/A |  |  | 52 |  | Bueno | Nro. Precinto 1061958
21 | Gas Cooler TC-5020 lado Sur | Ansul Red Line | 2003 | VK581300 | E67EXT010 | 2016-09-14 |  | X |  | PQS | BC | 30 | 12 | 2015 | SI | OK | TIENE | N/A |  |  | 48 |  | Bueno | Nro. Precinto 1061969
22 | Gas Cooler TC-5020 lado Norte | Ansul Red Line | 2003 | TF137971 | E67EXT031 | 2016-09-14 |  | X |  | PQS | BC | 20 | 9 | 2013 | SI | OK | TIENE | N/A |  |  | 34 |  | Bueno | Nro. Precinto 1061945
23 | Carpa Igloo lado este | Resil | 2002 | H08264 | E67EXT046 | 2016-09-14 | X |  |  | PQS | ABC | 20 | 9 | 2012 | SI | OK | TIENE | BIEN |  |  | 32 |  | Bueno | Nro. Precinto 1061989
24 | Sala de Transferencia Ext. lado norte | Ansul | 2011 | AB-801707 | E67EXT056 | 2016-09-14 |  |  | X | CO2 | BC | 20 | 9 | 2016 | SI | OK | TIENE | BIEN |  |  | 30 |  | Bueno | Nro. Precinto 989832
25 | Edificio de TC's lado Este 5020 | Ansul Sentry | 2002 | Y0543009 | E67EXT032 | 2016-09-14 |  |  | X | CO2 | BC | 20 | 9 | 2013 | SI | OK | TIENE | N/A |  |  | 54 |  | Bueno | Nro. Precinto 1061956
26 | Enfriador de Aceite TC' 5020 | Ansul Red Line | 2003 | TF138738 | E67EXT033 | 2016-09-14 |  | X |  | PQS | BC | 20 | 9 | 2015 | SI | OK | TIENE | N/A |  |  | 34 |  | Bueno | Nro. Precinto 1061967
27 | Enfriador de Aceite TC' 5010 | Ansul Red Line | 2003 | TF138735 | E67EXT034 | 2016-09-14 |  | X |  | PQS | BC | 20 | 9 | 2015 | SI | OK | TIENE | N/A |  |  | 34 |  | Bueno | Nro. Precinto 1061941
28 | Edificio de TC's lado Oeste 5010 | Ansul Sentry | 2002 | Y0543014 | E67EXT035 | 2016-09-14 |  |  | X | CO2 | BC | 20 | 9 | 2013 | SI | OK | TIENE | N/A |  |  | 56 |  | Bueno | Nro. Precinto 1061943
29 | Edificio de TC's lado Sur 5010 | Ansul Red Line | 2002 | VN592136 | E67EXT036 | 2016-09-14 |  | X |  | PQS | BC | 125 | 57 | 2013 | SI | OK | TIENE | BIEN |  |  |  |  | Bueno | Nro. Precinto 1061959
30 | Edificio de TC's lado Sur 5020 | Ansul Red Line | 2003 | VN592240 | E67EXT037 | 2016-09-14 | X |  |  | PQS | BC | 125 | 57 | 2013 | SI | OK | TIENE | BIEN |  |  |  |  | Bueno | Nro. Precinto 1061957
31 | Zona de Generadores Ext. Lado Sur | Ansul Red Line | 2003 | VN592243 | E67EXT038 | 2016-09-14 |  | X |  | PQS | BC | 125 | 57 | 2013 | SI | OK | TIENE | BIEN |  |  |  |  | Bueno | Nro. Precinto 1061931
32 | Pista de Aterrizaje | Ansul Red Line | 2003 | VN592241 | E67EXT039 | 2016-09-14 |  | X |  | PQS | BC | 125 | 57 | 2013 | SI | OK | TIENE | BIEN |  |  |  |  | Bueno | Nro. Precinto 1061991
33 | Lado del Medidor Ultra - sonico | Ansul Red Line | 2002 | VN592135 | E67EXT040 | 2016-09-14 |  | X |  | PQS | BC | 125 | 57 | 2013 | SI | OK | TIENE | BIEN |  |  |  |  | Bueno | Nro. Precinto 1061966
34 | Nueva Vivienda pasillo Sur | Resil | 2002 | H-08415 | E67EXT048 | 2016-09-14 | X |  |  | PQS | ABC | 30 | 12 | 2012 | Si | OK | TIENE | BIEN |  |  | 32 |  | Bueno | Nro. Precinto 1061995
35 | Nueva Vivienda pasillo Sur | Resil | 2002 | 102241 | E67EXT044 | 2016-09-14 | X |  |  | PQS | ABC | 30 | 12 | 2012 | Si | OK | TIENE | BIEN |  |  | 32 |  | Bueno | Nro. Precinto 1061987
36 | Nueva Vivienda pasillo Norte | ANSUL | 2011 | AW-695606 | E67EXT058 | 2016-09-14 | X |  |  | PQS | ABC | 20 | 9 | 2011 | Si | OK | TIENE | BIEN |  |  | 29 |  | Bueno | Nro. Precinto 1061990
37 | Caseta de Residuos Sólidos lado sur | Resil | 2002 | 102076 | E67EXT049 | 2016-09-14 | X |  |  | PQS | ABC | 30 | 12 | 2012 | Si | OK | TIENE | BIEN |  |  | 30 |  | Bueno | Nro. Precinto 989925
38 | Almacén de Lubricantes/ Load Bank | Protege | 2007 | M73101 | E67EXT052 | 2016-09-14 | X |  |  | PQS | ABC |  | 45 | 2012 | Si | OK | TIENE | BIEN |  |  |  | 92 | Bueno | Nro. Precinto 1001934
Nota: Deben incluirse todos los equipos extintores del área de influencia incluido de los vehículos, helipuertos, aeródromos, cocinas, dormitorios, dependencias, etc.
Firma / Verificación Líder Seguridad Estación/Sitio
GFS.028 R2
INSPECCIÓN DE EXTINTORES
| ESTACIÓN/ SITIO: | Estacion Izozog |  |  |  | FECHA DE INSPECCIÓN: |  |  | 2017-01-25
| INSPECTOR: | Wilfredo Choque | [16 empty] | Hoja 2 de…2…….
Item | Ubicación | Marca | Año de Fabricación | Código de Fab. | N° Interno | Fecha de Ult. Mantenimiento /Recarga | Tipo de Equipo |  |  | Agente Extintor | Tipo de Servicio | Capacidad Equipo |  | Fecha Ult. Prueba Hidrost. | Ubicado en sitio? | Precinto de Seguridad | Información de Mantenimiento (Tarjeta) | Presión Manómetro | Peso del extintor mtto anual |  | Peso del extintor inspección mensual |  | Estado General | Observaciones
[7 empty] | PRE | C.B. | CO2 |  |  | Lbs. | Kgs. | [5 empty] | Lbs. | Kgs. | Lbs. | Kgs.
39 | Churrasquera lado Oeste | ANSUL K-GUARD | 2011 | N K01-2 AC-631521 | E67EXT054 | 2016-09-14 | X |  |  | LAFE | A-K | 23 |  | 2016 | SI | OK | TIENE | BIEN |  |  | 25 |  | Bueno | Nro. Precinto 989833
40 | Comedor pasillo interior lado Norte | ANSUL K-GUARD | 2011 | N K01-2 AC-631043 | E67EXT055 | 2016-09-14 | X |  |  | LAFE | A-K | 23 |  | 2016 | SI | OK | TIENE | BIEN |  |  | 25 |  | Bueno | Nro. Precinto 989834
41 | Planta PDA | ANSUL | 2011 | AW-693624 | E67EXT057 | 2016-09-14 | X |  |  | PQS | ABC | 20 |  | 2011 | SI | OK | TIENE | BIEN |  |  | 30 |  | Bueno | Nro. Precinto 1061978
42 | Vehículo Estación |  | 2015 | X2KG | E67EXT062 | 2016-09-14 | X |  |  | PQS | ABC |  | 2 | 2015 | SI | OK | TIENE | BIEN |  |  | 5 |  | Bueno | Nro. Precinto 1061988
43 | Área Scrubber y Patin de Gas Comb. | Protege | 2007 | JS8816 | E67EXT051 | 2016-09-14 | X |  |  | PQS | BC |  | 45 | 2012 | SI | OK | TIENE | BIEN |  |  |  | 93 | Bueno | Nro. Precinto 1061944
Nota: Deben incluirse todos los equipos extintores del área de influencia incluido de los vehículos, helipuertos, aeródromos, cocinas, dormitorios, dependencias, etc.
LOS EXTINTORES QUE ESTAN DESTINADO PARA USO EN EL HELIPUERTO NO ES EL ADECUADO (AGENTE EXTINTOR LENTO, MANGUERA MUY CORTA), SE RECOMIENDA UN EXTINTOR DE ESPUMA.
Observación:
Firma / Verificación Líder Seguridad Estación/Sitio
Note on T7: Peso del extintor caragado al finalizar el mantenimiento anual.
Note on V7: Peso del extintor al momento de realizar la inspección mensual.
Note on T8: Indique la capacidad en libras si aplicara
Note on U8: Indique la capacidad en Kilogramos si aplicara
Note on V8: Indique el peso en libras si aplica.
Note on W8: Indicar el peso en Kg si aplica.
Note on T60: Peso del extintor caragado al finalizar el mantenimiento anual.
Note on V60: Peso del extintor al momento de realizar la inspección mensual.
Note on T61: Indique la capacidad en libras si aplicara
Note on U61: Indique la capacidad en Kilogramos si aplicara
Note on V61: Indique el peso en libras si aplica.
Note on W61: Indicar el peso en Kg si aplica.