## GFS.028
GFS.028 R2
INSPECCIÓN DE EXTINTORES
| ESTACIÓN/ SITIO: | MUTUN |  |  |  | FECHA DE INSPECCIÓN: |  |  | 2017-01-07
| INSPECTOR: | Miguel Angel Valverde F. | [16 empty] | Hoja 1 de……….
N° | Ubicación | Marca | Año de Fabricación | Código de Fab. | N° Interno | Fecha de Ult. Mantenimiento/Recarga | Tipo de Equipo |  |  | Agente Extintor | Tipo de Servicio | Capacidad Equipo |  | Fecha Ult. Prueba Hidrost. | Ubicado en sitio? | Precinto de Seguridad | Información de Mantenimiento (Tarjeta) | Presión Manómetro | Peso del extintor mtto anual |  | Peso del extintor inspección mensual |  | Estado General | Observaciones
[7 empty] | PRE | C.B. | CO2 |  |  | Lbs. | Kgs. | [5 empty] | Lbs. | Kgs. | Lbs. | Kgs.
1 | Almacen "A" | ANSUL | 2011 | SH-416293 | E50EXT020 | 2016-09-01 | X |  |  | PQS | ABC | 20 | 9 | 2011-06-01 | SI | 1061308 | TIENE | BIEN |  | BIEN |  | BIEN | BIEN
2 | Computadores de Flujo | ANSUL | 2002 | Y-0543015 | E67EXT030 | 2016-09-01 |  |  | X | CO2 | BC | 20 | 9 | 2013-07-01 | SI | 1061309 | TIENE | N/A |  | BIEN |  | BIEN | BIEN
3 | Computador de flujo lado sala de Baterias | ANSUL | 2003 | VK-581809 | E66EXT006 | 2016-09-01 |  | X |  | PQS | BC | 30 | 14 | 2015-08-01 | SI | 1061307 | TIENE | N/A |  | BIEN |  | BIEN | BIEN
4 | CCM | ANSUL | 2002 | Y-0543013 | E67EXT015 | 2016-09-01 |  |  | X | CO2 | BC | 20 | 9 | 2013-07-01 | SI | 1061322 | TIENE | N/A |  | BIEN |  | BIEN | BIEN
5 | Sala de Reuniones | ANSUL | 2002 | Y0543002 | E67EXT025 | 2016-09-01 |  |  | X | CO2 | BC | 20 | 9 | 2013-07-15 | SI | 1061323 | TIENE | N/A |  | BIEN |  | BIEN | BIEN
6 | Sala de Control | ANSUL | 2002 | Y-0543016 | E67EXT027 | 2016-09-01 |  |  | X | CO2 | BC | 20 | 9 | 2013-07-15 | SI | 1061325 | TIENE | N/A |  | BIEN |  | BIEN | BIEN
7 | Sala de Microturbinas | ANSUL | 2002 | Y-0458248 | E60EXT030 | 2016-09-01 |  |  | X | CO2 | BC | 20 | 9 | 2012-09-01 | SI | 1061369 | TIENE | N/A |  | BIEN |  | BIEN | BIEN
8 | Almacen "B" (Ex Sala de compresores) | ANSUL | 1999 | GBC-58281 | 050EXT001 | 2016-09-01 |  |  | X | CO2 | BC | 2 |  | 2012-09-01 | SI | 1061377 | TIENE | N/A |  | BIEN |  | BIEN | BIEN | Provicional hasta que llege el se llevo a Santa Cruz para su recarga.
9 | Sala de lubricantes | PROTEGE | 1990 | 9530 | E50EXT006 | 2016-09-01 |  |  | X | CO2 | BC | 15 | 7 | 2013-07-15 | SI | 1061367 | TIENE | N/A |  | BIEN |  | BIEN | BIEN
10 | Trampa de Chancho | ANSUL | 1999 | RH-734144 | E50EXT009 | 2016-09-01 |  | X |  | PQS | BC | 150 | 68 | 2012-07-27 | SI | 1061360 | TIENE | BIEN |  | BIEN |  | BIEN | BIEN
|  |  |  | 1145882 |  | 2016-09-01 |  |  |  | Gas N2 |  | 3 m3 |  | 2013-07-30 | SI
11 | Punto de Rocio | ANSUL | 1999 | PN-819433 | E50EXT010 | 2016-09-01 |  | X |  | PQS | BC | 150 | 68 | 2011-06-17 | SI | 1061321 | TIENE | BIEN |  | BIEN |  | BIEN | BIEN
|  |  |  | 1145915 |  | 2016-09-01 |  |  |  | Gas N2 |  | 3 m3 |  | 2015-08-29 | SI
12 | Area de Medición | ANSUL | 1999 | RH-734129 | E50EXT011 | 2016-09-01 |  | X |  | PQS | BC | 150 | 68 | 2011-06-17 | SI | 1061397 | TIENE | BIEN |  | BIEN |  | BIEN | BIEN
|  |  |  | 408804 |  | 2016-09-01 |  |  |  | Gas N2 |  | 3 m3 |  | 2015-08-29 | SI
13 | Comedor Vivienda (Exterior) | ANSUL | 2002 | Y-0543019 | E67EXT029 | 2016-09-01 |  |  | X | CO2 | BC | 20 | 9 | 2013-07-15 | SI | 1061355 | TIENE | N/A |  | BIEN |  | BIEN | BIEN
14 | Tanque de combustible | ANSUL | 1998 | Z-156077 | E50EXT013 | 2016-09-01 |  | X |  | AFFF | AB | 350 | 160 | 2011-06-17 | SI | 1061379 | TIENE |  |  | BIEN |  |  | BIEN
|  |  |  | G-00469 |  | 2016-09-01 |  |  |  | Gas N2 |  | 3 m3 |  | 2013-07-30 | SI | [7 empty] | BIEN
15 | Parqueo Visitas | ANSUL | 1999 | X-0086508 | E50EXT005 | 2016-09-01 |  |  | X | CO2 | BC | 10 | 4.5 | 2013-07-15 | SI | 1061370 | TIENE | N/A |  | BIEN |  | BIEN | BIEN
16 | Garita | ANSUL | 2003 | W560984 | E66EXT004 | 2016-09-01 | X |  |  | FE-36 | ABC | 10 | 4.5 | 2015-08-01 | SI | 1061340 | TIENE | BIEN |  | BIEN |  | BIEN | BIEN
17 | Churrasquera | ANSUL | 2011 | AC-631514 | E50EXT016 | 2016-09-01 | X |  |  | ANSULEX | A | 10 lt |  | 2011-06-26 | Si | 1061338 | TIENE | BIEN |  | BIEN |  | BIEN | BIEN
18 | Dormitorio 1-2 | KIDDE | 2001 | X-733325 | E50EXT012 | 2016-09-01 |  |  | X | CO2 | BC | 10 | 4.5 | 2013-07-15 | SI | 1061351 | TIENE | N/A |  | BIEN |  | BIEN | BIEN
19 | Dormitorio 3-4 | KIDDE | 2001 | X-733314 | E50EXT018 | 2016-09-01 |  |  | X | CO2 | BC | 10 | 4.5 | 2013-07-01 | SI | 1061337 | TIENE | N/A |  | BIEN |  | BIEN | BIEN
20 | Dormitorio EMSERSO | PROTEGE | 1996 | MY-21428 | E50EXT002 | 2016-09-01 |  |  | X | CO2 | BC | 15 | 7 | 2013-07-15 | SI | 1061336 | TIENE | N/A |  | BIEN |  | BIEN | BIEN
21 | Despensa | ANSUL | 1998 | X-0165763 | E50EXT003 | 2016-09-01 |  |  | X | CO2 | BC | 15 | 7 | 2013-07-15 | SI | 1061396 | TIENE | N/A |  | BIEN |  | BIEN | BIEN
22 | Residuos Sólidos | ANSUL | 2000 | RM-24933 | E50EXT014 | 2016-09-01 |  | X |  | PQS | BC | 30 | 14 | 2012-07-27 | Si | 1061386 | TIENE | N/A |  | BIEN |  | BIEN | BIEN
23 | Camioneta 2715 AZL | MELISAM | 2010 | 648968 | E50EXT019 | 2016-09-01 | X |  |  | PQS | ABC | 2 | 1 | 2015-08-29 | SI | 1061303 | TIENE | BIEN |  | BIEN |  | BIEN | BIEN
Nota: Extintor de sala compresor de aire no se encontro tarjeta de inspeccion - Se encontro varios extintores sin presinto se coloco. | Pendiente Estudio de Carga de Fuego para regularizar movilizaciones de Extintores.
Miguel A. Valverde F.
Firma / Verificación Líder Seguridad Estación/Sitio
[7 empty] | X | PQS | A | 1 | 1985 | SI
[8 empty] | CO2 | AB | 2 | 1986 | NO | OK | TIENE | BIEN
[8 empty] | H2O | BC | 3 | 1987 |  |  | NO TIENE | MAL
[8 empty] | CLEANGUARD | ABC | 4 | 1988
[8 empty] | AFFF |  | 5 | 1989
[8 empty] | Otro |  | 6 | 1990
[10 empty] | 7 | 1991
[10 empty] | 8 | 1992
[10 empty] | 9 | 1993
[10 empty] | 10 | 1994
[10 empty] | 11 | 1995
[10 empty] | 12 | 1996
[10 empty] | 13 | 1997
[10 empty] | 14 | 1998
[10 empty] | 15 | 1999
[10 empty] | 16 | 2000
[10 empty] | 17 | 2001
[10 empty] | 18 | 2002
[10 empty] | 19 | 2003
[10 empty] | 20 | 2004
[10 empty] | 21 | 2005
[10 empty] | 22 | 2006
[10 empty] | 23 | 2007
24
25
26
27
28
29
30
35
45
60
70
80
90
100
110
115
120
125
130
135
145
155
165
170
175
185
195
200
210
215
225
230
Note on A8: Numeración en orden consecutivo
Note on B8: Indique el lugar/area donde se encuentra ubicado el equipo
Note on C8: Indique la marca o procedencia del equipo (si no se dispone de datos poner N/D = No disponible)
Note on D8: Indique la fecha de fabricación del equipo (de no disponer datos poner la fecha de la última prueba hidrostática)
Note on E8: Indique el código de fabricación del equipo si existiera (de no disponer de la información poner N/D= No Determinado)
Note on F8: Indique el número o codigo interno del equipo según registro del sitio/estación
Note on G8: Indique la fecha (d/m/a) del ultimo mantenimiento (recarga, revisión, cambio de agente) realizado al equipo
Note on K8: Indicar tipo de agente: PQS= Polvo Quimico Seco CO2= Dioxido de Carbono AFFF= Espuma Cleanguard= Agente Limpio H2O= Agua
Note on L8: Tipo de elemento extintor, ejem: ABC, A, BC, AB
Note on M8: Indique la capacidad con la que el equipo dispone en Lbs o Kgs según formato de fabricación
Note on O8: Indique la fecha(año) de la última prueba hidrostática(hidráulica) realizada al equipo verificando el registro de fecha en el cuello del extinguidor (litografiado o collar)
Note on P8: Indique si el equipo esta ubicado en el sitio correspondiente de acuerdo al GITS 015 y sus anexos, altura, lugar designado, acceso, letrero de señalización y visibilidad del mismo no este obstruido. De no estar en su sitio deberá reubicarlo según ubicación original y planificada (item de corrección)
Note on Q8: Indique si el equipo tiene el respectivo precinto de seguridad alrededor de la válvula. De no tener el precinto de seguridad deberá ser realizado el mantenimiento (recarga) del equipo. Indicar en observaciones la realización del respectivo mantenimiento (item sin corrección)
Note on R8: Indique si el equipo tiene la tarjeta de mantenimiento respectiva (tarjeta de plástico o carton) legible y con las revisiones respectivas mensualmente ubicada alrededor de la válvula del equipo. Si no se tuviera esta tarjeta el equipo deberá mandarse a mantenimiento(recarga) (Item sin corrección)
Note on S8: Indique si el manómetro del equipo esta en el rango operable (zona verde). Si la presión estuviera por debajo o encima del rango debera enviarse a mantenimiento(recarga). (item sin corrección) Si el equipo no tuviera manómetro (ejem: CO2) indicar BIEN
Note on T8: Peso del extintor caragado al finalizar el mantenimiento anual.
Note on V8: Peso del extintor al momento de realizar la inspección mensual.
Note on X8: Indique el estado general del equipo no deberá presentar golpes, corrosión, u obstrucción de las mangueras, ruedas, llantas, boquillas,etc. Se deberá levantar y mover el equipo para ver la carga por peso o "sopeso". Si el equipo presentase corrosión, evidencia de daño físico, u obstrucción de las mangueras se deberá enviar a recarga/mantenimiento (item sin corrección)
Note on Y8: Ingrese comentarios del estado general del equipo o historial faltante.
Note on H9: PRE= Extinguidor Presurizado internamente con nitrógeno u otro gas inerte (limpio) y que además dispone de manómetro
Note on I9: C.B= (Con Balin)Equipo que dispone de balin de descarga o tiene presión diferenciada en dos cámaras, estos equipos no tienen manómetro
Note on J9: CO2= Equipo con Dioxido de Carbono o Gas Carbonico no dispone de manómetro
Note on M9: Indique la capacidad en libras si aplicara
Note on N9: Indique la capacidad en Kilogramos si aplicara
Note on T9: Indique la capacidad en libras si aplicara
Note on U9: Indique la capacidad en Kilogramos si aplicara
Note on V9: Indique el peso en libras si aplica.
Note on W9: Indicar el peso en Kg si aplica.