YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS

NOTA DE AJUSTE N° 1

DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA

Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

CÓDIGO: DCO-EPNE-GAFC-97-17

OBJETO: PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS 2016

La Paz, 19 de abril de 2017

*

NOTA DE AJUSTES N° 1

PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS 2016

CODIGO: DCO-EPNE-GAFC-97-17

Por iniciativa de la UNIDAD TECNICA DE EJECUCION DE PROYECTOS, según informe de justificación YPFB-GAFC-UTEP/124-2017 de fecha 18 de abril de 2017; se emite la presente Nota de Ajustes N° 1 con ajustes al DCD y a las Especificaciones Técnicas, de acuerdo a lo señalado a continuación:

AJUSTES EMITIDOS COMO PRODUCTO DE: ACTIVIDADES PREVIAS (REUNIÓN DE ACLARACIÓN Y A INICIATIVA DE LA UNIDAD SOLICITANTE)

AJUSTE 1.

DICE: (Página 16/67 y página 47/67 Formulario C-1 del DCD)

- EXTINTOR DE POLVO QUIMICO TIPO ABC DE 50 KG CON RUEDAS.- Cilindros de acero y aluminio resistentes al oxido, utiliza el Agente químico seco multipropósito ABC, Pro Plus 90% con vida útil ilimitada (sujeta a condiciones externas). El manómetro es fácil de leer, e indica cuando el extintor está cargado y listo para usar.

- Fabricación en acero y Aluminio

- Rango de trabajo desde (-40) hasta (+49) grados centígrados.

- Garantía del extintor de 6 años, expresada en la Hoja Técnica (MANIFESTAR ACEPTACIÓN).

- Válvula, agarradera y palanca de metal resistente de alto impacto

- Liviano y maniobrable

- Capacidad 50 Kg.

- Sistema de ruedas para su fácil transporte.

- Las normativas de Fabricación aplicables son: Norma ANSI/UL (Underwriters laboratories) - Norma OHSA (Occupational safety and Health - USCG (United States Coast Guard - BMC (Bureau of Motor Carrier Safety Regs  - Norma ISO9001

Marca: (IDENTIFICAR MARCA)

DEBE DECIR:

Se elimina los párrafos correspondientes al extintor de polvo químico de 50 kg con ruedas

AJUSTE 2.

DICE: (Página 17/67 y página 41/67 Formulario C-1)

- Período de garantía: Se Deberá presentar una garantía para el sistema de detección y alarma contra incendios de 3 años, a partir de la finalización y puesta en marcha del mismo. El servicio de mantenimiento preventivo/correctivo deberá estar cubierto durante los 3 años de la garantía ofertada. Este debe incluir por lo menos una visita técnica mensual durante estos 3 años como mantenimiento preventivo. Los mantenimientos correctivos serán realizados a requerimiento de YPFB.

DEBE DECIR:

- Período de garantía: Se Deberá presentar una garantía para el sistema de detección y alarma contra incendios de 3 años, a partir de la finalización y puesta en marcha del mismo. El servicio de mantenimiento preventivo/correctivo deberá estar cubierto durante los 3 años de la garantía ofertada. Este debe incluir por lo menos una visita técnica semestral durante estos 3 años como mantenimiento preventivo. Los mantenimientos correctivos serán realizados a requerimiento de YPFB.

AJUSTE 3.

DICE: (Página 19/67)

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (PARA EL LOTE 1)

El personal profesional clave asignado deberá tener la siguiente experiencia mínima (documentación de respaldo a ser presentada en fotocopia simple solamente para el proceso de evaluación):

| Nº | CARGO | FORMACIÓN | EXPERIENCIA ESPECÍFICA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Responsable del Proyecto | - Licenciatura en Ingeniería de Sistemas, Electrónica o ramas afines | - Responsable mínimamente de 3 proyectos similares al objeto de la contratación |

NOTA: Adjuntar a la propuesta para fines de evaluación documentación que demuestre su experiencia con certificados de trabajo, actas de entrega definitiva, actas de conformidad o documento equivalente que demuestre la conclusión del servicio y establezca que el personal propuesto fungió como Responsable de dicho proyecto o cargo similar, adjuntar como documentación de respaldo de la formación profesional (título académico en fotocopia simple).

DEBE DECIR:

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (PARA EL LOTE 1)

El personal profesional clave asignado deberá contar con certificación de fábrica para la programación y puesta en marcha de la solución propuesta (presentar certificado en copia simple con número de contacto y correo electrónico para verificación), además de tener la siguiente experiencia mínima (documentación de respaldo a ser presentada en fotocopia simple solamente para el proceso de evaluación):

| Nº | CARGO | FORMACIÓN | EXPERIENCIA ESPECÍFICA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Responsable del Proyecto | - Licenciatura en Ingeniería de Sistemas, Electrónica o ramas afines | - Responsable mínimamente de 3 proyectos similares al objeto de la contratación - contar con certificación de fábrica para la programación y puesta en marcha de la solución propuesta (presentar certificado en copia simple con número de contacto y correo electrónico para verificación) |

NOTA: Adjuntar a la propuesta para fines de evaluación documentación que demuestre su experiencia con certificados de trabajo, actas de entrega definitiva, actas de conformidad o documento equivalente que demuestre la conclusión del servicio y establezca que el personal propuesto fungió como Responsable de dicho proyecto o cargo similar, adjuntar como documentación de respaldo de la formación profesional (título académico en fotocopia simple).

DICE:

(Página 41 Formulario C-1)

LOTE No. 1 PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS DE DETECCION Y ALARMA

| Descripción de las Especificaciones Técnicas | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta | Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Característica del Bien requerido por YPFB | Característica Ofertadas | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIÓN (porque no cumple) |
| El detalle de las especificaciones técnicas contemplan mínimamente las siguientes cantidades: Nº DE ITEM; DESCRIPCION DEL ITEM; UNIDAD DE MEDIDA; CANTIDAD. 1; SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIOS ARCHIVO INSTITUCIONAL YPFB EL ALTO. PROVISIÓN E INSTALACIÓN SISTEMA DE ALARMA ANÁLOGO DIRECCIONABLE Y PANEL O CONJUNTO DE PANELES DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS; GLB; 1. JALADORES MANUALES O ESTACIONES MANUALES DIRECCIONALES; PZA; 13. SENSOR DE HUMO INTELIGENTE; PZA; 136. SENSOR TÉRMICO INTELIGENTES DE BAJO PERFIL; PZA; 2. BASE PARA SENSORES / DETECTORES; PZA; 138. SIRENA / LUZ ESTROBOSCÓPICA; PZA; 7. CABLES, DUCTOS CONDUIT, ACCESORIOS, CAJAS DE PASO SEGÚN DIMENSIONAMIENTO DEL PROYECTO.; GLB; 1. OBRAS CIVILES CONCERNIENTES A LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALARMA, MANO DE OBRA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALARMA POR 3 AÑOS.; GLB; 1. 2; SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIOS NUEVAS OFICINAS DISTRITO COMERCIAL TARIJA. PROVISIÓN E INSTALACIÓN SISTEMA DE ALARMA ANÁLOGO DIRECCIONABLE Y PANEL O CONJUNTO DE PANELES DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS; GLB; 1. JALADORES MANUALES O ESTACIONES MANUALES DIRECCIONALES; PZA; 11. SENSOR DE HUMO INTELIGENTE; PZA; 88. SENSOR TÉRMICO INTELIGENTES DE BAJO PERFIL; PZA; 2. BASE PARA SENSORES / DETECTORES; PZA; 90. SIRENA / LUZ ESTROBOSCÓPICA; PZA; 11. CABLES, DUCTOS CONDUIT, ACCESORIOS, CAJAS DE PASO SEGÚN DIMENSIONAMIENTO DEL PROYECTO.; GLB; 1. OBRAS CIVILES CONCERNIENTES A LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALARMA, MANO DE OBRA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALARMA POR 3 AÑOS.; GLB; 1. 3; SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIOS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL DTCAM RIBERALTA. PROVISIÓN E INSTALACIÓN SISTEMA DE ALARMA ANÁLOGO DIRECCIONABLE Y PANEL O CONJUNTO DE PANELES DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS; GLB; 1. JALADORES MANUALES O ESTACIONES MANUALES DIRECCIONALES; PZA; 6. SENSOR DE HUMO INTELIGENTE; PZA; 32. SENSOR TÉRMICO INTELIGENTES DE BAJO PERFIL; PZA; 2. BASE PARA SENSORES / DETECTORES; PZA; 34. SIRENA / LUZ ESTROBOSCÓPICA; PZA; 5. CABLES, DUCTOS CONDUIT, ACCESORIOS, CAJAS DE PASO SEGÚN DIMENSIONAMIENTO DEL PROYECTO.; GLB; 1. OBRAS CIVILES CONCERNIENTES A LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALARMA, MANO DE OBRA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALARMA POR 3 AÑOS.; GLB; 1. - CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN. ÍTEM 1: SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS - ARCHIVO INSTITUCIONAL YPFB EL ALTO. - Sistema de Alarma Análogo Direccionable: (indicar Marca o sistema). - Panel o conjunto de paneles de detección y alarma contra incendios. Este panel debe tener la capacidad para administrar todos los sensores instalados en el edificio. En caso de necesitarse más de uno, los mismos deben estar conectados formando un solo sistema. El sistema debe incluir panel(es) de Control Central de Alarmas y Recolección de Datos para llevar a cabo las funciones de alarma de incendio y de protección, incluyendo la recepción de las señales de alarma, visualización de la información de ubicación del dispositivo, aviso a los ocupantes del edificio, supervisión del sistema en forma continua, proveyendo señales de indicación de fallas (problemas), de supervisión y monitoreo. Asimismo debe proveerse el interfaz adecuado que deberá ser instalado en el ligar que indique el COORDINADOR. - El panel debe cumplir con la certificación UL 864 edición 9 como mínimo, de acuerdo a la norma NFPA. El sistema debe incluir baterías para funcionamiento normal en caso de corte de energía eléctrica. El sistema ofertado debe ser modular con capacidad de expansión y trabajo en red (enlace con otro panel de la misma marca) - Mínimo 13 Jaladores Manuales o Estaciones Manuales direccionales. Las estaciones manuales deben permitir su configuración en el Panel de Control para que estas puedan mostrar la ubicación exacta dentro del edificio y de esa manera guiar mejor a los Bomberos al lugar de la alarma. Deben tener certificación UL/UCL y estar de acuerdo a la norma NFPA 72. - Mínimo 136 Sensores de humo inteligente que cumpla con las siguientes características: CARACTERISTICAS; Solicitado; Acepta; Indicar marca y características ofertadas. Reporte de sensibilidad al panel; Si. Bajo consumo en StandBy; Si. Fabricado de plástico anti-fuego; Si. Temperatura de trabajo; 0° a 38 °C (100 °F). Humedad relativa; 10% - 93%. Certificaciones; UL FM (Indicar las específicas). El proponente debe considerar los planos referenciales para evitar tener puntos sin cobertura de seguridad ni saturar el sistema direccionable inteligente. Se entiende que los proponentes trabajan con distintos rangos de cobertura de sensores por lo que se debe especificar el número de sensores que garantice cobertura total, no se aceptará en lo posterior incrementos que afecten su precio ofertado en la etapa de implementación. - Mínimo 2 sensores térmicos inteligentes de bajo perfil con temperatura fija y velocidad de incremento 57°C. - Mínimo 138 Bases para Sensores/Detectores que deberá estar acorde a la infraestructura y los sensores ofertados, no se aceptarán composiciones de marcas. - Anunciador Remoto, deberá tener la capacidad de visualizar los eventos del panel central. - Mínimo 7 Sirena/Luz estroboscópica. - Monitor para 5 entradas - Módulos de Relé de Salida , al menos 1 - Módulos Aislador de Fallo, 5 - El sistema debe ser litado UL y FM. - Cable y cableado según dimensionamiento del proyecto libre de halógenos para sistema contraincendios de acuerdo a NFPA 72 y ser compatibles con el sistema propuesto tanto en calibre como en niveles de voltaje. El tipo de cableado para Detectores y Jaladores manuales deberá ser CLASE A. - Ductos conduit EMT, accesorios para tubería EMT. Según el dimensionamiento del proyecto, de acuerdo a la norma NFPA 72. - Obras civiles concernientes a la instalación del sistema de alarma - Mano de obra instalación, configuración y puesta en marcha. - Mantenimiento preventivo/correctivo del sistema de alarma por 3 años. ÍTEM 2: SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS - NUEVAS OFICINAS DISTRITO COMERCIAL TARIJA. - Sistema de Alarma Análogo Direccionable: (indicar Marca o sistema). - Panel o conjunto de paneles de detección y alarma contra incendios. Este panel debe tener la capacidad para administrar todos los sensores instalados en el edificio. En caso de necesitarse más de uno, los mismos deben estar conectados formando un solo sistema. El sistema debe incluir panel(es) de Control Central de Alarmas y Recolección de Datos para llevar a cabo las funciones de alarma de incendio y de protección, incluyendo la recepción de las señales de alarma, visualización de la información de ubicación del dispositivo, aviso a los ocupantes del edificio, supervisión del sistema en forma continua, proveyendo señales de indicación de fallas (problemas), de supervisión y monitoreo. Asimismo debe proveerse el interfaz adecuado que deberá ser instalado en el ligar que indique el COORDINADOR. - El panel debe cumplir con la certificación UL 864 edición 9 como mínimo, de acuerdo a la norma NFPA. El sistema debe incluir baterías para funcionamiento normal en caso de corte de energía eléctrica. El sistema ofertado debe ser modular con capacidad de expansión y trabajo en red (enlace con otro panel de la misma marca) - Mínimo 11 Jaladores Manuales o Estaciones Manuales direccionales. Las estaciones manuales deben permitir su configuración en el Panel de Control para que estas puedan mostrar la ubicación exacta dentro del edificio y de esa manera guiar mejor a los Bomberos al lugar de la alarma. Deben tener certificación UL/UCL y estar de acuerdo a la norma NFPA 72. - Mínimo 88 Sensores de humo inteligente que cumpla con las siguientes características: CARACTERISTICAS; Solicitado; Acepta; Indicar marca y características ofertadas. Reporte de sensibilidad al panel; Si. Bajo consumo en StandBy; Si. Fabricado de plástico anti-fuego; Si. Temperatura de trabajo; 0° a 38 °C (100 °F). Humedad relativa; 10% - 93%. Certificaciones; UL FM (Indicar las específicas). El proponente debe considerar los planos referenciales para evitar tener puntos sin cobertura de seguridad ni saturar el sistema direccionable inteligente. Se entiende que los proponentes trabajan con distintos rangos de cobertura de sensores por lo que se debe especificar el número de sensores que garantice cobertura total, no se aceptará en lo posterior incrementos que afecten su precio ofertado en la etapa de implementación. - Mínimo 2 sensores térmicos inteligentes de bajo perfil con temperatura fija y velocidad de incremento 57°C. - Mínimo 90 Bases para Sensores/Detectores que deberá estar acorde a la infraestructura y los sensores ofertados, no se aceptarán composiciones de marcas. - Anunciador Remoto, deberá tener la capacidad de visualizar los eventos del panel central. - Mínimo 11 Sirena/Luz estroboscópica. - Monitor para 5 entradas - Módulos de Relé de Salida , al menos 1 - Módulos Aislador de Fallo, 5 - El sistema debe ser litado UL y FM. - Cable y cableado según dimensionamiento del proyecto libre de halógenos para sistema contraincendios de acuerdo a NFPA 72 y ser compatibles con el sistema propuesto tanto en calibre como en niveles de voltaje. El tipo de cableado para Detectores y Jaladores manuales deberá ser CLASE A. - Ductos conduit EMT, accesorios para tubería EMT. Según el dimensionamiento del proyecto, de acuerdo a la norma NFPA 72. - Obras civiles concernientes a la instalación del sistema de alarma - Mano de obra instalación, configuración y puesta en marcha - Mantenimiento preventivo/correctivo del sistema de alarma por 3 años. ÍTEM 3: SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS - OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL DTCAM RIBERALTA. - Sistema de Alarma Análogo Direccionable: (indicar Marca o sistema). - Panel o conjunto de paneles de detección y alarma contra incendios. Este panel debe tener la capacidad para administrar todos los sensores instalados en el edificio. En caso de necesitarse más de uno, los mismos deben estar conectados formando un solo sistema. El sistema debe incluir panel(es) de Control Central de Alarmas y Recolección de Datos para llevar a cabo las funciones de alarma de incendio y de protección, incluyendo la recepción de las señales de alarma, visualización de la información de ubicación del dispositivo, aviso a los ocupantes del edificio, supervisión del sistema en forma continua, proveyendo señales de indicación de fallas (problemas), de supervisión y monitoreo. Asimismo debe proveerse el interfaz adecuado que deberá ser instalado en el ligar que indique el COORDINADOR. - El panel debe cumplir con la certificación UL 864 edición 9 como mínimo, de acuerdo a la norma NFPA. El sistema debe incluir baterías para funcionamiento normal en caso de corte de energía eléctrica. El sistema ofertado debe ser modular con capacidad de expansión y trabajo en red (enlace con otro panel de la misma marca) - Mínimo 6 Jaladores Manuales o Estaciones Manuales direccionales. Las estaciones manuales deben permitir su configuración en el Panel de Control para que estas puedan mostrar la ubicación exacta dentro del edificio y de esa manera guiar mejor a los Bomberos al lugar de la alarma. Deben tener certificación UL/UCL y estar de acuerdo a la norma NFPA 72. - Mínimo 32 Sensores de humo inteligente que cumpla con las siguientes características: CARACTERISTICAS; Solicitado; Acepta; Indicar marca y características ofertadas. Reporte de sensibilidad al panel; Si. Bajo consumo en StandBy; Si. Fabricado de plástico anti-fuego; Si. Temperatura de trabajo; 0° a 38 °C (100 °F). Humedad relativa; 10% - 93%. Certificaciones; UL FM (Indicar las específicas). El proponente debe considerar los planos referenciales para evitar tener puntos sin cobertura de seguridad ni saturar el sistema direccionable inteligente. Se entiende que los proponentes trabajan con distintos rangos de cobertura de sensores por lo que se debe especificar el número de sensores que garantice cobertura total, no se aceptará en lo posterior incrementos que afecten su precio ofertado en la etapa de implementación. - Mínimo 2 sensores térmicos inteligentes de bajo perfil con temperatura fija y velocidad de incremento 57°C. - Mínimo 34 Bases para Sensores/Detectores que deberá estar acorde a la infraestructura y los sensores ofertados, no se aceptarán composiciones de marcas. - Anunciador Remoto, deberá tener la capacidad de visualizar los eventos del panel central. - Mínimo 5 Sirena/Luz estroboscópica. - Monitor para 5 entradas - Módulos de Relé de Salida , al menos 1 - Módulos Aislador de Fallo, 5 - El sistema debe ser litado UL y FM. - Cable y cableado según dimensionamiento del proyecto libre de halógenos para sistema contraincendios de acuerdo a NFPA 72 y ser compatibles con el sistema propuesto tanto en calibre como en niveles de voltaje. El tipo de cableado para Detectores y Jaladores manuales deberá ser CLASE A. - Ductos conduit EMT, accesorios para tubería EMT. Según el dimensionamiento del proyecto, de acuerdo a la norma NFPA 72. - Obras civiles concernientes a la instalación del sistema de alarma - Mano de obra instalación, configuración y puesta en marcha - Mantenimiento preventivo/correctivo del sistema de alarma por 3 años. Las actividades concernientes a obras civiles, instalación y puesta en marcha entre otras deben ser realizadas en los lugares in situ, así mismo la instalación y mantenimiento para los Lotes 1 y 2 será en las mismas locaciones donde se realizará la entrega, debiendo coordinar con la persona asignada por YPFB para dicha recepción.. PLAZO DE ENTREGA.-. El plazo de entrega para el LOTE N° 1 será de CIENTO VEINTE (120) días calendario, computables a partir de la instrucción mediante Orden de Inicio emitida por el Coordinador de la Unidad Solicitante. La instrucción no podrá ser dada antes del desembolso del anticipo (cuando este haya sido solicitado). El proveedor deberá presentar la respectiva Nota de Entrega para la verificación por parte del Comité de Recepción de YPFB.. GARANTÍA TÉCNICA.-. La garantía requerida es una CARTA NOTARIADA de acuerdo a las características propias de cada lote detalladas líneas abajo, mismas que serán entregadas a la entrega definitiva de los bienes. Para el LOTE Nº 1 - Alcance de la garantía: En caso de presentarse alguna pieza con existencia de fallas y/o desperfectos de fabricación y/o industria, la empresa proveedora deberá reemplazarlo por otro producto y/o proceder al arreglo de forma inmediata. Durante el periodo de garantía, la sustitución de la pieza, el mantenimiento preventivo y correctivo será obligación del adjudicado y no implicará ningún costo adicional para YPFB. - Período de garantía: Se Deberá presentar una garantía para el sistema de detección y alarma contra incendios de 3 años, a partir de la finalización y puesta en marcha del mismo. El servicio de mantenimiento preventivo/correctivo deberá estar cubierto durante los 3 años de la garantía ofertada. Este debe incluir por lo menos una visita técnica mensual durante estos 3 años como mantenimiento preventivo. Los mantenimientos correctivos serán realizados a requerimiento de YPFB. - Inicio del cómputo del período de garantía: A partir de la fecha en la que se otorgó la conformidad de recepción de los bienes. MANIFESTAR ACPETACIÓN. MEDIOS DE TRANSPORTE.-. La entrega de los ítems solicitados para todos los Lotes deben incluir el transporte en un medio que garantice las adecuadas condiciones de las piezas, hasta el punto de entrega establecido por YPFB, asimismo debe reunir las condiciones de seguridad requeridas. (MANIFESTAR SU ACEPTACIÓN).. EMBALAJE. Para todos los lotes, el adjudicado debe entregar piezas o ítems requeridos en óptimas condiciones, debidamente embalado al momento d la entrega de los ítems solicitados para mantener el producto sin ningún desperfecto, rajadura o corte entre otros. (MANIFESTAR ACEPTACION). MANUALES.-. Las empresas proveedora para el lote 1 y 2 deberán entregar junto con el bien el manual respectivo en idioma español en formato IMPRESO y DIGITAL. (MANIFESTAR SU ACEPTACIÓN).. - CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ENTREGA DEL BIEN LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES. La recepción de los bienes ofertados para todos los Lotes deben ser entregados en las instalaciones de YPFB ubicados de acuerdo al siguiente detalle: LOTE 1: SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA: ITEM 1: SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS - ARCHIVO INSTITUCIONAL YPFB EL ALTO: La instalación y entrega de los bienes se realizara en Instalaciones del Archivo Institucional YPFB Cuidad El Alto Avenida Arica S/N esq. Av. Periférica zona Senkata en la ciudad de El Alto ITEM 2: SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS - NUEVAS OFICINAS DISTRITO COMERCIAL TARIJA: La instalación y entrega de los bienes se realizara en predios del Distrito Comercial Tarija Carretera al Chaco Km 8 ½ Zona El Portillo en la ciudad de Tarija. ITEM 3: SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS - OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL DTCAM RIBERALTA La instalación y entrega de los bienes se realizara en predios del Distrito Comercial Amazónico avenida Héroes del Chaco zona Los Almendros en la ciudad de Riberalta. MANIFESTAR ACEPTACIÓN. FORMA DE PAGO.-. LOTE 1: Pagos parciales contra avance, previo informe de conformidad para el lotes 1; de acuerdo al siguiente detalle: Primer desembolso del 30% a la conclusión de las labores de preinstalación de ductado y cableado hasta un máximo 30 días calendario, segundo desembolso del 30% al arribo de los equipos a obra o lugar de entrega hasta un máximo de 60 días calendario, tercer y último desembolso del 40% posterior a la entrega definitiva del bien hasta un máximo de 120 días calendario. N° PAGO; DETALLE ENTREGA; % PAGO; PLAZO DE ENTREGA; DOCUMENTO DE RESPALDO A LA ENTREGA. 1; Pre instalación de ductado y cableado; 30%; Hasta los 30 días calendario de emitida la orden de inicio.; Informe emitido por el Comité de Recepción de trabajos de Preinstalación de ductado y cableado. 2; Equipo en obra (Lugar de entrega); 30%; Hasta los 60 días calendario de emitida la orden de inicio.; Inspección física para verificar los equipos en obra (Lugar de entrega) y emisión del informe de inspección suscrito por el comité de recepción.. 3; Instalación y puesta en marcha equipos en obra (lugar de entrega).; 40%; A la conclusión de la instalación y puesta en marcha de los equipos. Hasta los 120 días calendario de emitida la orden de inicio.; Acta e informe de recepción suscrita por el comité de recepción.. (INDICAR CONFORMIDAD). MULTAS.-. El incumplimiento al plazo y/o cronograma de entrega señalado en el Contrato, se aplicará una multa del 1% sobre el importe total de la adjudicación por cada día calendario de retraso, aplicable tanto al plazo total así como también a los plazos intermedios. En caso de llegar al 20% de multas, la adjudicación queda sin efecto, y la Empresa YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que corresponda. Para todos los lotes. MANIFESTAR ACEPTACIÓN. INSPECCIONES Y PRUEBAS PARA EL LOTE No.1.-. Se programara en función al cronograma que deberá ser presentado por la empresa contratada, inspecciones periódicas y pruebas de funcionamiento de los equipos, para el lote 1. MANIFESTAR ACEPTACIÓN. CLAUSULA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE.-. ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - Previo a la firma de contrato, la Empresa contratista deberá presentar el siguiente documento para la aprobación de la Dirección de SMS de YPFB: Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de los Requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación. La empresa Oferente deberá dar cumplimiento a la legislación aplicable y vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB. Deberá presentar la “Declaración Jurada” debidamente firmada por el representante legal de la empresa, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo). ## Aspectos Generales: La Empresa Adjudicada, deberá dar cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) para mínimamente debe cumplir los siguientes puntos: 2.1 Uso de EPP (Equipo de Protección Personal, de acuerdo a las actividades específicas) - Casco de Seguridad - Calzados de Seguridad - Lentes de Seguridad - Guantes - EPP para riesgos especiales (en caso de requerir) - Trabajos en alturas - Trabajos en espacios confinados - Trabajos eléctricos - Trabajos con cargas suspendidas 2.2 Retiro y disposición de los residuos originados durante sus actividades. - Antes del inicio de actividades, la empresa contratista debe cumplir con lo siguiente: 3.1 Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos 3.2 Registro de capacitación / inducción de SMS (a cargo de personal de SMS de YPFB) 3.3 Uso de señalética en el área. Si YPFB lo requiere podrá evidenciar la dotación de EPP y ropa de trabajo y EPP para trabajos especiales mediante planillas de control de entrega a los trabajadores. MANIFESTAR ACEPTACIÓN. CLAUSULA DE SEGUROS.-. La empresa y/o contratista adjudicado, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación: a) PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES. Los funcionarios de la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos a bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridos como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. CONDICIONES ADICIONALES. De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de la Póliza nominada precedentemente, o bien se presente la existencias de eventos no cubiertos por la misma; La empresa y/o contratista adjudicado se hace enteramente responsable frente a YPFB por todos los accidentes que puedan sufrir y/o ocasionar en el desempeño de sus funciones. La empresa y/o contratista adjudicado, deberá entregar una copia de la citada póliza a YPFB antes de la suscripción del contrato. MANIFESTAR ACEPTACIÓN. |  |  |  |  |

DEBE DECIR:

(Formulario C-1)

LOTE No. 1 PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS DE DETECCION Y ALARMA

| Descripción de las Especificaciones Técnicas | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta | Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Característica del Bien requerido por YPFB | Característica Ofertadas | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIÓN (porque no cumple) |
| El detalle de las especificaciones técnicas contemplan mínimamente las siguientes cantidades: Nº DE ITEM; DESCRIPCION DEL ITEM; UNIDAD DE MEDIDA; CANTIDAD. 1; SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIOS ARCHIVO INSTITUCIONAL YPFB EL ALTO. PROVISIÓN E INSTALACIÓN SISTEMA DE ALARMA ANÁLOGO DIRECCIONABLE Y PANEL O CONJUNTO DE PANELES DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS; GLB; 1. JALADORES MANUALES O ESTACIONES MANUALES DIRECCIONALES; PZA; 13. SENSOR DE HUMO INTELIGENTE; PZA; 136. SENSOR TÉRMICO INTELIGENTES DE BAJO PERFIL; PZA; 2. BASE PARA SENSORES / DETECTORES; PZA; 138. SIRENA / LUZ ESTROBOSCÓPICA; PZA; 7. CABLES, DUCTOS CONDUIT, ACCESORIOS, CAJAS DE PASO SEGÚN DIMENSIONAMIENTO DEL PROYECTO.; GLB; 1. OBRAS CIVILES CONCERNIENTES A LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALARMA, MANO DE OBRA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALARMA POR 3 AÑOS.; GLB; 1. 2; SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIOS NUEVAS OFICINAS DISTRITO COMERCIAL TARIJA. PROVISIÓN E INSTALACIÓN SISTEMA DE ALARMA ANÁLOGO DIRECCIONABLE Y PANEL O CONJUNTO DE PANELES DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS; GLB; 1. JALADORES MANUALES O ESTACIONES MANUALES DIRECCIONALES; PZA; 11. SENSOR DE HUMO INTELIGENTE; PZA; 88. SENSOR TÉRMICO INTELIGENTES DE BAJO PERFIL; PZA; 2. BASE PARA SENSORES / DETECTORES; PZA; 90. SIRENA / LUZ ESTROBOSCÓPICA; PZA; 11. CABLES, DUCTOS CONDUIT, ACCESORIOS, CAJAS DE PASO SEGÚN DIMENSIONAMIENTO DEL PROYECTO.; GLB; 1. OBRAS CIVILES CONCERNIENTES A LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALARMA, MANO DE OBRA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALARMA POR 3 AÑOS.; GLB; 1. 3; SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIOS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL DTCAM RIBERALTA. PROVISIÓN E INSTALACIÓN SISTEMA DE ALARMA ANÁLOGO DIRECCIONABLE Y PANEL O CONJUNTO DE PANELES DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS; GLB; 1. JALADORES MANUALES O ESTACIONES MANUALES DIRECCIONALES; PZA; 6. SENSOR DE HUMO INTELIGENTE; PZA; 32. SENSOR TÉRMICO INTELIGENTES DE BAJO PERFIL; PZA; 2. BASE PARA SENSORES / DETECTORES; PZA; 34. SIRENA / LUZ ESTROBOSCÓPICA; PZA; 5. CABLES, DUCTOS CONDUIT, ACCESORIOS, CAJAS DE PASO SEGÚN DIMENSIONAMIENTO DEL PROYECTO.; GLB; 1. OBRAS CIVILES CONCERNIENTES A LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALARMA, MANO DE OBRA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALARMA POR 3 AÑOS.; GLB; 1. CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN. ÍTEM 1: SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS - ARCHIVO INSTITUCIONAL YPFB EL ALTO. - Sistema de Alarma Análogo Direccionable: (indicar Marca o sistema). - Panel o conjunto de paneles de detección y alarma contra incendios. Este panel debe tener la capacidad para administrar todos los sensores instalados en el edificio. En caso de necesitarse más de uno, los mismos deben estar conectados formando un solo sistema. El sistema debe incluir panel(es) de Control Central de Alarmas y Recolección de Datos para llevar a cabo las funciones de alarma de incendio y de protección, incluyendo la recepción de las señales de alarma, visualización de la información de ubicación del dispositivo, aviso a los ocupantes del edificio, supervisión del sistema en forma continua, proveyendo señales de indicación de fallas (problemas), de supervisión y monitoreo. Asimismo debe proveerse el interfaz adecuado que deberá ser instalado en el ligar que indique el COORDINADOR. - El panel debe cumplir con la certificación UL 864 edición 9 como mínimo, de acuerdo a la norma NFPA. El sistema debe incluir baterías para funcionamiento normal en caso de corte de energía eléctrica. El sistema ofertado debe ser modular con capacidad de expansión y trabajo en red (enlace con otro panel de la misma marca) - Mínimo 13 Jaladores Manuales o Estaciones Manuales direccionales. Las estaciones manuales deben permitir su configuración en el Panel de Control para que estas puedan mostrar la ubicación exacta dentro del edificio y de esa manera guiar mejor a los Bomberos al lugar de la alarma. Deben tener certificación UL/UCL y estar de acuerdo a la norma NFPA 72. - Mínimo 136 Sensores de humo inteligente que cumpla con las siguientes características: CARACTERISTICAS; Solicitado; Acepta; Indicar marca y características ofertadas. Reporte de sensibilidad al panel; Si. Bajo consumo en StandBy; Si. Fabricado de plástico anti-fuego; Si. Temperatura de trabajo; 0° a 38 °C (100 °F). Humedad relativa; 10% - 93%. Certificaciones; UL FM (Indicar las específicas). El proponente debe considerar los planos referenciales para evitar tener puntos sin cobertura de seguridad ni saturar el sistema direccionable inteligente. Se entiende que los proponentes trabajan con distintos rangos de cobertura de sensores por lo que se debe especificar el número de sensores que garantice cobertura total, no se aceptará en lo posterior incrementos que afecten su precio ofertado en la etapa de implementación. - Mínimo 2 sensores térmicos inteligentes de bajo perfil con temperatura fija y velocidad de incremento 57°C. - Mínimo 138 Bases para Sensores/Detectores que deberá estar acorde a la infraestructura y los sensores ofertados, no se aceptarán composiciones de marcas. - Anunciador Remoto, deberá tener la capacidad de visualizar los eventos del panel central. - Mínimo 7 Sirena/Luz estroboscópica. - Monitor para 5 entradas - Módulos de Relé de Salida , al menos 1 - Módulos Aislador de Fallo, 5 - El sistema debe ser litado UL y FM. - Cable y cableado según dimensionamiento del proyecto libre de halógenos para sistema contraincendios de acuerdo a NFPA 72 y ser compatibles con el sistema propuesto tanto en calibre como en niveles de voltaje. El tipo de cableado para Detectores y Jaladores manuales deberá ser CLASE A. - Ductos conduit EMT, accesorios para tubería EMT. Según el dimensionamiento del proyecto, de acuerdo a la norma NFPA 72. - Obras civiles concernientes a la instalación del sistema de alarma - Mano de obra instalación, configuración y puesta en marcha. - Mantenimiento preventivo/correctivo del sistema de alarma por 3 años. ÍTEM 2: SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS - NUEVAS OFICINAS DISTRITO COMERCIAL TARIJA. - Sistema de Alarma Análogo Direccionable: (indicar Marca o sistema). - Panel o conjunto de paneles de detección y alarma contra incendios. Este panel debe tener la capacidad para administrar todos los sensores instalados en el edificio. En caso de necesitarse más de uno, los mismos deben estar conectados formando un solo sistema. El sistema debe incluir panel(es) de Control Central de Alarmas y Recolección de Datos para llevar a cabo las funciones de alarma de incendio y de protección, incluyendo la recepción de las señales de alarma, visualización de la información de ubicación del dispositivo, aviso a los ocupantes del edificio, supervisión del sistema en forma continua, proveyendo señales de indicación de fallas (problemas), de supervisión y monitoreo. Asimismo debe proveerse el interfaz adecuado que deberá ser instalado en el ligar que indique el COORDINADOR. - El panel debe cumplir con la certificación UL 864 edición 9 como mínimo, de acuerdo a la norma NFPA. El sistema debe incluir baterías para funcionamiento normal en caso de corte de energía eléctrica. El sistema ofertado debe ser modular con capacidad de expansión y trabajo en red (enlace con otro panel de la misma marca) - Mínimo 11 Jaladores Manuales o Estaciones Manuales direccionales. Las estaciones manuales deben permitir su configuración en el Panel de Control para que estas puedan mostrar la ubicación exacta dentro del edificio y de esa manera guiar mejor a los Bomberos al lugar de la alarma. Deben tener certificación UL/UCL y estar de acuerdo a la norma NFPA 72. - Mínimo 88 Sensores de humo inteligente que cumpla con las siguientes características: CARACTERISTICAS; Solicitado; Acepta; Indicar marca y características ofertadas. Reporte de sensibilidad al panel; Si. Bajo consumo en StandBy; Si. Fabricado de plástico anti-fuego; Si. Temperatura de trabajo; 0° a 38 °C (100 °F). Humedad relativa; 10% - 93%. Certificaciones; UL FM (Indicar las específicas). El proponente debe considerar los planos referenciales para evitar tener puntos sin cobertura de seguridad ni saturar el sistema direccionable inteligente. Se entiende que los proponentes trabajan con distintos rangos de cobertura de sensores por lo que se debe especificar el número de sensores que garantice cobertura total, no se aceptará en lo posterior incrementos que afecten su precio ofertado en la etapa de implementación. - Mínimo 2 sensores térmicos inteligentes de bajo perfil con temperatura fija y velocidad de incremento 57°C. - Mínimo 90 Bases para Sensores/Detectores que deberá estar acorde a la infraestructura y los sensores ofertados, no se aceptarán composiciones de marcas. - Anunciador Remoto, deberá tener la capacidad de visualizar los eventos del panel central. - Mínimo 11 Sirena/Luz estroboscópica. - Monitor para 5 entradas - Módulos de Relé de Salida , al menos 1 - Módulos Aislador de Fallo, 5 - El sistema debe ser litado UL y FM. - Cable y cableado según dimensionamiento del proyecto libre de halógenos para sistema contraincendios de acuerdo a NFPA 72 y ser compatibles con el sistema propuesto tanto en calibre como en niveles de voltaje. El tipo de cableado para Detectores y Jaladores manuales deberá ser CLASE A. - Ductos conduit EMT, accesorios para tubería EMT. Según el dimensionamiento del proyecto, de acuerdo a la norma NFPA 72. - Obras civiles concernientes a la instalación del sistema de alarma - Mano de obra instalación, configuración y puesta en marcha - Mantenimiento preventivo/correctivo del sistema de alarma por 3 años. ÍTEM 3: SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS - OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL DTCAM RIBERALTA. - Sistema de Alarma Análogo Direccionable: (indicar Marca o sistema). - Panel o conjunto de paneles de detección y alarma contra incendios. Este panel debe tener la capacidad para administrar todos los sensores instalados en el edificio. En caso de necesitarse más de uno, los mismos deben estar conectados formando un solo sistema. El sistema debe incluir panel(es) de Control Central de Alarmas y Recolección de Datos para llevar a cabo las funciones de alarma de incendio y de protección, incluyendo la recepción de las señales de alarma, visualización de la información de ubicación del dispositivo, aviso a los ocupantes del edificio, supervisión del sistema en forma continua, proveyendo señales de indicación de fallas (problemas), de supervisión y monitoreo. Asimismo debe proveerse el interfaz adecuado que deberá ser instalado en el ligar que indique el COORDINADOR. - El panel debe cumplir con la certificación UL 864 edición 9 como mínimo, de acuerdo a la norma NFPA. El sistema debe incluir baterías para funcionamiento normal en caso de corte de energía eléctrica. El sistema ofertado debe ser modular con capacidad de expansión y trabajo en red (enlace con otro panel de la misma marca) - Mínimo 6 Jaladores Manuales o Estaciones Manuales direccionales. Las estaciones manuales deben permitir su configuración en el Panel de Control para que estas puedan mostrar la ubicación exacta dentro del edificio y de esa manera guiar mejor a los Bomberos al lugar de la alarma. Deben tener certificación UL/UCL y estar de acuerdo a la norma NFPA 72. - Mínimo 32 Sensores de humo inteligente que cumpla con las siguientes características: CARACTERISTICAS; Solicitado; Acepta; Indicar marca y características ofertadas. Reporte de sensibilidad al panel; Si. Bajo consumo en StandBy; Si. Fabricado de plástico anti-fuego; Si. Temperatura de trabajo; 0° a 38 °C (100 °F). Humedad relativa; 10% - 93%. Certificaciones; UL FM (Indicar las específicas). El proponente debe considerar los planos referenciales para evitar tener puntos sin cobertura de seguridad ni saturar el sistema direccionable inteligente. Se entiende que los proponentes trabajan con distintos rangos de cobertura de sensores por lo que se debe especificar el número de sensores que garantice cobertura total, no se aceptará en lo posterior incrementos que afecten su precio ofertado en la etapa de implementación. - Mínimo 2 sensores térmicos inteligentes de bajo perfil con temperatura fija y velocidad de incremento 57°C. - Mínimo 34 Bases para Sensores/Detectores que deberá estar acorde a la infraestructura y los sensores ofertados, no se aceptarán composiciones de marcas. - Anunciador Remoto, deberá tener la capacidad de visualizar los eventos del panel central. - Mínimo 5 Sirena/Luz estroboscópica. - Monitor para 5 entradas - Módulos de Relé de Salida , al menos 1 - Módulos Aislador de Fallo, 5 - El sistema debe ser litado UL y FM. - Cable y cableado según dimensionamiento del proyecto libre de halógenos para sistema contraincendios de acuerdo a NFPA 72 y ser compatibles con el sistema propuesto tanto en calibre como en niveles de voltaje. El tipo de cableado para Detectores y Jaladores manuales deberá ser CLASE A. - Ductos conduit EMT, accesorios para tubería EMT. Según el dimensionamiento del proyecto, de acuerdo a la norma NFPA 72. - Obras civiles concernientes a la instalación del sistema de alarma - Mano de obra instalación, configuración y puesta en marcha - Mantenimiento preventivo/correctivo del sistema de alarma por 3 años. Las actividades concernientes a obras civiles, instalación y puesta en marcha entre otras deben ser realizadas en los lugares in situ, así mismo la instalación y mantenimiento para los Lotes 1 y 2 será en las mismas locaciones donde se realizará la entrega, debiendo coordinar con la persona asignada por YPFB para dicha recepción.. PLAZO DE ENTREGA.-. El plazo de entrega para el LOTE N° 1 será de CIENTO VEINTE (120) días calendario, computables a partir de la instrucción mediante Orden de Inicio emitida por el Coordinador de la Unidad Solicitante. La instrucción no podrá ser dada antes del desembolso del anticipo (cuando este haya sido solicitado). El proveedor deberá presentar la respectiva Nota de Entrega para la verificación por parte del Comité de Recepción de YPFB.. GARANTÍA TÉCNICA.-. La garantía requerida es una CARTA NOTARIADA de acuerdo a las características propias de cada lote detalladas líneas abajo, mismas que serán entregadas a la entrega definitiva de los bienes. Para el LOTE Nº 1 - Alcance de la garantía: En caso de presentarse alguna pieza con existencia de fallas y/o desperfectos de fabricación y/o industria, la empresa proveedora deberá reemplazarlo por otro producto y/o proceder al arreglo de forma inmediata. Durante el periodo de garantía, la sustitución de la pieza, el mantenimiento preventivo y correctivo será obligación del adjudicado y no implicará ningún costo adicional para YPFB. - Período de garantía: Se Deberá presentar una garantía para el sistema de detección y alarma contra incendios de 3 años, a partir de la finalización y puesta en marcha del mismo. El servicio de mantenimiento preventivo/correctivo deberá estar cubierto durante los 3 años de la garantía ofertada. Este debe incluir por lo menos una visita técnica semestral durante estos 3 años como mantenimiento preventivo. Los mantenimientos correctivos serán realizados a requerimiento de YPFB. - Inicio del cómputo del período de garantía: A partir de la fecha en la que se otorgó la conformidad de recepción de los bienes. MANIFESTAR ACPETACIÓN. MEDIOS DE TRANSPORTE.-. La entrega de los ítems solicitados para todos los Lotes deben incluir el transporte en un medio que garantice las adecuadas condiciones de las piezas, hasta el punto de entrega establecido por YPFB, asimismo debe reunir las condiciones de seguridad requeridas. (MANIFESTAR SU ACEPTACIÓN).. EMBALAJE. Para todos los lotes, el adjudicado debe entregar piezas o ítems requeridos en óptimas condiciones, debidamente embalado al momento d la entrega de los ítems solicitados para mantener el producto sin ningún desperfecto, rajadura o corte entre otros. (MANIFESTAR ACEPTACION). MANUALES.-. Las empresas proveedora para el lote 1 y 2 deberán entregar junto con el bien el manual respectivo en idioma español en formato IMPRESO y DIGITAL. (MANIFESTAR SU ACEPTACIÓN).. CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ENTREGA DEL BIEN LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES. La recepción de los bienes ofertados para todos los Lotes deben ser entregados en las instalaciones de YPFB ubicados de acuerdo al siguiente detalle: LOTE 1: SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA: ITEM 1: SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS - ARCHIVO INSTITUCIONAL YPFB EL ALTO: La instalación y entrega de los bienes se realizara en Instalaciones del Archivo Institucional YPFB Cuidad El Alto Avenida Arica S/N esq. Av. Periférica zona Senkata en la ciudad de El Alto ITEM 2: SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS - NUEVAS OFICINAS DISTRITO COMERCIAL TARIJA: La instalación y entrega de los bienes se realizara en predios del Distrito Comercial Tarija Carretera al Chaco Km 8 ½ Zona El Portillo en la ciudad de Tarija. ITEM 3: SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS - OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL DTCAM RIBERALTA La instalación y entrega de los bienes se realizara en predios del Distrito Comercial Amazónico avenida Héroes del Chaco zona Los Almendros en la ciudad de Riberalta. MANIFESTAR ACEPTACIÓN. FORMA DE PAGO.-. LOTE 1: Pagos parciales contra avance, previo informe de conformidad para el lotes 1; de acuerdo al siguiente detalle: Primer desembolso del 30% a la conclusión de las labores de preinstalación de ductado y cableado hasta un máximo 30 días calendario, segundo desembolso del 30% al arribo de los equipos a obra o lugar de entrega hasta un máximo de 60 días calendario, tercer y último desembolso del 40% posterior a la entrega definitiva del bien hasta un máximo de 120 días calendario. N° PAGO; DETALLE ENTREGA; % PAGO; PLAZO DE ENTREGA; DOCUMENTO DE RESPALDO A LA ENTREGA. 1; Pre instalación de ductado y cableado; 30%; Hasta los 30 días calendario de emitida la orden de inicio.; Informe emitido por el Comité de Recepción de trabajos de Preinstalación de ductado y cableado. 2; Equipo en obra (Lugar de entrega); 30%; Hasta los 60 días calendario de emitida la orden de inicio.; Inspección física para verificar los equipos en obra (Lugar de entrega) y emisión del informe de inspección suscrito por el comité de recepción.. 3; Instalación y puesta en marcha equipos en obra (lugar de entrega).; 40%; A la conclusión de la instalación y puesta en marcha de los equipos. Hasta los 120 días calendario de emitida la orden de inicio.; Acta e informe de recepción suscrita por el comité de recepción.. (INDICAR CONFORMIDAD). MULTAS.-. El incumplimiento al plazo y/o cronograma de entrega señalado en el Contrato, se aplicará una multa del 1% sobre el importe total de la adjudicación por cada día calendario de retraso, aplicable tanto al plazo total así como también a los plazos intermedios. En caso de llegar al 20% de multas, la adjudicación queda sin efecto, y la Empresa YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que corresponda. Para todos los lotes. MANIFESTAR ACEPTACIÓN. INSPECCIONES Y PRUEBAS PARA EL LOTE No.1.-. Se programara en función al cronograma que deberá ser presentado por la empresa contratada, inspecciones periódicas y pruebas de funcionamiento de los equipos, para el lote 1. MANIFESTAR ACEPTACIÓN. CLAUSULA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE.-. ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - Previo a la firma de contrato, la Empresa contratista deberá presentar el siguiente documento para la aprobación de la Dirección de SMS de YPFB: Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de los Requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación. La empresa Oferente deberá dar cumplimiento a la legislación aplicable y vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB. Deberá presentar la “Declaración Jurada” debidamente firmada por el representante legal de la empresa, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo). ## Aspectos Generales: La Empresa Adjudicada, deberá dar cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) para mínimamente debe cumplir los siguientes puntos: 2.1 Uso de EPP (Equipo de Protección Personal, de acuerdo a las actividades específicas) - Casco de Seguridad - Calzados de Seguridad - Lentes de Seguridad - Guantes - EPP para riesgos especiales (en caso de requerir) - Trabajos en alturas - Trabajos en espacios confinados - Trabajos eléctricos - Trabajos con cargas suspendidas 2.2 Retiro y disposición de los residuos originados durante sus actividades. - Antes del inicio de actividades, la empresa contratista debe cumplir con lo siguiente: 3.1 Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos 3.2 Registro de capacitación / inducción de SMS (a cargo de personal de SMS de YPFB) 3.3 Uso de señalética en el área. Si YPFB lo requiere podrá evidenciar la dotación de EPP y ropa de trabajo y EPP para trabajos especiales mediante planillas de control de entrega a los trabajadores. MANIFESTAR ACEPTACIÓN. CLAUSULA DE SEGUROS.-. La empresa y/o contratista adjudicado, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación: a) PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES. Los funcionarios de la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos a bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridos como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. CONDICIONES ADICIONALES. De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de la Póliza nominada precedentemente, o bien se presente la existencias de eventos no cubiertos por la misma; La empresa y/o contratista adjudicado se hace enteramente responsable frente a YPFB por todos los accidentes que puedan sufrir y/o ocasionar en el desempeño de sus funciones. La empresa y/o contratista adjudicado, deberá entregar una copia de la citada póliza a YPFB antes de la suscripción del contrato. MANIFESTAR ACEPTACIÓN. |  |  |  |  |

DICE:

(Página 47 Formulario C-1)

LOTE No. 2: PROVISIÓN Y COLOCACION DE EXTINTORES

| Descripción de las Especificaciones Técnicas | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta | Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Característica del Bien requerido por YPFB | Característica Ofertadas | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIÓN (porque no cumple) |
| El detalle de las especificaciones técnicas contemplan mínimamente las siguientes cantidades: ITEM 1; EXTINTORES – NUEVAS OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE PARA LA GNRGD LA PAZ. EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC DE 10 LIBRAS; PZA; 10. EXTINTOR TIPO CO2 DE 15 LIBRAS; PZA; 4. EXTINTOR CLASE K DE 6 LITROS; PZA; 1. SOPORTE PARA EXTINTOR; PZA; 8. - CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN. ÍTEM 1: EXTINTORES – NUEVAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE PARA LA GNRGD LA PAZ. El lote Nº2 para las Nuevas oficinas de atención al cliente para la GNRGD La Paz, según corresponda en cada Ítem debe contar con los siguientes extintores: - EXTINTOR DE POLVO QUIMICO TIPO ABC DE 10 LIBRAS.- Cilindro sin costuras (evita corrosión o fugas). - Utiliza el Agente químico seco multipropósito ABC, Pro Plus 90% con vida útil ilimitada (sujeta a condiciones externas). - Válvula, agarradera y palanca de metal resistente de alto impacto. - El manómetro es fácil de leer, e indica cuando el extintor está cargado y listo para usar. - NORMAS- Norma ANSI/UL (Underwriters laboratorios) - Norma OHSA (Occupational safety and Health) - USCG (United States Coast Guard) - BMC (Bureau of Motor Carrier Safety Regs)- Norma ISO 9001 - Garantía del extintor de 6 años, expresada en la Hoja Técnica (MANIFESTAR ACEPTACIÓN). Marca: (IDENTIFICAR MARCA) - EXTINTOR DE POLVO QUIMICO TIPO ABC DE 50 KG CON RUEDAS.- Cilindros de acero y aluminio resistentes al oxido, utiliza el Agente químico seco multipropósito ABC, Pro Plus 90% con vida útil ilimitada (sujeta a condiciones externas). El manómetro es fácil de leer, e indica cuando el extintor está cargado y listo para usar. - Fabricación en acero y Aluminio - Rango de trabajo desde (-40) hasta (+49) grados centígrados. - Garantía del extintor de 6 años, expresada en la Hoja Técnica (MANIFESTAR ACEPTACIÓN). - Válvula, agarradera y palanca de metal resistente de alto impacto - Liviano y maniobrable - Capacidad 50 Kg. - Sistema de ruedas para su fácil transporte. - Las normativas de Fabricación aplicables son: Norma ANSI/UL (Underwriters laboratories) - Norma OHSA (Occupational safety and Health - USCG (United States Coast Guard - BMC (Bureau of Motor Carrier Safety Regs - Norma ISO9001 Marca: (IDENTIFICAR MARCA) - EXTINTOR DE CO2 DE 15 LIBRAS - Cilindro sin costuras (evita corrosión o fugas).- - Utiliza el Agente de gas carbónico que ofrece una protección segura contra principios de incendios de origen eléctrico energizado y líquidos inflamables. - Se disipa rápidamente y no deja residuos, no contamina materiales ni equipos eléctricos. - NORMAS- Norma ANSI/UL (Underwriters laboratorios) - Norma OHSA (Occupational safety and Health)- USCG (United States Coast Guard)- BMC (Bureau of Motor Carrier Safety Regs)- Norma ISO 9001 Garantía del extintor de 6 años, expresada en la Hoja Técnica (MANIFESTAR ACEPTACIÓN).. Marca: (IDENTIFICAR MARCA) - EXTINTOR DE CLASE K DE 6 LITROS - Tipo de agente: Acetato de potasio. Con sello protector del orificio de la boquilla para prevenir que se obstruya la boquilla.- La construcción de la carcasa de los extintores de acero inoxidable.- Combate y extingue las llamas externas en segundos, enfría y sella. NORMAS Listado por UL. Presentar con su propuesta copia simple de la certificación correspondiente (UL) Marca: (IDENTIFICAR MARCA) - Soporte pedestal para extintores con letrero para extintores de 5-10 kg. - El adjudicado deberá contar con la certificación de fábrica del agente químico extintor, además de incluir la Hoja Técnica del producto – MSDS (Material Safety Data Sheet) (MANIFESTAR ACEPTACION) - El adjudicado debe incluir y evidenciar la gestión de calidad para el producto ofertado, mediante el certificado de calidad bajo la norma ISO 9001:2008 (MANIFESTAR ACEPTACION) Las actividades concernientes a obras civiles, instalación y puesta en marcha entre otras deben ser realizadas en los lugares in situ, así mismo la instalación y mantenimiento para los Lotes 1 y 2 será en las mismas locaciones donde se realizará la entrega, debiendo coordinar con la persona asignada por YPFB para dicha recepción.. PLAZO DE ENTREGA.-. - El plazo de entrega para el LOTE Nº 2 será de SESENTA (60) días calendario computable a partir de la instrucción mediante Orden de Inicio emitida por el Coordinador de la Unidad Solicitante El proveedor de cada lote deberá presentar la respectiva Nota de Entrega para la verificación por parte del Comité de Recepción de YPFB.. GARANTÍA TÉCNICA.-. La garantía requerida es una CARTA NOTARIADA de acuerdo a las características propias de cada lote detalladas líneas abajo, mismas que serán entregadas a la entrega definitiva de los bienes. Para el LOTE Nº 2 - Alcance de la garantía : En caso de presentarse alguna pieza con existir fallas y/o desperfectos de fabricación y/o industria, la empresa proveedora deberá reemplazarlo por otro producto y/o arreglo inmediato de las mismas características requeridas en el menor tiempo posible. La sustitución de la pieza no implicará ningún costo adicional para YPFB. - Período de garantía: La garantía de los bienes correspondientes al LOTE 2 deberá ser no menor a 12 meses. - Inicio del cómputo del período de garantía: A partir de la fecha en la que se otorgó la conformidad de recepción de los bienes. MANIFESTAR ACPETACIÓN. MEDIOS DE TRANSPORTE.-. La entrega de los ítems solicitados para todos los Lotes deben incluir el transporte en un medio que garantice las adecuadas condiciones de las piezas, hasta el punto de entrega establecido por YPFB, asimismo debe reunir las condiciones de seguridad requeridas. (MANIFESTAR SU ACEPTACIÓN).. EMBALAJE. Para todos los lotes, el adjudicado debe entregar piezas o ítems requeridos en óptimas condiciones, debidamente embalado al momento d la entrega de los ítems solicitados para mantener el producto sin ningún desperfecto, rajadura o corte entre otros. (MANIFESTAR ACEPTACION). MANUALES.-. Las empresas proveedora para el lote 1 y 2 deberán entregar junto con el bien el manual respectivo en idioma español en formato IMPRESO y DIGITAL. (MANIFESTAR SU ACEPTACIÓN).. - CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ENTREGA DEL BIEN LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES. La recepción de los bienes ofertados para todos los Lotes deben ser entregados en las instalaciones de YPFB ubicados de acuerdo al siguiente detalle: LOTE 2: EXTINTORES ÍTEM 1: EXTINTORES – NUEVAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE PARA LA GRGD LA PAZ. La instalación y entrega de los bienes se realizara en predios DE LAS NUEVAS OFICINAS de atención al cliente para la GRGD La Paz, Avenida Gral. Jose Ballivian N° 80. MANIFESTAR ACEPTACIÓN. FORMA DE PAGO.-. LOTE 2: Único pago a los 60 días calendario previo informe de conformidad. (INDICAR CONFORMIDAD). MULTAS.- (PARA TODOS LOS LOTES). El incumplimiento al plazo y/o cronograma de entrega señalado en el Contrato, se aplicará una multa del 1% sobre el importe total de la adjudicación por cada día calendario de retraso, aplicable tanto al plazo total así como también a los plazos intermedios. En caso de llegar al 20% de multas, la adjudicación queda sin efecto, y la Empresa YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que corresponda. Para todos los lotes. MANIFESTAR ACEPTACIÓN. CLAUSULA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE.-. ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - Previo a la firma de contrato, la Empresa contratista deberá presentar el siguiente documento para la aprobación de la Dirección de SMS de YPFB: Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de los Requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación. La empresa Oferente deberá dar cumplimiento a la legislación aplicable y vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB. Deberá presentar la “Declaración Jurada” debidamente firmada por el representante legal de la empresa, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo). ## Aspectos Generales: La Empresa Adjudicada, deberá dar cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) para mínimamente debe cumplir los siguientes puntos: 2.1 Uso de EPP (Equipo de Protección Personal, de acuerdo a las actividades específicas) - Casco de Seguridad - Calzados de Seguridad - Lentes de Seguridad - Guantes - EPP para riesgos especiales (en caso de requerir) - Trabajos en alturas - Trabajos en espacios confinados - Trabajos eléctricos - Trabajos con cargas suspendidas 2.2 Retiro y disposición de los residuos originados durante sus actividades. - Antes del inicio de actividades, la empresa contratista debe cumplir con lo siguiente: 3.1 Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos 3.2 Registro de capacitación / inducción de SMS (a cargo de personal de SMS de YPFB) 3.3 Uso de señalética en el área. Si YPFB lo requiere podrá evidenciar la dotación de EPP y ropa de trabajo y EPP para trabajos especiales mediante planillas de control de entrega a los trabajadores. MANIFESTAR ACEPTACIÓN. CLAUSULA DE SEGUROS.-. La empresa y/o contratista adjudicado, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación: a) PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES. Los funcionarios de la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos a bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridos como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. CONDICIONES ADICIONALES. De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de la Póliza nominada precedentemente, o bien se presente la existencias de eventos no cubiertos por la misma; La empresa y/o contratista adjudicado se hace enteramente responsable frente a YPFB por todos los accidentes que puedan sufrir y/o ocasionar en el desempeño de sus funciones. La empresa y/o contratista adjudicado, deberá entregar una copia de la citada póliza a YPFB antes de la suscripción del contrato. MANIFESTAR ACEPTACIÓN. |  |  |  |  |

DEBE DECIR:

(Formulario C-1)

LOTE No. 2: PROVISIÓN Y COLOCACION DE EXTINTORES

| Descripción de las Especificaciones Técnicas | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su oferta | Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Contratación) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Característica del Bien requerido por YPFB | Característica Ofertadas | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIÓN (porque no cumple) |
| El detalle de las especificaciones técnicas contemplan mínimamente las siguientes cantidades: ITEM 1; EXTINTORES – NUEVAS OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE PARA LA GNRGD LA PAZ. EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC DE 10 LIBRAS; PZA; 10. EXTINTOR TIPO CO2 DE 15 LIBRAS; PZA; 4. EXTINTOR CLASE K DE 6 LITROS; PZA; 1. SOPORTE PARA EXTINTOR; PZA; 8. CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN. ÍTEM 1: EXTINTORES – NUEVAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE PARA LA GNRGD LA PAZ. El lote Nº2 para las Nuevas oficinas de atención al cliente para la GNRGD La Paz, según corresponda en cada Ítem debe contar con los siguientes extintores: - EXTINTOR DE POLVO QUIMICO TIPO ABC DE 10 LIBRAS.- Cilindro sin costuras (evita corrosión o fugas). - Utiliza el Agente químico seco multipropósito ABC, Pro Plus 90% con vida útil ilimitada (sujeta a condiciones externas). - Válvula, agarradera y palanca de metal resistente de alto impacto. - El manómetro es fácil de leer, e indica cuando el extintor está cargado y listo para usar. - NORMAS- Norma ANSI/UL (Underwriters laboratorios) - Norma OHSA (Occupational safety and Health) - USCG (United States Coast Guard) - BMC (Bureau of Motor Carrier Safety Regs)- Norma ISO 9001 - Garantía del extintor de 6 años, expresada en la Hoja Técnica (MANIFESTAR ACEPTACIÓN). Marca: (IDENTIFICAR MARCA) - SE ELIMINA EXTINTOR DE POLVO QUIMICO TIPO ABC DE 50 KG CON RUEDAS - EXTINTOR DE CO2 DE 15 LIBRAS - Cilindro sin costuras (evita corrosión o fugas).- - Utiliza el Agente de gas carbónico que ofrece una protección segura contra principios de incendios de origen eléctrico energizado y líquidos inflamables. - Se disipa rápidamente y no deja residuos, no contamina materiales ni equipos eléctricos. - NORMAS- Norma ANSI/UL (Underwriters laboratorios) - Norma OHSA (Occupational safety and Health)- USCG (United States Coast Guard)- BMC (Bureau of Motor Carrier Safety Regs)- Norma ISO 9001 Garantía del extintor de 6 años, expresada en la Hoja Técnica (MANIFESTAR ACEPTACIÓN).. Marca: (IDENTIFICAR MARCA) - EXTINTOR DE CLASE K DE 6 LITROS - Tipo de agente: Acetato de potasio. Con sello protector del orificio de la boquilla para prevenir que se obstruya la boquilla.- La construcción de la carcasa de los extintores de acero inoxidable.- Combate y extingue las llamas externas en segundos, enfría y sella. NORMAS Listado por UL. Presentar con su propuesta copia simple de la certificación correspondiente (UL) Marca: (IDENTIFICAR MARCA) - Soporte pedestal para extintores con letrero para extintores de 5-10 kg. - El adjudicado deberá contar con la certificación de fábrica del agente químico extintor, además de incluir la Hoja Técnica del producto – MSDS (Material Safety Data Sheet) (MANIFESTAR ACEPTACION) - El adjudicado debe incluir y evidenciar la gestión de calidad para el producto ofertado, mediante el certificado de calidad bajo la norma ISO 9001:2008 (MANIFESTAR ACEPTACION) Las actividades concernientes a obras civiles, instalación y puesta en marcha entre otras deben ser realizadas en los lugares in situ, así mismo la instalación y mantenimiento para los Lotes 1 y 2 será en las mismas locaciones donde se realizará la entrega, debiendo coordinar con la persona asignada por YPFB para dicha recepción.. PLAZO DE ENTREGA.-. - El plazo de entrega para el LOTE Nº 2 será de SESENTA (60) días calendario computable a partir de la instrucción mediante Orden de Inicio emitida por el Coordinador de la Unidad Solicitante El proveedor de cada lote deberá presentar la respectiva Nota de Entrega para la verificación por parte del Comité de Recepción de YPFB.. GARANTÍA TÉCNICA.-. La garantía requerida es una CARTA NOTARIADA de acuerdo a las características propias de cada lote detalladas líneas abajo, mismas que serán entregadas a la entrega definitiva de los bienes. Para el LOTE Nº 2 - Alcance de la garantía : En caso de presentarse alguna pieza con existir fallas y/o desperfectos de fabricación y/o industria, la empresa proveedora deberá reemplazarlo por otro producto y/o arreglo inmediato de las mismas características requeridas en el menor tiempo posible. La sustitución de la pieza no implicará ningún costo adicional para YPFB. - Período de garantía: La garantía de los bienes correspondientes al LOTE 2 deberá ser no menor a 12 meses. - Inicio del cómputo del período de garantía: A partir de la fecha en la que se otorgó la conformidad de recepción de los bienes. MANIFESTAR ACPETACIÓN. MEDIOS DE TRANSPORTE.-. La entrega de los ítems solicitados para todos los Lotes deben incluir el transporte en un medio que garantice las adecuadas condiciones de las piezas, hasta el punto de entrega establecido por YPFB, asimismo debe reunir las condiciones de seguridad requeridas. (MANIFESTAR SU ACEPTACIÓN).. EMBALAJE. Para todos los lotes, el adjudicado debe entregar piezas o ítems requeridos en óptimas condiciones, debidamente embalado al momento d la entrega de los ítems solicitados para mantener el producto sin ningún desperfecto, rajadura o corte entre otros. (MANIFESTAR ACEPTACION). MANUALES.-. Las empresas proveedora para el lote 1 y 2 deberán entregar junto con el bien el manual respectivo en idioma español en formato IMPRESO y DIGITAL. (MANIFESTAR SU ACEPTACIÓN).. CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA ENTREGA DEL BIEN LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES. La recepción de los bienes ofertados para todos los Lotes deben ser entregados en las instalaciones de YPFB ubicados de acuerdo al siguiente detalle: LOTE 2: EXTINTORES ÍTEM 1: EXTINTORES – NUEVAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE PARA LA GRGD LA PAZ. La instalación y entrega de los bienes se realizara en predios DE LAS NUEVAS OFICINAS de atención al cliente para la GRGD La Paz, Avenida Gral. Jose Ballivian N° 80. MANIFESTAR ACEPTACIÓN. FORMA DE PAGO.-. LOTE 2: Único pago a los 60 días calendario previo informe de conformidad. (INDICAR CONFORMIDAD). MULTAS.- (PARA TODOS LOS LOTES). El incumplimiento al plazo y/o cronograma de entrega señalado en el Contrato, se aplicará una multa del 1% sobre el importe total de la adjudicación por cada día calendario de retraso, aplicable tanto al plazo total así como también a los plazos intermedios. En caso de llegar al 20% de multas, la adjudicación queda sin efecto, y la Empresa YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que corresponda. Para todos los lotes. MANIFESTAR ACEPTACIÓN. CLAUSULA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE.-. ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - Previo a la firma de contrato, la Empresa contratista deberá presentar el siguiente documento para la aprobación de la Dirección de SMS de YPFB: Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de los Requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación. La empresa Oferente deberá dar cumplimiento a la legislación aplicable y vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB. Deberá presentar la “Declaración Jurada” debidamente firmada por el representante legal de la empresa, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo). ## Aspectos Generales: La Empresa Adjudicada, deberá dar cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) para mínimamente debe cumplir los siguientes puntos: 2.1 Uso de EPP (Equipo de Protección Personal, de acuerdo a las actividades específicas) - Casco de Seguridad - Calzados de Seguridad - Lentes de Seguridad - Guantes - EPP para riesgos especiales (en caso de requerir) - Trabajos en alturas - Trabajos en espacios confinados - Trabajos eléctricos - Trabajos con cargas suspendidas 2.2 Retiro y disposición de los residuos originados durante sus actividades. - Antes del inicio de actividades, la empresa contratista debe cumplir con lo siguiente: 3.1 Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos 3.2 Registro de capacitación / inducción de SMS (a cargo de personal de SMS de YPFB) 3.3 Uso de señalética en el área. Si YPFB lo requiere podrá evidenciar la dotación de EPP y ropa de trabajo y EPP para trabajos especiales mediante planillas de control de entrega a los trabajadores. MANIFESTAR ACEPTACIÓN. CLAUSULA DE SEGUROS.-. La empresa y/o contratista adjudicado, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación: a) PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES. Los funcionarios de la empresa adjudicada, deberán estar cubiertos a bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridos como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. CONDICIONES ADICIONALES. De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de la Póliza nominada precedentemente, o bien se presente la existencias de eventos no cubiertos por la misma; La empresa y/o contratista adjudicado se hace enteramente responsable frente a YPFB por todos los accidentes que puedan sufrir y/o ocasionar en el desempeño de sus funciones. La empresa y/o contratista adjudicado, deberá entregar una copia de la citada póliza a YPFB antes de la suscripción del contrato. MANIFESTAR ACEPTACIÓN. |  |  |  |  |

AJUSTE No. 4

Se adjuntan y publican en la web de YPFB los planos de diseño básico de sistema contra incendios