ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANEXO 1

Contenido

1.	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTAS Y PERSONAL	2

2.	INSTALACIÓN DE FAENAS	3

3.	RECONSTRUCCION DE CAMARA	5

4.	IMPLEMENTACION DE TAPA METALICA	7

5.	REPARACION DE TAPA METALICA	8

6.	CAMBIO DE TAPA METALICA	9

7.	CAMBIO DE DUCTO DE VENTILACION	10

8.	IMPLEMENTACION DE DUCTO DE VENTILACION	11

9.	REPARACION DE ESCALERA	12

10.      IMPLEMENTACION DE ESCALERA	13

11.      IMPERMEABILIZACION PARED DE MAMPOSTERIA	14

12.      RESANE DE PARED DE MAMPOSTERIA	15

13.      REPARACION DE ENTRADA Y SALIDA DE TUBERIA EN CAMARA	16

14.      RESANE DE TAPA DE MAMPOSTERIA	18

15.      PROTECCION DE VALVULAS Y ACCESORIOS DE ANC 2” EN CAMARAS	20

16.      PROTECCION DE VALVULAS Y ACCESORIOS DE ANC 3” EN CAMARAS	22

17.      PROTECCION DE VALVULAS Y ACCESORIOS DE ANC 4” EN CAMARAS	24

18.      PROTECCION DE VALVULAS Y ACCESORIOS DE ANC 6” EN CAMARAS	26

19.      ELABORACION DE DATA BOOK	28

20.      LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	30

## MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTAS Y PERSONAL

UNIDAD: GLOBAL

  - DEFINICIÓN

Este ítem comprende la movilización y desmovilización de equipo, material, herramientas y personal necesarios para la ejecución de cada uno de los ítems que comprende el proyecto.

El CONTRATISTA realizará los trabajos siguientes: transportar, descargar, proveer maquinarias, herramientas, materiales y personal necesarios para la ejecución de las obras.

  - MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL

El CONTRATISTA deberá proporcionar todos los materiales  necesarios para realizar la movilización de su equipo, maquinaria y herramientas al sitio de la obra.

  - PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

El CONTRATISTA deberá presentar al SUPERVISOR DE OBRA un plan de Movilización y Desmovilización que contemple lo siguiente:

- Medio de Transporte

- Tipo de carga a transportar

- Inspección de equipos, herramientas y carga

- Descripción de las rutas

- Horarios de viaje

- Cronogramas de trabajo.

El CONTRATISTA será responsable de todas las actividades y consecuencias de las mismas.

El CONTRATISTA será responsable de programar sus movilizaciones de acuerdo con el cronograma de trabajo y órdenes del SUPERVISOR DE OBRA. No se reconocerán costos de movilizaciones y desmovilizaciones adicionales, ni costos de equipos y personal en Stand By, puesto que los mismos son incluidos dentro de los gastos generales que forman parte de los costos indirectos.

Cualquier incidente o accidente que pudiera resultar de la ejecución de este ítem será de entera responsabilidad del CONTRATISTA.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarios para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta del CONTRATISTA y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

  - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

El ítem de Movilización de Personal, Herramientas y Equipo será medido en forma global de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el contrato. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para una correcta ejecución del ítem.

El pago del ítem dependerá del avance porcentual en relación con la ejecución del trabajo, debiendo dejar al menos un porcentaje mínimo de 20% para los trabajos de desmovilización a ser pagados en la planilla de cierre.

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

## INSTALACION DE FAENAS

UNIDAD: GLOBAL

  - DEFINICIÓN

Este Ítem comprende los trabajos necesarios para la Instalación de Faenas, siendo está emplazada en depósitos alquilados o la construcción de campamentos, movilización, transportar, descargar, instalar, mantener, proveer maquinarias, herramientas y materiales necesarios para la ejecución de las obras.

El SUPERVISOR DE OBRA constatará que el equipo y materiales colocados en la obra, guarden concordancia con la lista de equipo ofertado por el CONTRATISTA y tenga relación con el cronograma de ejecución de las obras presentado en la misma oferta.

Asimismo comprende el traslado oportuno de todas las herramientas, maquinarias y equipo para la adecuada y correcta ejecución de las obras y la desmovilización del mismo una vez realizada la recepción final del Proyecto.

  - MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL

El CONTRATISTA deberá disponer de depósitos para Garantizar que todos los materiales y accesorios entregados por YPFB, estén protegidos de las condiciones climáticas y otras externas que puedan afectar los mismos. Las condiciones mínimas para la instalación de faenas serán:

- Tablones de Madera o Piso de Cemento, etc.; como base de asiento para el material.

- Carpas o Semi-Sombras, Tinglados, etc.; para el resguardo del material del sol o lluvia.

  - PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

Respecto a la instalación de faenas, el CONTRATISTA deberá obtener las autorizaciones que correspondan respecto a la ubicación de depósitos e instalaciones con anterioridad al inicio de obras, para realizar la movilización del equipo y personal a la obra, mismo que deberá ser apto para el acopio de material para obras mecánicas de YPFB, Para ello se deberá presentar al SUPERVISOR DE OBRA un Croquis; en el cual se indicara el lugar donde será emplazado el Depósito o Campamento para la Instalación de Faenas.

El CONTRATISTA hará uso de un espacio que se encuentre a no más de 500 metros del sector de construcción de la obra. Dicha ubicación debe ser autorizada por el SUPERVISOR DE OBRA. Este predio o sector será de uso exclusivo, para el resguardo de los materiales o accesorios quedando a responsabilidad del CONTRATISTA realizar la Correspondiente delimitación, para no tener inconvenientes con otras actividades dentro de la Instalación de Faenas. En todo el desarrollo de la obra el CONTRATISTA deberá realizar la respectiva señalización para prevenir accidentes, siendo el responsable en cualquier situación donde no exista  la misma.

La verificación de equipos y maquinaria la realizará el SUPERVISOR DE OBRA de acuerdo a la lista de equipo ofertado antes del inicio de la obra y durante la ejecución de la misma.

Por otra parte el CONTRATISTA deberá proveer y colocar varios letreros de señalización  y prevención los cuales deberán permanecer durante todo el tiempo que dure la obra y será de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA el resguardar, mantener y reponer en caso de deterioro o perdida  los mismos, los letreros deberán tener las leyendas de precaución  y etc… la cantidad será cuantificada de acuerdo a la longitud de cada proyecto de acuerdo a FIG., estos letreros de señalización correrán por cuenta del CONTRATISTA.

Cualquier incidente o accidente que pudiera resultar de la ejecución de este ítem será de entera responsabilidad del CONTRATISTA.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarios para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta del CONTRATISTA y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

  - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

El ítem de instalación de faenas será medido en forma global, en concordancia con lo establecido en los requerimientos técnicos, los cuales serán aprobados y reconocidos por el SUPERVISOR DE OBRA.

La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada y deberá respaldarse con un registro fotográfico de cada actividad que se realice en el presente ítem, el mismo será considerado como concluido una vez que se realice la entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitirá pagos parciales a requerimiento del CONTRATISTA, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de avance físico de la obra.

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo como otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos, esto incluye el costo de provisión de el o los letreros y su respectiva colocación, la construcción o alquiler de depósitos para la instalación de faenas y/o la ocupación de vía. En ningún caso se admitirá letreros que no estén debidamente instalados.

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

## RECONSTRUCCION DE CAMARA

UNIDAD: Cámara

  - DEFINICIÓN

Comprende todos los trabajos necesarios para realizar la reconstrucción y/o adecuación de las cámaras de Red Primaria. Demolición de techo de cámara, paredes, base, excavación a fin de realizar una nueva construcción o adecuación de la cámara.

  - MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL

La empresa Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la demolición, construcción y/o adecuación de cámara(s) de HºAº. Para ello deberá contar mínimamente con combos, barreteras, cinceles, martillo neumático, carretillas, badilejos, alambre, cemento portland que cumpla con la resistencia solicitada, arena, grava, gravilla, madera de encofrado, alambre de amarre, maderas, clavos 2 ½’’, galletas de hormigón que fijen un recubrimiento constante de e = 2,50 cm de sección 5,00 x 5,00 cm, agua potable o bebible, acero estructural corrugado de 3/8‘’ para la construcción de la cámara base y muros, acero estructural corrugado de ½ ’’ para la construcción de la escalera metálica, plancha de 2,00 m x 1,00 m de 3,00 mm, angulares de 2’’ x ¼’’, bisagras torneadas de fierro macizo de 1’’ cada 0,20 m, malla electro soldada de ¼’’, mezcladoras y vibradoras.

  - PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

Demolición de cámara:

- Se refiere a la demolición de la cámara incluyendo techo, paredes y base. para realizar la demolición se deberá realizar cortes con amoladora si esta se encontraba en medio de aceras de hormigón.

- La empresa contratista deberá señalizar el área de trabajo con señalética de seguridad como cintas, conos, y letreros que eviten la proximidad de las personas transeúntes.

- Se deberá prever la remoción y cavado de tierra para poder realizar los trabajos con la finalidad de armar la estructura de madera que soportara el vaciado de cemento.

- La empresa contratista deberá tener mucho cuidado con las instalaciones aledañas siendo su obligación consultar a los diferentes servicios sobre la existencia de los mismos antes de efectuar el trabajo.

- La empresa contratista será responsable de cualquier daño que sufrieran los elementos internos de la cámara durante el desarrollo de la actividad de la demolición de la cámara.

Construcción

El HºAº deberá cumplir una resistencia mecánica mínima de 210 Kg/cm2. La dosificación se determinará en función al banco de agregados seleccionado y la posterior presentación de los análisis de granulometría que determinan la dosificación en función de la resistencia mecánica requerida. La armadura estará constituida de acero estructural corrugado de diámetro 3/8’’, distribuida cada 15,00 cm y un recubrimiento de 2,50 cm como se muestra en el plano de detalles constructivos.

El agregado a aplicarse debe ser lavado sin contenido de limo o materia orgánico que afecte la adherencia.

El encofrado debe estar debidamente apuntalado para evitar pérdidas de la mezcla de hormigón que correrán por cuenta de la empresa contratista; asimismo, los tablones previo uso deben ser pintados con aceite o diesel para evitar imperfecciones en el hormigón durante desencofrado.

El acero estructural a ser utilizado debe estar limpio, para una mejor adherencia y su distribución deberá cumplir con los planos adjuntos.

El agua de vaciado debe ser limpia, bebible y libre de materia orgánica, aceites u otros que afecten a la adherencia del hormigón.

Las galletas de hormigón deben cumplir con las especificaciones establecidas en los párrafos anteriores, estar distribuidas cada 0,5 m y contar una dosificación 1:6.

Los equipos requeridos, mezcladoras y vibradoras deben ser previamente probadas, no se aceptaran paralizaciones por fallas debido a que la estructura debe ser monolítica.

Antes de la autorización de vaciado se verificara el encofrado y disposición de la armadura de fierro estructural, con antecedente en el libro de órdenes.

Seguidamente, se verificara la calidad de hormigón mediante los siguientes ensayos:

- Prueba de Cono de Abrams para determinar plasticidad de la mezcla y cantidad de agua requerida.

- Probetas de Hormigón para verificar que la misma alcanzo la resistencia mecánica especificada.

- En caso de no cumplir con la resistencia mecánica especificada la Empresa Contratista correrá con los costó de demolición y reconstrucción de la cámara.

Para cualquier trabajo con HºAº se aplicarán aditivos para impermeabilizar el hormigón.

A las 24 horas del vaciado se debe realizar el desencofrado para la reparación de cangrejeras y posterior curado de la estructura, dicha operación se realizará en un periodo de 28 días como indica la CBH 87.

La tapa de ingreso a la cámara será metálica con dimensiones de 0,70 x 0,70 m, se fabricará con plancha de espesor 2,00 mm, refuerzos transversales y laterales de angular de 2’’x ¼’’, bisagras de fierro macizo de 1’’ cada 26,00 cm, pasamanos lateral soldado a la tapa de fierro corrugado de ½’’ y pasador para el candado de fierro corrugado de ½’’ soldado a la base y tapa metálica, los detalles constructivos se exponen en los planos adjuntos. Para la protección anticorrosiva se aplicara sobre toda su superficie pintura anticorrosiva de color amarrilla.

La losa de HºAº que conforma parte de la cámara dispondrá de dos pasamanos de fierro corrugado de diámetro de 1 ¼’’ con las siguientes dimensiones, largo 25,00 cm y alto 15,00 cm de los cuales 10,00 cm estarán sobre la superficie de la losa de HºAº y 5,00 cm anclados en el losa de HºAº.

La escalera metálica estará fabricada de fierro macizo de ½ ’’, anclada 0,20 m en los muros laterales con una separación de 0,10 m del muro acabado, la altura de la escalera será variable, debiendo el último escalón estar a 0,40 m de la base de la cámara, las dimensiones de los peldaños serán: el primer peldaño de 0,20 m de ancho y localizado a 0,20 m por debajo de la tapa metálica de la cámara y los demás peldaños de 0,40 m de ancho y tendrán una separación de 0,35 m entre ellos.

La empresa Contratista deberá construir las cámaras conforme a los planos provistos por YPFB, los mismos especifican los materiales, dimensiones y detalles requeridos para cada una de ellas.

Las dimensiones de las cámaras son variables, los mismos serán entregados por el fiscal de servicio a la empresa contratista, las cuales estarán descritas de acuerdo al diámetro y los componentes que se encuentren dentro de las cámaras.

Pintado externo de la cámara:

Se refiere a la aplicación de pintura de color negro y amarillo  en todo el techo de la cámara, este pintado deberá ser intercalado mediante franjas de color amarillo y negro. Las cuales deberán tener un espesor de 30 cm y un Angulo de inclinación de 45° respecto al eje de la tubería principal contenida en sentido anti horario.

Así mismo, se deberá realizar el viñeteado de la codificación de cada cámara en el interior de esta, dicha información será designada y provista por el supervisor de obra de YPFB.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro “Materiales” del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa CONTRATISTA y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

  - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

El ítem de será medido por cámara reconstruida, los cuales serán aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA.

Será medido y pagado por cámara de red primaria construida y/o adecuada, el mismo será considerado como concluido una vez que se realice la conformidad del mismo. En tanto YPFB emitirá pagos parciales a requerimiento de la Empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de avance físico de la obra.

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

## IMPLEMENTACION DE TAPA METALICA

UNIDAD: Pieza

  - DEFINICIÓN

Comprende todos los trabajos necesarios para realizar la construcción e instalación de la tapa de entrada de hombre, pertenecientes a las cámaras de red primaria.

  - MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL

La empresa Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la construcción de la tapa pequeña metálica. Debiendo contar mínimamente con sierras mecánicas, combo, reglas, plancha de 2,00 m x 1,00 m de 3,00 mm, angulares de 2’’ x ¼’’, bisagras torneadas de fierro macizo de 1’’ cada 0,20 m, cemento, agregados, etc.

  - PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

La tapa de ingreso a la cámara será metálica con dimensiones de 0,70 x 0,70 m, se fabricará con plancha de espesor 1/8“, refuerzos transversales y laterales de angular de 2’’x ¼’’, bisagras de fierro macizo de 1’’ cada 26,00 cm, pasamanos lateral soldado a la tapa de fierro macizo de ½’’ y pasador para el candado de fierro macizo de ½’’ soldado a la base y tapa metálica, los detalles constructivos se exponen en los planos adjuntos.

Asimismo se deberá instalar un sistema de anclaje que limite la apertura de la tapa ya sea con cadena o arreglo metálico con platino a fin de evitar la fractura de las bisagras.

Para la protección anticorrosiva se aplicara sobre toda su superficie de la tapa  pintura epóxica anticorrosiva de color amarrilla.

Una vez se cuente con la aprobación de la construcción de la tapa metálica por parte del Fiscal de Seguimiento la empresa contratista procederá a realizar la instalación del mismo sobre la losa de H°A° que conforma parte de la cámara. En caso de que la entrada de hombre no esté de acuerdo a las dimensiones de la tapa metálica, la contratista deberá adecuar la losa de hormigón armado de acuerdo a las dimensiones requeridas.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro “Materiales” del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa CONTRATISTA y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

  - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

El ítem de será medido por pieza, es decir  tapa metálica provista e instalada en la entrada de hombre a la cámara de red primaria.

Será medido y pagado por tapa provista e instalada, el mismo será considerado como concluido una vez que se realice la conformidad de la obra. En tanto YPFB emitirá pagos parciales a requerimiento de la Empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de avance físico de la obra.

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

## REPARACION DE TAPA METALICA

UNIDAD: Pieza

  - DEFINICIÓN

Comprende todos los trabajos necesarios para realizar el mantenimiento de las cámaras a fin de remover el óxido, pintura en mal estado, reposición de bisagras y pasamanos (tapa metálica),  eliminar grietas, fisuras, secciones carcomidas.

  - MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL

La empresa Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la construcción de la tapa pequeña metálica. Debiendo contar mínimamente con sierras mecánicas, equipo de soldadura, carretillas, badilejos, mezcladora, cincel, combos, cemento, impermeabilizante, etc.

  - PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

La empresa contratista deberá realizar los siguientes trabajos:

Limpieza de óxidos. Se refiere a los trabajos necesarios para la limpieza de óxidos que se encuentra en la tapa metálica, a fin de realizar el pintado correspondiente, con pintura anticorrosiva reflectiva color amarillo.

Reparación de las bisagras de la tapa: Se repararan las bisagras que se encuentren en mal estado mediante la soldadura del mismo, en caso de que la bisagra ya no reúna las condiciones mínimas para su objetivo, la empresa contratista deberá proveer el mismo.

Sistema de anclaje. Se deberá instalar un sistema de anclaje que limite la apertura de la tapa metálica ya sea con cadena o arreglo metálico con platino a fin de evitar la fractura de bisagras.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro “Materiales” del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa CONTRATISTA y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

  - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

El ítem de será medido por pieza, es decir  tapa metálica reparada.

Será medido y pagado por pieza reparada, el mismo será considerado como concluido una vez que se realice la conformidad de la obra. En tanto YPFB emitirá pagos parciales a requerimiento de la Empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de avance físico de la obra.

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

## CAMBIO DE TAPA METALICA

UNIDAD: Pieza

  - DEFINICIÓN

Comprende todos los trabajos necesarios para realizar el cambio de tapas que se encuentren rotas y presenten fisuras.

  - MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL

La empresa Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la construcción de la tapa pequeña metálica. Debiendo contar mínimamente con sierras mecánicas, combo, reglas, plancha de 2,00 m x 1,00 m de 3,00 mm, angulares de 2’’ x ¼’’, bisagras torneadas de fierro macizo de 1’’ cada 0,20 m, cemento, agregados, etc.

  - PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

La tapa de ingreso a la cámara será metálica con dimensiones de 0,70 x 0,70 m, se fabricará con plancha de espesor 1/8“, refuerzos transversales y laterales de angular de 2’’x ¼’’, bisagras de fierro macizo de 1’’ cada 26,00 cm, pasamanos lateral soldado a la tapa de fierro macizo de ½’’ y pasador para el candado de fierro macizo de ½’’ soldado a la base y tapa metálica, los detalles constructivos se exponen en los planos adjuntos.

Asimismo se deberá instalar un sistema de anclaje que limite la apertura de la tapa ya sea con cadena o arreglo metálico con platino a fin de evitar la fractura de las bisagras.

Para la protección anticorrosiva se aplicara sobre toda su superficie de la tapa  pintura epóxica anticorrosiva de color amarrilla.

Una vez se cuente con la aprobación de la construcción de la tapa metálica por parte del Fiscal de Seguimiento la empresa contratista procederá a realizar la instalación del mismo sobre la losa de H°A° que conforma parte de la cámara. En caso de que la entrada de hombre no esté de acuerdo a las dimensiones de la tapa metálica, la contratista deberá adecuar la losa de hormigón armado de acuerdo a las dimensiones requeridas.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro “Materiales” del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa CONTRATISTA y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

  - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

El ítem de será medido por pieza, es decir  tapa metálica provista e instalada.

Será medido y pagado por tapa provista e instalada, el mismo será considerado como concluido una vez que se realice la conformidad de la obra. En tanto YPFB emitirá pagos parciales a requerimiento de la Empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de avance físico de la obra.

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

## CAMBIO DE DUCTO DE VENTILACION

UNIDAD: Metro [m]

  - DEFINICIÓN

Comprende todos los trabajos necesarios para realizar el mantenimiento (cambio de tubo de ventilación), de los ductos de ventilación en cámaras de red primaria.

  - MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL

La empresa Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la construcción y mantenimiento de ductos de ventilación, debiendo contar mínimamente con sierras mecánicas, equipo de soldadura, carretillas, badilejos, cincel, cemento, martillo neumático, tubería de fierro galvanizado de 2 pulgadas de diámetro.

  - PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

La empresa contratista deberá realizar los siguientes trabajos:

Se procederá al cambio de los ductos de ventilación que se encuentren abollados, presenten fisuras y no cuenten con el sistema de doble protección malla electrosoldada de ¼” y capucha fabricada con calamina plana N°26 pintada de los colores indicados.

La empresa Contratista procederá con el picado de la mampostería externa de la cámara de acuerdo al perímetro del ducto de ventilación con el fin de proceder al retiro del mismo que se encuentra en mal estado.

Una vez retirado el remanente del ducto de ventilación en mal estado se procederá a instalar el nuevo ducto de ventilación.

El tubo de ventilación tendrá una altura máxima de 0,50 m y mínima de 0,35 a partir de la rasante superior de la cámara, el mismo deberá estar pintado con pintura anticorrosiva de color amarilla.

Una vez fijado los ductos de ventilación, se procederá a realizar el vaciado respectivo con mezcla de hormigón, permitiendo el llenado de todos los vacíos existentes entre la ducto de ventilación y la estructura de la cámara.

El concreto se colocará tan pronto como sea posible y nunca después de 30 minutos de preparada la mezcla, a menos que haya sido dosificada con un aditivo retardador de fraguado autorizado.

No se dejará caer la mezcla de manera vertical sobre el interior de la cámara, debiendo tomar los recaudos correspondientes

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro “Materiales” del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa CONTRATISTA y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

  - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Será medido y pagado por metro lineal de ducto de ventilación provista e instalada, el mismo será considerado como concluido una vez que se realice la conformidad de la obra. En tanto YPFB emitirá pagos parciales a requerimiento de la Empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de avance físico de la obra.

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

## IMPLEMENTACION DE DUCTO DE VENTILACION

UNIDAD: Metro [m]

  - DEFINICIÓN

Comprende todos los trabajos necesarios para realizar la implementación de sistema de doble venteo a las cámaras de red primaria que no cuenten con ducto de ventilación.

  - MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL

La empresa Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la construcción y mantenimiento de ductos de ventilación, debiendo contar mínimamente con sierras mecánicas, equipo de soldadura, carretillas, badilejos, cincel, cemento, martillo neumático, tubería de fierro galvanizado de 2 pulgadas de diámetro.

  - PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

El sistema de doble venteo estará compuesto por dos tuberías de acero galvanizado de 2”, protegidos con  fundas de tuberías de PVC esquema 40, las mismas se colocarán en paralelo, la entrada de aire a 0,70 m por encima de la base y la de evacuación a 0,30 m por debajo de la tapa metálica.

Ambos conductos se encontraran por encima del nivel del terreno, a una altura no superior de 0,50 m ni inferior a 0,35 m, los mismos contarán con doble protección malla electrosoldada de ¼” y capucha fabricada con calamina plana N°26 pintada de los colores indicados.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro “Materiales” del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa CONTRATISTA y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

  - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Será medido y pagado por metro lineal de ducto de ventilación provista e instalada, el mismo será considerado como concluido una vez que se realice la conformidad de la obra. En tanto YPFB emitirá pagos parciales a requerimiento de la Empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de avance físico de la obra.

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

## REPARACION DE ESCALERA

UNIDAD: Kit

  - DEFINICIÓN

Comprende todos los trabajos necesarios para realizar el mantenimiento de las escaleras de ingreso a las cámaras de red primaria

  - MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para el desarrollo de esta actividad, para ello la empresa contratista deberá contar mínimamente con: sierras mecánicas, combo, regletas, fierro macizo de ½”.

  - PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

La empresa contratista deberá realizar los siguientes trabajos:

Se procederá al cambio de los peldaños que se encuentren en mal estado, la limpieza de óxidos, a fin de realizar el pintado correspondiente, con pintura anticorrosiva color amarilla.

Se deberá revisar el sistema de anclaje de la escalera metálica y reforzar el mismo.

De evidenciarse la falta de peldaños en la escalera de ingreso a la cámara de red primaria, la empresa contratista procederá al colocado del mismo.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro “Materiales” del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa CONTRATISTA y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

  - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Será medido y pagado por kit de escalera reparada, el mismo será considerado como concluido una vez que se realice la conformidad de la obra. En tanto YPFB emitirá pagos parciales a requerimiento de la Empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de avance físico de la obra.

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

## IMPLEMENTACION DE ESCALERA

UNIDAD: Kit

  - DEFINICIÓN

Comprende todos los trabajos necesarios para desarrollar la actividad de provisión e instalación de la escalera de ingreso a la cámara de red primaria.

  - MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para el desarrollo de esta actividad, para ello la empresa contratista deberá contar mínimamente con: sierras mecánicas, combo, regletas, fierro macizo de ½”.

  - PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

La escalera metálica estará fabricada de fierro macizo de 1/2”, anclada 0,20 m en los muros laterales con una separación de 0,10 m del muro acabado, la altura de la escalera será variable, debiendo el último escalón estar a 0,40 m de la base de la cámara, las dimensiones de los peldaños serán: el primer peldaño de 0,20 m de ancho y localizado a 0,20 m por debajo de la tapa metálica de la cámara y los demás peldaños de 0,40 m de ancho y tendrán una separación de 0,35 m entre ellos.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro “Materiales” del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa CONTRATISTA y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

  - MEDICIÓN Y FORMA PAGO

Será medido y pagado por kit de escalera provista e instalada, el mismo será considerado como concluido una vez que se realice la conformidad de la obra. En tanto YPFB emitirá pagos parciales a requerimiento de la Empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de avance físico de la obra.

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

## IMPERMEABILIZACION PARED DE MAMPOSTERIA

UNIDAD: Metro Cuadrado [m2]

  - DEFINICIÓN

Comprende todos los trabajos de impermeabilización de cámaras mediante la aplicación de un aditivo impermeabilizante a ser aplicado en las paredes internas, base y techo de la cámara.

  - MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para el desarrollo de esta actividad, para ello la empresa contratista deberá contar mínimamente con: Lijas, cepillos, brochas, rodillos, cubetas, etc. Para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Fiscal del Servicio al inicio de actividad.

La contratista deberá proveer el material impermeabilizante el cual tendrá las siguientes características:

- Impermeable cementoso por cristalización.

- No tóxico.

- Color Gris.

- Insoluble una vez fraguado.

  - PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

La empresa contratista previó a la aplicación del aditivo impermeabilizante deberá realizar la limpieza manual de las paredes internas, la base y el techo interno de la cámara, haciendo uso de lijas, cepillos metálicos, en ningún caso se podrá utilizar limpieza maquinada.

Una vez realizada la limpieza interna de la cámara, la impermeabilización se lo realizará de la siguiente manera:

- Se deberá proteger todos los componentes que se encuentren dentro la cámara de red primaria (válvulas, bridas, tubería, etc.), haciendo uso de bolsas, cintas, etc.

- La aplicación del material impermeabilizante deberá realizarse de acorde a la ficha técnica del material provisto.

- Se deberá aplicar en una primera etapa una película protectora a las paredes, la base y el techo de la cámara, una vez fraguado se deberá aplicar nuevamente una película protectora hasta alcanzar lo recomendado según la ficha técnica del producto.

- La aprobación del material impermeabilizante será dada por el  Fiscal de servicio una vez que compruebe que el material coincida con la especificación técnica y el mismo se encuentre en el sitio de la obra.

- El material impermeabilizante provisto por la empresa contratista deberá contar con sus respectivos certificados de calidad.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro “Materiales” del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa CONTRATISTA y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

  - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Será medido y pagado por metro cuadrado de paredes impermeabilizadas dentro la mampostería interna de la cámara, el mismo será considerado como concluido una vez que se realice la conformidad de la obra. En tanto YPFB emitirá pagos parciales a requerimiento de la Empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de avance físico de la obra.

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

## RESANE PARED DE MAMPOSTERIA

UNIDAD: Metro Cuadrado [m2]

  - DEFINICIÓN

Comprende todos los trabajos necesarios para reponer, eliminar fisuras, secciones carcomidas, grietas, superficies ásperas y cualquier discontinuidad de hormigón que se presente en la superficie interna (paredes internas, base y techo) y externa de la cámara de red primaria.

  - MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para el desarrollo de esta actividad, para ello la empresa contratista deberá contar mínimamente con: carretillas, badilejos, mezcladoras, cincel, combo, cemento, arena, etc.

  - PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

Se refiere a la construcción de una película de concreto sobre todas las paredes de la cámara a fin de eliminar las superficies porosas, reponer fisuras, secciones carcomidas, grietas y toda discontinuidad de hormigón que se presente en la cámara (exterior e interior).

Antes de aplicar esta capa de cemento, la empresa contratista deberá picar la superficie externa según sea el caso, sin provocar daños estructurales a los componentes internos de la cámara.

Se deberá aplicar a la superficie una capa de mortero de cemento de 1 a 5 cm como máximo, lo cual debe emparejarse hasta tener una superficie a regla.

La losa de hormigón, contendrá cemento, arena y grava, la mezcla deberá tener una proporción 1:2:3.

Toda mezcla de cemento a ser utilizada debe contener aditivos impermeabilizantes.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro “Materiales” del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa CONTRATISTA y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

  - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Será medido y pagado por metro cuadrado de reposición de paredes internas y externas de la cámara, el mismo será considerado como concluido una vez que se realice la conformidad de la obra. En tanto YPFB emitirá pagos parciales a requerimiento de la Empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de avance físico de la obra.

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

## REPARACION DE ENTRADA Y SALIDA DE TUBERIA EN CAMARA

UNIDAD: Punto

  - DEFINICIÓN

Comprende todos los trabajos necesarios para realizar la reparación perimetral de ingreso y salida de la tubería  a la cámara de red primaria,  a fin de evitar la filtración de agua a través del radio perimetral de la tubería de acero.

  - MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL

La empresa Contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar dicho trabajo. Debiendo contar mínimamente con palas, picotas, retroexcavadora, volqueta, compactadora, etc.

  - PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

La reparación consiste en interponer entre la cara externa de la cámara (de ingreso y salida de la tubería de acero) y el terreno saturado de agua, una barrera continua de material impermeable.

La aplicación de esta barrera requiere la excavación de zanjas perimetrales en inmediaciones de la tubería de acero. 3 a cuatro metros a cada lado de la tubería y 1 metro por debajo de la tubería.

Al momento de realizar la excavación se deberá tener cuidado de no dañar la tubería en su integridad o parte de su revestimiento.

Una vez realizado la excavación se procederá a cambiar el material excavado con material adecuado que facilite el drenaje del agua, el cual consistirá en colocar sucesivas capas de áridos cuya granulometría vaya decreciendo a medida que se aproximen al nivel de terreno de la cámara: ripio grueso debajo, después ripio mediano de tipo medio, gravilla, arena.

La empresa contratista deberá utilizar un molde a fin de vaciar una capa de H°A° de al menos 2” alrededor del tubo de acero. El Hormigón deberá cumplir una resistencia mecánica mínima de 210 Kg/cm2. La armadura estará constituida de acero estructural corrugado de 4,2 mm longitudinales separados como máximo cada 15.00 cm, estribos de acero estructural de ¼’’ distribuidos cada 15.00 cm. La longitud total  recubierta será de 45 cm de longitud ambos lados de la cámara (entrada y salida de la tubería).

Previo a realizar el vaciado se deberá picar las paredes de la cámara en el perímetro de la tubería y utilizar aditivos especiales con el objetivo de lograr una buena adherencia entre hormigones.

El encofrado podrá ser de madera, planchas metálicas u otro material lo suficientemente rígido deberá tener la resistencia y estabilidad necesaria.

Se realizará las respectivas pruebas de consistencia del hormigón antes del vaciado por el método de Cono de Abrams, con un asentamiento mínimo permisible de 7 cm, bajo la presencia del Fiscal de Seguimiento de YPFB.

La superficie del revestimiento del tubo a ser hormigonado debe estar libre de grasa, aceites, tierra y otras impurezas que comprometan la calidad del hormigón.

El revestimiento de hormigón debe terminar a 200 mm de la extremidad del revestimiento anticorrosivo.

La malla electro soldada deberá estar en conformidad con la norma ASTM A185. La malla electro soldada debe tener el material, el tamaño de la malla, los diámetros de las barras longitudinales y transversales y otras características, compatibles con el método de hormigonado calificado.

El cemento Portland Común deberá atender la Norma  ASTM C150, Norma Boliviana (NB. 2.1-001 hasta NB. 2.1-014) referente al cemento tipo Portland. Los agregados para el hormigón deben atender la Norma ASTM C29, ASTM C127 y ASTM C128. La granulometría de los agregados debe ser determinada de acuerdo con la Norma ASTM C117 y ASTM C136. El agua utilizada en la mezcla y en el curado del hormigón debe ser de buena calidad, exenta de impurezas.

Se procederá a utilizar un recubrimiento impermeabilizante con base en cemento para concreto.

  - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

El ítem de será medido por punto de entrada de la tubería reparada, no debiendo permitir las filtraciones de agua hacia el interior de la cámara.

Será medido y pagado por punto reparado, constituyéndose como un punto la entrada y otro la salida, el mismo será considerado como concluido una vez que se realice la conformidad de la obra. En tanto YPFB emitirá pagos parciales a requerimiento de la Empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de avance físico de la obra.

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

## RESANE DE TAPA DE MAMPOSTERIA

UNIDAD: Metro Cuadrado [m2]

  - DEFINICIÓN

Comprende todos los trabajos necesarios para reponer, eliminar fisuras, secciones carcomidas, grietas, superficies ásperas y cualquier discontinuidad de hormigón que se presente en toda superficie externa del techo, así como el pintado para señalizar la ubicación del mismo.

  - MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para el desarrollo de esta actividad, para ello la empresa contratista deberá contar mínimamente con: carretillas, badilejos, mezcladoras, cincel, combo, cemento, arena, etc.

La contratista deberá proveer la pintura el cual tendrá las siguientes características:

- Alta adherencia al cemento.

- Alta resistencia a la abrasión.

- Características Reflectivas de alto tráfico.

- Color Negro.

- Color Amarillo.

  - PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

Se refiere a la construcción de una película de concreto sobre toda la superficie externa de la cámara a fin de eliminar las superficies porosas, reponer fisuras, secciones carcomidas, grietas y toda discontinuidad de hormigón que se presente en la cámara (exterior e interior).

Antes de aplicar esta capa de cemento, la empresa contratista deberá picar la superficie externa según sea el caso, sin provocar daños estructurales a los componentes internos de la cámara.

Se deberá aplicar a la superficie una capa de mortero de cemento de 1 a 5 cm como máximo, lo cual debe emparejarse hasta tener una superficie a regla.

La losa de hormigón, contendrá cemento, arena y grava, la mezcla deberá tener una proporción 1:2:3.

Toda mezcla de cemento a ser utilizada debe contener aditivos impermeabilizantes.

Una vez culminada los trabajos de reposición, la Empresa Contratista, procederá al pintado superficial del techo de la cámara.

La aplicación del pintado de pintura de color negro y amarillo en todo el techo de la cámara deberá ser intercalado mediante franjas de color amarillo y negro, las cuales deberán tener un espesor de 30 cm y un ángulo de inclinación de 45° respecto al eje de la tubería principal contenida en sentido anti horario.

El procedimiento de pintado establecerá un mínimo de espesor de pintura de 2 mm.

No se permitirá manchas de pintura en superficies que no sean objeto del desarrollo del presente ítem.

Se deberá proceder con el viñeteado de la codificación de cada cámara en el interior del mismo, dicha información será designada y provista por el Supervisor de Obra.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro “Materiales” del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa CONTRATISTA y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

  - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Será medido y pagado por metro cuadrado reparado y pintado, el mismo será considerado como concluido una vez que se realice la conformidad de la obra. En tanto YPFB emitirá pagos parciales a requerimiento de la Empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de avance físico de la obra.

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

## PROTECCION DE VALVULAS Y ACCESORIOS DE ANC 2” EN CAMARAS

UNIDAD: Pieza

  - DEFINICIÓN

Este ítem comprende todos los trabajos a ser ejecutados por el contratista, siendo los siguientes de carácter enunciativo y no limitativo:

- Limpieza de tuberías, válvulas y accesorios presentes en la cámara.

- Pintado anticorrosivo y mecánico de tuberías, válvulas y accesorios presentes en cámara.

- Protección de válvulas y accesorios

  - MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL

Todos los Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y herramientas necesarios  para la realización de este ítem deben ser suministrados en su totalidad por el contratista,  para la realización de las actividades el contratista debe contar mínimamente con las siguientes, siendo estas de carácter enunciativas más no limitativas:

Protector para válvulas

Pintura Anticorrosiva

Pintura Mecánica

Lija para metal

Instrumentista

Ayudantes

Compresor

El contratista también se debe considerar utilizar todas las herramientas, equipos y materiales menores necesarias para realizar adecuadamente la actividad.

  - PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

El contratista debe utilizar todos los materiales, equipos, maquinaria y herramientas adecuados y en buen estado para realizar los trabajos, de tal manera se garantice la calidad y seguridad durante la realización de los trabajos.

Durante el desarrollo de los trabajos, el contratista debe dar cumplimiento al procedimiento específico mismo que debe contar con la aprobación del supervisor de obras.

Limpieza de tuberías, válvulas y accesorios

El contratista debe realizar la limpieza general de la tubería, válvulas y accesorios presentes en la cámara, se entiende por accesorios, a las bridas, espárragos, codos, tees, reducciones u otros utilizados para la construcción.

Para realizar la limpieza de tubería, se debe tener la aprobación del supervisor quien debe instruir si se quitará el revestimiento de la tubería. En caso afirmativo, la limpieza de la tubería se la debería realizar con lija hasta lograr una limpieza completa de la tubería quitando completamente el revestimiento, adhesivo y componentes ajenos a la tubería, por lo cual la tubería quedar completamente limpia y lisa.

Para realizar la limpieza de las válvulas y accesorios, el contratista deberá solicitar al supervisor quien deberá instruir si se debe realizar la limpieza mediante lija de toda la válvula y accesorios  o únicamente aquellas zonas oxidadas o con corrosión. Al momento de realizar la limpieza el contratista debe tener especial cuidado con aquellas partes que dan información de la válvula y accesorios, es decir, aquellas que vienen estampadas o mediante plaquetas desde fábrica.

Las limpiezas deben contar con la aprobación del supervisor de obras.

Pintado anticorrosivo y mecánico de tuberías, válvulas y accesorios presentes en la cámara.

Una vez aprobada la limpieza por parte del supervisor, se debe proceder al pintado anticorrosivo y mecánico de las tuberías, válvulas y accesorios presentes en la cámara.

En el caso de las tuberías y accesorios presentes en la cámara, estas deben ser pintadas inicialmente con pintura anticorrosiva con un espesor mínimo recomendado por el fabricante, posteriormente se debe esperar el tiempo de secado recomendado por el fabricante. Finalmente se debe proceder al pintado de la tubería con pintura:

AMARILLO BRILLANTE RAL 1026 o su equivalente en hexadecimal FFFF00

En el caso de las válvulas, el pintado de la misma debe ser previamente aprobado por el supervisor, quien deberá instruir si la válvula requiere un repintado y el color para el mismo.

Protección de válvulas y accesorios

Aparte de la protección de válvulas y accesorios mediante pintura, previa aprobación por el supervisor se debe colocar impermeabilizantes a la válvula y accesorios (bridas y espárragos), la protección colocada debe proteger contra la oxidación y componentes externos.

La protección debe contar con la aprobación del supervisor.

  - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

La protección de las válvulas será medida y pagada por pieza.

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Lo pagado será en compensación total por Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y herramientas y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

Otros gastos adicionales necesarios para la realización de esta actividad, corre por cuenta del contratista.

Para realizar el pago de este ítem se debe presentar el respaldo de la actividad en base de los cómputos métricos donde se constate los trabajos realizados concernientes a este ítem.

## PROTECCION DE VALVULAS Y ACCESORIOS DE ANC 3” EN CAMARAS

UNIDAD: Pieza

  - DEFINICIÓN

Este ítem comprende todos los trabajos a ser ejecutados por el contratista, siendo los siguientes de carácter enunciativo y no limitativo:

- Limpieza de tuberías, válvulas y accesorios presentes en la cámara.

- Pintado anticorrosivo y mecánico de tuberías, válvulas y accesorios presentes en cámara.

- Protección de válvulas y accesorios

  - MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL

Todos los Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y herramientas necesarios  para la realización de este ítem deben ser suministrados en su totalidad por el contratista,  para la realización de las actividades el contratista debe contar mínimamente con las siguientes, siendo estas de carácter enunciativas más no limitativas:

Protector para válvulas

Pintura Anticorrosiva

Pintura Mecánica

Lija para metal

Instrumentista

Ayudantes

Compresor

El contratista también se debe considerar utilizar todas las herramientas, equipos y materiales menores necesarias para realizar adecuadamente la actividad.

  - PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

El contratista debe utilizar todos los materiales, equipos, maquinaria y herramientas adecuados y en buen estado para realizar los trabajos, de tal manera se garantice la calidad y seguridad durante la realización de los trabajos.

Durante el desarrollo de los trabajos, el contratista debe dar cumplimiento al procedimiento específico mismo que debe contar con la aprobación del supervisor de obras.

Limpieza de tuberías, válvulas y accesorios

El contratista debe realizar la limpieza general de la tubería, válvulas y accesorios presentes en la cámara, se entiende por accesorios, a las bridas, espárragos, codos, tees, reducciones u otros utilizados para la construcción.

Para realizar la limpieza de tubería, se debe tener la aprobación del supervisor quien debe instruir si se quitará el revestimiento de la tubería. En caso afirmativo, la limpieza de la tubería se la debería realizar con lija hasta lograr una limpieza completa de la tubería quitando completamente el revestimiento, adhesivo y componentes ajenos a la tubería, por lo cual la tubería quedar completamente limpia y lisa.

Para realizar la limpieza de las válvulas y accesorios, el contratista deberá solicitar al supervisor quien deberá instruir si se debe realizar la limpieza mediante lija de toda la válvula y accesorios  o únicamente aquellas zonas oxidadas o con corrosión. Al momento de realizar la limpieza el contratista debe tener especial cuidado con aquellas partes que dan información de la válvula y accesorios, es decir, aquellas que vienen estampadas o mediante plaquetas desde fábrica.

Las limpiezas deben contar con la aprobación del supervisor de obras.

Pintado anticorrosivo y mecánico de tuberías, válvulas y accesorios presentes en la cámara.

Una vez aprobada la limpieza por parte del supervisor, se debe proceder al pintado anticorrosivo y mecánico de las tuberías, válvulas y accesorios presentes en la cámara.

En el caso de las tuberías y accesorios presentes en la cámara, estas deben ser pintadas inicialmente con pintura anticorrosiva con un espesor mínimo recomendado por el fabricante, posteriormente se debe esperar el tiempo de secado recomendado por el fabricante. Finalmente se debe proceder al pintado de la tubería con pintura:

AMARILLO BRILLANTE RAL 1026 o su equivalente en hexadecimal FFFF00

En el caso de las válvulas, el pintado de la misma debe ser previamente aprobado por el supervisor, quien deberá instruir si la válvula requiere un repintado y el color para el mismo.

Protección de válvulas y accesorios

Aparte de la protección de válvulas y accesorios mediante pintura, previa aprobación por el supervisor se debe colocar impermeabilizantes a la válvula y accesorios (bridas y espárragos), la protección colocada debe proteger contra la oxidación y componentes externos.

La protección debe contar con la aprobación del supervisor.

  - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

La protección de las válvulas será medida y pagada por pieza.

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Lo pagado será en compensación total por Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y herramientas y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

Otros gastos adicionales necesarios para la realización de esta actividad, corre por cuenta del contratista.

Para realizar el pago de este ítem se debe presentar el respaldo de la actividad en base de los cómputos métricos donde se constate los trabajos realizados concernientes a este ítem.

## PROTECCION DE VALVULAS Y ACCESORIOS DE ANC 4” EN CAMARAS

UNIDAD: Pieza

  - DEFINICIÓN

Este ítem comprende todos los trabajos a ser ejecutados por el contratista, siendo los siguientes de carácter enunciativo y no limitativo:

- Limpieza de tuberías, válvulas y accesorios presentes en la cámara.

- Pintado anticorrosivo y mecánico de tuberías, válvulas y accesorios presentes en cámara.

- Protección de válvulas y accesorios

  - MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL

Todos los Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y herramientas necesarios  para la realización de este ítem deben ser suministrados en su totalidad por el contratista,  para la realización de las actividades el contratista debe contar mínimamente con las siguientes, siendo estas de carácter enunciativas más no limitativas:

Protector para válvulas

Pintura Anticorrosiva

Pintura Mecánica

Lija para metal

Instrumentista

Ayudantes

Compresor

El contratista también se debe considerar utilizar todas las herramientas, equipos y materiales menores necesarias para realizar adecuadamente la actividad.

  - PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

El contratista debe utilizar todos los materiales, equipos, maquinaria y herramientas adecuados y en buen estado para realizar los trabajos, de tal manera se garantice la calidad y seguridad durante la realización de los trabajos.

Durante el desarrollo de los trabajos, el contratista debe dar cumplimiento al procedimiento específico mismo que debe contar con la aprobación del supervisor de obras.

Limpieza de tuberías, válvulas y accesorios

El contratista debe realizar la limpieza general de la tubería, válvulas y accesorios presentes en la cámara, se entiende por accesorios, a las bridas, espárragos, codos, tees, reducciones u otros utilizados para la construcción.

Para realizar la limpieza de tubería, se debe tener la aprobación del supervisor quien debe instruir si se quitará el revestimiento de la tubería. En caso afirmativo, la limpieza de la tubería se la debería realizar con lija hasta lograr una limpieza completa de la tubería quitando completamente el revestimiento, adhesivo y componentes ajenos a la tubería, por lo cual la tubería quedar completamente limpia y lisa.

Para realizar la limpieza de las válvulas y accesorios, el contratista deberá solicitar al supervisor quien deberá instruir si se debe realizar la limpieza mediante lija de toda la válvula y accesorios  o únicamente aquellas zonas oxidadas o con corrosión. Al momento de realizar la limpieza el contratista debe tener especial cuidado con aquellas partes que dan información de la válvula y accesorios, es decir, aquellas que vienen estampadas o mediante plaquetas desde fábrica.

Las limpiezas deben contar con la aprobación del supervisor de obras.

Pintado anticorrosivo y mecánico de tuberías, válvulas y accesorios presentes en la cámara.

Una vez aprobada la limpieza por parte del supervisor, se debe proceder al pintado anticorrosivo y mecánico de las tuberías, válvulas y accesorios presentes en la cámara.

En el caso de las tuberías y accesorios presentes en la cámara, estas deben ser pintadas inicialmente con pintura anticorrosiva con un espesor mínimo recomendado por el fabricante, posteriormente se debe esperar el tiempo de secado recomendado por el fabricante. Finalmente se debe proceder al pintado de la tubería con pintura:

AMARILLO BRILLANTE RAL 1026 o su equivalente en hexadecimal FFFF00

En el caso de las válvulas, el pintado de la misma debe ser previamente aprobado por el supervisor, quien deberá instruir si la válvula requiere un repintado y el color para el mismo.

Protección de válvulas y accesorios

Aparte de la protección de válvulas y accesorios mediante pintura, previa aprobación por el supervisor se debe colocar impermeabilizantes a la válvula y accesorios (bridas y espárragos), la protección colocada debe proteger contra la oxidación y componentes externos.

La protección debe contar con la aprobación del supervisor.

  - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

La protección de las válvulas será medida y pagada por pieza.

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Lo pagado será en compensación total por Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y herramientas y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

Otros gastos adicionales necesarios para la realización de esta actividad, corre por cuenta del contratista.

Para realizar el pago de este ítem se debe presentar el respaldo de la actividad en base de los cómputos métricos donde se constate los trabajos realizados concernientes a este ítem.

## PROTECCION DE VALVULAS Y ACCESORIOS DE ANC 6” EN CAMARAS

UNIDAD: Pieza

  - DEFINICIÓN

Este ítem comprende todos los trabajos a ser ejecutados por el contratista, siendo los siguientes de carácter enunciativo y no limitativo:

- Limpieza de tuberías, válvulas y accesorios presentes en la cámara.

- Pintado anticorrosivo y mecánico de tuberías, válvulas y accesorios presentes en cámara.

- Protección de válvulas y accesorios

  - MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL

Todos los Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y herramientas necesarios  para la realización de este ítem deben ser suministrados en su totalidad por el contratista,  para la realización de las actividades el contratista debe contar mínimamente con las siguientes, siendo estas de carácter enunciativas más no limitativas:

Protector para válvulas

Pintura Anticorrosiva

Pintura Mecánica

Lija para metal

Instrumentista

Ayudantes

Compresor

El contratista también se debe considerar utilizar todas las herramientas, equipos y materiales menores necesarias para realizar adecuadamente la actividad.

  - PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

El contratista debe utilizar todos los materiales, equipos, maquinaria y herramientas adecuados y en buen estado para realizar los trabajos, de tal manera se garantice la calidad y seguridad durante la realización de los trabajos.

Durante el desarrollo de los trabajos, el contratista debe dar cumplimiento al procedimiento específico mismo que debe contar con la aprobación del supervisor de obras.

Limpieza de tuberías, válvulas y accesorios

El contratista debe realizar la limpieza general de la tubería, válvulas y accesorios presentes en la cámara, se entiende por accesorios, a las bridas, espárragos, codos, tees, reducciones u otros utilizados para la construcción.

Para realizar la limpieza de tubería, se debe tener la aprobación del supervisor quien debe instruir si se quitará el revestimiento de la tubería. En caso afirmativo, la limpieza de la tubería se la debería realizar con lija hasta lograr una limpieza completa de la tubería quitando completamente el revestimiento, adhesivo y componentes ajenos a la tubería, por lo cual la tubería quedar completamente limpia y lisa.

Para realizar la limpieza de las válvulas y accesorios, el contratista deberá solicitar al supervisor quien deberá instruir si se debe realizar la limpieza mediante lija de toda la válvula y accesorios  o únicamente aquellas zonas oxidadas o con corrosión. Al momento de realizar la limpieza el contratista debe tener especial cuidado con aquellas partes que dan información de la válvula y accesorios, es decir, aquellas que vienen estampadas o mediante plaquetas desde fábrica.

Las limpiezas deben contar con la aprobación del supervisor de obras.

Pintado anticorrosivo y mecánico de tuberías, válvulas y accesorios presentes en la cámara.

Una vez aprobada la limpieza por parte del supervisor, se debe proceder al pintado anticorrosivo y mecánico de las tuberías, válvulas y accesorios presentes en la cámara.

En el caso de las tuberías y accesorios presentes en la cámara, estas deben ser pintadas inicialmente con pintura anticorrosiva con un espesor mínimo recomendado por el fabricante, posteriormente se debe esperar el tiempo de secado recomendado por el fabricante. Finalmente se debe proceder al pintado de la tubería con pintura:

AMARILLO BRILLANTE RAL 1026 o su equivalente en hexadecimal FFFF00

En el caso de las válvulas, el pintado de la misma debe ser previamente aprobado por el supervisor, quien deberá instruir si la válvula requiere un repintado y el color para el mismo.

Protección de válvulas y accesorios

Aparte de la protección de válvulas y accesorios mediante pintura, previa aprobación por el supervisor se debe colocar impermeabilizantes a la válvula y accesorios (bridas y espárragos), la protección colocada debe proteger contra la oxidación y componentes externos.

La protección debe contar con la aprobación del supervisor.

  - MEDICION Y FORMA DE PAGO

La protección de las válvulas será medida y pagada por pieza.

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Lo pagado será en compensación total por Materiales, Mano de Obra, equipo, maquinaria y herramientas y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.

Otros gastos adicionales necesarios para la realización de esta actividad, corre por cuenta del contratista.

Para realizar el pago de este ítem se debe presentar el respaldo de la actividad en base de los cómputos métricos donde se constate los trabajos realizados concernientes a este ítem.

## ELABORACION DE DATA BOOK

UNIDAD: Global

  - DEFINICIÓN

Comprende todos los trabajos necesarios para la elaboración y entrega del Data Book, que contiene toda la información técnica de la obra, registros, planos de la obra y otros productos de la ejecución de la obra.

  - MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL

El CONTRATISTA deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la buena presentación de los documentos que contengan el Data Book.

El Data Book deberá ser presentado en carpeta dura tamaña carta u oficio con dos o tres orificios de perforación, en una edición original y dos copias, las mismas deberán estar bien identificados con la denominación del proyecto, el nombre del documento y el nombre de la Empresa Contratista.

El “Data Book” debe ser presentado con sus respectivos respaldos magnéticos (CD), realizados en procesador de texto Microsoft Word en versión actualizada y los formatos de registro de datos en tablas Microsoft Excel versión actualizada.

  - PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

El CONTRATISTA recabará de oficinas de YPFB los documentos que no dependan de la ejecución propia del proyecto, pero que si forma parte indispensable del proceso de contratación.

El contenido mínimo del documento esta descrito a continuación, debiendo en caso de no haberse realizado la actividad mencionada incluir la separación en la carpeta del proyecto indicando que el punto no corresponde.

Los Documentos que formaran parte del Data Book son los siguientes:

| TOMO I - DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTO | REQUERIMIENTO |
| Registro Vigente de la empresa contratista en la Agencia Nacional de Hidrocarburos en la categoría de Instaladores Industriales o Redes de Gas | Fotocopia |
| Nota de Adjudicación | Fotocopia |
| Contrato y Protocolización de Contrato | Fotocopia |
| Autorización de municipio para realizar los trabajos | Original |
| Cronograma Inicial de Obra | Original |
| Cronograma Final de Obra | Original |
| Especificaciones Técnicas con firmas de elaborado, revisado y aprobado | Fotocopia |
| Memorándum de designación de Fiscal | Fotocopia |
| Memorándum de designación de Supervisor | Fotocopia |
| Carta de Orden de Proceder | Fotocopia |
| Libro de órdenes | Original |
| Conformidad del municipio y otras entidades sobre las obras civiles (Si corresponde) | Original |
| Orden de Trabajo (Si corresponde) | Fotocopia |
| Orden de Cambio (Si corresponde) | Fotocopia |
| Contrato Modificatorio (Si corresponde) | Fotocopia |
| Garantías de cumplimiento de contrato y todas sus renovaciones | Fotocopia |
| Garantías de correcta inversión de anticipo y todas sus renovaciones | Fotocopia |
| Seguro de obra y todas sus renovaciones | Fotocopia |
| Seguro de responsabilidad civil y todas sus renovaciones | Fotocopia |
| Seguros contra accidentes del personal de obra y todas sus renovaciones | Fotocopia |
| DOCUMENTO | REQUERIMIENTO |
| Memorándum de designación de comisión de recepción | Fotocopia |
| Acta de entrega provisional | Original |
| Acta de entrega definitiva | Original |
| Planillas parciales de avance y cierre | Fotocopia |
| Informes de fiscal y supervisor por solicitudes de pago parcial y final | Fotocopia |
| TOMO II - DOCUMENTACIÓN TÉCNICA |  |
| PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA CONTRATISTA |  |
| Procedimiento de cada uno de los ítems listados en los volúmenes de obra (Aprobado por el supervisor) | Original |
| PERSONAL |  |
| Formulario C de la contratista de todo el personal clave presentado en la propuesta adjunto respaldo de la formación requerida | Fotocopia |
| Informe de autorización de Cambio de personal clave (Si Corresponde) | Fotocopia |
| MATERIALES Y EQUIPOS |  |
| Especificaciones técnicas de las pinturas utilizadas. | Fotocopia |
| DOCUMENTO | REQUERIMIENTO |
| OBRA CIVIL |  |
| Certificado de ensayos de compactación de suelos | Original |
| REGISTROS DE OBRA |  |
| Reportes Diarios de Obra ( Registro fotográfico, y avance por ítems %, aprobado por SUPERVISOR) | Original |
| Registros de Calidad ( Según especificaciones, Procedimientos y solicitud de SUPERVISOR) | Original |
| SALUD SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE |  |
| De acuerdo a Validaciones Medio Ambientales y Seguridad y Salud Ocupacional | Original |

  - MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este ítem será medido en forma Global. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para una correcta ejecución del ítem.

La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, el mismo será considerado como concluido una vez que se realice la entrega definitiva del Data Book, el mismo deberá estar aprobado por el Supervisor de Obra.

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

## LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS

UNIDAD: Global

  - DEFINICIÓN

Comprende todos los trabajos necesarios para la limpieza, desbroce de hierba, bombeo de agua, retiro de escombros previo a realizar las actividades de mantenimiento de las cámaras, así como el retiro y traslado de todos los escombros resultante del servicio de Mantenimiento de Cámaras.

  - MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (bomba de agua, desmalezadora de hierba, palas, picotas, volqueta, camioneta, etc.). Para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Fiscal del Servicio al inicio de actividad.

  - PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

Los trabajos de limpieza serán ejecutados antes y después de realizar los trabajos que implica el servició de Mantenimiento de cámaras.

La empresa contratista previó a realizar cualquier trabajo de mantenimiento en la cámara de red primaria, deberá realizar una limpieza en un radio perimetral de tres metros alrededor de la cámara, las actividades a realizar de manera enunciativa son: desbroce de hierba, limpieza y retiro de escombros, bombeo de agua, extracción de escombros de la cámara.

Concluidas todas las actividades del servicio se recogerán todos los excedentes de materiales, escombros, basura, herramientas, además de ello se realizará un barrido del polvo remanente y se trasladará a lugares autorizados o botaderos establecidos por las autoridades municipales locales.

Cualquier incidente o accidente que pudiera resultar en la ejecución de este ítem será de entera responsabilidad de la empresa contratista.

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro “Materiales” del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa CONTRATISTA y no se tomará en cuenta para efectos de pago.

  - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Este ítem será medido en forma Global. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para una correcta ejecución del ítem.

Será pagado en forma global, el mismo será considerado como concluido una vez que se realice la conformidad del servicio. En tanto YPFB emitirá pagos parciales a requerimiento de la Empresa Contratista, los mismos se verán plasmados en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de avance físico del servicio.

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.