SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TANQUES FLUVIALES

Para la prestación del servicio realizar las siguientes actividades, así mismo deberán proveer de los equipos y materiales necesarios para el mantenimiento y correcto funcionamiento de los tanques fluviales.

| N° | OBJETO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | PROVISION E INSTALACIÓN DE MATERIALES | Manómetro (Medidor de presión) libre de relleno liquido Dial: 4” de aluminio blanco con marcas negras y rojas Caja: En acero inoxidable según Norma AISI 304 SS Lente: Policarbonato Anillo: tipo bayoneta según Norma AISI 304 SS Socket y Tubo de Bourdon: Acero inoxidable 316 SS Conexión: Inferior de ½ ” NPT Puntero: De aluminio, Anodizado de color negro Junta para el lente: Buna N Temperatura de ambiente y trabajo: -40 °C a 120 °C Exactitud: ±1% ANSI/ASME Grade 1A Rango: 0 – 300 Psi Escala: Simple o dual (Psi, Psi-Kpa, Psi-Bar) Tipo de cierre: NEMA 4X/IP66, EN60529-1 (IEC529-1) Marca: A especificar por el proponente Modelo: A especificar por el proponente Termómetro (Medidor de temperatura) Dial: 5” de aluminio con marcas de color negro, anti-paralaje Caja: En acero inoxidable según Norma AISI 304 SS Vástago: En acero inoxidable según Norma AISI 304 SS de ángulo ajustable Tornillo recalibrador: Estándar Lente: Policarbonato Anillo: Según Norma AISI 304 SS Conexión: Trasera con ángulo ajustable de ½ “ NPT Tipo de sensor: Espiral Bimetálico Puntero: De aluminio, color negro Presión máxima de operación: 125 Psi Exactitud: ± 1% de la escala completa Rango : 0 °C – 150 °C Escala: Simple o Dual (°C, °C-F) Tipo de cierre: Grado de protección IP68 Marca: A especificar por el proponente Modelo: A especificar por el proponente VÁLVULAS DE BOLA 3“ - BRIDADAS Válvula de bola 3” – Flotante (Paso total) Clase 300 Bridas RF Cuerpo de dos piezas – atornillado Asientos TFM Accionamiento a Palanca ESTÁNDARES DE DISEÑO Y FABRICACIÓN Diseño básico: API 6D Espesor de la pared del cuerpo: API 6D Dimensiones de cara a cara de Brida: ANSI/ASME B16.10 Dimensiones de lado de Brida: ANSI/ASME B16.5 (3”) Diseño a prueba de fuego: API 607/BS 6755 Inspección y Pruebas: API 6D Marca: A especificar por el proponente Modelo: A especificar por el proponente VÁLVULAS DE BOLA 1½” - ROSCADA Válvula de bola 1½” – Flotante Roscada (Paso total) Clase 300 Rosca NPT-F Cuerpo de dos piezas – atornillado Asientos TFM Accionamiento a Palanca ESTÁNDARES DE DISEÑO Y FABRICACIÓN Diseño básico: API 6D Espesor de la pared del cuerpo: API 6D Diseño a prueba de fuego: API 607/BS 6755 Inspección y Pruebas: API 6D Marca: A especificar por el proponente Modelo: A especificar por el proponente VÁLVULAS DE ½” - ROSCADA Válvula ½” – Flotante Roscada (Paso total) Clase 300 Rosca NPT-F Cuerpo de dos piezas – atornillado Asientos TFM Accionamiento a Palanca ESTÁNDARES DE DISEÑO Y FABRICACIÓN Diseño básico: API 6D Espesor de la pared del cuerpo: API 6D Diseño a prueba de fuego: API 607/BS 6755 Inspección y Pruebas: API 6D Marca: A especificar por el proponente Modelo: A especificar por el proponente SISTEMA DE ATERRAMIENTO |
| 2 | TRABAJOS GENERALES | Movilización y Desmovilización de Personal, Equipo y Herramientas varias específicos y en general, limpieza general Supervisión de Calidad y supervisión de Salud Seguridad y Medio Ambiente (Incluye Gestión HSE) |
| 3 | TRABAJOS MECANICOS | Arenado y Pintado de tanques con pintura epóxica Prueba Hidráulica Cambio de manómetros y termómetros Mantenimiento correctivo y preventivo a válvulas según norma y procedimientos. |
| 4 | CONTROL DE CALIDAD | Mov. y Desmovilización de Personal, Maquinaria , Equipo y herramientas Específicas para END |

- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO (Sujeto a evaluación)

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES Para llevar a cabo este servicio, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos a través del Distrito Comercial Amazónico requiere la contratación de una empresa especializada en servicios en el sector hidrocarburÍfero para realizar el mantenimiento correctivo a tanques fluviales de GLP. 2.- NORMAS, CODIGOS Y ESTANDARES PARA LA INSTALACION La empresa adjudicada deberá cumplir estrictamente con lo establecido en la Ley de Hidrocarburos (Ley 3058), el Reglamento Ambiental para el Sector de Hidrocarburos (R.A.S.H.) y la Ley de Medio Ambiente y sus Reglamentos. Así mismo serán documentos de cumplimiento obligatorio los siguientes: Normas aplicables: ASME VIII DIV 1/DIV 2 Normativa para la Construcción de Recipientes a Presión. ASME B31.4 Sistema de Tuberías de Transmisión y distribución de Gas. API 5L; Line Pipe. Spec. 6D; Specification for pipeline valves, closures, connectors and Swivels. API. 1104; Welding Pipelines and Related Facilities. RP 1110; Recommended Practice for Pipe for the Pressure Testing of Liquid Petroleum Pipelines. API 510 Pressure Vessel Inspection Code: In-Service Inspection, Rating, Repair, and Alteration. ASNT-TC-1 A American Society for Nondestructive testing. ASTM E-165-95 "Standard Test Method for Liquid Penetrant Examination". SIS Swedish Standards institution Stockholm Suecia. SSPC Steel Structures Painting Council Pittsburgh USA. NACE National Associaton Of Corrosion Engineers. AISI 304 SS Stainlees Steel grade ANSI/ASME Grade 1ª Pressure Gauge Technical Information - Valves & Instruments NFPA 30 Código de líquidos Inflamables y Combustibles NFPA 70 Código Eléctrico Nacional 3.- DESCRIPCION DEL SERVICIO REQUERIDO Se requiere la contratación de una empresa especializada en servicios en el sector hidrocarburÍfero para realizar el mantenimiento correctivo a tanques de almacenamiento de GLP donde en dicho mantenimiento se contempla inspección mediante ensayos de partículas magnéticas , tintas penetrantes, ultrasonido , medición de espesor , provisión e instalación de manómetros /termómetros , verificación de integridad de tanque mediante prueba hidráulica, implementación del sistema de aterramiento y limpieza general a los tanques. Características técnicas de los tanques de Almacenamiento de GLP CARACTERISTICAS DE TANQUES HORIZONTALES ESTACIONARIOS (BARCAZAS).. Nº TK; CAPACIDAD TOTAL(Lts.); PROD-UCTO; ALTURA REFERENCIAL; LARGO TOTAL(mm); TIPO DE CABEZAL; LUGAR DE UBICACIÓN; NUMERO DE ANILLOS; PLANCHA POR HILADA; TIPO DE UNION; ESPESOR DE LA PLANCHA DEL CUERPO(mm); ESPESOR DE LA PLANCHA DE LOS CABEZALES(mm); VOLUMEN DE FONDO; INCLINACION %; PRESION DE TRABAJO Kpa; ALTURA DE CARGA MUERTA; VOLUMEN DE CARGA MUERTA. TK-01; 42016; GLP; No Aplica; 11509; Semi Eliptico; Barcaza TNBTP-02B; 5; 1; Soldado a Tope; 16,9; 18,8; No Determinable; 0; 758; No Determinable; No Determinable. TK-02; 42894; GLP; No Aplica; 12016; Semi Eliptico; Barcaza TNBTP-02B; 5; 1; Soldado a Tope; 16,7; 18,8; No Determinable; 0; 690; No Determinable; No Determinable. TK-03; 42063; GLP; No Aplica; 11523; Semi Eliptico; Barcaza TNBTP-02B; 5; 1; Soldado a Tope; 16,9; 18,4; No Determinable; 0; 758; No Determinable; No Determinable. TK-04; 42237; GLP; No Aplica; 11554; Semi Eliptico; Barcaza TNBTP-02B; 5; 1; Soldado a Tope; 16,7; 18,3; No Determinable; 0; 690; No Determinable; No Determinable. TK-05; 42044; GLP; No Aplica; 11517; Semi Eliptico; Barcaza TNBTP-02B; 5; 1; Soldado a Tope; 16,8; 18,4; No Determinable; 0; 758; No Determinable; No Determinable. TK-06; 42016; GLP; No Aplica; 11508; Semi Eliptico; Barcaza TNBTP-02B; 5; 1; Soldado a Tope; 16,8; 18,4; No Determinable; 0; 690; No Determinable; No Determinable. TK-07; 36575; GLP; No Aplica; 11509; Semi Eliptico; Barcaza TNBTP-04B; 5; 1; Soldado a Tope; 17,9; 19,4; No Determinable; 0; 655; No Determinable; No Determinable. TK-08; 42048; GLP; No Aplica; 11521; Semi Eliptico; Barcaza TNBTP-04B; 5; 1; Soldado a Tope; 16,8; 19; No Determinable; 0; 827; No Determinable; No Determinable. TK-09; 36623; GLP; No Aplica; 11526; Semi Eliptico; Barcaza TNBTP-04B; 5; 1; Soldado a Tope; 17,9; 19,4; No Determinable; 0; 758; No Determinable; No Determinable. TK-10; 36709; GLP; No Aplica; 11517; Semi Eliptico; Barcaza TNBTP-04B; 5; 1; Soldado a Tope; 17,9; 19,4; No Determinable; 0; 738; No Determinable; No Determinable. TK-11; 42080; GLP; No Aplica; 11517; Semi Eliptico; Barcaza TNBTP-04B; 5; 1; Soldado a Tope; 16,6; 18; No Determinable; 0; 827; No Determinable; No Determinable. TK-12; 36337; GLP; No Aplica; 11418; Semi Eliptico; Barcaza TNBTP-04B; 5; 1; Soldado a Tope; 18; 19,6; No Determinable; 0; 758; No Determinable; No Determinable. Fuente: Elaboración Propia ## 4.-PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE NUEVOS MANÓMETROS, TERMÓMETROS Y VALVULAS En este punto se deberá proveer 1 manómetro y 1 termómetro por tanque y realizar la instalación de los mismos. Así también deberán realizar la provisión y cambio de 4 manómetros de las mismas características pero de distinto rango de presión, estos deberán tener los rangos 0 a 40 Bar y 0 a 600 PSI para las líneas de recepción y despacho del producto GLP conforme donde se requiera según funcionamiento. Las válvulas de bola bridadas, roscadas deberán cambiarse en las líneas de recepción y despacho de fase gaseosa según sea necesario en función a la cantidad requerida y las demás deberán realizar mantenimiento al igual que las líneas de recepción y descarga de GLP según Norma ANSI/ASME. CANTIDAD DE MATERIALES REQUERIDOS LISTA DE MATERIALES; CANTIDAD; UNIDAD. Manómetro Bajo norma ASME B40.100 de Rango: 0 – 300 Psi; 12; Pza. Manómetro Bajo norma ASME B40.100 de Rango: 0 – 600 Psi; 4; Pza. Termómetro Bajo norma ASME B40.200 de Rango : 0 – 150 °C; 12; Pza. Válvula de bola 3" BRIDADA ,Clase 300 ANSI /ASME B16.10; 6; Pza. Válvula de bola 1 1/2" ROSCADA , Clase 300 API 6D; 8; Pza. Válvula de 1/2" ROSCADA, Clase 300 API 6D; 8; Pza. Sistema de Aterramiento en Puerto; 1; Gbl.. Las características mínimas son: ### Manómetro (Medidor de presión) libre de relleno líquido Dial: 4” de aluminio blanco con marcas negras y rojas Caja: En acero inoxidable según Norma AISI 304 SS Lente: Policarbonato Anillo: tipo bayoneta según Norma AISI 304 SS Socket y Tubo de Bourdon: Acero inoxidable 316 SS Conexión: Inferior de ½ ” NPT Puntero: De aluminio, Anodizado de color negro Junta para el lente: Buna N Temperatura de trabajo: -40 °C a 120 °C Exactitud: ±1% ANSI/ASME Grade 1A Rango: 0 – 300 Psi Escala: Simple o dual (Psi, Psi-Kpa, Psi-Bar) Tipo de cierre: NEMA 4X/IP66, EN60529-1 (IEC529-1) Marca: A especificar por el proponente Modelo: A especificar por el proponente ### Termómetro (Medidor de temperatura) Dial: 5” de aluminio con marcas de color negro, anti-paralaje Caja: En acero inoxidable según Norma AISI 304 SS Vástago: En acero inoxidable según Norma AISI 304 SS de ángulo ajustable Tornillo recalibrador: Estándar Lente: Policarbonato Anillo: Según Norma AISI 304 SS Conexión: Trasera con ángulo ajustable de ½ “ NPT Tipo de sensor: Espiral Bimetálico Puntero: De aluminio, color negro Presión máxima de operación: 125 Psi Exactitud: ± 1% de la escala completa Rango : 0 °C – 150 °C Escala: Simple o Dual (°C, °C-F) Tipo de cierre: Grado de protección IP68 Marca: A especificar por el proponente Modelo: A especificar por el proponente VÁLVULAS DE BOLA 3“ - BRIDADAS Válvula de bola 3” – Flotante (Paso total) Clase 300 Bridas RF Cuerpo de dos piezas – atornillado Asientos TFM Accionamiento a Palanca ESTÁNDARES DE DISEÑO Y FABRICACIÓN Diseño básico: API 6D Espesor de la pared del cuerpo: API 6D Dimensiones de cara a cara de Brida: ANSI/ASME B16.10 Dimensiones de lado de Brida: ANSI/ASME B16.5 (3”) Diseño a prueba de fuego: API 607/BS 6755 Inspección y Pruebas: API 6D Marca: A especificar por el proponente Modelo: A especificar por el proponente VÁLVULAS DE BOLA 1½ “ - ROSCADA Válvula de bola 1½” – Flotante Roscada (Paso total) Clase 300 Rosca NPT-F Cuerpo de dos piezas – atornillado Asientos TFM Accionamiento a Palanca ESTÁNDARES DE DISEÑO Y FABRICACIÓN Diseño básico: API 6D Espesor de la pared del cuerpo: API 6D Diseño a prueba de fuego: API 607/BS 6755 Inspección y Pruebas: API 6D Marca: A especificar por el proponente Modelo: A especificar por el proponente VÁLVULAS DE ½ “ - ROSCADA Válvula ½” – Flotante Roscada (Paso total) Clase 300 Rosca NPT-F Cuerpo de dos piezas – atornillado Asientos TFM Accionamiento a Palanca ESTÁNDARES DE DISEÑO Y FABRICACIÓN Diseño básico: API 6D Espesor de la pared del cuerpo: API 6D Diseño a prueba de fuego: API 607/BS 6755 Inspección y Pruebas: API 6D Marca: A especificar por el proponente Modelo: A especificar por el proponente SISTEMA DE ATERRAMIENTO Todos los equipos tales como tanques, maquinarias y tuberías en los que pudiera haber una mezcla inflamable deben unirse o conectarse a una puesta a tierra. La unión, la puesta a tierra o ambas deben aplicarse de manera física o ser inherentes a la naturaleza de la instalación. Las secciones de tuberías o equipos metálicos eléctricamente aislados deben unirse eléctricamente a otras porciones del sistema, o puestas a tierra de manera individual para impedir acumulaciones peligrosas de electricidad estática. El sistema de aterramiento consistirá en la construcción de un punto de puesta a tierra en el puerto, la ubicación de esta toma deberá ser consensuada y aprobada por el Fiscal de Servicio. Para la construcción del punto de puesta a tierra, se deberá considerar la medición de resistividad del terreno de manera inicial. Para la ejecución de los trabajos está considerado el mejoramiento de la resistividad del terreno. Para esto se deberá realizar el tratamiento químico con el fin de disminuir la resistividad eléctrica del terreno sin necesidad de utilizar gran cantidad de electrodos. Para elegir el tratamiento químico se deben considerar los siguientes factores: - Alto % de reducción inicial - Facilidad para su aplicación - Tiempo de vida útil - Facilidad en su reactivación - Estabilidad (mantener la misma resistencia durante varios años) La empresa adjudicada realizará los trabajos descritos empleando las herramientas y/o equipo convenientes. Las sustancias que se usan para un eficiente tratamiento químico deben tener las siguientes características: - Higroscopicidad - Alta capacidad de Gelificación - No ser corrosivas - Alta conductividad eléctrica - Químicamente estable en el suelo - No ser tóxico - Inocuo para la naturaleza El punto de puesta a tierra deberá estar debidamente instalada dentro de un caja de registro metálico (Punto de unión de la Toma de Tierra y la línea de enlace) Fig. Caja de Registro de Toma de Tierra ## 5.- MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE PERSONAL, EQUIPOS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS Este punto comprende todos los trabajos necesarios para la movilización y desmovilización de personal, equipos mínimos requeridos, maquinaria y herramientas en general de acuerdo a los trabajos a realizar por el CONTRATISTA. Por otra parte, el CONTRATISTA, proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios como el personal mínimo para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por los FISCALES DE SERVICIO previo al inicio de los trabajos. Asimismo, comprende el traslado oportuno de todo el personal y equipos para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos y su retiro cuando ya no sean necesarios en las diferentes actividades del servicio. Los FISCALES DE SERVICIO verificarán que los equipos, materiales, instrumentos y otros guarden concordancia con la lista de equipo para la ejecución del mantenimiento de tanques. ## 6.- INSPECCIÓN MEDIANTE ENSAYOS DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS La empresa Contratista deberá someter a los tanques de GLP a inspecciones considerando lo establecido en la norma API 510 – Pressure Vessel Inspection Code: In-Service Inspection, Rating, Repair, and Alteration. ASME Secc V - Requisitos y métodos de análisis no destructivos (END). La inspección por Partículas Magnéticas permitirá detectar discontinuidades superficiales y sub-superficiales en materiales ferromagnéticos. El principio del método será la formación de distorsiones del campo magnético o de los polos cuando se genera o induce este en un material ferromagnético, es decir cuando la pieza presenta una zona en la que existen discontinuidades perpendiculares a las líneas del campo magnético, estos se deforman o producirán polo. Las distorsiones o polos atraerán a las partículas magnéticas, las mismas que serán aplicadas en forma de polvo o suspensión en la superficie sujeta a inspección y que por acumulación provocaran indicaciones que podrán observarse visualmente de manera directa o bajo luz ultravioleta. Las etapas básicas que la empresa Contratista deberá tomar en cuenta para la realización de una inspección por este método son: ### Limpieza.- Todas las superficies a inspeccionar deberán estar limpias y secas. La Expresión “limpia” quiere decir que la superficie se encuentre libre de aceite, grasa, suciedad, arena, oxido, cascarilla suelta u otro material extraño, lo cual pueda inferir con el ensayo. ### Magnetización de Tanques.- Este paso puede efectuarse por medio de imán permanente, con un electroimán o por el paso de una corriente eléctrica a través de la pieza. ### Corriente de Magnetización.- Este se seleccionara en función de la localización de las discontinuidades. Para encontrar los defectos Superficiales y sub-superficiales de los tanques se deberá emplear la corriente rectificada de media onda. ### Forma de Magnetizar.- La forma de magnetizar será también uno de los procesos importantes en el proceso, para ello la Empresa Contratista deberá entregar a YPFB el procedimiento a utilizar para su Validación y/o Aprobación. Cabe señalar que las corrientes AC y DC producen campos lineales entre sus polos y por este motivo tienen poca penetración. ### Entrega e Interpretación de Resultados.- La inspección visual de las indicaciones se efectuara durante la magnetización y continuara el tiempo necesario después de que el examen se haya estabilizado, de tal forma se pueda explorar toda las zonas de ensayo. La empresa contratista deberá entregar a YPFB el informe final sobre el ensayo realizado. ### Des-magnetización.- Debido a que algunos de los materiales presentan magnetismo residual, en el caso de requerirse se efectuara la des-magnetización de la pieza para evitar que el magnetismo residual afecte el funcionamiento o el procesamiento posterior de la misma. Se recomienda a la empresa Contratista, que en el caso de utilizar corriente alterna, se desmagnetice con corriente alterna, de manera similar, si se magnetiza con corriente rectificada, se debe desmagnetizar con corriente rectificada. ## 7.- INSPECCIÓN MEDIANTE ENSAYO DE TINTAS PENETRANTES La empresa Contratista deberá someter a los tanques de GLP a inspecciones de tintes penetrantes considerando lo establecido en la norma API 510 – Pressure Vessel Inspection Code: In-Service Inspection, Rating, Repair, and Alteration. ASME Secc V - Requisitos y métodos de análisis no destructivos (END). El personal que emplee este procedimiento deberá estar certificado conforme a los requisitos de la práctica recomendada SNT-TC-1A de la American Society for Non destructive testing of U.S.A. Es responsabilidad del técnico NIVEL II certificado en líquidos penetrantes, realizar las inspecciones c. Es responsabilidad del técnico NIVEL II en líquidos penetrantes, la evaluación de las indicaciones encontradas, la elaboración de reporte, la firma y emisión del mismo. Es responsabilidad del técnico NIVEL ll reportar al Supervisor de YPFB, para su reparación o rechazo. Normas aplicables: ASNT-TC-1 A American Society for Nondestructive testing. ASTM E-165-95 "Standard Test Method for Liquid Penetrant Examination". ### Requisitos Generales: - Se debe de utilizar la técnica de inspección con líquidos penetrantes visibles bajo luz blanca, lavables con agua (Método A Tipo ll) No se deberá mezclar materiales penetrantes de diferentes marcas. - Se deberá usar los materiales consumibles disponibles en el mercado, siempre y cuando cumplan con la norma de calidad. - No se podrán utilizar reveladores de polvo secos. - Los rangos de temperatura del penetrante y la pieza a inspeccionar Deberán de ser entre 16° y 52° C. ### Etapas Y Áreas De Examen: Se deberá inspeccionar el área del cordón de soldadura, así como la zona que afecta directamente a la Zona Afectada Térmicamente. Se deberá hacer la inspección visual en una primera etapa antes de la soldadura durante el proceso de soldadura y al finalizar la soldadura. ### Desarrollo De La Inspección: - El tipo de penetrante a utilizar debe de ser visible bajo luz blanca, lavable con agua (Método A Tipo ll). - Realizar la limpieza con chascón y cepillo con cerdas de acero para mejor remoción inclusiones de escoria pinturas y otro tipo de recubrimientos. - Realizar la limpieza con solvente. - La superficie soldada y el área a inspeccionar debe de estar perfectamente seca y limpia. - El secado puede ser efectuado a temperatura ambiente. - La aplicación del penetrante a emplear sobre la superficie tersa del material maquinado deberá ser aplicado por atomización. - Se deberá tener completa precaución de que la primera película de Penetrante no seque por completo. - Si así sucediera, se deberá aplicar una nueva capa o volver a empezar el procedimiento desde el método de limpieza. - El tiempo suficiente para la prueba de tintes penetrantes deberá de ser de 1 a 30 minutos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. - La remoción del exceso de penetrante se realizará por aspersión con agua, en la cual el agua no debe exceder los 50 psi, manteniendo una temperatura de 16 ° a 52°C y no debe exceder de 120 segundos, según como establece el artículo 8.6.1.1 NORMA ASTM E-165. - El revelador que se empleará es del tipo húmedo no acuoso, el cual se aplicará después del secado y por medio de aspersión, según como se establece el artículo 8.8.4 NORMA ASTM E-165. - El tiempo de revelado debe ser no menos de 7 minutos antes de ser inspeccionado, según se específica en el artículo 8.8.6 de la norma ASTM E-165, y en el trascurso de este tiempo la superficie debe observarse durante la aplicación del revelador para monitorear el desarrollo de las indicaciones. - La inspección de la pieza se efectuará en toda su etapa bajo iluminación De luz blanca o luz natural, según lo describe este procedimiento en el apartado 6.4 en lo referente a iluminación, y se realizará dicha inspección según lo establece el artículo 8.9 de la norma ASTM E-165. - Se debe de tomar en cuenta que se aplicará una sola capa y si es necesario aplicar otra capa se deberá esperar a que se seque la Primera. - Este método será aplicado por aspersión aplicando a una distancia de 30 cm de una manera homogénea en la superficie a inspeccionar con una capa ligera. - La inspección en la superficie se deberá observar durante la aplicación o en un tiempo determinado en la aplicación del revelador. - La interpretación final deberá de efectuarse después de que se haya transcurrido el tiempo revelado y con la ayuda de una buena luz visible. - La confusión o mala interpretación de una discontinuidad puede Ocasionar una mala inspección de la pieza y un problema al ser utilizada. - Si se encuentra alguna duda se deberá hacer el método de inspección desde el proceso de limpieza. ### Indicaciones Registrables: - Una indicación es la evidencia de una imperfección mecánica. Las Indicaciones que tengan una dimensión mayor a 1.6 mm. (1/16 pulg.), se deben considerar como relevantes y deberá iniciar un proceso de Reparación. - Deberá ser definida la discontinuidad, ya sea, lineal, redonda, transversal, etc. - Una indicación lineal: es aquella indicación que tiene una longitud mayor a 3 veces su ancho. - Una indicación redondeada: es aquella indicación de forma circular o elíptica con una longitud igual o menor a 3 veces su ancho. - Cualquier indicación dudosa o confusa se debe volver a examinar para determinar si es o no relevante. - Se registrarán todas las indicaciones relevantes. ### Métodos De Evaluación: - Se deberá hacer un dimensionamiento directo tanto en tamaño y forma de las discontinuidades. - Toda indicación relevante será motivo de rechazo en los cordones de soldadura de las uniones de threadolets, niples, monturas, bridas internas y externas. ### Criterios De Aceptación: Los criterios de aceptación se realizan de acuerdo a las normas API 510, API 1104 y/o ASME IX. ### Limpieza Final: Se tendrá que dejar perfectamente limpia la superficie y la pieza de residuos de la prueba realizada, ya que esto puede ocasionar una reacción química en la composición del material de la pieza, así como afectar el procedimiento subsecuente. ## 8.- MEDICIÓN DE ESPESORES EN CHAPA METÁLICA (CUERPO Y CASQUETES) La medición de espesores será una de las tareas indispensables en el mantenimiento de todos los tanques de almacenamiento de GLP. De esa forma este proceso se lo realizara mediante Ultrasonido para ello se deberá preparar las siguientes tareas: - Preparación de la superficie cuyo espesor se va a medir - Calibración del equipo de Ultrasonido - Comprobación de repetibilidad y continuidad en la lectura - Trazado del barrido de mediciones de espesores - Registro de datos medidos - Elaboración del reporte escrito ### Etapas Y Áreas Del Examen Se deberá realizar la localización de los puntos donde se tomaran las lecturas de la siguiente forma: Antes y después de cada cordón de soldadura de campo o fabrica, ya sea horizontal o vertical a distancias no menores de 50 mm de cualquier soldadura. Para casquetes y envolventes, el número de lecturas por punto de inspección dependerá del diámetro del recipiente: Diámetro del Recipiente; Numero de Lecturas (Mínimo). Mayores a 2 [m]; 12. Las lecturas serán distribuidas en la periferia del recipiente y en el sentido de las manecillas del reloj. Para los casquetes se seleccionaran tres áreas en forma de circunferencia con lecturas distribuidas en su perímetro, de la siguiente forma: - El punto de unión con la envolvente - En el centro del casquete - En la parte media, entre el centro y la unión con la envolvente Cuando la longitud de las uniones soldadas exceda a 2,0 metros se inspeccionaran puntos intermedios cada 1,5 metros. Debe realizarse la localización de reducción de espesor, indicaciones puntuales y discontinuidades, sobre el componente y en el dibujo o croquis complementario del reporte de resultados que la empresa contratista entregara a YPFB. ### Desarrollo De La Inspección Hasta donde sea prácticamente posible se deberá eliminar la pintura suelta en los puntos de inspección, sin embargo si de la inspección visual se considera que la pintura tiene buena adherencia, entonces no será necesario eliminar la pintura y se seguirá el procedimiento. Se deberá eliminar cualquier material extraño que pudiera interferir con el examen, tal como grasa de inspecciones anteriores, suciedad, grumos de pintura, grumos de soldadura, aceite, etc. Todas las condiciones de operación, como son: acabado superficial, frecuencia, calibración del instrumento ultrasónico, tipo de lubricante empleado (Fase intermedia entre la sonda del medidor y la chapa metálica), deben ser las mismas durante la calibración y las inspecciones. ### Marcado De Puntos De Inspección.- El marcado de cada nivel y su identificación, en la dirección longitudinal será numérico empezando con el número 1 y tomando como referencia la posición (horizontal: extremo Norte a Sur, extremo Este a Oeste, entrada hombre, placa de identificación, parte frontal a posterior o entrada de fluido; vertical: de abajo hacia arriba). ### Calibración Del Instrumento Ultrasónico Para Realizar La Inspección Con Pintura.- Cuando la inspección no pueda llevarse a cabo sin remover la pintura, la calibración del instrumento debe hacerse utilizando la función para la medición de eco a eco. ### Registro De Lecturas.- Se procederá a tomar las lecturas sobre los puntos marcados en los recipientes a presión o recipientes portátiles. Se registrará la lectura obtenida después que ésta se ha estabilizado en la pantalla digital. Cuando por razones de la estructura de los recipientes a presión existan localizaciones que no puedan ser registradas, el espacio correspondiente a la lectura se marcará vacío. Cuando se encuentre una lectura fuera de la tolerancia mínima o máxima, se rastreará una zona de 10 cm. x 10 cm. alrededor del punto, para asegurar si se trata de una indicación puntual. Si se determina que la lectura es una indicación puntual entonces se tomarán cinco lecturas alrededor del punto y se registrará la lectura de la indicación puntual y la lectura mínima obtenida fuera de la indicación puntual. En caso de que durante la inspección para medición de espesores sea detectada una discontinuidad o lecturas de espesores dudosas, se deberá efectuar una inspección adicional para evaluar sanidad mediante el empleo de un instrumento detector de fallas ultrasónico y/o una inspección radiográfica, si es práctico. ### Criterio De Aceptación La reducción máxima permitida en el espesor de pared no debe ser mayor al espesor correspondiente, en función de los parámetros aplicables a los recipientes a presión. El espesor de la pared en cualquier punto en que se determine que existen discontinuidades en la superficie interna tales como cazuelas o picaduras, debe estar dentro de las tolerancias especificadas. ## 9.-INSPECCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE SOLDADURA, MEDIANTE ENSAYO POR ULTRASONIDO. ### Actividades Previas A La Ejecución Del Ensayo El Nivel II a cargo de un equipo de trabajo que incluya la evaluación y generación de reportes, debe de poseer los siguientes documentos y datos: - Información técnica del elemento o pieza y área a inspeccionar - Estándar de Ingeniería Para la Realización del Ensayo de Ultrasonido GT-EI-68 - Código, Estándar o Especificación donde se encuentre el criterio de aceptación o rechazo aplicable y otros requerimientos. Luego que el Nivel II tiene pleno conocimiento de los documentos anteriormente citados que avalarán su trabajo, debe generar el Procedimiento Especifico (Hoja de Datos del Procedimiento Específico) ### Requerimientos Técnicos Generales #### Equipo El equipo deberá ser del tipo Pulso – Eco, capaz de generar frecuencias en el rango de al menos 1 MHz a 10MHz y presentación del tipo A Scan. Se debe registrar la marca, modelo y número de serie. Debe poseer un ajuste de ganancia grueso de 10dB o 20 dB y un ajuste fino con incrementos de 1dB o 2dB. Debe poseer la capacidad de ampliar por lo menos 80 dB El equipo debe operar entre temperaturas de 5ºC a 40ºC #### 9.1 SONDAS, UNIDADES DE RASTREO O PALPADORES Las sondas están conformadas por el transductor (cristal) y la zapata, la cual pueden ser desmontable (intercambiable) o estar integrada con el cristal en un solo componente. Se emplearán sondas NORMALES mono cristal y doble cristal, de ondas longitudinales y sondas ANGULARES de ondas transversales. Las sondas NORMALES para contacto directo deben tener cristales con un diámetro de 10 mm a 30 mm o forma cuadrada de 10 mm a 25 mm de lado. Las sondas ANGULARES para contacto directo deben tener cristales con área activa mínima de 70 mm2. Las sondas tipo doble cristal normales o angulares, para contacto directo deben tener cristales de áreas de 15 a 900 mm2. Las sondas angulares deben tener un ángulo de incidencia de 38º a 80º El ruido máximo permitido de las sondas es de 10% de la altura de la pantalla. Las sondas deben de poder trabajar entre los 5ºC a 60ºC (las sondas convencionales no soportan temperaturas superiores a los 60ºC pues el cristal sufre daños). Antes de realizar en ensayos el equipo tiene que ser calibrado en bloques de calibración que tienen una densidad, dimensiones, y perfil especificados, la unidad de ultrasonido puede ser calibrada para medir el tiempo que toma al sonido la trayectoria del viaje, y convertir dicho tiempo en dimensión de la pieza. #### Técnica A Emplearse Se empleará una técnica con las siguientes características: Barrido : Tipo Scan A Método : De contacto directo Técnica : Pulso - eco Onda : Sondas de ondas longitudinales y ondas transversales #### Selección De Las Sondas Las sondas normales deben ser empleadas para espesores iguales a mayores de 25 mm y para espesores menores de 25 mm se empleará la sonda de doble cristal Para la inspección de soldaduras deben de ser empleados un mínimo de dos sondas con ángulos diferentes, debiendo uno de ellos incidir lo más perpendicularmente posible a la cara del bisel. En la examinación de JUNTAS EN ÁNGULO deben de ser empleadas en la superficie 3 las sondas normal o de doble cristal y una sonda angular de 45º Para la examinación de las JUNTAS DE DERIVACIÓN (boca de pescado) se deben de emplear las tres sondas angulares de 45º, 60º y 70º En las JUNTAS DE CONEXIÓN deben de ser empleadas para el barrido de las superficies 2 y 3 las sondas de 45º, 60º y 70º y por la superficie 1B debe de emplearse la sonda normal o de doble cristal. En las uniones soldadas de tuberías a tope con diámetro nominal menor o igual a 6 pulgadas, la raíz debe ser examinada con la sonda de 70º posicionándola de tal forma que el haz sónico incida en la raíz en el centro de la soldadura. La sonda debe luego ser movida paralelamente al eje de la soldadura en ambos lados de la misma. La elección del ángulo de la sonda se realizará tomando en cuenta los siguientes criterios: • Ser compatible con el detalle dimensional de la unión soldada • Ser compatible con el tipo de discontinuidad a ser detectada • Siguiendo los ángulos recomendados en la siguiente tabla: ESPESOR(mm); ÁNGULO DE LA SONDA(grados). Hasta 15; 60º y 70º. Mayor de 15 hasta 25; 45º y 60º o 60º y 70º. Mayor de 25 hasta 40; 45º y 60º o 45º y 70º. Mayor a 40; 45º y 60º. ### 9.2 TÉCNICA DE BARRIDO y ÁREA DE BARRIDO La región del metal base a ser recorrida por el haz de la sonda angular debe ser previamente inspeccionada con una sonda normal o una de doble cristal para buscar la existencia de discontinuidades paralelas a la superficie que en caso existieran, deben ser registradas y consideradas en la realización de ensayos con las sondas angulares. También se debe comprobar el espesor de los materiales soldados. El barrido longitudinal para detectar discontinuidades transversales debe ser realizado siempre que sea posible. El barrido debe ser ejecutado con una sobre-posición mínima del 15% del tamaño del cristal. La velocidad de barrido no debe ser mayor que 150 mm/s #### Área De Barrido Deber ser el área que permita a la sonda angular la inspección de toda la soldadura mas 25 mm del metal base a cada lado a lo largo de la sección transversal, con incidencia del eje sónico lo mas perpendicular posible a la zona de fusión. El ensayo siempre que sea posible debe ser hecho por ambos lados de la soldadura sobre la misma superficie. Debe ser efectuada la marcación física de los límites del área de barrido por la sonda, por medio de tinta, pintura, lápiz de cera o cualquier otro medio. #### Barrido Transversal Debe ser ejecutada en la detección de discontinuidades longitudinales al cordón de soldadura y consiste en el movimiento de la sonda en dirección perpendicular del eje de la soldadura. Cada desplazamiento debe de llevarse a cabo en combinación con un movimiento giratorio de aproximadamente 10º a 15º a cada lado de la línea central de la sonda. Un MOVIMIENTO LATERAL debe de realizarse a todo lo largo de la junta soldada, cada desplazamiento paralelo a la soldadura no debe ser mayor que el ancho del transductor. Es recomendable y de acuerdo con algunos requisitos específicos, que exista un traslape del 10% al 15% de la dimensión transversal del transductor con respecto a la dirección de barrido. #### Barrido De Raíz De Junta Con Penetración Completa Y Acceso Por Un Solo Lado Consiste en deslizar lentamente la sonda a lo largo del cordón de soldadura, tomándose en cuenta el cuidado de mantener la incidencia del eje del haz sónico en el centro de la raíz. Este barrido debe ser realizado cuando sea posible en ambos lados del cordón, por la misma superficie y con la sonda de 70º. #### Barrido Longitudinal El barrido longitudinal es el complemento del barrido transversal y tiene como fin el de detectar discontinuidades transversales al cordón de soldadura, consiste en el movimiento longitudinal del palpador en dirección oblicua al eje de la soldadura, con ángulo de 15º. Si la soldadura no es preparada al ras del material base el barrido debe de realizarse a ambos lados de la soldadura. Si el refuerzo de la soldadura fuera eliminado de forma que permita un correcto acoplamiento de la sonda, esta debe ser posicionada sobre la soldadura y movida en el sentido longitudinal. ### Limpieza Final Cuando se requiera o cuando se ocasionen problemas con algún proceso subsiguiente, el total de las superficies empleadas en la examinación deberán limpiarse para eliminar los residuos de acoplante utilizados en la inspección, esto puede hacerse realizando un lavado con agua, con vapor desengrasante, solventes, etc. el que sea apropiado de acuerdo a la naturaleza del acoplante empleado. ## 10.- DECAPADO EXTERIOR DE TANQUES, MEDIANTE EL PROCESO DE ARENADO. ### Introducción La preparación de superficie consiste en eliminar escamas de laminación, óxidos, pinturas antiguas, grasas, aceites, sales y cualquier otro material contaminante que favorezca la corrosión ó afecte la compatibilidad y adhesión de la pintura al substrato. El método de preparación de superficie para este proceso es el arenado (sandblasting), cuyo principio consiste en proyectar sobre la superficie, un chorro de partículas abrasivas de cierta granulometría a elevadas presiones entre rango de 100 a 150 PSI, mediante el empleo de aire comprimido seco el cual proyecta la arena almacenada en la tolva de arenar a través de boquillas que al momento de impactar el chorro abrasivo sobre la superficie esta elimina todo rastro de oxidación, laminación y pinturas sobre la superficie tratada, este se anotara en el registro de preparación superficial. ### Perfil de anclaje El perfil de anclaje que se deberá obtener es de 50 -75 micras en promedio o por defecto se tomara el perfil recomendado por la ficha técnica o el fabricante de pintura. Principales Materiales Usados Como Abrasivos Arena Silicea - La arena deberá ser de cantera o de río, lavada y seca, no deberá usarse arena contaminada. - Deberá ser 95% cuarzo, el 5% restante podrá ser mica, feldespato y rocas diversas - Deberá pasar la malla 16 y ser retenida por la malla 30. - La composición en cloruros no debe ser mayor a 80 ppm. Aproximadamente del 60% al 80% de las fallas de performance de las pinturas, son atribuidas a la inadecuada selección del método de preparación de la superficie. Por consiguiente la especificación debe ser clara y concisa. Cuando la humedad ambiental sea mayor del 85% no se deberá arenar a la intemperie, el arenado deberá hacerse en un ambiente acondicionado, con humedad controlada siempre y cuando este sea posible dentro de las instalaciones. ### Registros - Registro de Perfil de anclaje o rugosidad. - Registro de Medición de espesores en seco. - Registro de medición de humedad relativa. - Registro de prueba de adherencia. ### Documentos De Referencia Norma SIS Swedish Standards institution Stockholm Suecia. Norma SSPC Steel Structures Painting Council Pittsburgh USA. Norma NACE National Association Of Corrosion Engineers. ### Equivalencia De Normas ### Estandares Para Preparación De Superficies De Acero NORMAS: (SSPC) (SIS) (NACE) #### SSPC-SP-1 Limpieza con solventes Remoción de todo material tales como, aceites, grasas, suciedad, polvo, manchas de trazado, productos de corte y otros materiales contaminantes, mediante el uso de solventes alcalinos y bio degradables. #### SSPC-SP- 2 Limpieza con herramientas manuales Remoción de óxido, escama de laminación y pinturas sueltas mediante el uso de herramientas manuales, tales como lijas y escobillas de acero, cuchillas especiales, cinceles, picotas, etc. Este método no remueve óxidos, escamas de laminación y pinturas bien adheridas. #### SSPC–SP- 3 Limpieza con equipo motriz Remoción de escamas de óxido, escama de laminación y películas de pinturas sueltas o mal adheridas, mediante el empleo de equipo motriz eléctrico o neumáticos. Entre los equipos más utilizados se tienen las lijadoras, esmeriladoras, cepillos rotativos de acero, martillos neumáticos, etc. #### SSPC-SP-5 (SA- 3 o NACE 1) Limpieza con arenado a metal blanco Remoción total de escamas de óxido, pintura y cualquier material contaminante mediante, el empleo de materiales abrasivos (arena, granallas metálicas, escoria, etc.). Este método de limpieza deja la superficie metálica 100% de color blanco-grisáceo en forma uniforme, y con un perfil de rugosidad adecuado para el anclaje de las pinturas. #### SSPC-SP-6 (SA- 2 o NACE 3) Limpieza con arenado comercial Remoción de escamas de óxido, mill scale, pintura y cualquier otro material contaminante mediante el empleo de materiales abrasivos (arena, granalla metálicas, escoria). El aspecto final de la superficie metálica es regularmente veteado entre gris claro y negruzco, esto se debe a que el arenado comercial no elimina completamente la capa de óxido, escama de laminación y pintura antigua que resista el arenado, con este método el 67% de la superficie debe quedar libre de residuos visibles y el 33% restante con residuos visibles bien adheridos. #### SSPC-SP-7 (SA- 1 o NACE 4) Limpieza con arenado suave “Brush Off” Remoción de grasa, aceites, partículas contaminadas, mill scale, óxidos y pinturas sueltas mediante una rápida acción de barrido con un material abrasivo. Este método se usa frecuentemente para remover capas de pintura temporal, para remover pinturas antiguas en malas condiciones, para generar rugosidad de películas de pinturas que hayan excedido su tiempo de repintado. #### SSPC-SP-10 (SA- 2 1/2 o NACE 2) Limpieza con arenado cercano a metal blanco Remoción de casi toda la escama de laminación, óxido, escamas de óxido, pintura antigua y material contaminante mediante el uso de materiales abrasivos expulsados a través de una boquilla. Con este método de limpieza aproximadamente el 95% de la superficie debe quedar libre de residuos visibles y el 5% restante aparecerá con muy ligeras sombras o de coloraciones causadas por manchas de óxidos, escama de laminación o pintura firmemente adheridas. ## 11.- PINTADO DE TANQUES (CUERPO, CASQUETE, LOGOS CORPORATIVOS, SEÑALETICAS, OTROS) ### Recepción De Los Productos Todos los materiales deben ser inspeccionados por el personal de control de calidad y, después de su liberación, podrán ser utilizados en la obra. ### Almacenamiento Los locales de almacenamiento de pinturas, barnices, solventes y diluyentes deben ser cubiertos, bien ventilados, no sujetos de calor excesivo, protegidos contra radiación directa del sol. Estos locales deben ser exclusivos y debidamente protegidos contra incendios. El apilamiento máximo para cada ítem debe ser el siguiente: a) 20 Galones (3.5 l c/u) b) 5 Baldes (18 l c/u) c) 3 Tambores (200 l. c/u) Las pilas deben estar acondicionadas de modo tal que permita la identificación, el retiro primero del material más antiguo o aquel cuyo plazo de vencimiento este más próximo y que la movilización no cause daños en los recipientes. ### Mezclado, Homogeneizado Y Dilución Toda la pintura o componente debe ser homogeneizada en sus recipientes, antes y durante la mezcla. Durante la aplicación, debe ser agitada frecuentemente a fin de mantener el pigmento en suspensión. La homogeneización se debe procesar en el recipiente original, no debiendo la pintura ser retirada del mismo en cuanto todo el pigmento sedimentado no sea incorporado al vehículo, admitiéndose, que una parte del vehículo sea retirada temporalmente para facilitar la operación de homogeneización. En el caso que haya dificultad en la dispersión del pigmento, la pintura no deberá ser utilizada. La mezcla y la homogeneización, deberán ser hechas por mezcladores mecánicos, admitiéndose la operación manual para volúmenes menores a 18 litros; excepto para pinturas pigmentadas con aluminio, las que deben ser mezcladas manualmente. La operación de mezcla en recipientes abiertos debe ser hecha en ambientes ventilados, y distante de llamas y centellas. La utilización de flujo de aire en la pintura con la finalidad de mezclarla u homogeneizarla, no está permitida en ningún caso. Cuando se formase nata, por el espesamiento, en lata recientemente abierta la pintura debe ser rechazada. Cuando la homogeneización sea hecha de modo manual, la mayor parte del vehículo debe ser vertido en un recipiente limpio, y enseguida soltarse el material del fondo con una espátula larga homogeneizándose. Pinturas de dos o más componentes deben ser homogeneizados separadamente y luego mezclados, de acuerdo con los métodos y cantidades recomendadas por los fabricantes, en cantidades pequeñas, medidos en recipientes graduados o volúmenes previamente calibrados. Se debe elaborar tablas relacionando el área a pintar con las cantidades en litros de los componentes. La homogeneización y la mezcla deben ser perfectas, no pueden aparecer velos o franjas de color diferente y la apariencia final debe ser uniforme. La homogeneización, mezcla y dilución sólo se deben realizar al momento de la aplicación. La pintura no debe permanecer en los depósitos de los pulverizadores y baldes de los pintores más allá del tiempo especificado. Solamente las pinturas de un componente pueden ser aprovechadas. En este caso las sobras de pintura deben ser recogidas en un recipiente cerrado y nuevamente homogeneizado antes de usar. Las pinturas a ser pulverizadas, si no fueron formuladas específicamente para esa aplicación, pueden requerir dilución, cuando no fuera posible obtener una aplicación satisfactoria por medio del ajuste del equipo de pulverización. Si hay necesidad de dilución para facilitar la aplicación, debe ser usado el diluyente especificado, no debiendo sobrepasar las cantidades indicadas por los fabricantes, para cada método de aplicación. El diluyente debe ser incorporado a la pintura durante el proceso de homogeneización o mezcla, no siendo permitido a los pintores adicionar diluyente a la pintura después de haber sido esta diluida hasta la consistencia correcta. No deben ser usadas tintas cuyo tiempo de vida útil (shelf-life) se haya pasado. Eventuales revalidaciones pueden ser conducidas por los fabricantes. En las pinturas de dos componentes de cura química, debe ser respetado el tiempo de vida después de la mezcla (pot-life). No es permitida la adición de secantes a la pintura. ### Métodos De Aplicación #### Brochas Debe ser empleada la brocha de fibra vegetal o animal, de manera tal que no vaya desprendiendo la fibra durante la ejecución de la pintura. Estas deben ser mantenidas convenientemente limpias exentas de cualquier residuo. Deben ser usadas para la pintura de regiones soldadas, superficies irregulares, cantos vivos y cavidades. El ancho de la brocha debe ser compatible con las áreas a ser pintadas. La aplicación debe ser hecha de modo que la película no presente marcas de brocha después del secado, escurrimientos y ondulaciones deben ser corregidos inmediatamente con la brocha. #### Rodillos Serán empleados los rodillos confeccionados con lana natural, con ancho compatible con las áreas a ser pintadas. Deben ser usados para la pintura de extensas áreas planas, cilíndricas y esféricas de radio grande, excepto cuando se trata de pinturas a base de silicatos inorgánicos. La aplicación debe ser hecha en franjas paralelas, comenzando por la parte superior de la estructura y la mano siguiente debe ser dada en sentido transversal (cruzado) a la anterior. NOTA: Las partes de superficie accidentada o inaccesible al rodillo deben ser pintadas con brocha o pistola. Entre dos franjas adyacentes, de una misma mano, debe ser dada una sobre posición mínima de 5 cm. (overlaping). La aplicación debe ser hecha de modo que la película no presente burbujas, desprendimiento de la mano anterior, o impregnación de pelos removidos de los rodillos. #### Pistola Convencional Debe ser usada en pintura de extensas áreas y donde una gran productividad es deseada. El aire comprimido usado en la pistola, debe ser exento de agua o de aceites y el equipo debe ser provisto de separadores de agua y aceite. Las mangueras de aire, picos y agujas deben ser los recomendados por el fabricante de equipo para la pintura a ser pulverizada. La presión sobre la pintura en el depósito y la presión del aire en la pistola deben ser ajustadas en función de la pintura que está siendo utilizada, conforme orientación del fabricante. La presión sobre la pintura en el depósito debe ser ajustada siempre que sea necesario para compensar las variaciones de la elevación de la pistola encima del depósito. La presión de aire en la pistola debe ser lo suficientemente alta para atomizar la pintura, pero no tan alta como para causar neblina y evaporación del solvente o perdida por exceso de pulverización. Durante la aplicación, la pistola debe ser mantenida perpendicularmente a la superficie a pintar y a una distancia constante que asegure la deposición de una mano de pintura, debiendo la pintura llegar a la superficie todavía pulverizada. Este método de aplicación con pistola convencional, no debe ser usado en locales donde existan vientos fuertes, ni en estructuras extremadamente delgadas que provoquen pérdidas excesivas de pintura. #### Pistola Aire Comprimido (airless) El equipo de pintura debe poseer reguladores y medidores de presión de aire y de pintura. La presión de la bomba neumática del equipo de pintura debe ser ajustada en función de la pintura que está siendo pulverizada y conforme orientación del fabricante. Durante la aplicación, la pistola debe ser mantenida perpendicularmente a la superficie y a una distancia constante para permitir la deposición de una mano húmeda de pintura, debiendo la pintura llegar a la superficie todavía pulverizada. ### Aplicación De Pinturas Antes de la aplicación de la pintura de fondo a la superficie que fue sometida al chorro abrasivo, debe ser inspeccionada en los puntos de corrosión, presencia de grasa, humedad y otros materiales extraños. Toda la superficie, antes de la aplicación de cada mano de pintura, debe sufrir un proceso de limpieza por medio de cepillos, escobas o un soplo de aire seco, para remover el polvo en caso necesario. No debe ser hecha ninguna aplicación de pintura en tiempo de lluvia, nevada o bruma, cuando la humedad relativa del aire fuera superior al 85%, ni cuando haya expectativa de que este nivel de humedad sea alcanzado. La aplicación de la pintura de fondo en aristas, cantos, rebajas, grietas y soldaduras, debe ser siempre hecha con brocha. Cada mano de pintura debe tener una espesura uniforme, y exenta de defectos tales como porosidad, escurrimiento, arrugas, burbujas, agrietamientos e impregnación de abrasivos. Cualquier punto de espesura insuficiente, o áreas en que la aplicación se presenta con defectos, deben ser repintadas, de forma que alcance la condición especificada y dejada secar antes de la aplicación de la mano siguiente. Los intervalos de tiempo (máximo y mínimo), entre las diferentes manos deben ser aquellos específicos por el fabricante. Las estructuras y tubería pintadas antes del montaje, no deben ser manipuladas sin haber transcurrido el tiempo de secado para la repintada. El manipuleo después del tiempo de secado, debe ser efectuado de manera que no cause daños a la pintura Antes de la aplicación de la pintura de acabado y entre las manos, toda la superficie de la pintura anterior debe recibir un lijado leve para mejorar la adherencia de la pintura siguiente si el plazo máximo entre manos ha sido sobrepasado. Durante la aplicación y secado de la pintura, debe ser tomado todo el cuidado para evitar la contaminación de la superficie por cenizas, sales, polvo u otras materias extrañas. ### Pintado De Logotipos, Simbología Nfpa. El color de los números y letras que identifican al tanque de almacenamiento debe ser de color negro (RAL 9005). La tipografía utilizada en la identificación de tanques de almacenamiento debe ser la correspondiente al alfabeto de la familia Humanist 777 LT BT, en los cuerpos de menor jerarquía, sobre todo en cuerpos de texto largos en virtud de su legibilidad. Asimismo, se ha establecido su uso en el slogan institucional 1. El interlineado deberá ser como se muestra en la figura 7.1, de este documento. Las dimensiones de los letreros, símbolos, slogan y avisos utilizados para identificar al tanque, el producto, peligros, restricciones o cualquier otra información referente a la seguridad, deben ser tales que el área superficial de señal de seguridad m2 (S) y la distancia máxima de observación m (L) cumpla como mínimo con las siguiente relaciones: 𝑆𝑖 0≤𝐿<5 entonces S = 0,0125 m2 𝑆𝑖 5≤𝐿<50, entonces 𝑆≥𝐿22000 Si 𝐿 ≥50, entonces S = 1.25 m2 La tipografía de la clave de identificación del tanque, su contenido, avisos, señales y otros deben ser de un tamaño tal que puedan ser distinguidas con claridad por la vista humana, desde el acceso más alejado del tanque. Para identificar los tanques, se debe utilizar un sistema formado por los elementos: - Emblema - Número de tanque y el nombre de producto almacenado - Rombo NFPA, según NFPA 704 - Slogan referido a la seguridad y buenas prácticas. Los colores que identifican al emblema, números, letras y símbolos y avisos, se deberán respetar, siendo que estos colores han sido normados. La aplicación de la pintura deberá estar a base de esmalte poliuretano y/o epóxica con un mínimo de espesor de pintura de 5 mils, y que sea capáz de hacer notar logotipos y todo texto anteriormente pintado. EL tamaño de letras así como su distribución deberá realizarse de acuerdo a la figura 7.2, que está en función a la capacidad del tanque. Excepcionalmente para tanques pequeños del tipo A, se deberá hacer uso del buen criterio del personal de la estación o planta. El emblema podrá ser pintado no más de una vez por cada tanque. El número y nombre de producto podrán ser pintado más de una vez, esto de acuerdo a la necesidad de resaltar visualmente para identificar el tanque, el tanque. ### Emblema Institucional El uso del emblema deberá ser utilizado en la identificación de los tanques de almacenamiento y se debe evitar el uso indiscriminado, es decir es recomendable limitar al mínimo su uso para este fin. El emblema institucional se debe llevar en cada tanque atmosféricos y esféricos (uno sólo), en el frente que más destaque visualmente. En grupos de tanques a presión horizontal (Salchicha) como se forman en los tanques de GLP, se deberá realizar un solo pintado en el tanque que más destaque visualmente, es decir el primer tanque del grupo. Se deberá respetar la retícula constructiva, los colores y las dimensiones dadas en el documento imagen corporativa. ### Dimensiones Las dimensiones del emblema va en proporcionalidad con la capacidad del tanques de acuerdo a la tabla mostrada a continuación: ### Fig.7.1 ### Número De Tanque, Nombre Del Producto Y Señales Complementarias #### Colores Para la aplicación del número se deberá usar el RAL 9005, equivalente a Pantone Black. #### Dimensiones Las dimensiones del número, está en función de la capacidad del tanque. #### Tipo De Létras & Números. Las letras & números deberán ser Humanist 777 Lt BT, en negrita, en mayúscula, sin inclinación, sin sub rayado inferior ni sub rayado superior, y una altura de letra descrito en 6.3.2. Los números de los tanques corresponderán al número asignado en los datos de activo fijo. El nombre del producto se escribirá en forma literal en un solo renglón y sin abreviaciones. Su ubicación será centrada al número. Las señales complementarias deberán ser escritas centradas al número así como al nombre del producto. Este slogan deberá ser referido a la seguridad, las buenas prácticas y otras, a continuación mostramos algunas que deberán ser consideradas. TRABAJE CON SEGURIDAD LIMPIEZA Y ORDEN RECUPEREMOS NUESTRO MAR PROTEJAMOS EL MEDIO AMBIENTE LA SEGURIDAD ES TAREA DE TODOS ### Rombo Nfpa 704 #### Colores Para la aplicación del rombo NFPA, se deberá usar la siguiente relación de colores: AZUL RAL 5017 ROJO RAL 3000 AMARILLO RAL 1023 BLANCO RAL 9003 NEGRO RAL 9005, equivalente a Pantone Black DIMENSIONES Las dimensiones así como las letras del rombo NFPA deberán tener las dimensiones indicadas en la Norma NFPA 704. Las dimensiones del rombo se pueden ver en la figura 7.2 “Dimensiones de identificación en Tanques” Fig. 7.2 EL tipo de letra y número es opcional, como indica la nota. La altura mínima son las mostradas en la tabla anterior. Usaremos una altura de letra o número igual a H3, de acuerdo al tipo de tanques (A, B, C, D y E). En la figura 7.2, se muestra el rombo según NFPA 704, en la cual se muestra el significado de los colores, el significado de los números, letras, así como ejemplos utilizados en nuestro rubro, ## 11.-INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE INTEGRIDAD DE TANQUE POR MEDIO DE PRUEBA HIDROSTÁTICA La empresa Contratista deberá someter a los tanques de GLP a pruebas Hidrostáticas considerando lo establecido en la norma API 510 – “Pressure Vessel Inspection Code: In-Service Inspection, Rating, Repair, and Alteration”. De esa forma, la prueba Hidrostática se realizara usando agua como fluido a una presión de Prueba de 1,3 veces la Máxima Presión de Trabajo Permisible - MAWP (en sus siglas en inglés) por un lapso de 2 horas como mínimo, verificando si existen fugas en el tanque. Prueba Hidrostática (psi) = 1, 3 x MAWP Asimismo, el CONTRATISTA deberá considerar el trasvasijado del agua de prueba de un tanque a otro con el fin de evitar el uso de una mayor cantidad e impedir la contaminación de la misma, para este caso YPFB proveerá el agua para la prueba. Para ejecutar la Prueba Hidrostática, la empresa contratista deberá prever el uso de los siguientes materiales e instrumentación requerida: ### Equipos y Materiales.- Entre los equipos y materiales requeridos, son necesarios: - Bomba de llenado de baja presión y alto caudal - Bomba de presurizado de alta presión - Tanque colector de agua - Compresor de aire - Mangueras de alta presión de distintos diámetros según requerimiento - Cabezal de prueba hidrostática - Caseta de instrumentación - Mesa para manifold de control de instrumentación - Válvulas tipo aguja, para control de instrumentación - Accesorios varios (niples, acoples, reductores, etc.), si así se lo requiere. - Herramientas en general - Otros materiales o accesorios requeridos según la necesidad - Material fungible ### Instrumentación.- Entre la instrumentación requerida se tiene lo siguiente: - Manómetros tipo Bourdon - Termómetros Tipo Bimetálicos - Registrador de Temperatura - Registrador de Presión Para la disposición de los instrumentos, se instalará una caseta para el respectivo resguardo de los mismos y a la vez para el mejor registro de datos. Asimismo se dispondrá de un manifold de mediante el cual se podrá conectar: el registrador de presión, el registrador de temperatura, un manómetro y un termómetro; teniéndose aparte un termómetro para controlar la temperatura ambiente. Por otra parte, indicar que todos los instrumentos a utilizar, deberán presentar sus respectivos Certificados de Calibración vigentes. ### Llenado del Tanque Para el llenado de cada tanque se utilizara agua provista del pozo que se encuentra en instalaciones de la Planta Engarrafadora de Guayaramerin – YPFB. De esta manera, el contratista obtendrá todas las autorizaciones requeridas para recibir el suministro y la evacuación del agua necesaria para la prueba, así como para el tratamiento de esta si así se lo requiera por los órganos competentes. ### Prueba de Fugas y Resistencia #### Prueba De Fuga.- La prueba de goteo o fugas se realizara una vez la presurización este estabilizada al 50% y al 100%, ésta consistirá en una inspección visual rigurosa de todo el sistema a ser probado, prestando especial atención en las soldaduras y conexiones, confirmando que los accesorios no serán removidos después de dichas pruebas. #### Presurización.- La presurización se realizará hasta alcanzar el 50% de la presión de prueba, luego se estabilizara por 10 minutos, pasado este periodo se reiniciara la inyección hasta alcanzar el 100% de la presión de prueba (1,3 veces la máxima presión de trabajo permisible), para luego mantener la presión establecida por un tiempo de 2 horas (ver esquema). Si se considera necesario incrementar el tiempo de la prueba, esta se podrá extender para que se puedan recuperar los valores iniciales, debido a variaciones de temperatura. Durante dicho periodo no se deben verificar caídas bruscas de la presión de prueba. Si por efecto de la disminución de la temperatura, la presión de prueba disminuye, se debe verificar que cuando dicha temperatura se recupere, la presión retorne a los valores previos. Si debido a la disminución de temperatura, se produce nuevamente una disminución de la presión de prueba, se levantara la presión hasta alcanzar nuevamente la presión de prueba establecida. #### Prueba de Resistencia.- La prueba de resistencia será efectuada después de que el tanque esté lleno de agua, libre de aire y se haya estabilizado. La prueba de resistencia se efectúa para garantizar la integridad estructural del tanque y no así de los equipos y accesorios instalados en el sistema. ### Inspección.- En todas las etapas de estabilización deberá efectuarse una inspección a todo el cuerpo del tanque, esto con el objetivo de verificar la no existencia de fugas en las conexiones, corregir las perdidas si las hubiera y se dará inicio a la prueba nuevamente y se mantendrán estos valores por un lapso establecido. ### Condiciones de Aceptación El ensayo concluirá satisfactoriamente, si no se produjeran variaciones de la presión, salvo las que resulten de la variación de la temperatura durante la prueba. Una vez concluido el ensayo se firmaran los registros por parte de la Fiscalización y la contratista en el lugar donde se realizó la prueba. Por otra parte, al momento de aprobar la Prueba Hidrostática en cada tanque, YPFB solo considerará como válido el registro obtenido mediante la medición con el Registrador de Presión y Temperatura, en dicho registro se contemplará el tiempo de presurización, estabilización, la prueba en sí y la despresurización, de esa manera, personal de YPFB estará presente en cada una de las pruebas para poder verificar y validar las mismas. ### Disposición del Agua de Prueba Una vez concluida la prueba de hidrostática, la empresa CONTRATISTA deberá coordinar con YPFB la disposición del agua de prueba considerando todos los aspectos establecidos dentro la Ley N° 1333 y Reglamentación Interna sobre la disposición de aguas contaminadas. ## 12.-MANTENIMIENTO Y CONTROL DEL SISTEMA DE ATERRAMIENTO Y PUESTA A TIERRA En este punto, se debe contemplar realizar la inspección, mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Aterramiento, en primera instancia deberá efectuarse la medición de la resistencia del sistema, siendo el rango permisible entre 1,5 Ω hasta 5 Ω (Ohmios). En caso de que la resistencia no presente valores dentro del rango establecido anteriormente, se deberá prever según el análisis establecido por el CONTRATISTA la inclusión de jabalinas, las cuales deben ser de cobre puro, asimismo, la longitud de las mismas deberá ser de 2,5 m y deberán encontrarse recubiertas por Geo-gel, Bentonita u otros, toda esta acción coadyuvará en generar una resistencia en todo el sistema acorde al rango establecido anteriormente. Por otra parte, el mantenimiento del sistema deberá contemplar la limpieza de cables, conexiones con jabalinas, soldaduras exotérmicas (en caso de que estas existan) y de todo accesorio que se encuentre sulfatado. Asimismo, en este punto debe contemplarse la construcción de las cámaras de aterramiento (nichos) para la barcaza donde se encuentran los tanques de GLP, siendo en la actualidad que no se cuentan con los mismos en el Puerto de atraque de Guayaramerin, gracias a estas cámaras la medición de la resistencia del sistema será optimizada. Considerar que las cámaras deberán encontrarse recubiertas con hormigón en todas caras (internas como externas), de tal modo de presentar un sistema que pueda contener todo el volumen purgado de cada tanque. ## 13.- LIMPIEZA GENERAL TANQUES Y ÁREA PERIMETRAL DE TANQUES. Este punto comprende todas las actividades relacionadas con la limpieza general que debe presentar cada uno de los tanques de almacenamiento de GLP, es decir, el CONTRATISTA deberá efectuar todos los trabajos necesarios para la limpieza externa de los tanques, lo cual debe incluir: - Limpieza externa de los tanques - Limpieza de los caballetes soportes de los tanques - Limpieza de los las tuberías de descarga, carga y fase gaseosa - Limpieza de las tuberías del sistema de enfriamiento - Limpieza de todas la válvulas de control De esa forma, para lograr todos esos objetivos el CONTRATISTA deberá emplear varias técnicas de limpieza, utilizando detergente, agua, escobas, cepillos, guaipes, trapos, etc., siendo que todos los trabajos de limpieza serán inspeccionados por los FISCALES DE SERVICIO de YPFB. ## 14.- INFORME FINAL Y GENERACIÓN DE DATA BOOK DE CADA TANQUE El contratista deberá presentar a los fiscales de servicio designados por YPFB los informes finales de cada trabajo realizado, la documentación referente a los materiales utilizados, la documentación de los especialistas que participaron en los trabajos específicos, los certificados resultantes de las pruebas realizadas, reporte fotográfico, registros para cada actividad, registro de presión y temperatura de las pruebas hidrostáticas y deberá presentar el Data Book (3 Ejemplares a colores) de cada tanque intervenido, ya que en la actualidad no se cuenta con esta información disponible.

PLAZO DEL SERVICIO

El plazo de ejecución del servicio será de 60 días calendario contabilizado a partir de la emisión de la Orden de Proceder por la Unidad Solicitante. El proponente deberá presentar un cronograma en barras Gantt, este cronograma no deberá superar en días la cantidad estipulada en el presente término de referencia. Así mismo, los proponentes podrán proponer un plazo menor y en ningún caso un plazo mayor al solicitado, considerar que los 12 tanques de GLP se encuentran en dos barcazas (6 en cada uno).

PERSONAL REQUERIDO

Toda información contenida en los formularios correspondientes a la experiencia del personal técnico clave, son declaraciones juradas. El proponente, en caso de ser solicitado por YPFB, deberá presentar la documentación de respaldo en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple (según corresponda), cuando así lo requiera YPFB en cualquier etapa del proceso de contratación. Las Empresas Proponentes deberán cumplir con los siguientes requisitos del personal mínimo: ITEM; CARGO DESCRIPCION; CANTIDAD; PROFESION/ FORMACION; EXPERICIENCIA ESPECIFICA; RESPALDOS (OBLIGATORIO). 1; INSPECTOR DE SOLDADURA NIVEL I y/o II API y/o AWS; 1; INGENIERO; 2 TRABAJOS; TRABAJOS I.-CERTIFICADO DE TRABAJO O DOCUMENTO EQUIVALENTE , EMITIDO POR LA ENTIDAD Y/O EMPRESA CONTRATANTE COMO: *INSPECTOR DE TINTAS PENETRANTES E INSPECTOR DE PARTICULAS MAGNETICAS O *EXPERTO EN PRUEBAS HIDRAULICAS CURSOS II.- CERTIFICADO : NIVEL I/II bajo API, AWS, IRAM-IAS U 500:169 (VIGENTE),. 2; INSPECTOR DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD, MEDIO AMBIENTE Y SOCIAL (CSSMS); 1; INGENIERO; 1 TRABAJO; TRABAJOS * Certificado de Trabajo o Documento Equivalente, Emitido por la Entidad y/o Empresa Contratante. como: *INSPECTOR DE CALIDAD y/o SEGURIDAD y/o SALUD, O *INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE Y SOCIAL CURSOS * Certificados en Cursos: Seguridad Industrial y/o Primeros Auxilios y/o Permisos de Trabajo en Caliente y/o Altura y/o Espacios Confinados y/o Primeros Auxilios y/o Salud e Higiene Ocupacional y/o OSHAS 18001.. 3; SOLDADOR CALIFICADO 6G ASME IX; 1; SOLDADOR; 2 TRABAJOS; TRABAJOS * Certificado de Trabajo o Documento Equivalente, Emitido por la Entidad y/o Empresa Contratante como soldador calificado CURSOS *Certificación IBNORCA para la posición de soldadura 6G (ASME IX) o API 45 GRADOS (API 1104)..

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL BIEN (De cumplimiento obligatorio por el proponente)

FORMA DE PAGO

- La modalidad de pago a adoptar será una vez que YPFB haya efectuado la recepción definitiva de los trabajos realizados. El pago se realizara vía SIGEP, debiendo cumplir con los siguientes documentos para procesar el pago: - Carta de solicitud de pago - Factura original a Nombre de YPFB; Nit: 1020269020 - Fotocopia simple de NIT - Fotocopia simple del Representante Legal - Fotocopia simple de Registro de SIGEP - Fotocopia simple de Contrato

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El lugar de ejecución del servicio será en la Zona Comercial Guayaramerin ubicado en la Ciudad de Guayaramerin, Av. Oscar Unzaga de la Vega esq. 6 de Agosto S/N.

FISCAL DEL SERVICIO

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos designara Fiscal del Servicio, que tendrá las siguientes responsabilidades: - Verificar que el trabajo a realizar sea acorde a lo solicitado. - Hacer cumplir a cabalidad lo establecido en las especificaciones técnicas y el contrato, presentando informe ante cualquier irregularidad - Realizar el seguimiento y verificación del cumplimiento del Contrato. - Coordinar con la empresa adjudicada aspectos inherentes a la ejecución del servicio.

MANUALES

Junto a la ENTREGA DEFINITIVA del servicio, la empresa adjudicada deberá entregar la siguiente documentación: - Certificados de Calidad de las válvulas. - Certificados vigentes de IBMETRO para los manómetro y termómetros. - Certificaciones, registros de pruebas hidráulicas (API 6D, ISO, etc. Según corresponda a cada válvula), registros de ensayos de partículas magnéticas, registros de ensayos de tintas penetrantes y registros de ensayos por ultrasonido.

MULTAS

El incumplimiento al plazo de entrega establecido, será sancionado con la aplicación de una multa del 0.5% por ciento por día calendario de retraso días calendario. No pudiendo exceder en ningún caso el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

VALIDACIONES

ANEXO 1: VALIDACIÓN DE SEGUROS ANEXO 2: VALIDACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL ANEXO 3: VALIDACION DE MEDIO AMBIENTE ANEXO 4: VALIDACIÓN DE TRIBUTOS Y FACTURACIÓN ANEXO 5: VALIDACIÓN DE GARANTIAS FINANCIERAS

ANEXO 1 VALIDACIÓN DE SEGUROS

En caso de ser adjudicado, la empresa deberá presentar los siguientes Seguros Generales para la suscripción del contrato. a.- Seguro de la Obra/ Servicio Durante la ejecución de la Obra/ Servicio, la empresa adjudicada mantendrá por su cuenta y cargo una póliza de seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecución, materiales, instalaciones del Supervisor, equipos que estime convenientes, vehículos, etc. b.- Seguro contra accidentes personales Los empleados y trabajadores de la empresa adjudicada, que trabajen en la obra, estarán asegurados contra accidentes personales, incluyendo los riesgos de muerte, invalidez parcial y total o permanente, por montos que sean por los menos equivalentes al mínimo de las compensaciones exigidas por la ley Boliviana en lo referente a los accidentes por trabajo. c.- Seguro de Responsabilidad Civil La empresa adjudicada, antes de iniciar la ejecución de la obra, deberá sin que esto limite sus obligaciones y responsabilidad obtener a su propio costo, coberturas de seguro sobre daños a terceros. Dicho seguro deberá ser obtenido bajo los términos establecidos en contrato para ser aprobados por el supervisor, por un valor no inferior al uno por ciento (1%) del monto total del contrato. La empresa adjudicada entregara al supervisor o al fiscal de obra, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la fecha de iniciación especificada. Dichos seguros deberán proporcionar compensación pagadera en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o perjuicio ocasionado. Si el contratista no proporciona las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros referidos y recuperar las primas pagadas de los pagos que se adeuden al contratista, o bien si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del contratista. - Las pólizas de seguro no podrán modificarse sin la aprobación del supervisor y/o fiscal - Ambas partes deberán cumplir con las condiciones de las pólizas de seguro.

- ANEXO 2 - VALIDACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

El PROPONENTE deberá cumplir de forma obligatoria con los estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación. El PROPONENTE deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el Anexo: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998). Los requisitos de SYSO son aplicables en base al Análisis Preliminar de Peligros y Riegos elaborado para cada actividad y/o servicio a realizar. En función de ello, podrán establecerse requisitos adicionales y/o verificar la “no aplicación de ciertos requisitos de SYSO” de acuerdo a las actividades del servicio. - ASPECTOS GENERALES: El Proponente deberá presentar con su oferta un Resumen Ejecutivo del “Plan de SMS” (Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional), el cual (en cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) deberá contener mínimamente los siguientes puntos: - Medidas preventivas en seguridad, salud Ocupacional (prevención de accidentes) - Uso de EPP (equipo de protección personal, de acuerdo a las actividades específicas) - Identificación y evaluación de riesgos e impactos en el trabajo - Lista general de Procedimientos de trabajo (altura, eléctrico, espacios confinados, etc.) - Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (En caso de que la empresa cuente con un sistema de Gestión de SYSO) NOTA: Las empresas contratistas deberán adherirse a la Política Corporativa de Seguridad, Salud, Medio Ambiente, Social y Gestión de YPFB. 11.12.2 Posterior a la adjudicación y antes del inicio de las actividades: Antes del inicio de las actividades (orden de proceder) la Empresa adjudicada deberá presentar los siguientes documentos para la aprobación de la Unidad de SMS de YPFB: 11.12.2.1 Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación. El PROPONENTE deberá dar estricto cumplimento a la legislación aplicable al presente servicio, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB. Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo). 11.12.3 DOCUMENTOS PARA APROBACION DE YPFB (unidad de SMS – Unidad solicitante) La Empresa adjudicada deberá presentar en documento oficial para aprobación de YPFB los siguientes Requisitos de SMS: - Programa o Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para el Proyecto. - Política y programas de control de Alcohol y drogas. - Programa de capacitación y charlas de seguridad - Procedimientos específicos de Seguridad para el Proyecto. - Plan de respuesta ante Emergencias (Para el proyecto). - Plan Médico de Evacuación (MEDEVAC) - Programa de retiro y disposición de los residuos originados en el proyecto 11.12.4 Antes del inicio de actividades e ingreso a obra, la empresa adjudicada debe cumplir con los siguientes requisitos de SMS: - Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos - Nota formal de designación del supervisor de SMS para el proyecto. (Incluir el Curriculum Vitae no documentado) - Seguro médico / Seguro contra accidentes personales - Pólizas contra accidentes personales y muerte - Uso obligatorio de Ropa de trabajo - Uso obligatorio de EPP (Equipo de protección personal) - Casco de seguridad - Lentes de seguridad - Botín / Bota de seguridad - Guantes (de acuerdo a las actividades a desarrollar) - Protector auditivo (en caso de requerirse en la actividad) EPP Para riesgos especiales - Trabajos en altura - Trabajos eléctricos - Trabajos en espacios confinados - Trabajos en zanja abierta - Trabajos con cargas suspendidas - Trabajos con materiales peligrosos - Uso de señalética en el área o frentes de trabajo. 11.12.5 Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución de la obra o proyecto, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de obras complementarias. 11.12.6 Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en proyectos de YPFB. 11.12.7 YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SySO que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes. vigente en materia de SySO y los aspectos normativos y regulatorios de YPFB Corporación.

ANEXO 3 VALIDACIÓN DE MEDIO AMBIENTE

I DISPOSICIONES AMBIENTALES 1.1 El CONTRATISTA acuerda dar cumplimiento con todas las disposiciones técnicas y administrativas establecidas en la legislación ambiental vigente, como también la reglamentación sectorial, normativa conexa y todo instrumento legal promulgado durante el periodo de vigencia del CONTRATO, en relación a la prevención y control de la calidad ambiental. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá remitir a YPFB, informes, planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento de la legislación aplicable. 1.2 La Empresa CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a los compromisos Ambientales, de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y otros, aprobados a través del documento ambiental por el cual se obtuvo la autorización ambiental (Licencia Ambiental), como también las disposiciones emitidas por la Autoridad Ambiental Competente al momento de otorgar la Licencia Ambiental y lo exigido por el personal de YPFB del proyecto. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá remitir a YPFB, informes, planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento de los Planes, Programas y Procedimientos. 1.3 De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque impactos ambientales, perdidas, daños o perjuicios; el CONTRATISTA deberá comunicar inmediatamente a YPFB para que se proceda en el marco de la legislación aplicable. Por su parte, el CONTRATISTA tomará acciones inmediatas de prevención, mitigación o remediación. Para tal efecto, el mismo deberá remitir a YPFB informes, planillas, registros, comprobantes y toda aquella documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento del Plan de Contingencias. II. DISPOSICIONES PARA LAS INFRACCIONES Y SANCIONES POR TEMAS AMBIENTALES YPFB realizará inspecciones, entrevistas o consultas para el seguimiento y fiscalización a todas las instalaciones y actividades que se ejecuten en el proyecto; si se llegara a detectar desviaciones a lo establecido en el documento ambiental por el cual se obtuvo la Licencia Ambiental, legislación aplicable, normativa nacional e internacional y disposiciones técnicas, legales y administrativas de las Autoridades Competentes, se elaborará una matriz de observaciones, en la cual se plasmarán las desviaciones detectadas que deberán ser subsanadas por la CONTRATISTA. Si no fuesen subsanadas las desviaciones, se emitirá “No Conformidades” que deberán ser cerradas en un plazo no mayor a 72 horas de acuerdo a la criticidad del mismo. Si la “No Conformidad” es de alta criticidad de acuerdo a la evaluación de la Fiscalización de YPFB, la “No Conformidad” deberá ser atendida inmediatamente hasta su cierre. La CONTRATISTA al momento de cerrar la “No Conformidad”, deberá remitir toda aquella documentación técnica, administrativa y legal requerida por YPFB en forma física y digital, en un plazo a determinarse entre 24 a 72 horas después de realizarse la solicitud. Si no se toman acciones con respecto a la “No Conformidad” en el tiempo correspondiente, se aplicará una multa del 1 por 10.000 con respecto al monto total del proyecto, computables de manera progresiva por cada día que no se toma las acciones correctivas y/o preventivas. Si por acción u omisión del CONTRATISTA se incurre en alguna infracción meramente administrativa o infracción administrativa de impacto ambiental y que por consecuencia de las mismas la Autoridad Ambiental Competente aplicase las sanciones establecidas en el Decreto Supremo N° 28592 y Decreto Supremo N° 26705, YPFB se reserva el derecho de asumir las acciones de repetición en contra de la CONTRATISTA, a objeto de que la misma asuma las correspondientes sanciones bajo su propio presupuesto. 2.1 Informes de Monitoreo Ambiental La CONTRATISTA deberá elaborar los Informes de Monitoreo Ambiental cumpliendo con la periodicidad establecida por la Autoridad Ambiental Competente – AAC al momento de emitir la Licencia Ambiental, y enviar dichos Informes para su revisión por YPFB y posterior envió a la AAC y OSC 10 días hábiles antes de culminado el periodo definido por la Autoridad Ambiental Competente – AAC. Asimismo esta deberá responder a las observaciones, recomendaciones, aclaraciones que la AAC y OSC realice a los Informes de Monitoreo Ambiental. Dichos Informes de Monitoreo Ambiental deberán tomar en cuenta todos los aspectos referidos a Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, y otros que se encuentren en el documento ambiental por el cual se obtuvo la Licencia Ambiental del proyecto. La versión final de los Informes de Monitoreo Ambiental deberán ser entregados a YPFB en cuatro (4) ejemplares impresos, incluyendo sus anexos y documentación de respaldo, asimismo se deberá adjuntar a cada Informe la copia magnética que corresponda. Los Informes de Monitoreo Ambiental deberán ser entregados a YPFB con la Declaración Jurada firmada por el profesional técnico responsable de la elaboración que cuente con el Registro Nacional de Consultaría Ambiental (RENCA) o en su defecto, deberá estar firmada por el Representante Legal de una Consultora Ambiental que podrá ser sub contratada. 2.1.1 Personal requerido La Empresa CONTRATISTA deberá contar con un (1) profesional para el área de Medio Ambiente permanente en el proyecto con profesión en Ingeniería Ambiental, Industrial, Petrolera, Química, Biología o ramas afines. Este profesional podrá, en caso de que cumpla con los requisitos previamente descritos, ser el mismo a ser contratado para el área de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para el proyecto.

ANEXO 3 VALIDACIÓN DE TRIBUTOS Y FACTURACIÓN

- FACTURACIÓN La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La facturación surge en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. El proponente deberá presentar fotocopia del certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (del original o del emitido por la Oficina Virtual del SIN) o fotocopia del certificado del NIT. La actividad registrada en citado documento deberá guardar directa relación con el objeto del proceso de contratación. TRIBUTOS El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

ANEXO 4 VALIDACIÓN DE GARANTIAS FINANCIERAS

GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA

A elección de la empresa proponente ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros: - Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 120 días calendario computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas, por un monto equivalente de al menos 1 % del valor total de la propuesta económica. - Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 120 días calendario computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas, por un monto equivalente de al menos 1 % del valor total la propuesta económica. - Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 120 días calendario computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas, por un monto equivalente de al menos 1 % del valor total de la propuesta económica.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

A elección de la empresa adjudicada ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros: - Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato. - Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato. - Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato.

| Elaborado por: | Aprobado por Jefe Inmediato Superior: |
| --- | --- |
| NOMBRE, FIRMA,CARGO Y SELLO | NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO |