## 3.- SERVICIO DE CAMBIO DE CUPLA SOLDABLE DE 2” A 3” EN TUBERÍA DE SUCCIÓN E INSTALACIÓN DE THREADOLET DE 1 ½” PARA PURGA

Imagen Nº 1 (Cupla de 2” a cambiar) Imagen Nº 2 (Parche a remover de Tk)

## 9.- PINTADO DE TANQUES (CUERPO, CASQUETE, LOGOS CORPORATIVOS, SEÑALETICAS, OTROS)

Cuadro Nº 1 (Categoría de Corrosividad Atmosférica y Ejemplos de Ambientes Típicos) TIPO; Rango de capacidad [m3]; Emblema. L1 [mm]; H1 [mm]. A; Menor a 250; 1000; 500. B; 250 a 550; 1500; 750. C; 550 a 1000; 2000; 1000. D; 1000 a 4000; 2500; 1250. E; 4000 adelante; 3000; 1500. Cuadro Nº 2 Imagen Nº 3 TIPO; Rango de capacidad [m3]; Texto y números de tanque. H2 [mm]; L2 [mm]; H3 [mm]. A; Menor a 250; 400; 600; 200. B; 250 a 550; 600; 900; 300. C; 550 a 1000; 800; 1200; 400. D; 1000 a 4000; 1000; 1500; 500. E; 4000 adelante; 1200; 1800; 600. Cuadro Nº 3 Imagen Nº 4 Cuadro Nº 4 Imagen Nº 6 Imagen Nº 7 Imagen Nº 8 TIPO; Rango de capacidad [m3]; Emblema; Texto y números de tanque; Rombo NFPA. L1 [mm]; H1 [mm]; H2 [mm]; L2 [mm]; H3 [mm]; L3 [mm]; W1 [mm]. A; Menor a 250; 1000; 500; 400; 600; 200; 660; 467. B; 250 a 550; 1500; 750; 600; 900; 300; 990; 700. C; 550 a 1000; 2000; 1000; 800; 1200; 400; 1320; 933. D; 1000 a 4000; 2500; 1250; 1000; 1500; 500; 1650; 1167. E; 4000 adelante; 3000; 1500; 1200; 1800; 600; 1980; 1400. Cuadro Nº 5

## 11.- SERVICIO DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE INTEGRIDAD DE TANQUE POR MEDIO DE PRUEBA HIDROSTÁTICA

Imagen Nº 9

## 13.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL DEL SISTEMA DE ATERRAMIENTO Y PUESTA A TIERRA

30 cm 52 cm 52 cm 27 cm Imagen Nº 10

## 16.- SERVICIO DE INERTIZADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA PUESTA EN MARCHA

Imagen Nº 11 TABLA DE PROPORCIONES DE NITRÓGENO Y CO2. Proporción de Anhídrido Carbónico; Proporción de Nitrógeno. 45 % del volumen del deposito; 60 % del volumen del deposito. Proceso; Proceso. 1.- Se introduce la mitad, por la parte superior; 1.- Se introduce la mitad por la parte Inferior. 2.- Deja reposar durante 4 Horas El aire se decanta arriba; 2.- Deja reposar durante 4 horas El aire se decanta abajo. 3.- Eliminar exceso de presión por parte superior gas. Cerrar.; 3.- Eliminar exceso de presión por parte inferior (Fase Liquida). 4.- Se introduce la otra mitad por la parte superior; 4.- Se introduce la otra mitad por la parte superior. 5.- Dejar reposar durante 4 horas El aire se decanta arriba; 5.- Deja reposar durante 4 horas El aire se decanta abajo. 6.- Eliminar exceso de presión por parte superior.; 6.- Eliminar exceso de presión por parte inferior. Cuadro Nº 6

| Elaborado por: | Aprobado por Jefe Inmediato Superior: |
| --- | --- |
| NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO | NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO |