“SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TANQUES HORIZONTALES DE ALMACENAMIENTO DE GLP DE PLANTA PUERTO SUAREZ”

| N° | Descripción | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servicio de Movilización y Desmovilización de Personal, Equipos, Maquinarias y Herramientas | Global | 1 |
| 2 | Servicio de Hidrolavado Interior de tanques | Tanque | 2 |
| 3 | Servicio de Cambio de Cupla Soldable de 2” a 3” en Tubería de Succión e Instalación de threadolet de 1 ½” para Purga | Tanque | 1 |
| 4 | Servicio de Inspección Mediante Ensayo de Partículas Magnéticas | Tanque | 2 |
| 5 | Servicio de Inspección Mediante Ensayo de Tintes Penetrantes | Tanque | 2 |
| 6 | Servicio de Medición de Espesores en Chapa Metálica (Cuerpo y Casquetes) | Tanque | 2 |
| 7 | Servicio de Inspección en Puntos Críticos de Soldadura, Mediante Ensayo por Ultrasonido | Tanque | 2 |
| 8 | Servicio de Decapado Exterior de Tanques, Mediante el Proceso de Arenado | Mts2 | 120 |
| 9 | Servicio de Pintado de Tanques (Cuerpo, Casquetes, Logos Corporativos, Señaléticas, Otros) | Mts2 | 120 |
| 10 | Servicio de Cambio de Manómetros, Termómetros, Medidores Porcentuales y Válvulas | Global | 1 |
| 11 | Servicio de Inspección y Verificación de Integridad de Tanque por Medio de Prueba Hidrostática | Tanque | 2 |
| 12 | Servicio de Desmontaje del Sistema de Refrigeración Actual y Montaje de Nuevo Sistema de Refrigeración | Global | 1 |
| 13 | Servicio de Mantenimiento y Control del Sistema de Aterramiento y Puesta a Tierra | Tanque | 2 |
| 14 | Servicio de Mejoramiento de Suelo de Asentamiento de Tanques | Global | 1 |
| 15 | Servicio de Construcción de Cordón Perimetral entre Tanques | Global | 1 |
| 16 | Servicio de Inertizado de Tanques de Almacenamiento para Puesta en Marcha | Tanque | 2 |
| 17 | Servicio de Limpieza General Tanques y Área Perimetral de Tanques | Global | 1 |
| 18 | Servicio de Presentación de Informe Final y Generación de Data Book de cada Tanque | Tanque | 2 |

- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Considerar que todos los trabajos a ser ejecutados por la empresa contratista deberán encontrarse enmarcados como mínimo en las normas internacionales ASME B&PV Code: Section VIII, División 1, Design & Fabrication of Pressure Vessels (Includes Alteration & Repair) y la norma API 510 – Pressure Vessel Inspection Code: In-Service Inspection, Rating, Repair, and Alteration (En sus últimas versiones). Actividades a ser Desarrolladas ## SERVICIO DE MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE PERSONAL, EQUIPOS, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS Este punto comprende todos los trabajos necesarios para la movilización y desmovilización de personal, equipos mínimos requeridos, maquinaria, herramientas y materiales en general de acuerdo a los trabajos a realizar por el CONTRATISTA. Por otra parte el CONTRATISTA, proporcionará todos los equipos, maquinaria, herramientas y materiales necesarios como el personal idóneo para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por los FISCALES DE SERVICIO previo al inicio de los trabajos. Asimismo, comprende el traslado oportuno de todo el personal y equipos para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos y su retiro cuando ya no sean necesarios en las diferentes actividades del servicio. Los FISCALES DE SERVICIO verificarán que los equipos, maquinarias, herramientas, materiales y otros guarden concordancia con los equipos aptos para la ejecución del mantenimiento de tanques. ## SERVICIO DE HIDROLAVADO INTERIOR DE TANQUES Este punto comprende el lavado interno de los tanques aplicando un chorro de Agua con Detergente a Presión (150 a 300 Psi, aproximado), con la finalidad de eliminar remanentes de GLP (fase gaseosa contenida, con nivel porcentual 0%), así mismo la remoción del óxido presente en las paredes internas de los tanques. YPFB comunicará a la Contratista el punto de donde se proveerá del agua necesaria para el lavado interno de los tanques, asimismo la Contratista deberá proveerse de los insumos como Detergente y otros para limpieza interna con el fin de poder desarrollar y optimizar las tareas para las inspecciones necesarias a realizar en el proyecto “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TANQUES HORIZONTALES DE ALMACENAMIENTO DE GLP DE PLANTA PUERTO SUAREZ”. ## SERVICIO DE CAMBIO DE CUPLA SOLDABLE DE 2” A 3” EN TUBERÍA DE SUCCIÓN E INSTALACIÓN DE THREADOLET DE 1 ½” PARA PURGA Actualmente el tanque Nro. 2 tiene una línea de succión de 3” con reducción a una cupla de 2” al tanque (fotografía Nro. 1), se deberá realizar un cambio de cupla de 2” a 3”, asimismo en el tanque Nro. 1 se instalará un threadolet de 1½” para el sistema de purga del tanque. Imagen Nº 1 (Cupla de 2” a cambiar) (Ver Imagen Nº 1 en Anexo de Imágenes) Juntamente a estos trabajos se deberá adecuar un parche colocado anteriormente en el tanque Nro. 1, donde se removerá dicho parche y se realizará los ensayos correspondientes y reparación adecuada según la normativa API-510 – Pressure Vessel Inspection Code: In-Service Inspection, Rating, Repair, and Alteration. Imagen Nº 2 (Parche a remover de Tk) (Ver Imagen Nº 2 en Anexo de Imágenes) Los trabajos de soldadura a realizar deberán cumplir con las siguientes condiciones. ### Soldadura 6G ASME IX El soldador calificado para este tipo de trabajos deberá tener certificación 6G bajo ASME IX, emitido por IBNORCA, este certificado será homologado en campo por un inspector de Soldadura, en presencia de fiscales de YPFB. ### INSPECTOR DE SOLDADURA N1 Y N2 Todo proceso de soldadura deberá tener un seguimiento y aprobación visual por un inspector de soldadura Nivel 1 AWS y este a su vez deberá ser supervisado y aprobado por un Inspector de Soldadura Nivel 2 AWS, ambos teniendo su certificación vigente. Todos los trabajos de soldadura inspeccionados serán realizados bajo criterios de aceptación de la normativa ASME IX y API 510 – Pressure Vessel Inspection Code: In-Service Inspection, Rating, Repair, and Alteration. Se realizará una trazabilidad y seguimiento de soldaduras con registros adecuados teniendo en cuenta la calidad de los materiales base y fungibles a usar en dichas soldaduras. ### ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS La evaluación que se dará a las soldaduras realizadas será de acuerdo al tipo de soldadura que se puedan presentar “Filete y/o Tope” Soldadura de Filete. - Se procederá con un ensayo de Tintes Penetrantes al 100% de la soldadura, donde los criterios de aceptación serán según API 510 – Pressure Vessel Inspection Code: In-Service Inspection, Rating, Repair, and Alteration. Soldadura a Tope. - Se realizará ensayo de Partículas Magnéticas al 100% de la soldadura, en caso de no tener acceso a las mismas se realizarán Tintes Penetrantes, en ambas situaciones se tendrá como criterios de aceptación según API 510 – Pressure Vessel Inspection Code: In-Service Inspection, Rating, Repair, and Alteration. ## SERVICIO DE INSPECCIÓN MEDIANTE ENSAYOS DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS La empresa Contratista deberá someter a los tanques de GLP a inspecciones de Partículas magnéticas considerando lo establecido en la norma API 510 – Pressure Vessel Inspection Code: In-Service Inspection, Rating, Repair, and Alteration. El personal que emplee este procedimiento deberá estar certificado como inspector Nivel 2 en Partículas Magnéticas, conforme a los requisitos de la práctica recomendada SNT-TC-1A de la American Society for Non destructive testing of U.S.A. Las etapas básicas que la empresa Contratista deberá tomar en cuenta para la realización de una inspección por este método son: ### Limpieza. - Todas las superficies a inspeccionar deberán estar limpias y secas. La Expresión “limpia” quiere decir que la superficie se encuentre libre de aceite, grasa, suciedad, arena, oxido, cascarilla suelta u otro material extraño, lo cual pueda inferir con el ensayo. ### Magnetización de Tanques. - Este paso puede efectuarse por medio de imán permanente, con un electroimán o por el paso de una corriente eléctrica a través de la pieza. ### Corriente de Magnetización. - Este se seleccionará en función de la localización de las discontinuidades. Para encontrar los defectos superficiales y sub-superficiales de los tanques se deberá emplear la corriente rectificada de media onda. ### Forma de Magnetizar. - La forma de magnetizar será también uno de los procesos importantes en el proceso, para ello la empresa Contratista deberá entregar a YPFB el procedimiento a utilizar para su Validación y/o Aprobación. Cabe señalar que las corrientes AC y DC producen campos lineales entre sus polos y por este motivo tienen poca penetración. ### Entrega e Interpretación de Resultados. - La inspección visual de las indicaciones se efectuará durante la magnetización y continuará el tiempo necesario después de que el examen se haya estabilizado, de tal forma se pueda explorar toda la zona de ensayo. La empresa contratista deberá entregar a YPFB el informe final sobre el ensayo realizado. ### Des-magnetización. - Debido a que algunos de los materiales presentan magnetismo residual, en el caso de requerirse se efectuara la des-magnetización de la pieza para evitar que el magnetismo residual afecte el funcionamiento o el procesamiento posterior de la misma. Se recomienda a la empresa Contratista, que en el caso de utilizar corriente alterna, se desmagnetice con corriente alterna, de manera similar, si se magnetiza con corriente rectificada, se debe desmagnetizar con corriente rectificada. ## SERVICIO DE INSPECCIÓN MEDIANTE ENSAYO DE TINTAS PENETRANTES La empresa Contratista deberá someter a los tanques de GLP a inspecciones de tintes penetrantes considerando lo establecido en la norma API 510 – Pressure Vessel Inspection Code: In-Service Inspection, Rating, Repair, and Alteration. El personal que emplee este procedimiento deberá estar certificado como inspector Nivel 2 en Tinte Penetrantes, conforme a los requisitos de la práctica recomendada SNT-TC-1A de la American Society for Non destructive testing of U.S.A. Es responsabilidad del inspector NIVEL II certificado en líquidos penetrantes, realizar las inspecciones. Es responsabilidad del inspector NIVEL II certificado en líquidos penetrantes, la evaluación de las indicaciones encontradas, la elaboración de reporte, la firma y emisión del mismo. . Es responsabilidad del inspector NIVEL II certificado en líquidos penetrantes reportar al Supervisor de YPFB, para su reparación o rechazo. ### Requisitos Generales: - Se debe de utilizar la técnica de inspección con líquidos penetrantes visibles bajo luz blanca, lavables con agua (Método A Tipo ll) No se deberá mezclar materiales penetrantes de diferentes marcas. - Se deberá usar los materiales consumibles disponibles en el mercado, siempre y cuando cumplan con la norma de calidad. - No se podrán utilizar reveladores de polvo secos. - Los rangos de temperatura del penetrante y la pieza a inspeccionar deberán de ser entre 16° y 52° C. ### Etapas Y Áreas De Examen: Se deberá inspeccionar el área del cordón de soldadura, así como el área que afecta directamente a la Zona Afectada Térmicamente. Se deberá hacer la inspección visual en una primera etapa antes de la soldadura durante el proceso de soldadura y al finalizar la soldadura. ### Desarrollo De La Inspección: - El tipo de penetrante a utilizar debe de ser visible bajo luz blanca, lavable con agua (Método A Tipo ll). - Realizar la limpieza con chascón y cepillo con cerdas de acero para mejor remoción inclusiones de escoria pinturas y otro tipo de recubrimientos. - Realizar la limpieza con solvente. - La superficie soldada y el área a inspeccionar debe de estar perfectamente seca y limpia. - El secado puede ser efectuado a temperatura ambiente. - La aplicación del penetrante a emplear sobre la superficie tersa del material maquinado deberá ser aplicado por atomización. - Se deberá tener completa precaución de que la primera película de Penetrante no seque por completo. - Si así sucediera, se deberá aplicar una nueva capa o volver a empezar el procedimiento desde el método de limpieza. - El tiempo suficiente para la prueba de tintes penetrantes deberá de ser de 1 a 30 minutos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. - El revelador que se empleará es del tipo húmedo no acuoso, el cual se aplicará después del secado y por medio de aspersión, según como se establece el artículo 8.8.4 NORMA ASTM E-165. - El tiempo de revelado debe ser no menos de 7 minutos antes de ser inspeccionado, según se específica en el artículo 8.8.6 de la norma ASTM E-165, y en el trascurso de este tiempo la superficie debe observarse durante la aplicación del revelador para monitorear el desarrollo de las indicaciones. - La inspección de la pieza se efectuará en toda su etapa bajo iluminación de luz blanca o luz natural y se realizará dicha inspección según lo establece el artículo 8.9 de la norma ASTM E-165. - Se debe de tomar en cuenta que se aplicará una sola capa y si es necesario aplicar otra capa se deberá esperar a que seque la primera. - Este método será aplicado por aspersión aplicando a una distancia de 30 cm de una manera homogénea en la superficie a inspeccionar con una capa ligera. - La inspección en la superficie se deberá observar durante la aplicación o en un tiempo determinado en la aplicación del revelador. - La interpretación final deberá de efectuarse después de que se haya transcurrido el tiempo revelado y con la ayuda de una buena luz visible. - La confusión o mala interpretación de una discontinuidad puede ocasionar una mala inspección de la pieza y un problema al ser utilizada. - Si se encuentra alguna duda se deberá hacer el método de inspección desde el proceso de limpieza. ### Métodos De Evaluación: - Se deberá hacer un dimensionamiento directo tanto en tamaño y forma de las discontinuidades. - Toda indicación relevante será motivo de rechazo en los cordones de soldadura de las uniones de threadolets, niples, monturas, bridas internas y externas. ### Criterios De Aceptación: Los criterios de aceptación se realizan de acuerdo a las normas API-510. ### Limpieza Final: Se tendrá que dejar perfectamente limpia la superficie y la pieza de residuos de la prueba realizada, ya que esto puede ocasionar una reacción química en la composición del material de la pieza, así como afectar el procedimiento subsecuente. ## SERVICIO DE MEDICIÓN DE ESPESORES EN CHAPA METÁLICA (CUERPO Y CASQUETES) La medición de espesores será una de las tareas indispensables en el mantenimiento de los tanques de almacenamiento de GLP. De esa forma este proceso se lo realizará mediante Ultrasonido para ello se deberá preparar las siguientes tareas: - Preparación de la superficie cuyo espesor se va a medir - Calibración del equipo de Ultrasonido - Comprobación de repetibilidad y continuidad en la lectura - Trazado del barrido de mediciones de espesores - Registro de datos medidos - Elaboración del reporte escrito ### Etapas Y Áreas Del Examen Se deberá realizar la localización de los puntos donde se tomarán las lecturas de la siguiente forma: Antes y después de cada cordón de soldadura de campo o fabrica, ya sea horizontal o vertical a distancias no menores de 50 mm de cualquier soldadura. Para casquetes y envolventes, el número de lecturas por punto de inspección dependerá del diámetro del recipiente: Diámetro del Recipiente; Numero de Lecturas (Mínimo). Mayores a 2 [m]; 12. Las lecturas serán distribuidas en la periferia del recipiente y en el sentido de las manecillas del reloj. Para los casquetes se seleccionarán tres áreas en forma de circunferencia con lecturas distribuidas en su perímetro, de la siguiente forma: - El punto de unión con la envolvente - En el centro del casquete - En la parte media, entre el centro y la unión con la envolvente Cuando la longitud de las uniones soldadas exceda a 2,0 metros se inspeccionarán puntos intermedios cada 1,5 metros. Debe realizarse la localización de reducción de espesor, indicaciones puntuales y discontinuidades, sobre el componente y en el dibujo o croquis complementario del reporte de resultados que la empresa contratista entregara a YPFB. ### Desarrollo De La Inspección Hasta donde sea prácticamente posible se deberá eliminar la pintura suelta en los puntos de inspección, sin embargo, si de la inspección visual se considera que la pintura tiene buena adherencia, entonces no será necesario eliminar la pintura y se seguirá el procedimiento. Se deberá eliminar cualquier material extraño que pudiera interferir con el examen, tal como grasa de inspecciones anteriores, suciedad, grumos de pintura, grumos de soldadura, aceite, etc. Todas las condiciones de operación, como son: acabado superficial, frecuencia, calibración del instrumento ultrasónico, tipo de lubricante empleado (Fase intermedia entre la sonda del medidor y la chapa metálica), deben ser las mismas durante la calibración y las inspecciones. ### Marcado De Puntos De Inspección. - El marcado de cada nivel y su identificación, en la dirección longitudinal será numérico empezando con el número 1 y tomando como referencia la posición (horizontal: extremo Norte a Sur, extremo Este a Oeste, entrada hombre, placa de identificación, parte frontal a posterior o entrada de fluido; vertical: de abajo hacia arriba). ### Calibración Del Instrumento Ultrasónico Para Realizar La Inspección Con Pintura. - Cuando la inspección no pueda llevarse a cabo sin remover la pintura, la calibración del instrumento debe hacerse utilizando la función para la medición de eco a eco. ### Registro De Lecturas. - Se procederá a tomar las lecturas sobre los puntos marcados en los recipientes a presión y recipientes portátiles. Se registrará la lectura obtenida después que ésta se ha estabilizado en la pantalla digital. Cuando por razones de la estructura de los recipientes a presión existan localizaciones que no puedan ser registradas, el espacio correspondiente a la lectura se marcará vacío. Cuando se encuentre una lectura fuera de la tolerancia mínima o máxima, se rastreará una zona de 10 cm. x 10 cm. alrededor del punto, para asegurar si se trata de una indicación puntual. Si se determina que la lectura es una indicación puntual entonces se tomarán cinco lecturas alrededor del punto y se registrará la lectura de la indicación puntual y la lectura mínima obtenida fuera de la indicación puntual. En caso de que durante la inspección para medición de espesores sea detectada una discontinuidad o lecturas de espesores dudosas, se deberá efectuar una inspección adicional para evaluar sanidad mediante el empleo de un instrumento detector de fallas ultrasónico y/o una inspección radiográfica, si es práctico. ### Criterio De Aceptación La reducción máxima permitida en el espesor de pared no debe ser mayor al espesor correspondiente, en función de los parámetros aplicables a los recipientes a presión. El espesor de la pared en cualquier punto en que se determine que existen discontinuidades en la superficie interna tales como cazuelas o picaduras, debe estar dentro de las tolerancias especificadas. ## SERVICIO DE INSPECCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE SOLDADURA, MEDIANTE ENSAYO POR ULTRASONIDO. Esta actividad contemplará un 1 % de las juntas a tope, total registradas en los Tanques, donde se realizará un ensayo de ultrasonido para poder corroborar la calidad de la soldadura volumétricamente, donde no alcanza los ensayos tanto de Tinte penetrantes ni de Partículas Magnéticas. ### Actividades Previas A La Ejecución Del Ensayo El inspector Nivel II certificado para pruebas por ultrasonido, estará a cargo de un equipo de trabajo que incluya la evaluación y generación de reportes, debe de poseer los siguientes documentos y datos: Información técnica del elemento o pieza y área a inspeccionar Código, Estándar o Especificación donde se encuentre el criterio de aceptación o rechazo aplicable y otros requerimientos. Luego que el inspector Nivel II para prueba de ultrasonido tiene pleno conocimiento de los documentos anteriormente citados que avalarán su trabajo, debe generar el Procedimiento Especifico (Hoja de Datos del Procedimiento Específico) ### Requerimientos Técnicos Generales #### Equipo El equipo deberá ser del tipo Pulso – Eco, capaz de generar frecuencias en el rango de al menos 1 MHz a 6MHz y presentación del tipo A Scan. Se debe registrar la marca, modelo y número de serie. Debe poseer un ajuste de ganancia grueso de 10dB o 20 dB y un ajuste fino con incrementos de 1dB o 2dB. Debe poseer la capacidad de ampliar por lo menos 80 dB El equipo debe operar entre temperaturas de 5ºC a 40ºC #### Técnica A Emplearse Se empleará una técnica con las siguientes características: Barrido : Tipo Scan A Método : De contacto directo Técnica : Pulso - eco Onda : Sondas de ondas longitudinales y ondas transversales #### Selección De Las Sondas Las sondas normales deben ser empleadas para espesores iguales a mayores de 25 mm y para espesores menores de 25 mm se empleará la sonda de doble cristal Para la inspección de soldaduras deben de ser empleados un mínimo de dos sondas con ángulos diferentes, debiendo uno de ellos incidir lo más perpendicularmente posible a la cara del bisel. Para la examinación de las JUNTAS DE DERIVACIÓN (boca de pescado) se deben de emplear las tres sondas angulares de 45º, 60º y 70º En las JUNTAS DE CONEXIÓN deben de ser empleadas para el barrido de las superficies 2 y 3 las sondas de 45º, 60º y 70º y por la superficie 1B debe de emplearse la sonda normal o de doble cristal. En las uniones soldadas de tuberías a tope con diámetro nominal menor o igual a 6 pulgadas, la raíz debe ser examinada con la sonda de 70º posicionándola de tal forma que el haz sónico incida en la raíz en el centro de la soldadura. La sonda debe luego ser movida paralelamente al eje de la soldadura en ambos lados de la misma. La elección del ángulo de la sonda se realizará tomando en cuenta los siguientes criterios: - Ser compatible con el detalle dimensional de la unión soldada - Ser compatible con el tipo de discontinuidad a ser detectada - Siguiendo los ángulos recomendados en la siguiente tabla: ESPESOR(mm); ÁNGULO DE LA SONDA(grados). Hasta 15; 60º y 70º. Mayor de 15 hasta 25; 45º y 60º o 60º y 70º. Mayor de 25 hasta 40; 45º y 60º o 45º y 70º. Mayor a 40; 45º y 60º. ### Limpieza Final Cuando se requiera o cuando se ocasionen problemas con algún proceso subsiguiente, el total de las superficies empleadas en la examinación deberán limpiarse para eliminar los residuos de acoplante utilizados en la inspección, esto puede hacerse realizando un lavado con agua, con vapor desengrasante, solventes, etc. el que sea apropiado de acuerdo a la naturaleza del acoplante empleado. ## SERVICIO DE DECAPADO EXTERIOR DE TANQUES, MEDIANTE EL PROCESO DE ARENADO. ### Introducción La preparación de superficie consiste en eliminar escamas de laminación, óxidos, pinturas antiguas, grasas, aceites, sales y cualquier otro material contaminante que favorezca la corrosión ó afecte la compatibilidad y adhesión de la pintura al substrato. El método de preparación de superficie para este proceso es el arenado (sandblasting), cuyo principio consiste en proyectar sobre la superficie, un chorro de partículas abrasivas de cierta granulometría a elevadas presiones entre rango de 100 a 150 PSI, mediante el empleo de aire comprimido seco el cual proyecta la arena almacenada en la tolva de arenar a través de boquillas que al momento de impactar el chorro abrasivo sobre la superficie esta elimina todo rastro de oxidación, laminación y pinturas sobre la superficie tratada, este se anotara en el registro de preparación superficial. ### Perfil de anclaje El perfil de anclaje que se deberá obtener es de 50 -75 micras en promedio o por defecto se tomara el perfil recomendado por la ficha técnica o el fabricante de pintura. Principales Materiales Usados Como Abrasivos Arena Silicea - La arena deberá ser de cantera o de río, lavada y seca, no deberá usarse arena contaminada. - Deberá ser 95% cuarzo, el 5% restante podrá ser mica, feldespato y rocas diversas - Deberá pasar la malla 16 y ser retenida por la malla 30. Aproximadamente del 60% al 80% de las fallas de performance de las pinturas, son atribuidas a la inadecuada selección del método de preparación de la superficie. Por consiguiente, la especificación debe ser clara y concisa. Cuando la humedad ambiental sea mayor del 85% no se deberá arenar a la intemperie, el arenado deberá hacerse en un ambiente acondicionado, con humedad controlada siempre y cuando este sea posible dentro de las instalaciones. ### Registros - Registro de Perfil de anclaje o rugosidad. - Registro de Medición de espesores en seco. - Registro de medición de humedad relativa. - Registro de prueba de adherencia. ### Documentos De Referencia Norma SIS Swedish Standards institution Stockholm Suecia. Norma SSPC Steel Structures Painting Council Pittsburgh USA. Norma NACE National Associaton Of Corrosion Engineers. ### Equivalencia De Normas NORMA SIS -SUECA; NORMA SSPC; NORMA NACE; EQUIVALENCIA. SA 3; SP - 5; NACE 1; Metal Blanco. SA 2 1/2; SP -10; NACE 2; Semi Blanco o Casi al Blanco. SA 2; SP - 6; NACE 3; Comercial. SA 1; SP - 7; NACE 4; Cepillado, arenado o granallado ligero. ### Estandares Para Preparación De Superficies De Acero NORMAS: (SSPC) (SIS) (NACE) #### SSPC-SP-1 Limpieza con solventes Remoción de todo material tales como, aceites, grasas, suciedad, polvo, manchas de trazado, productos de corte y otros materiales contaminantes, mediante el uso de solventes alcalinos y bio degradables. #### SSPC-SP- 2 Limpieza con herramientas manuales Remoción de óxido, escama de laminación y pinturas sueltas mediante el uso de herramientas manuales, tales como lijas y escobillas de acero, cuchillas especiales, cinceles, picotas, etc. Este método no remueve óxidos, escamas de laminación y pinturas bien adheridas. #### SSPC–SP- 3 Limpieza con equipo motriz Remoción de escamas de óxido, escama de laminación y películas de pinturas sueltas o mal adheridas, mediante el empleo de equipo motriz eléctrico o neumáticos. Entre los equipos más utilizados se tienen las lijadoras, esmeriladoras, cepillos rotativos de acero, martillos neumáticos, etc. #### SSPC-SP-5 (SA- 3 o NACE 1) Limpieza con arenado a metal blanco Remoción total de escamas de óxido, pintura y cualquier material contaminante mediante, el empleo de materiales abrasivos (arena, granallas metálicas, escoria, etc.). Este método de limpieza deja la superficie metálica 100% de color blanco-grisáceo en forma uniforme, y con un perfil de rugosidad adecuado para el anclaje de las pinturas. #### SSPC-SP-6 (SA- 2 o NACE 3) Limpieza con arenado comercial Remoción de escamas de óxido, mill scale, pintura y cualquier otro material contaminante mediante el empleo de materiales abrasivos (arena, granalla metálicas, escoria). El aspecto final de la superficie metálica es regularmente veteado entre gris claro y negruzco, esto se debe a que el arenado comercial no elimina completamente la capa de óxido, escama de laminación y pintura antigua que resista el arenado, con este método el 67% de la superficie debe quedar libre de residuos visibles y el 33% restante con residuos visibles bien adheridos. #### SSPC-SP-7 (SA- 1 o NACE 4) Limpieza con arenado suave “Brush Off” Remoción de grasa, aceites, partículas contaminadas, mill scale, óxidos y pinturas sueltas mediante una rápida acción de barrido con un material abrasivo. Este método se usa frecuentemente para remover capas de pintura temporal, para remover pinturas antiguas en malas condiciones, para generar rugosidad de películas de pinturas que hayan excedido su tiempo de repintado. #### SSPC-SP-10 (SA- 2 1/2 o NACE 2) Limpieza con arenado cercano a metal blanco Remoción de casi toda la escama de laminación, óxido, escamas de óxido, pintura antigua y material contaminante mediante el uso de materiales abrasivos expulsados a través de una boquilla. Con este método de limpieza aproximadamente el 95% de la superficie debe quedar libre de residuos visibles y el 5% restante aparecerá con muy ligeras sombras o de coloraciones causadas por manchas de óxidos, escama de laminación o pintura firmemente adheridas. Para propósitos de este proyecto se realizará una limpieza con arenado a Metal Blanco SSPC-SP-5 (SA- 3 o NACE 1). ## PINTADO DE TANQUES (CUERPO, CASQUETE, LOGOS CORPORATIVOS, SEÑALETICAS, OTROS) Para este Item, las características y tipo de pintura deberá ser provista por el CONTRATISTA, donde se debe tomar en cuenta un ambiente corrosivo tipo C4 Alta según la normativa ISO 12944 para clasificación de ambiente corrosivos (ver Tabla), tener en cuenta un producto para el tanque de GLP. Y demás variables a ser analizadas en campo. Cuadro Nº 1 (Categoría de Corrosividad Atmosférica y Ejemplos de Ambientes Típicos) (Ver Cuadro Nº 1 en Anexo de Imágenes) ### Recepción De Los Productos Todos los materiales deben ser inspeccionados por el personal de control de calidad y, después de su liberación, podrán ser utilizados en la obra. ### Almacenamiento Los locales de almacenamiento de pinturas, barnices, solventes y diluyentes deben ser cubiertos, bien ventilados, no sujetos de calor excesivo, protegidos contra radiación directa del sol. Estos locales deben ser exclusivos y debidamente protegidos contra incendios. El apilamiento máximo para cada ítem debe ser el siguiente: a) 20 Galones (3.5 l c/u) b) 5 Baldes (18 l c/u) c) 3 Tambores (200 l. c/u) Las pilas deben estar acondicionadas de modo tal que permita la identificación, el retiro primero del material más antiguo o aquel cuyo plazo de vencimiento este más próximo y que la movilización no cause daños en los recipientes. ### Mezclado, Homogeneizado y Dilución Toda la pintura o componente debe ser homogeneizada en sus recipientes, antes y durante la mezcla. Durante la aplicación, debe ser agitada frecuentemente a fin de mantener el pigmento en suspensión. La homogeneización se debe procesar en el recipiente original, no debiendo la pintura ser retirada del mismo en cuanto todo el pigmento sedimentado no sea incorporado al equipo de pintado, admitiéndose, que una parte de la pintura del equipo de pintado sea retirada temporalmente para facilitar la operación de homogeneización. En el caso que haya dificultad en la dispersión del pigmento, la pintura no deberá ser utilizada. La mezcla y la homogeneización, deberán ser hechas por mezcladores mecánicos, admitiéndose la operación manual para volúmenes menores a 18 litros; excepto para pinturas pigmentadas con aluminio, las que deben ser mezcladas manualmente. La operación de mezcla en recipientes abiertos debe ser hecha en ambientes ventilados, y distante dellamas y centellas. La utilización de flujo de aire en la pintura con la finalidad de mezclarla u homogeneizarla, no está permitida en ningún caso. Cuando se formase nata, por el espesamiento, en lata recientemente abierta la pintura debe ser rechazada. Cuando la homogeneización sea hecha de modo manual, la mayor parte del líquido debe ser vertido en un recipiente limpio, y enseguida soltarse el material del fondo con una espátula larga homogeneizándose. Pinturas de dos o más componentes deben ser homogeneizados separadamente y luego mezclados, de acuerdo con los métodos y cantidades recomendadas por los fabricantes, en cantidades pequeñas, medidos en recipientes graduados o volúmenes previamente calibrados. Se debe elaborar tablas relacionando el área a pintar con las cantidades en litros de los componentes. La homogeneización y la mezcla deben ser perfectas, no pueden aparecer velos o franjas de color diferente y la apariencia final debe ser uniforme. La homogeneización, mezcla y dilución sólo se deben realizar al momento de la aplicación. La pintura no debe permanecer en los depósitos de los pulverizadores y baldes de los pintores más allá del tiempo especificado. Solamente las pinturas de un componente pueden ser aprovechadas. En este caso las sobras de pintura deben ser recogidas en un recipiente cerrado y nuevamente homogeneizado antes de usar. Las pinturas a ser pulverizadas, si no fueron formuladas específicamente para esa aplicación, pueden requerir dilución, cuando no fuera posible obtener una aplicación satisfactoria por medio del ajuste del equipo de pulverización. Si hay necesidad de dilución para facilitar la aplicación, debe ser usado el diluyente especificado, no debiendo sobrepasar las cantidades indicadas por los fabricantes, para cada método de aplicación. El diluyente debe ser incorporado a la pintura durante el proceso de homogeneización o mezcla, no siendo permitido a los pintores adicionar diluyente a la pintura después de haber sido esta diluida hasta la consistencia correcta. No deben ser usadas tintas cuyo tiempo de vida útil (shelf-life) se haya pasado. Eventuales revalidaciones pueden ser conducidas por los fabricantes. En las pinturas de dos componentes de cura química, debe ser respetado el tiempo de vida después de la mezcla (pot-life). No es permitida la adición de secantes a la pintura. ### Métodos De Aplicación #### Brochas Debe ser empleada la brocha de fibra vegetal o animal, de manera tal que no vaya desprendiendo la fibra durante la ejecución de la pintura. Estas deben ser mantenidas convenientemente limpias exentas de cualquier residuo. Deben ser usadas para la pintura de regiones soldadas, superficies irregulares, cantos vivos y cavidades. El ancho de la brocha debe ser compatible con las áreas a ser pintadas. La aplicación debe ser hecha de modo que la película no presente marcas de brocha después del secado, escurrimientos y ondulaciones deben ser corregidos inmediatamente con la brocha. #### Rodillos Serán empleados los rodillos confeccionados con lana natural, con ancho compatible con las áreas a ser pintadas. Deben ser usados para la pintura de extensas áreas planas, cilíndricas y esféricas de radio grande, excepto cuando se trata de pinturas a base de silicatos inorgánicos. La aplicación debe ser hecha en franjas paralelas, comenzando por la parte superior de la estructura y la mano siguiente debe ser dada en sentido transversal (cruzado) a la anterior. NOTA: Las partes de superficie accidentada o inaccesible al rodillo deben ser pintadas con brocha o pistola. Entre dos franjas adyacentes, de una misma mano, debe ser dada una sobre posición mínima de 5 cm. (overlaping). La aplicación debe ser hecha de modo que la película no presente burbujas, desprendimiento de la mano anterior, o impregnación de pelos removidos de los rodillos. #### Pistola Convencional Debe ser usada en pintura de extensas áreas y donde una gran productividad es deseada. El aire comprimido usado en la pistola, debe ser exento de agua o de aceites y el equipo debe ser provisto de separadores de agua y aceite. Las mangueras de aire, picos y agujas deben ser los recomendados por el fabricante de equipo para la pintura a ser pulverizada. La presión sobre la pintura en el depósito y la presión del aire en la pistola deben ser ajustadas en función de la pintura que está siendo utilizada, conforme orientación del fabricante. La presión sobre la pintura en el depósito debe ser ajustada siempre que sea necesario para compensar las variaciones de la elevación de la pistola encima del depósito. La presión de aire en la pistola debe ser lo suficientemente alta para atomizar la pintura, pero no tan alta como para causar neblina y evaporación del solvente o perdida por exceso de pulverización. Durante la aplicación, la pistola debe ser mantenida perpendicularmente a la superficie a pintar y a una distancia constante que asegure la deposición de una mano de pintura, debiendo la pintura llegar a la superficie todavía pulverizada. Este método de aplicación con pistola convencional, no debe ser usado en locales donde existan vientos fuertes, ni en estructuras extremadamente delgadas que provoquen pérdidas excesivas de pintura. #### Pistola Aire Comprimido (airless) El equipo de pintura debe poseer reguladores y medidores de presión de aire y de pintura. La presión de la bomba neumática del equipo de pintura debe ser ajustada en función de la pintura que está siendo pulverizada y conforme orientación del fabricante. Durante la aplicación, la pistola debe ser mantenida perpendicularmente a la superficie y a una distancia constante para permitir la deposición de una mano húmeda de pintura, debiendo la pintura llegar a la superficie todavía pulverizada. ### Aplicación De Pinturas Antes de la aplicación de la pintura de fondo a la superficie que fue sometida al chorro abrasivo, debe ser inspeccionada en los puntos de corrosión, presencia de grasa, humedad y otros materiales extraños. Toda la superficie, antes de la aplicación de cada mano de pintura, debe sufrir un proceso de limpieza por medio de cepillos, escobas o un soplo de aire seco, para remover el polvo en caso necesario. No debe ser hecha ninguna aplicación de pintura en tiempo de lluvia, nevada o bruma, cuando la humedad relativa del aire fuera superior al 85%, ni cuando haya expectativa de que este nivel de humedad sea alcanzado. Cada mano de pintura debe tener una espesura uniforme, y exenta de defectos tales como porosidad, escurrimiento, arrugas, burbujas, agrietamientos e impregnación de abrasivos. Cualquier punto de espesura insuficiente, o áreas en que la aplicación se presenta con defectos, deben ser repintadas, de forma que alcance la condición especificada y dejada secar antes de la aplicación de la mano siguiente. Los intervalos de tiempo (máximo y mínimo), entre las diferentes manos deben ser aquellos específicos por el fabricante. Las estructuras y tubería pintadas antes del montaje, no deben ser manipuladas sin haber transcurrido el tiempo de secado para la repintada. El manipuleo después del tiempo de secado, debe ser efectuado de manera que no cause daños a la pintura. ### Pintado De Logotipos, Simbología NFPA. El color de los números y letras que identifican al tanque de almacenamiento debe ser de color negro (RAL 9005). La tipografía utilizada en la identificación de tanques de almacenamiento debe ser la correspondiente al alfabeto de la familia Humanist 777 LT BT, en los cuerpos de menor jerarquía, sobre todo en cuerpos de texto largos en virtud de su legibilidad. Asimismo, se ha establecido su uso en el slogan institucional ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 °!#$%&/()=¿?¡’´¨+*~{}[]^`,…..--_:; (Familia Humanist 777 LT BT) (Fuente de tipo de letra, se encuentra en Internet) Las dimensiones de los letreros, símbolos, slogan y avisos utilizados para identificar al tanque, el producto, peligros, restricciones o cualquier otra información referente a la seguridad, deben ser tales que el área superficial de señal de seguridad m2 (S) y la distancia máxima de observación m (L) cumpla como mínimo con las siguiente relaciones: 𝑆𝑖 0≤𝐿<5 entonces S = 0,0125 m2 𝑆𝑖 5≤𝐿<50, entonces 0.0125<𝑆<1.25 Si 𝐿 ≥50, entonces S = 1.25 m2 La tipografía de la clave de identificación del tanque, su contenido, avisos, señales y otros deben ser de un tamaño tal que puedan ser distinguidas con claridad por la vista humana, desde el acceso más alejado del tanque. Para identificar los tanques, se debe utilizar un sistema formado por los elementos: - Emblema - Número de tanque y el nombre de producto almacenado - Rombo NFPA, según NFPA 704 Los colores que identifican al emblema, números, letras y símbolos y avisos, se deberán respetar, siendo que estos colores han sido normados. La aplicación de la pintura deberá estar a base de esmalte poliuretano y/o epóxica con un mínimo de espesor de pintura de 5 mils, y que sea capaz de hacer notar logotipos y todo texto anteriormente pintado. EL tamaño de letras, así como su distribución deberá realizarse de acuerdo a la tabla en el punto 9.9.2, que está en función a la capacidad del tanque. Excepcionalmente para tanques pequeños, se deberá hacer uso del buen criterio del personal de la planta. El emblema podrá ser pintado no más de una vez por cada tanque. El número y nombre de producto podrán ser pintado más de una vez, esto de acuerdo a la necesidad de resaltar visualmente para identificar el tanque. ### Emblema Institucional El uso del emblema deberá ser utilizado en la identificación de los tanques de almacenamiento y se debe evitar el uso indiscriminado, es decir es recomendable limitar al mínimo su uso para este fin. El emblema institucional se debe llevar en cada tanque horizontal (uno sólo), en el frente que más destaque visualmente. Se deberá respetar la retícula constructiva, los colores y las dimensiones dadas en el documento imagen corporativa. ### Dimensiones La dimensión del emblema va en proporcionalidad con la capacidad del tanque de acuerdo a la tabla mostrada a continuación: Cuadro Nº 2 Imagen Nº 3 (Ver Cuadro Nº 2 en Anexo de Imágenes) (Ver Imagen Nº 3 en Anexo de Imágenes) ### Número De Tanque, Nombre Del Producto Y Señales Complementarias #### Colores Para la aplicación del número se deberá usar el RAL 9005, equivalente a Pantone Black #### Dimensiones Las dimensiones del número, está en función de la capacidad del tanque. Cuadro Nº 3 (Ver Cuadro Nº 3 en Anexo de Imágenes) ### Rombo NFPA 704 #### Colores Para la aplicación del rombo NFPA, se deberá usar la siguiente relación de colores: AZUL RAL 5017 ROJO RAL 3000 AMARILLO RAL 1023 BLANCO RAL 9003 NEGRO RAL 9005, equivalente a Pantone Black DIMENSIONES Las dimensiones, así como las letras del rombo NFPA deberán tener las dimensiones indicadas en la Norma NFPA 704. Imagen Nº 4 Cuadro Nº 4 (Ver Imagen Nº 4 en Anexo de Imágenes) (Ver Cuadro Nº 4 en Anexo de Imágenes) Imagen Nº 6 (Ver Imagen Nº 6 en Anexo de Imágenes) EL tipo de letra y número es opcional, como indica la nota. La altura mínima son las mostradas en la tabla anterior. Usaremos una altura de letra o número igual a H3, de acuerdo al tipo de tanques (A, B, C, D y E). Imagen Nº 7 (Ver Imagen Nº 7 en Anexo de Imágenes) Imagen Nº 8 (Ver Imagen Nº 8 en Anexo de Imágenes) Cuadro Nº 5 (Ver Cuadro Nº 5 en Anexo de Imágenes) ## SERVICIO DE CAMBIO DE MANÓMETROS, TERMÓMETROS, MEDIDORES PORCENTUALES Y VÁLVULAS En este punto comprende la provisión, calibración e instalación de accesorios de cada tanque, deben ser nuevos y de buena calidad, con las mismas características o mejores a los actuales, los accesorios son los siguientes: - 2 Manómetros (Medidor de Presión) - 2 Termómetros (Medidor de Temperatura) - 2 Unidades de Medidor de Porcentaje de GLP - 4 Válvulas de alivio para tanques a presión - 2 Válvulas de cierre rápido de 2” ANSI 300 de 1/4 de giro, bridadas según ASME 16.30. Las marcas y modelos de los accesorios serán propuestos por el contratista, siendo estos previamente aprobados por Fiscalización. Todos los accesorios provistos, deberán tener sus respectivas certificaciones de calidad, así como sus certificados de calibración correspondientes. Previa instalación de los componentes estos deberán ser revisados y aprobados por fiscalización. El contratista deberá emitir un certificado de garantía, de por lo menos 1 año, donde contemple el buen funcionamiento de los mismos. ## SERVICIO DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE INTEGRIDAD DE TANQUE POR MEDIO DE PRUEBA HIDROSTÁTICA La empresa Contratista deberá someter a los tanques de GLP a pruebas Hidrostáticas considerando lo establecido en la norma API 510 – “Pressure Vessel Inspection Code: In-Service Inspection, Rating, Repair, and Alteration”. De esa forma, la prueba Hidrostática se realizará usando agua como fluido a una presión de Prueba de 1,3 veces la Máxima Presión de Trabajo Permisible - MAWP (en sus siglas en inglés) por un lapso de 2 horas como mínimo, verificando si existen fugas en el tanque. Prueba Hidrostática (psi) = 1, 3 x MAWP Asimismo, el CONTRATISTA deberá considerar el trasvasijado del agua de prueba de un tanque a otro con el fin de evitar el uso de una mayor cantidad e impedir la contaminación de la misma, para este caso YPFB proveerá el agua para la prueba. Para ejecutar la Prueba Hidrostática, la empresa contratista deberá prever el uso de los siguientes materiales e instrumentación requerida: ### Equipos y Materiales.- Entre los equipos y materiales requeridos, son necesarios: - Bomba de llenado de baja presión y alto caudal - Bomba de presurizado de alta presión - Tanque colector de agua - Compresor de aire - Mangueras de alta presión de distintos diámetros según requerimiento - Cabezal de prueba hidrostática - Caseta de instrumentación - Mesa para manifold de control de instrumentación - Válvulas tipo aguja, para control de instrumentación - Accesorios varios (niples, acoples, reductores, etc.), si así se lo requiere. - Herramientas en general - Otros materiales o accesorios requeridos según la necesidad - Material fungible ### Instrumentación. - Entre la instrumentación requerida es la siguiente: - Manómetros tipo Bourdon - Termómetros Tipo Bimetálicos - Registrador de Temperatura - Registrador de Presión Para la disposición de los instrumentos, se instalará una caseta para el respectivo resguardo de los mismos y a la vez para el mejor registro de datos. Asimismo, se dispondrá de un manifold de mediante el cual se podrá conectar: el registrador de presión, el registrador de temperatura, un manómetro y un termómetro; teniéndose aparte un termómetro para controlar la temperatura ambiente. Por otra parte, indicar que todos los instrumentos a utilizar, deberán presentar sus respectivos Certificados de Calibración vigentes. ### Llenado del Tanque Para el llenado de cada tanque se utilizará agua provista del tanque que se encuentra en instalaciones de la Planta Engarrafadora de Puerto Suarez – YPFB. ### Prueba de Fugas y Resistencia #### Prueba De Fuga. - La prueba de goteo o fugas se realizará una vez la presurización este estabilizada al 50% y al 100%, ésta consistirá en una inspección visual rigurosa de todo el sistema a ser probado, prestando especial atención en las soldaduras y conexiones, confirmando que los accesorios no serán removidos después de dichas pruebas. #### Presurización. - La presurización se realizará hasta alcanzar el 50% de la presión de prueba, luego se estabilizará por 10 minutos, pasado este periodo se reiniciará la inyección hasta alcanzar el 100% de la presión de prueba (1,3 veces la máxima presión de trabajo permisible), para luego mantener la presión establecida por un tiempo de 2 horas (ver esquema en punto 13.4.3). Si se considera necesario incrementar el tiempo de la prueba, esta se podrá extender para que se puedan recuperar los valores iniciales, debido a variaciones de temperatura. Durante dicho periodo no se deben verificar caídas bruscas de la presión de prueba. Si por efecto de la disminución de la temperatura, la presión de prueba disminuye, se debe verificar que cuando dicha temperatura se recupere, la presión retorne a los valores previos. Si debido a la disminución de temperatura, se produce nuevamente una disminución de la presión de prueba, se levantará la presión hasta alcanzar nuevamente la presión de prueba establecida. #### Prueba de Resistencia. - La prueba de resistencia será efectuada después de que el tanque esté lleno de agua, libre de aire y se haya estabilizado. La prueba de resistencia se efectúa para garantizar la integridad estructural del tanque y no así de los equipos y accesorios instalados en el sistema. Imagen Nº 9 (Ver Imagen Nº 9 en Anexo de Imágenes) ### Inspección. - En todas las etapas de estabilización deberá efectuarse una inspección a todo el cuerpo del tanque, esto con el objetivo de verificar la no existencia de fugas en las conexiones, corregir las perdidas si las hubiera y se dará inicio a la prueba nuevamente y se mantendrán estos valores por un lapso establecido. ### Condiciones de Aceptación El ensayo concluirá satisfactoriamente, si no se produjeran variaciones de la presión, salvo las que resulten de la variación de la temperatura durante la prueba. Una vez concluido el ensayo se firmaran los registros por parte de la Fiscalización y la contratista en el lugar donde se realizó la prueba. Por otra parte, al momento de aprobar la Prueba Hidrostática en cada tanque, YPFB solo considerará como válido el registro obtenido mediante la medición con el Registrador de Presión y Temperatura, en dicho registro se contemplará el tiempo de presurización, estabilización, la prueba en sí y la despresurización, de esa manera, personal de YPFB estará presente en cada una de las pruebas para poder verificar y validar las mismas. ### Disposición del Agua de Prueba Una vez concluida la prueba de hidrostática, la empresa CONTRATISTA deberá coordinar con YPFB la disposición del agua de prueba considerando todos los aspectos establecidos dentro la Ley N° 1333 y Reglamentación Interna sobre la disposición de aguas contaminadas. ## SERVICIO DE DESMONTAJE DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN ACTUAL Y MONTAJE DE NUEVO SISTEMA DE REFRIGERANCIÓN En este punto, se deberá realizar el desmontaje completo del actual sistema de refrigeración de ambos tanques, Tuberías galvanizadas y accesorios roscados. Posteriormente se deberá realizar una ingeniería básica y detalle de un nuevo sistema de refrigeración para ambos tanques donde se tenga la menor incomodidad para el tránsito del personal operativo. Para la instalación del sistema de refrigeración la empresa Contratista proveerá todos los materiales necesarios según, los detalles de ingeniería que se presente y apruebe por parte de YPFB. Este sistema será una instalación roscada, donde se debe tener en cuenta lo siguiente: Tipo de rosca cónica. Material Tubería de acero galvanizado de 1” La soportería del sistema de refrigeración se deberá consensuar con YPFB si se desea empotrar al cuerpo de los tanques, en cuyo caso no se genere daño alguno a la integridad de los tanques. ## SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL DEL SISTEMA DE ATERRAMIENTO Y PUESTA A TIERRA En este punto, se debe contemplar realizar la inspección, mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Aterramiento, en primera instancia deberá efectuarse la medición de la resistencia del sistema, siendo el rango permisible entre 1,5 Ω hasta 5 Ω (Ohmios). En caso de que la resistencia no presente valores dentro del rango establecido anteriormente, se deberá prever según el análisis establecido por el CONTRATISTA la inclusión de jabalinas, las cuales deben ser de cobre puro, asimismo, la longitud de las mismas deberá ser de 2,5 m y deberán encontrarse recubiertas por Geo-gel, Bentonita u otros, toda esta acción coadyuvará en generar una resistencia en todo el sistema acorde al rango establecido anteriormente. Por otra parte, el mantenimiento del sistema deberá contemplar la limpieza de cables, conexiones con jabalinas, soldaduras exotérmicas (en caso de que estas existan) y de todo accesorio que se encuentre sulfatado. Asimismo, en este punto debe contemplarse la construcción de la cámara de aterramiento (nicho) para los tanques, siendo en la actualidad que no se cuenta con la misma, gracias a esta cámara la medición de la resistencia del sistema será optimizada. Por lo tanto, la dimensión de la cámara deberá ser la siguiente: Imagen Nº 10 (Ver Imagen Nº 10 en Anexo de Imágenes) De esa forma, la cámara estará construida con Hormigón Ciclópeo H° C°, deben contener su respectiva tapa de control la misma albergará la/las jabalinas que se encuentren aterradas, asimismo, con esta construcción se podrá optimizar los trabajos de medición de resistencia del sistema de aterramiento. ## SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE SUELO DE ASENTAMIENTO DE TANQUES En este punto se realizará un mejoramiento del actual suelo de los tanques en cuestión. Este mejoramiento consiste en la nivelación del suelo junto con un ripeado adecuado al piso para evitar el crecimiento futuro de malezas, y así tener un campo de tránsito adecuado para el personal operativo. Este punto se verá en campo junto al personal de YPFB para determinar las mejores condiciones y adecuadas para el piso de los tanques. ## SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN PERIMETRAL ENTRE TANQUES En este punto se realizará de una construcción, de un cordón perimetral de los tanques, lo cual pueda servir de delimitación de la mejora de suelo a realizar según el punto anterior. Este cordón a realizar se realizará con ladrillo gambote visto, con morteros de hormigón no mayor a ½ pulgada, estos tendrán un acabado visto. Según especificaciones que se consensue con el personal de YPFB en servicio. ## SERVICIO DE INERTIZADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA PUESTA EN MARCHA Antes de proceder al primer llenado de los tanques de GLP el CONTRATISTA ha de tener en cuenta que es preciso que en el interior de cada tanque no exista atmosfera inflamable. Esto quiere decir que la atmosfera interna deberá ser Inerte (en el interior de los depósitos no ha de existir aire ya que formaría mezcla inflamable con el GLP). El Inertizado de los tanques se consigue con el siguiente proceso: El Gas Inerte, generalmente Nitrógeno o Dióxido de Carbono se introducirá por la toma de fase gaseosa del depósito de forma lenta. Se introducirá un volumen mínimo medido a presión atmosférica, de un 60 % del volumen geométrico del depósito. Una vez introducido el Nitrógeno, se deja en reposo durante un cierto tiempo para que ocupe la parte superior del mismo, dejando el aire que es más pesado, decantando en la inferior. Una vez que se ha conseguido este proceso se procederá a la apertura de la fase liquida (si es por la parte alta, mediante tubo buzo). Este procedimiento se deberá realizar mediante un adaptador especial y a este se roscará una llave manual, permitiendo así la salida de aire existente en el interior. Imagen Nº 11 (Ver Imagen Nº 11 en Anexo de Imágenes) A continuación, se muestra una tabla de proporciones de nitrógeno y de CO2: Cuadro Nº 6 (Ver Cuadro Nº 6 en Anexo de Imágenes) ## SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL TANQUES Y ÁREA PERIMETRAL DE TANQUES. Este punto comprende todas las actividades relacionadas con la limpieza general que debe presentar cada uno de los tanques de almacenamiento de GLP, es decir, el CONTRATISTA deberá efectuar todos los trabajos necesarios para la limpieza externa de los tanques, lo cual debe incluir: - Limpieza externa de los tanques - Limpieza de los caballetes soportes de los tanques - Limpieza de las tuberías de descarga, carga y fase gaseosa - Limpieza de las tuberías del sistema de enfriamiento - Limpieza de todas las válvulas de control De esa forma, para lograr todos esos objetivos el CONTRATISTA deberá emplear varias técnicas de limpieza, utilizando detergente, agua, escobas, cepillos, guaipes, trapos, etc., siendo que todos los trabajos de limpieza serán inspeccionados por los FISCALES DE SERVICIO de YPFB. ## SERVICIO DE PRESENTACION DE INFORME FINAL Y GENERACIÓN DE DATA BOOK DE CADA TANQUE. El contratista deberá presentar a los fiscales de servicio designados por YPFB los informes finales de cada trabajo realizado, la documentación referente a los materiales utilizados, la documentación de los especialistas que participaron en los trabajos específicos, los certificados resultantes de las pruebas realizadas, reporte fotográfico, registros para cada actividad, registro de presión y temperatura de las pruebas hidrostáticas y deberá presentar el Data Book (2 Ejemplares a colores) de cada tanque intervenido, ya que en la actualidad no se cuenta con esta información disponible.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

La empresa CONTRATISTA deberá considerar tener durante el Servicio el equipo, maquinaria y herramientas mínimas necesarias como ser: N°; DESCRIPCIÓN; UNIDAD; CANTIDAD. 1; GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA; EQUIPO; 1. 2; CAMIONETA; GLB.; 1. 3; BOMBA DE AGUA DE ALTO CAUDAL; EQUIPO; 1. 4; BOMBA DE PRESURIZACIÓN (HIDROLAVADORA); EQUIPO; 1. 5; EQUIPO E INSTRUMENTACIÓN PARA PRUEBA HIDROSTÁTICA; GLB.; 1. 6; MOTO SOLDADORA; EQUIPO; 1. 7; ESCALERA VERTICAL PORTÁTIL; PZA.; 2. 8; ESCALERA DE TIJERAS; PZA.; 1. 9; AMOLADORAS; EQUIPO; 3. 10; INSUMOS PARA PRUEBAS CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS; GLB.; 1. 11; HERRAMIENTAS EN GENERAL; GLB.; 1.

PLAZO DEL SERVICIO

El plazo de ejecución del Servicio será de Veinte (20) días calendario; computables a partir de que se emita la Orden de Proceder hasta la recepción final del Servicio.

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

El proponente deberá respaldar su Experiencia Específica en el Mantenimiento de Tanques de almacenaje de hidrocarburos de al menos dos (2) Contratos, Órdenes de Servicio, Actas de Conformidad u otra documentación respaldatoria fehaciente en la ejecución de trabajos de esa naturaleza. De esa manera, YPFB se reserva el derecho de la verificación de toda la documentación respaldatoria que acredite la Experiencia Específica de la empresa.

PERSONAL REQUERIDO

El personal mínimo requerido para el servicio, es citado a continuación: N°; FORMACIÓN; CARGO A DESEMPEÑAR; CANTIDAD REQUERIDA; EXPERIENCIA; CARGOS SIMILARES. 1; INGENIERO MECÁNICO, INGENIERO ELECTROMECÁNICO, INGENIERO INDUSTRIAL, INGENIERO PETROLERO, Y/O RAMAS AFINES DE INGENIERÍA CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL; ENCARGADO DE PROYECTO; 1; GENERAL: 3 PROYECTOS ESPECIFICA: 1 PROYECTO EN CARGOS SIMILARES; FISCAL DE OBRAS, SUPERVISOR DE OBRAS, O RESIDENTE DE OBRAS. 2; INGENIERO MECÁNICO, INGENIERO ELECTROMECÁNICO, INGENIERO INDUSTRIAL, INGENIERO PETROLERO, INGENIERO QUÍMICO, TÉCNICO SUPERIOR EN MECÁNICA INDUSTRIAL, TÉCNICO SUPERIOR ELECTROMECÁNICA, TÉCNICO EN QUÍMICA INDUSTRIAL Y/O RAMAS AFINES CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL (VER ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL).; MONITOR SMS; 1; VER ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL; VER ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.. 4; CON CERTIFICACIÓN VIGENTE PARA SOLDADURA 6G SEGÚN ASME SECC. IX – API 1104 – API 510 Y NORMAS RELACIONADAS; SOLDADOR; 1; GENERAL: 3 PROYECTOS ESPECIFICA: 1 PROYECTO EN TRABAJOS SIMILARES; SOLDADOR DE DUCTO; SOLDADOR DE ESTRUCTURAS METÁLICAS. 5; BACHILLER EN HUMANIDADES O TÉCNICO MEDIO/SUPERIOR EN MECÁNICA INDUSTRIAL, ELECTRÓNICA, ELÉCTRICA O ELECTROMECÁNICA; INSPECTOR ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS; 1; 3 PROYECTOS QUE ACREDITEN INSPECCIÓN POR END, COMO SER PARTÍCULAS MAGNÉTICAS, TINTES PENETRANTES.; INSPECTOR DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS, TINTES PENETRANTES.. 6; BACHILLER EN HUMANIDADES O TÉCNICO MEDIO/SUPERIOR EN MECÁNICA INDUSTRIAL, ELECTRÓNICA, ELÉCTRICA O ELECTROMECÁNICA; INSTRUMENTISTA; 1; GENERAL: 2 PROYECTOS ESPECIFICA: 1 PROYECTO EN TRABAJOS SIMILARES; MECÁNICO INDUSTRIAL ELECTROMECÁNICO INDUSTRIAL. 8; INGENIERO MECÁNICO, INGENIERO ELECTROMECÁNICO, INGENIERO INDUSTRIAL, INGENIERO PETROLERO, Y/O RAMAS AFINES DE INGENIERÍA CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL; INSPECTOR DE SOLDADURA N1,N2; 1; ESPECIFICA: 3 PROYECTOS COMO INSPECTOR DE SOLDADURA; INSPECTOR EN SOLDADURA CERTIFICADO - CWI EN MONTAJES DE TANQUES Y DUCTOS;. 9; INGENIERO MECÁNICO, INGENIERO ELECTROMECÁNICO, INGENIERO INDUSTRIAL, INGENIERO PETROLERO, Y/O RAMAS AFINES DE INGENIERÍA CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL; EXPERTO EN PRUEBAS HIDROSTÁTICAS; 1; GENERAL: 3 PROYECTOS ESPECÍFICA: 1 PROYECTOS EN TRABAJOS SIMILARES; PRUEBAS HIDRÁULICAS EN TRABAJOS SIMILARES DUCTOS, TANQUES..

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL SERVICIO

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará vía SIGEP, previa elaboración del Informe de Conformidad emitida por los FISCALES DEL SERVICIO de YPFB y actividades administrativas correspondientes, debiendo cumplir con los siguientes documentos: - Carta de solicitud de pago del proveedor del servicio. - Factura Original emitida a nombre de YPFB, NIT: 1020269020. - Fotocopia simple del NIT. - Fotocopia simple del registro SIGEP. - Fotocopia simple del contrato.

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El desarrollo del Servicio para el Mantenimiento de tanques de almacenamiento de GLP, será en instalaciones de Planta Engarrafadora de Puerto Suarez, ubicada en la Zona Paradero, Av. Mariscal Sucre, S/N, Localidad de Puerto Suarez – Santa Cruz.

FISCAL DEL SERVICIO

La Fiscalización del Servicio estará a cargo por personal técnico del Distrito Comercial Santa Cruz designados por la Unidad Solicitante del DCSC.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

La empresa CONTRATISTA deberá considerar tener durante el Servicio el equipo, maquinaria y herramientas mínimas necesarias como ser: N°; DESCRIPCIÓN; UNIDAD; CANTIDAD. 1; GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA; EQUIPO; 1. 2; CAMIONETA; GLB.; 1. 3; BOMBA DE AGUA DE ALTO CAUDAL; EQUIPO; 1. 4; BOMBA DE PRESURIZACIÓN (HIDROLAVADORA); EQUIPO; 1. 5; EQUIPO E INSTRUMENTACIÓN PARA PRUEBA HIDROSTÁTICA; GLB.; 1. 6; MOTO SOLDADORA; EQUIPO; 1. 7; ESCALERA VERTICAL PORTÁTIL; PZA.; 2. 8; ESCALERA DE TIJERAS; PZA.; 1. 9; AMOLADORAS; EQUIPO; 3. 10; INSUMOS PARA PRUEBAS CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS; GLB.; 1. 11; HERRAMIENTAS EN GENERAL; GLB.; 1.

MEDIOS DE TRANSPORTE

El CONTRATISTA deberá prever para todo el servicio la asignación de una camioneta (todo el tiempo), asimismo, para la movilización y desmovilización del personal, equipos, maquinaria y otros el CONTRATISTA deberá prever toda la logística con el transporte necesario, considerando todas las medidas de seguridad industrial para ingresar a predios de planta engarrafadora Puerto Suarez.

INSPECCIÓN Y PRUEBAS

Una vez concluido el Servicio, el CONTRATISTA deberá efectuar inspecciones con el fin de garantizar los trabajos ejecutados (durante las operaciones posteriores a la puesta en marcha de los tanques), debiendo subsanar cualquier observación relacionada a los trabajos de mantenimiento realizados que vayan a ser identificados por los FISCALES DEL SERVICIO y/o personal del Distrito Comercial Santa Cruz.

GARANTÍAS TÉCNICAS

La empresa contratada al momento de efectuar la entrega del Servicio, emitirá una Garantía Técnica, respecto a lo siguiente: 1.- Alcance de la garantía: efectuado el servicio, la empresa contratada deberá entregar los tanques en perfecto estado de funcionamiento, en caso de presentarse fallas, defectos, daño, mala instalación o cualquier observación que no sean atribuibles al uso del tanque dentro del tiempo de garantía o no detectables al momento de la recepción, la empresa contratada deberá prestar el servicio de mantenimiento de tanques de manera gratuita en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario, evitando el menor daño económico y sin costos logísticos para YPFB. 2.- Periodo de garantía: La garantía del servicio de mantenimiento de tanques, deberá ser por un periodo de tiempo de 1 año. 3.- Inicio de cómputo del periodo de garantía: La garantía será computada, a partir de la fecha en la que los Fiscales de Servicio, emitan el Acta de Recepción y Conformidad del servicio.

SERVICIOS CONEXOS

El CONTRATISTA debe considerar que los costos que vayan a generarse por el uso de insumos, materiales, herramientas, equipos y otros durante la ejecución de los trabajos de mantenimiento, correrán por cuenta del CONTRATISTA.

MULTAS

Se aplicará una multa del uno (1%) por ciento del monto total contratado, por día de incumplimiento en el periodo establecido según el Contrato, multa que no deberá exceder el 20% del monto total contratado, caso contrario YPFB procederá con la resolución del contrato, conforme normativa vigente.

| Elaborado por: | Aprobado por Jefe Inmediato Superior: |
| --- | --- |
| NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO | NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO |