YACIMIENTOS PETROLÍFEROS  FISCALES BOLIVIANOS

DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA

PARA SERVICIOS GENERALES

REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

RE-SABS-EPNE YPFB

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA REGIONAL SANTA CRUZ GESTIÓN 2018

CÓDIGO: DRCO-EPNE-GAFC-245-17

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

| MÉTODO DE SELECCIÓN | : | PRECIO EVALUADO MAS BAJO |
| --- | --- | --- |
| FORMA DE ADJUDICACIÓN | : | LOTES |
| FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | : | CONTRATO |

| CRONOGRAMA DE PLAZOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ACTIVIDAD | FECHA y HORA |  |  | DIRECCIÓN |
| 1 | Inspección Previa | Fecha: 03/01/2018 |  | Hora: 10:00 | LUGAR DE CONCENTRACIÓN: Av. Grigotá esq. 3er. Regimiento Lanza entre 3er y 4to Anillo. RESPONSABLE: Sr. Manuel Farell Jimenez |
| 2 | Consultas Escritas | Fecha: |  | Hasta hora: | NO APLICA |
| 3 | Reunión de Aclaración | Fecha: 05/01/2018 |  | Hora: 10:00 | Lugar: Oficinas de YPFB-VPNO, Dirección Regional de Contrataciones, ubicadas en la Av. Grigotá (Doble Vía La Guardia) S/N entre el 3er. Anillo Externo (Av. Mario R. Gutiérrez) y Calle Las Palmas. Santa Cruz de la Sierra – Bolivia. Responsable: Keivy Lourdes Arteaga Centellas. |
| 4 | Presentación de Propuestas. | Fecha: 12/01/2018 |  | Hasta hora: 10:00 | Lugar: Oficinas de YPFB-VPNO, Dirección Regional de Contrataciones, ubicadas en la Av. Grigotá (Doble Vía La Guardia) S/N entre el 3er. Anillo Externo (Av. Mario R. Gutiérrez) y Calle Las Palmas. Santa Cruz de la Sierra – Bolivia. Responsable: Keivy Lourdes Arteaga Centellas. |
| 5 | Apertura de Propuestas. | Fecha: 12/01/2018 | Hora: 10:30 |  | Lugar: Oficinas de YPFB-VPNO, Dirección Regional de Contrataciones, ubicadas en la Av. Grigotá (Doble Vía La Guardia) S/N entre el 3er. Anillo Externo (Av. Mario R. Gutiérrez) y Calle Las Palmas. Santa Cruz de la Sierra – Bolivia. Responsable: Keivy Lourdes Arteaga Centellas. |
| 6 | Resultados del Proceso | Fecha Estimada: 31/01/2018 |  |  | Página web de YPFB: www.ypfb.gob.bo |
| 7 | Firma de Contrato/Orden de Servicio | Fecha Estimada: 15/02/2018 |  |  |  |

*Nota.- Para la determinación del Precio Evaluado Más Bajo se tomara en cuenta la Sumatoria de precios unitarios correspondientes a cada Lote.

El presupuesto total establecido para la presente contratación de “OBJETO DE LA CONTRATACION: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA REGIONAL SANTA CRUZ GESTIÓN 2018” es hasta Bs 2.168.997,00 (Dos Millones Ciento Sesenta y Ocho Mil Novecientos Noventa y Siete 00/100 Bolivianos) monto en función al cual afectaran las conciliaciones mensuales por los servicios efectivamente realizados conforme a los precios unitarios de la propuesta adjudicada.

El precio referencial para el Lote 1 es hasta Bs 1.231.250, 00 (Un Millón Doscientos Treinta y Un Mil Doscientos Cincuenta 00/100 Bolivianos) según consumo a requerimiento.

El precio referencial para el LOTE 2 es hasta Bs 937.747,00 (Novecientos Treinta y Siete Mil Setecientos Cuarenta y Siete 00/100 Bolivianos) según consumo a requerimiento.

Dividido de la siguiente manera:

| PRECIO REFERENCIAL EN BOLIVIANOS (Bs) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTE 1 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VARIEDAD DE EQUIPOS (TIPO CENTRALES, TIPO CHILLER’S Y TIPO SPLIT) |  |  |  |  |  |  |
| Ítem | Descripción |  |  | Unidad |  | Precio Unitario [Bs.] Referencial |
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO (*) |  |  |  |  |  |
|  | Servicio de Mantenimiento Preventivo equipos aires acondicionados |  |  | Mes |  | 32.000,00 |
|  | Nota.- Hasta un monto máximo presupuestado para la gestión 2018 de Bs384.000,00 (Trescientos Ochenta y Cuatro Mil 00/100 Bolivianos). |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO (**) |  |  |  |
|  |  | Servicio de Mantenimiento Correctivo (provisión de repuestos y/o accesorios) de equipos aires acondicionados. |  |  |  |  |
|  |  | REPUESTOS Y/O INSUMOS CON REPARACIONES MENORES |  |  |  |  |
|  |  | 1 | CAPACITORES: Determinar avería, desenergizar equipo, desmontado del capacitor fuera de servicio, reemplazo por uno nuevo, energizar, puesta en marcha y control de funcionamiento |  | Servicio | 250,00 |
|  |  | 2 | CONTACTORAS: Determinar avería, desenergizar equipo, desmontado de la contactora fuera de servicio, reemplazo por una nueva, energizar, puesta en marcha y control de funcionamiento (Marca TGM o SIEMENS) |  | Servicio | 620,00 |
|  |  | 3 | FILTROS DE LINEA DE GAS DE EQUIPOS CENTRALES: Recuperar el gas refrigerante dentro del compresor, desenergizar equipo, desmontar el filtro obstruido, soplado y limpieza de cañerías, reemplazar filtro por uno nuevo, energizar, puesta en marcha y control de funcionamiento. (Marca DANFOSS) |  | Servicio | 480,00 |
|  |  | 4 | FILTROS DE LINEA DE GAS DE EQUIPOS SPLIT: Recuperar el gas refrigerante dentro del compresor, desenergizar equipo, desmontar el filtro obstruido, soplado y limpieza de cañerías, reemplazar filtro por uno nuevo, energizar, puesta en marcha y control de funcionamiento. |  | Servicio | 130,00 |
|  |  | 5 | PRESOSTATOS DE CORTE POR ALTA Y BAJA PRESION DE EQUIPOS CENTRALES: Desenergizar equipo, retirar tapa con ventilador del condensador, cortar cañerías de cobre y retirar presostato fuera de servicio, instalar nuevo y soldar cañerías, limpieza del sistema, armar ventilador, energizar, puesta en marcha y control de funcionamiento (marca DANFOSS) |  | Servicio | 1.400,00 |
|  |  | 6 | RELAY VOLTIMETRICO: Desenergizar equipo, retirar relay deteriorado, reemplazarlo por uno nuevo, energizar, puesta en marcha y control, de funcionamiento. (Marca TGM) |  | Servicio | 300,00 |
|  |  | 7 | TEMPORIZADOR: Desenergizar equipo, retirar temporizador deteriorado, reemplazarlo por uno nuevo, energizar, puesta en marcha y control, de funcionamiento. (Marca DANFOSS) |  | Servicio | 1.200,00 |
|  |  | 8 | TERMOSTATOS DE AMBIENTE ANALOGICO DE EQUIPOS CENTRALES: Desenergizar equipo, retirar termostato deteriorado, reemplazarlo por uno nuevo, energizar, puesta en marcha y control, de funcionamiento. (Marca HONEYWELL) |  | Servicio | 590,00 |
|  |  | 9 | TERMOSTATOS DE AMBIENTE DIGITALES DE EQUIPOS CENTRALES: Desenergizar equipo, retirar termostato deteriorado, reemplazarlo por uno nuevo, energizar, puesta en marcha y control, de funcionamiento. (MARCA HONEYWELL) |  | Servicio | 830,00 |
|  |  | 10 | Transformadores 220/24 Vca DE EQUIPOS CENTRALES: Desenergizar equipo, retirar trafo deteriorado, reemplazarlo por uno nuevo, energizar, puesta en marcha control de funcionamiento. (TGM) |  | Servicio | 490,00 |
|  |  | 11 | Reemplazo de rodamientos de motores de ventiladores y turbinas de equipos de aire acondicionado centrales: Desenergizar equipo, desmontar motor, desarmado, limpieza general, provisión de rodamientos de doble blindaje zz, armado, prueba en vacío, instalación, energizar equipo, puesta en marcha y control de funcionamiento |  | Servicio | 470,00 |
|  |  | 12 | Reemplazo de rodamientos de motores de ventiladores y turbinas de equipos de aire acondicionado Split: Desenergizar equipo, desmontar motor, desarmado, limpieza general, provisión de rodamientos de doble blindaje zz, armado, prueba en vacío, instalación, energizar equipo, puesta en marcha y control de funcionamiento |  | Servicio | 390,00 |
|  |  | 13 | Tomas y fichas Shuco: Provisión y colocación de juego de tomas corrientes y fichas shuco scame normalizadas de 16 Amp |  | Servicio | 360,00 |
|  |  | 14 | Hélice para condensador de aires centrales: Provisión y colocación de hélice de aluminio de tres aspas para ventilador del condensador de equipos centrales y piso/techo |  | Servicio | 980,00 |
|  |  | 15 | Hélice para condensador de aires Split: Provisión e instalación de hélice de plástico de cuatro aspas para ventilador del condensador de equipos Split |  | Servicio | 760,00 |
|  |  | REPARACIONES MAYORES |  |  |  |  |
|  |  | 16 | INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL: Obra civil, incluye llave térmica, caja de pvc para térmica, ménsula y cañerías de pvc para drenajes, energizar, puesta en marcha y control de funcionamiento, (NO incluye cañerías de cobre ni aislaciones ni punto eléctrico) |  | Servicio | 2.300,00 |
|  |  | 17 | INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT: Obra civil, incluye llave térmica, caja de pvc para térmica, ménsula y cañerías de pvc para drenajes, energizar, puesta en marcha y control de funcionamiento, (NO incluye cañerías de cobre ni aislaciones ni punto eléctrico) |  | Servicio | 1.600,00 |
|  |  | 18 | REBOBINADO DE MOTORES DE VENTILADORES Y TURBINAS DE EQUIPOS CENTRALES: Desenergizar equipo, desmontar motor, desarmado, limpieza general, rehacer bobinado de las mismas características originales, armado, prueba en vacío, instalación, energizar equipo, puesta en marcha y control de funcionamiento |  | Servicio | 1.800,00 |
|  |  | 19 | REBOBINADO DE MOTORES DE VENTILADORES Y TURBINAS DE EQUIPOS SPLIT: Desenergizar equipo, desmontar motor, desarmado, limpieza general, rehacer bobinado de las mismas características originales, armado, prueba en vacío, instalación, energizar equipo, puesta en marcha y control de funcionamiento |  | Servicio | 1.300,00 |
|  |  | 20 | REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS DE EQUIPOS CENTRALES: Desenergizar equipo, retirar tarjeta averiada del equipo, probarla para determinar falla, reemplazar elementos deteriorados, prueba, instalación, energizar equipo, puesta en marcha y control de funcionamiento |  | Servicio | 560,00 |
|  |  | 21 | REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS DE EQUIPOS SPLIT: Desenergizar equipo, retirar tarjeta averiada del equipo, probarla para determinar falla, reemplazar elementos deteriorados, prueba, instalación, energizar equipo, puesta en marcha y control de funcionamiento |  | Servicio | 450,00 |
|  |  | 22 | Reemplazo de compresores de equipos de aire acondicionados centrales: Retirar el compresor fuera de servicio, instalación de uno nuevo de similar capacidad, adaptar y soldar cañerías, limpieza y deshidratación del sistema con nitrógeno, hacer vacío con bomba Dosivac, energizar equipo, puesta en marcha y control de funcionamiento. (NO INCLUYE COMPRESOR) |  | Servicio | 2.100,00 |
|  |  | 23 | Reemplazo de compresores de equipos de aire acondicionados Split y ventana: Retirar el compresor fuera de servicio, instalación de uno nuevo de similar capacidad, adaptar y soldar cañerías, limpieza y deshidratación del sistema con nitrógeno, hacer vacío con bomba Dosivac, colocar filtro de línea de gas, energizar equipo, puesta en marcha y control de funcionamiento. (NO INCLUYE COMPRESOR) |  | Servicio | 1.300,00 |
|  |  | 24 | DESINSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL: Recuperar el gas refrigerante dentro del compresor o dentro de una garrafa con la bomba recuperadora, desenergizar equipo, desconectar cableados eléctricos y cañerías de cobre de alta presión, desmontar equipo, retirar cañerías y cableados y soportes |  | Servicio | 1.200,00 |
|  |  | 25 | DESINSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT: Recuperar el gas refrigerante dentro del compresor o dentro de una garrafa con la bomba recuperadora, desenergizar equipo, desconectar cableados eléctricos y cañerías de cobre de alta presión, desmontar equipo, retirar cañerías y cableados y soportes |  | Servicio | 750,00 |
|  |  | 26 | COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO DE 9000 Btu: Compresor rotativo monofásico 220 Vca, 50 Hz, para gas refrigerante Freon 22 (Marca ELGIN o SANYO) |  | Servicio | 1.250,00 |
|  |  | 27 | COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO DE 12000 Btu: Compresor rotativo monofásico 220 Vca, 50 Hz, para gas refrigerante Freon 22 (Marca ELGIN o SANYO) |  | Servicio | 1.650,00 |
|  |  | 28 | COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO DE 18000 Btu: Compresor rotativo monofásico 220 Vca, 50 Hz, para gas refrigerante Freon 22 (Marca ELGIN o SANYO) |  | Servicio | 1.970,00 |
|  |  | 29 | COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO DE 24000 Btu: Compresor rotativo monofásico 220 Vca, 50 Hz, para gas refrigerante Freon 22 (Marca ELGIN o SANYO) |  | Servicio | 2.380,00 |
|  |  | 30 | COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO DE 36000 Btu: Compresor rotativo trifásico 3 x 380 Vca, 50 Hz, para gas refrigerante Freon 22 (Marca ELGIN o SANYO) |  | Servicio | 4.620,00 |
|  |  | 31 | COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO DE 60000 Btu: Compresor rotativo trifásico 3 x 380 Vca, 50 Hz, para gas refrigerante freón 22(Marca DAIKIN o ELGIN) |  | Servicio | 7.610,00 |
|  |  | OTROS MATERIALES |  |  |  |  |
|  |  | 32 | Adicional por metro de cañerías de cobre de alta y baja presión de 1/2" y 1/4" con aislaciones de neoprene, equipos Split de 12000 y 18000 Btu |  | Mt | 220,00 |
|  |  | 33 | Adicional por metro de cañerías de cobre de alta y baja presión de 3/8" y 5/8" con sus aislaciones de neoprene, para equipos Split de 24000 Btu |  | Mt | 290,00 |
|  |  | 34 | Adicional por metro de cañerías de cobre de alta y baja presión de 3/8" y 3/4" con sus aislaciones de neoprene, para equipos centrales y piso/techo de 36000 y 48000 Btu |  | Mt | 390,00 |
|  |  | 2.135 | Adicional por metro de cañerías de cobre de alta y baja presión de 3/8" y 7/8" con sus aislaciones de neoprene, equipos centrales de 60000 Btu |  | Mt | 470,00 |
|  |  | 36 | COMPLETAR CARGAS DE GAS REFRIGERANTE FREON 22: Ubicar y eliminar perdida mediante soldadura de plata, completar carga de gas Freon 22 |  | Kg de Freon 22 | 220,00 |
|  |  | 37 | COMPLETAR CARGAS DE GAS REFRIGERANTE R-410a: Ubicar y eliminar perdida mediante soldadura de plata, completar carga de gas refrigerante ecológico R-410ª |  | Kg de R-410ª | 200,00 |
|  |  | 38 | COMPLETAR CARGAS DE GAS REFRIGERANTE R-417a: Ubicar y eliminar perdida mediante soldadura de plata, completar carga de gas refrigerante ecológico R-417ª |  | Kg de R-417ª | 200,00 |
|  |  | 39 | Tendido por metro de las acometidas eléctricas de interconexión entre evaporador y condensador, para áreas no clasificadas, para equipos piso/techo y centrales, con cableados de energía PIRELLI (Ind. Arg.) o INDUSCABOS (Ind.Brasil) de 4 x 4 mm.2 y de señalización de 4 x 1,5 mm.2, dentro de cañerías PVC rígido de 1". |  | Mt | 340,00 |
|  |  | 40 | Tendido por metro de las acometidas eléctricas de interconexión entre evaporador y condensador, para áreas no clasificadas, para equipos splits, con cableados de energía PIRELLI (Ind. Arg.) o INDUSCABOS (Ind.Brasil) de 3 x 4 mm.2 y de señalización de 4 x 1,5 mm.2, dentro de cañerías PVC rigidode 1". |  | Mt | 300,00 |
|  |  | 41 | Tendido por metro de las acometidas eléctricas de interconexión entre el tablero y el equipo, para áreas no clasificadas, para equipos piso/techo y centrales, con cableados de energía PIRELLI (Ind. Arg.) o INDUSCABOS (Ind.Brasil) de 4 x 4 mm.2, dentro de cañerías de PVC rígido de 3/4". |  | Mt | 280,00 |
|  |  | 42 | Tendido por metro de las acometidas eléctricas de interconexión entre el tablero y el equipo, para áreas clasificadas, para equipos splits, con cableados de energía PIRELLI (Ind. Arg.) o INDUSCABOS (Ind.Brasil) de 3 x 4 mm.2, dentro de cañerías de PVC rígido de 3/4". |  | Mt | 250,00 |
|  |  | 43 (***) | Otros Materiales no contemplados en los Ítems anteriores. |  | Glbl | 90.000,00 |
| Nota.- Hasta un monto máximo presupuestado para la gestión 2018 de Bs847.250,00 (Ochocientos Cuarenta y Siete Mil Doscientos Cincuenta 00/100 Bolivianos). |  |  |  |  |  |  |

(*) Mtto Preventivo para la Gestión 2018, se coloca una cantidad aproximada para el Mtto. Preventivo; la cantidad de meses estará en función a la finalización del proceso, es decir desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2018.

(**)  Mtto Correctivo: se contempla un desglose de los repuestos y/o insumos dentro del mantenimiento correctivo.

(***)  ÍTEM 43: Es un monto fijo, por lo tanto se deberá repetir el monto y no se contempla como evaluable en la sumatoria.

Nota.- Por lo tanto el LOTE 1, tiene un monto máximo presupuestado para la gestión 2018 de hasta Bs1.231.250,00 (Un Millón Doscientos Treinta y Un Mil Doscientos Cincuenta 00/100 Bolivianos).

| PRECIO REFERENCIAL EN BOLIVIANOS (Bs) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTE 2 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS VRF’S |  |  |  |  |  |  |  |
| Ítem | Descripción |  |  |  | Unidad |  | Precio Unitario [Bs.] Referencial |
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO (*) |  |  |  |  |  |  |
|  | Servicio de Mantenimiento Preventivo equipos aires acondicionados |  |  |  | Mes |  | 44.333,00 |
|  | Nota.- Hasta un monto máximo presupuestado para la gestión 2018 de Bs398.997,00 (Trescientos Noventa y Ocho Mil Novecientos Noventa y Siete 00/100 Bolivianos). |  |  |  |  |  |  |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO (**) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Servicio de Mantenimiento Correctivo (provisión de repuestos y/o accesorios) de equipos aires acondicionados tipo casete VRF. |  |  |  |  |  |
|  |  | REPUESTOS Y/O INSUMOS CON REPARACIONES MENORES |  |  |  |  |  |
|  |  | Lista de piezas de repuesto recomendadas de forma <armario y ventilador> |  |  |  |  |  |
|  |  | No. | Nombre del Repuesto | Replace-ment Part |  | Unidad | Precio Unitario [Bs.] Referencial |
|  |  |  |  | Draw. No. |  |  |  |
|  |  | 1 | Tapa lateral L | H7B01117A |  | Servicio | 352,38 |
|  |  | 2 | R la cubierta lateral de la | H7B01116A |  | Servicio | 699,30 |
|  |  | 3 | 2 | H7C01413A |  | Servicio | 257,67 |
|  |  | 4 | cubierta lateral de 2 L 2 R | H7C01413B |  | Servicio | 257,67 |
| 2 |  | 5 | TH Titular | 17D55179A |  | Servicio | 10,71 |
|  |  | 6 | termistor | H7B00032A |  | Servicio | 92,82 |
|  |  | 7 | estancia delantera | 17F03717A |  | Servicio | 150,36 |
|  |  | 8 | E-Box | H7C01518A |  | Servicio | 118,86 |
|  |  | 9 | E-Box Estancia | H7C01418A |  | Servicio | 269,64 |
|  |  | 10 | Estancia superior Cubierta de | 17F04003A |  | Servicio | 51,45 |
|  |  | 11 | tapa de válvulas 1 | 17H06228A |  | Servicio | 26,04 |
|  |  | 12 | Tapa de válvula de | 17H06229A |  | Servicio | 19,95 |
|  |  | 13 | protección de 2 Net-B | H7C01416A |  | Servicio | 278,88 |
|  |  | 14 | Motor abrazadera de | H7C01426A |  | Servicio | 255,78 |
|  |  | 15 | Motor abrazadera de | H7A00526A |  | Servicio | 6.335,70 |
|  |  | 16 | tornillo del motor del ventilador | H7D02587A |  | Servicio | 5,88 |
|  |  | 17 | ventilador propulsor de la | 17A21604A |  | Servicio | 3.996,93 |
|  |  | 18 | arandela de la | 17E08525E |  | Servicio | 11,55 |
|  |  | 19 | tuerca de cierre de | 17D50034D |  | Servicio | 36,54 |
|  |  | 20 | tuerca de cierre de | 17A15175A |  | Servicio | 677,67 |
|  |  | 21 | tornillo de la tapa superior de la | 464M0416 |  | Servicio | 1,68 |
|  |  | 22 | rejilla de aire de | 17C58631B |  | Servicio | 237,93 |
|  |  | 23 | tornillo | 17G24763F |  | Servicio | 2,52 |
|  |  | 24 | tapa frontal el | H7B01122A |  | Servicio | 623,07 |
|  |  | 25 | tapa frontal el | H7B01120A |  | Servicio | 694,47 |
|  |  | 26 | tornillo de la tapa de Servicio | 17G24763A |  | Servicio | 2,10 |
|  |  | 27 | Hitachi Etiqueta | H7D00547A |  | Servicio | 36,75 |
|  |  | 28 | protección | H7C01414A |  | Servicio | 195,09 |
|  |  | 29 | protección Net Net-L-R | H7C01415A |  | Servicio | 117,81 |
|  |  | 30 | estancia posterior superior | 17G68643A |  | Servicio | 66,57 |
|  |  | 31 | Tapa lateral L | H7B01117A |  | Servicio | 352,38 |
|  |  | 32 | R la cubierta lateral de la | H7B01116A |  | Servicio | 699,30 |
|  |  | 33 | cubierta lateral de la | H7C01413A |  | Servicio | 257,67 |
|  |  | 34 | cubierta lateral de 2 L 2 R | H7C01413B |  | Servicio | 257,67 |
|  |  | 35 | TH Titular | 17D55179A |  | Servicio | 10,71 |
|  |  | 36 | termistor | H7B00032A |  | Servicio | 92,82 |
|  |  | 37 | estancia delantera | 17F03718A |  | Servicio | 201,39 |
|  |  | 38 | E-Box | H7C01520A |  | Servicio | 173,88 |
|  |  | 39 | E-Box Estancia | H7C01418A |  | Servicio | 269,64 |
|  |  | 40 | Estancia superior Cubierta de | 17F04003A |  | Servicio | 51,45 |
|  |  | 41 | tapa de válvulas 1 | 17H06228A |  | Servicio | 26,04 |
|  |  | 42 | Tapa de válvula de | 17H06229A |  | Servicio | 19,95 |
|  |  | 43 | protección de 2 Net-B | H7C01417A |  | Servicio | 276,36 |
|  |  | 44 | Motor abrazadera de | H7C01426B |  | Servicio | 466,41 |
|  |  | 45 | Motor abrazadera de | H7A00529A |  | Servicio | 7.474,74 |
|  |  | 46 | tornillo del motor del ventilador | 17D30309E |  | Servicio | 5,67 |
|  |  | 47 | ventilador propulsor de la | 17A21604A |  | Servicio | 4.009,53 |
|  |  | 48 | arandela de la | 17E08525E |  | Servicio | 11,55 |
|  |  | 49 | tuerca de cierre de | 17D50034D |  | Servicio | 36,54 |
|  |  | 50 | tuerca de cierre de | 17C79378D |  | Servicio | 351,33 |
|  |  | 51 | tornillo de la tapa superior de la | 464M0416 |  | Servicio | 1,68 |
|  |  | 52 | rejilla de aire de | 17C58631B |  | Servicio | 237,93 |
|  |  | 53 | tornillo | 17G24763F |  | Servicio | 2,52 |
|  |  | 54 | tapa frontal el | H7B01123A |  | Servicio | 927,57 |
|  |  | 55 | tapa frontal el | H7B01121A |  | Servicio | 883,26 |
|  |  | 56 | tornillo de la tapa de Servicio | 17G24763A |  | Servicio | 2,10 |
|  |  | 57 | Hitachi Etiqueta | H7D00547A |  | Servicio | 36,75 |
|  |  | 58 | protección | H7C01439A |  | Servicio | 152,25 |
|  |  | 59 | protección Net Net-L-R | 17G24763A |  | Servicio | 2,10 |
|  |  | 60 | Estancia posterior superior... | H7C01414A |  | Servicio | 195,09 |
|  |  | 61 | Estancia posterior superior... | H7C01415A |  | Servicio | 117,81 |
|  |  | 62 | Estancia posterior superior... | 17G71545A |  | Servicio | 97,02 |
|  |  | Lista de piezas de repuesto recomendadas de forma <Ciclo refrigerante> |  |  |  |  |  |
|  |  | No. | Nombre de la parte | Replace-ment Part |  | Unidad | Precio Unitario [Bs.] Referencial |
|  |  |  |  | Draw. No. |  |  |  |
|  |  | 63 | Compresor(inversor) de | 17C88634A |  | Servicio | 43.662,15 |
|  |  | 64 | caucho a prueba de vibraciones | 17D49474A |  | Servicio | 10,71 |
|  |  | 65 | de la | 17D21207A |  | Servicio | 7,56 |
|  |  | 66 | arandela de goma a prueba de vibraciones | 17G03934A |  | Servicio | 19,32 |
|  |  | 67 | arandela de goma a prueba de vibraciones | 17D49475A |  | Servicio | 5,25 |
|  |  | 68 | Calentador de aceite de la tuerca de | H7C00446A |  | Servicio | 118,23 |
|  |  | 69 | la tapa de goma | 17B29767A |  | Servicio | 21,42 |
|  |  | 70 | la tapa de goma | 17B41415A |  | Servicio | 21,42 |
|  |  | 71 | Revisión del acumulador de | H7C00441A |  | Servicio | 4.457,46 |
|  |  | 72 | válvula común Estancia | 17H06691A |  | Servicio | 70,77 |
|  |  | 73 | Separador de aceite de | H7C01848A |  | Servicio | 104,37 |
|  |  | 74 | Separador de aceite de | H7C01709A |  | Servicio | 970,62 |
|  |  | 75 | alta presión de la válvula de retención | H7C00447A |  | Servicio | 721,77 |
|  |  | 76 | permanece el botón para separador de aceite | 17H06171A |  | Servicio | 118,44 |
|  |  | 77 | sillin | H7D02638A |  | Servicio | 9,66 |
|  |  | 78 | Tamiz | 17D55178A |  | Servicio | 36,75 |
|  |  | 79 | Tamiz | 17C78465A |  | Servicio | 568,05 |
|  |  | 80 | para la bobina de la válvula de expansión | 17C78180C |  | Servicio | 364,35 |
|  |  | 81 | Válvula de tope de la válvula de expansión (líquido) | H7C00434A |  | Servicio | 251,58 |
|  |  | 82 | Estancia la placa de | 17H06172A |  | Servicio | 33,18 |
|  |  | 83 | tope de | 17E25685A |  | Servicio | 7,56 |
|  |  | 84 | caucho de la placa de la | 17G74638A |  | Servicio | 137,97 |
|  |  | 85 | válvula de inversión de hoja | H7C00913A |  | Servicio | 799,05 |
|  |  | 86 | para la bobina de la | H7C00014B |  | Servicio | 110,25 |
|  |  | 87 | válvula de tope de la válvula de marcha atrás (gas) | 17F04491A |  | Servicio | 1.796,13 |
|  |  | 88 | Válvula de | 17H06038A |  | Servicio | 49,14 |
|  |  | 89 | tornillo Estancia | 17D30319C |  | Servicio | 3,15 |
|  |  | 90 | Colador | 17G15764A |  | Servicio | 385,35 |
|  |  | 91 | Colador | H7C00441A |  | Servicio | 70,77 |
|  |  | 92 | Comprobación conjunta conjunta | 17E08728B |  | Servicio | 194,88 |
|  |  | 93 | Comprobación conjunta conjunta | 17C64849A |  | Servicio | 305,76 |
|  |  | 94 | para la bobina de la válvula de solenoide de válvula de solenoide de la | 17C76434B |  | Servicio | 393,96 |
|  |  | 95 | para la bobina de la válvula de solenoide de válvula de solenoide de la | 17G62701A |  | Servicio | 27,93 |
|  |  | 96 | para la bobina de la válvula de solenoide de válvula de solenoide de la | 17G56584A |  | Servicio | 27,30 |
|  |  | 97 | para la bobina de la válvula de solenoide de válvula de solenoide de la | 17C78181A |  | Servicio | 701,82 |
|  |  | 98 | bobina de la válvula de expansión de colador de tamiz para | 17C78180A |  | Servicio | 347,76 |
|  |  | 99 | hoja de goma de la válvula de expansión | H7D05329B |  | Servicio | 255,15 |
|  |  | 100 | (alto) del sensor de presión del | 17B35964A |  | Servicio | 1.251,39 |
|  |  | 101 | sensor de presión (baja) | 17B35965A |  | Servicio | 129,15 |
|  |  | 102 | RC CUBIERTA | H7C02481A |  | Servicio | 930,51 |
|  |  | 103 | Cubierta a prueba de sonido | 17C59825B |  | Servicio | 186,69 |
|  |  | 104 | termistor | H7B00030C |  | Servicio | 102,27 |
|  |  | 105 | termistor | H7B00029A |  | Servicio | 96,81 |
|  |  | 106 | Termistor | H7B00030A |  | Servicio | 82,95 |
|  |  | 107 | tornillo | 17D30320D |  | Servicio | 3,57 |
|  |  | 108 | Roscar el tornillo de | 17E19003B |  | Servicio | 1,68 |
|  |  | 109 | Roscar el tornillo de | 17G24763A |  | Servicio | 4,20 |
|  |  | 110 | termistor | H7B00030B |  | Servicio | 93,66 |
|  |  | 111 | (Inverter) Compresor | 17C88634A |  | Servicio | 43.662,15 |
|  |  | 112 | compresor | 17C91117A |  | Servicio | 26.285,91 |
|  |  | 113 | compresor (constante) (constante) de | 17C91121A |  | Servicio | 33.033,84 |
|  |  | 114 | caucho a prueba de vibraciones de | 17D49474A |  | Servicio | 10,71 |
|  |  | 115 | goma a prueba de vibraciones | 17D21207A |  | Servicio | 7,56 |
|  |  | 116 | goma a prueba de vibraciones | 17D49475A |  | Servicio | 5,25 |
|  |  | 117 | arandela tuerca | 17G03934A |  | Servicio | 19,32 |
|  |  | 118 | Calentador de aceite | H7C00446A |  | Servicio | 118,23 |
|  |  | 119 | Calentador de aceite de | H7C00446A |  | Servicio | 118,23 |
|  |  | 120 | la tapa de goma | 17B29767A |  | Servicio | 21,42 |
|  |  | 121 | la tapa de goma | 17B41416A |  | Servicio | 5.354,58 |
|  |  | 122 | Revisión del acumulador de | H7C00441A |  | Servicio | 70,77 |
|  |  | 123 | válvula común Estancia | 17H06691A |  | Servicio | 104,37 |
|  |  | 124 | Separador de aceite de | H7C01848A |  | Servicio | 970,62 |
|  |  | 125 | Separador de aceite de | H7C01709A |  | Servicio | 721,77 |
|  |  | 126 | alta presión de la válvula de retención | H7C00447A |  | Servicio | 118,44 |
|  |  | 127 | permanece el botón para separador de aceite | 17H06170A |  | Servicio | 421,89 |
|  |  | 128 | sillin | H7D02638A |  | Servicio | 9,66 |
|  |  | 129 | Tamiz | 17G62700A |  | Servicio | 596,40 |
|  |  | 130 | Tamiz | 17C78465A |  | Servicio | 568,05 |
|  |  | 131 | para la bobina de la válvula de expansión | 17C78180C |  | Servicio | 363,51 |
|  |  | 132 | Válvula de tope de la válvula de expansión (líquido) | H7C00435A |  | Servicio | 420,00 |
|  |  | 133 | Estancia la placa de | 17H06172A |  | Servicio | 33,18 |
|  |  | 134 | tope de | 17E25685A |  | Servicio | 7,56 |
|  |  | 135 | caucho de la placa de la | 17G74638A |  | Servicio | 137,97 |
|  |  | 136 | válvula de inversión de hoja | H7C00444A |  | Servicio | 2.020,41 |
|  |  | 137 | para la bobina de la | H7C00014B |  | Servicio | 110,25 |
|  |  | 138 | válvula de tope de la válvula de marcha atrás (gas) | 17F04492A |  | Servicio | 1.851,78 |
|  |  | 139 | Válvula de | 17H06038A |  | Servicio | 49,14 |
|  |  | 140 | tornillo Estancia | 17D30319C |  | Servicio | 3,15 |
|  |  | 141 | Colador | 17G15764B |  | Servicio | 408,45 |
|  |  | 142 | Colador | H7C00441A |  | Servicio | 70,77 |
|  |  | 143 | Comprobación conjunta conjunta | 17E08728B |  | Servicio | 201,18 |
|  |  | 144 | Comprobación conjunta conjunta | 17C64849A |  | Servicio | 305,76 |
|  |  | 145 | para la bobina de la válvula de solenoide de válvula de solenoide de la | 17C76434B |  | Servicio | 393,96 |
|  |  | 146 | para la bobina de la válvula de solenoide de válvula de solenoide de la | 17G62701A |  | Servicio | 27,93 |
|  |  | 147 | para la bobina de la válvula de solenoide de válvula de solenoide de la | 17G62700A |  | Servicio | 60,27 |
|  |  | 148 | para la bobina de la válvula de solenoide de válvula de solenoide de la | 17C88560A |  | Servicio | 2.135,91 |
|  |  | 149 | bobina de la válvula de expansión de colador de tamiz para | 17C88561A |  | Servicio | 933,45 |
|  |  | 150 | hoja de goma de la válvula de expansión | H7D05329B |  | Servicio | 255,15 |
|  |  | 151 | (alto) del sensor de presión del | 17B35964A |  | Servicio | 1.251,39 |
|  |  | 152 | sensor de presión (baja) | 17B35965A |  | Servicio | 387,45 |
|  |  | 153 | RC | H7C02480A |  | Servicio | 879,90 |
|  |  | 154 | RC CUBIERTA Cubierta | H7C02481A |  | Servicio | 930,51 |
|  |  | 155 | insonorizada Cove | 17C59825B |  | Servicio | 186,69 |
|  |  | 156 | termistor | H7B00030C |  | Servicio | 102,27 |
|  |  | 157 | termistor | H7B00029A |  | Servicio | 96,81 |
|  |  | 158 | termistor | H7B00030A |  | Servicio | 82,95 |
|  |  | 159 | termistor | 17D30320D |  | Servicio | 3,57 |
|  |  | 160 | termistor | 17E19003B |  | Servicio | 1,68 |
|  |  | 161 | termistor | 17G24763A |  | Servicio | 0,70 |
|  |  | 162 | Termistor tornillo de rosca de tornillo | H7B00030B |  | Servicio | 93,66 |
|  |  | 163 | terminal del cuadro eléctrico Junta | H7B01136A |  | Servicio | 1.296,96 |
|  |  | 164 | Filtro de ruido | H7C00168A |  | Servicio | 200,34 |
|  |  | 165 | Portafusibles | H7B02532A |  | Servicio | 1.947,54 |
|  |  | 166 | Portafusibles | 17G07802A |  | Servicio | 3,57 |
|  |  | 167 | Portafusibles | H7C00028A |  | Servicio | 50,82 |
|  |  | 168 | Portafusibles | H7C00028A |  | Servicio | 50,82 |
|  |  | 169 | fusible | H7D03247A |  | Servicio | 30,66 |
|  |  | 170 | fusible | H7D03247A |  | Servicio | 30,66 |
|  |  | 171 | fusible | H7G00019D |  | Servicio | 23,73 |
|  |  | 172 | interruptor magnético del controlador del ventilador | 17B41624A |  | Servicio | 3.719,94 |
|  |  | 173 | interruptor | H7B01732B |  | Servicio | 773,85 |
|  |  | 174 | magnético del imán del interruptor | H7B02004B |  | Servicio | 773,85 |
|  |  | 175 | magnético del imán del interruptor | 17B26117A |  | Servicio | 1.095,15 |
|  |  | 176 | magnético del imán del interruptor | 17B33595A |  | Servicio | 56,91 |
|  |  | 177 | del módulo de diodos de Reactor Resistor | H7B01728A |  | Servicio | 2.261,07 |
|  |  | 178 | Transistor | 17B41465A |  | Servicio | 1.073,94 |
|  |  | 179 | para PCB Módulo inversor | 17B41139A |  | Servicio | 5.826,66 |
|  |  | 180 | para PCB Módulo inversor | 17B41615A |  | Servicio | 3.166,38 |
|  |  | 181 | Collar Collar | 17G15233B |  | Servicio | 12,39 |
|  |  | 182 | Bush | 17G15233C |  | Servicio | 8,19 |
|  |  | 183 | Bush | 17G15232A |  | Servicio | 6,09 |
|  |  | 184 | espaciador espaciador | H7D01151A |  | Servicio | 2,10 |
|  |  | 185 | 1 aletas de radiación | H7D01151B |  | Servicio | 4,62 |
|  |  | 186 | radiación 2 aletas del | 17F03877A |  | Servicio | 1.171,59 |
|  |  | 187 | radiación 2 aletas del | 17F03878A |  | Servicio | 497,70 |
|  |  | 188 | condensador del termistor | H7D02341A |  | Servicio | 45,15 |
|  |  | 189 | sillín | 17B34738A |  | Servicio | 2.169,51 |
|  |  | 190 | sillín | 17D52835C |  | Servicio | 10,29 |
|  |  | 191 | sillín | 17B43062B |  | Servicio | 4.705,89 |
|  |  | 192 | espaciador espaciador de placa de circuito impreso de la | H7D00005A |  | Servicio | 1,47 |
|  |  | 193 | placa PCB | H7D00006A |  | Servicio | 2,10 |
|  |  | 194 | condensador | H7C01473A |  | Servicio | 119,07 |
|  |  | 195 | supresor de ruidos el | 17G75514B |  | Servicio | 383,67 |
|  |  | 196 | tornillo | H7B02334C |  | Servicio | 9,24 |
|  |  | 197 | tornillo | 453H0335 |  | Servicio | 0,63 |
|  |  | 198 (***) | Otros Materiales no contemplados en los Ítems anteriores |  |  | Global | 39.133,61 |
| Nota.- Hasta un monto máximo presupuestado para la gestión 2018 de Bs538.750,00 (Quinientos Treinta y Ocho Mil Setecientos Cincuenta 00/100 Bolivianos). |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Mtto Preventivo para la Gestión 2018, se coloca una cantidad aproximada para el Mtto. Preventivo; la cantidad de meses estará en función a la finalización del proceso, pero como primera instancia el contrato es a partir del mes de Abril 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018. Esto debido a que la garantía de los aires acondicionados finaliza el 31 de Marzo de 2018, por lo cual no podríamos hacer un mantenimiento de los mismos mínimamente hasta esa fecha.

(**)  Mtto Correctivo: se contempla un desglose de los repuestos y/o insumos dentro del mantenimiento correctivo.

(***)  ÍTEM 198: Es un monto fijo, por lo tanto se deberá repetir el monto y no se contempla como evaluable en la sumatoria.

Nota.- Por lo tanto el LOTE 2, tiene un monto máximo presupuestado para la gestión 2018 de hasta Bs937.747,00 (Novecientos Treinta y Siete Mil Setecientos Cuarenta y Siete 00/100 Bolivianos).

NOTA: “El proceso de contratación podrá llegar hasta la fase de adjudicación, sin compromiso de contratación. El proceso estará sujeto a la aprobación del presupuesto de la siguiente gestión.”

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL

- NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se rige por el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (RESABS-EPNE-YPFB), aprobado mediante Resolución de Directorio Nº 058 de fecha 22 de julio de 2013.

- PROPONENTES ELEGIBLES

Podrán participar en la presente convocatoria los proponentes legalmente constituidos:

- Personas naturales con capacidad para contratar.

- Empresas constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia.

- Empresas nacionales en asociación accidental con empresas extranjeras.

- Asociaciones accidentales entre empresas nacionales.

- Micro y pequeñas empresas, asociaciones de pequeños productores urbanos y rurales, organizaciones económicas campesinas OECAS, cooperativas y asociaciones civiles sin fines de lucro.

- Empresas subsidiarias de YPFB.

- IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Están impedidos de participar, directa o indirectamente de la presente contratación, las personas jurídicas, individuales o asociaciones o consorcios comprendidos en los siguientes casos, siendo sujeto a descalificación:

- Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados.

- Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio.

- Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

- Que se encuentren asociados con consultores que hayan asesorado o prestado servicios para la elaboración del contenido de Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, con excepción de las EPNES.

- Que hubiesen declarado su disolución o quiebra.

- Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE o los designados por este en los procesos de contratación, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme con lo establecido por el Código de las Familias y del Proceso Familiar del Estado Plurinacional de Bolivia.

- Los ex servidores públicos que ejercieron funciones en YPFB, hasta un (1) año antes del inicio de la contratación, así como las empresas controladas por éstos.

- Los servidores públicos que ejercen funciones en YPFB, así como las empresas controladas por éstos.

- Los proveedores adjudicados que hayan desistido de suscribir el contrato, órdenes de compra y/o servicio, no podrán participar hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento; salvo causas de fuerza mayor, caso fortuito debidamente justificadas, o aceptadas por la entidad convocante, de acuerdo a la información registrada en el SICOES.

- Los proveedores con los que se hubiese resuelto el contrato por causales atribuibles a estos, no podrán participar durante tres (3) años después de la fecha de la resolución. Asimismo aquellos proveedores que hubieran incumplido la orden de compra y/o servicio no podrán participar durante un (1) año después de la fecha de incumplimiento, de acuerdo a la información registrada en el SICOES y/o página de YPFB.

En el caso de los incisos i), j) la información publicada en el SICOES al momento del cierre de presentación de propuestas será la valedera y deberá ser señalada expresamente en el informe de evaluación.

- TÉRMINOS, PLAZOS Y HORARIOS

Son considerados días hábiles administrativos los comprendidos de lunes a viernes, no son días hábiles administrativos los sábados, domingos y feriados.

Son consideradas horas hábiles administrativas, las que rigen en YPFB, como horario de trabajo, en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia.

- PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente documento, utilizando obligatoriamente los formularios establecidos.

- MONEDA DE LA CONTRATACION

El proceso de contratación y la propuesta económica deberán expresarse en bolivianos.

- COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son total y exclusivamente propios de cada proponente, bajo su total responsabilidad.

- IDIOMA

Todos los formularios, documentación administrativa y legal solicitada en el presente DCD deberán presentarse en idioma castellano; en caso de que el documento de origen sea presentado en otro idioma, el proponente deberá adjuntar su traducción simple al idioma castellano.

Asimismo, toda la correspondencia que se intercambie entre el proponente y YPFB, será en idioma castellano.

- PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN

El Documento de Contratación Directa, acta de reunión de aclaración, ajustes, resultados de la contratación u otros, serán publicados en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo, como medio oficial; alternativamente podrá ser publicada en otro(s) medio(s) de comunicación.

Toda notificación a los proponentes se realizará a través del correo electrónico institucional de YPFB como medio oficial de comunicación y se la efectuará al correo electrónico declarado por el proponente en el formulario A-1. El proponente es responsable de mantener activo y revisar su correo electrónico. Se dará como válida toda notificación con el registro de salida del servidor de YPFB.

- CANCELACION DEL PROCESO DE CONTRATACION.-

El proceso de contratación podrá ser Cancelado por el RPC hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución expresa, técnica y legalmente motivado. YPFB no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proveedores afectados por esta decisión.

La Cancelación procederá:

- Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no        permita la continuidad del proceso de Contratación.

- Se hubiera extinguido la necesidad de contratación.

- Cuando la ejecución y resultados dejen de ser oportunos o surjan cambios      sustanciales en la estructura y objetivos de YPFB.

Cuando sea necesario cancelar uno o varios Ítems, lotes, tramos o paquetes, se procederá a la cancelación parcial de los mismos, debiendo continuar el proceso para el resto de los Ítems, lotes, tramos o paquetes.

- DESCALIFICACION DE PROPUESTAS.-

Las causales de descalificación, son las siguientes:

- Incumplimiento u omisión en la presentación de cualquier formulario o documento requerido en el presente DCD.

- Incumplimiento a la Declaración Jurada del formulario de presentación de la propuesta e identificación del proponente (Formulario A-1).

- Cuando los formularios y/o documentos presentadas no cumplan con las condiciones requeridas y/o requisitos establecidos en el presente DCD.

- Cuando la propuesta técnica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DCD y/o las especificaciones técnicas.

- La falta de la presentación de la propuesta técnica.

- Cuando la propuesta económica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DCD.

- Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta.

- Cuando el proponente presente dos o más propuestas.

- Cuando las propuestas económicas excedan el precio referencial.

- Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%) entre el monto total de la propuesta y el monto ajustado y esta diferencia sea positiva o negativa. La diferencia del 2% será aplicable al monto ajustado, según la forma de adjudicación por el total, ítem, lotes, u otros.

- Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo requerido en la etapa de evaluación técnica.

- Si para la suscripción del contrato u orden de servicio, la documentación solicitada no fuera presentada dentro el plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito o cuando la causa sea ajena a su voluntad.

- Cuando producto de la revisión de los documentos presentados para la elaboración y suscripción de contrato u orden de servicio, no cumplan con las condiciones requeridas por YPFB.

- Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato u orden de servicio.

- Cuando el proponente no cumpla con los índices, indicadores o parámetros financieros establecidos en el DCD, salvo estos no sean criterios de evaluación excluyentes.

- Cuando el proponente rehúse ampliar la validez de su propuesta.

- Cuando el proponente se encuentre dentro de las causales de impedimento descritas en el presente DCD.

- Cuando el proponente no haya asistido a la inspección previa en la fecha y lugar programado y esta sea obligatoria.

- Cuando el proponente no haya presentado el (los) Acuerdo(s) de Confidencialidad siempre y esto(s) haya(n) sido requerido(s) y sea un criterio excluyente.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por la/las causales señaladas precedentemente.

- ASPECTOS SUBSANABLES Y ACLARACIONES

El Comité de Contratación, en el ámbito de sus competencias podrá considerar como aspectos subsanables, los siguientes:

- Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no inciden en la validez y legalidad de la propuesta presentada.

- Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las especificaciones técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para YPFB

Cuando la propuesta contenga aspectos subsanables éstos deberán estar señalados en el informe correspondiente.

- TIPOS DE GARANTÍA

Se establecen los siguientes tipos de garantía, que deberán estar emitidas a la orden de YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS y expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Boleta de Garantía: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Garantía a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier compañía aseguradora, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable e irrevocable y de ejecución a primer requerimiento.

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato, será equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato y se aplicarán los siguientes parámetros.

- Cuando el monto adjudicado sea hasta Bs. 1.000.000,00 (Un Millón 00/100 Bolivianos) el proponente definirá el tipo de garantía a presentar.

- Cuando el monto adjudicado sea superior a Bs. 1.000.000,00 (Un Millón 00/100 Bolivianos) las empresas deberán presentar Boleta de Garantía o Garantía a Primer Requerimiento.

- Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato, se podrá prever una retención del 7% de cada pago.

- Cuando se tenga programado realizar un solo pago y el tiempo de ejecución o entrega no supere los 15 días calendario en procesos de contratación hasta Bs.200.000,00 (Doscientos Mil 00/100 Bolivianos) no se requerirá la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato.

La vigencia de la garantía será computable a partir de su emisión, debiendo exceder 60 días calendario al plazo de finalización del servicio y ser renovada las veces que YPFB así lo requiera.

- GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO

Tiene por objeto garantizar la devolución del monto entregado al proponente por concepto de anticipo inicial.

El monto de esta garantía podrá ser hasta un máximo del veinte por ciento (20%) del monto total de contrato y será por un monto equivalente al 100% del anticipo otorgado, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total del anticipo otorgado.

Conforme el contratista reponga el monto del anticipo otorgado, se podrá reajustar la garantía en la misma proporción.

- INSPECCIÓN PREVIA

La Inspección Previa se llevará a cabo en el lugar, fecha y hora señalada en el cronograma de plazos del presente DCD. En caso de que el proponente no pudiera participar en la inspección previa en el plazo establecido por YPFB, el mismo podrá efectuar la inspección por cuenta propia, salvo que la inspección previa sea una condición obligatoria establecida por la unidad solicitante.

- CONSULTAS ESCRITAS AL DCD

“No corresponde”.

- REUNION DE ACLARACION

Se realizará una reunión de aclaración, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del  presente DCD en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el contenido del DCD, las mismas serán atendidas en la Reunión de Aclaración.

El Acta de la Reunión de Aclaración, será publicada en la página web de YPFB, www.ypfb.gob.bo

- AJUSTES AL DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA (DCD)

YPFB podrá ajustar el DCD, por iniciativa propia y/o como resultado de la reunión de aclaración, en cualquier momento previo a la presentación de propuestas las mismas que serán aprobadas por el RPC mediante nota expresa hasta tres (3) días hábiles antes de la presentación de propuestas.

Los ajustes serán publicados en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo.

- AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

El RPC podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas por las siguientes causas debidamente justificadas:

- Ajustes al DCD

- Causas de fuerza mayor

- Caso fortuito

Los nuevos plazos serán publicados en la página web de YPFB www.ypfb.gob.bo

- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Los formularios y/o documentos que deben ser presentados por el proponente, se encuentran detallados en la PARTE III del presente DCD.

- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

  - Forma de presentación: La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado dirigido a YPFB citando el objeto de la contratación.

La propuesta debe ser presentada en un ejemplar original y una copia simple (esta última en custodia de la Unidad Solicitante) identificando claramente el original, la misma deberá estar dividida de la siguiente manera:

1: 	Documentos Administrativos

2: 	Documentos de la Propuesta Económica.

3: 	Documentos de la Propuesta Técnica.

En todos los casos, el documento original prevalecerá sobre la fotocopia simple.

  - Plazo y lugar de presentación: Las propuestas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DCD.

  - Forma de entrega: Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier).  En todos los casos el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro del plazo y lugar establecido.

  - El sobre podrá ser rotulado de la siguiente manera:

CODIGO DE LA CONTRATACION. DRCO-EPNE-GAFC-245-17. YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS NOMBRE DEL PROPONENTE:____________________________________________ OBJETO DE LA CONTRATACION: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA REGIONAL SANTA CRUZ GESTIÓN 2018

  - Retiro de Propuestas

- Las propuestas presentadas solo podrán retirarse antes de la fecha y hora límite establecido para la presentación de propuestas.

- Para este propósito el proponente, a través de su Representante Legal o propietario, deberá solicitar por escrito la devolución total de su propuesta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

- RECHAZO DE PROPUESTAS

Se rechazara las propuestas, cuando el proponente presente su propuesta en la fecha, hora y/o lugar diferentes a los establecidos en el cronograma de plazos del presente Documento de Contratación Directa (DCD).

- APERTURA DE PROPUESTAS

La apertura de las propuestas será efectuada en acto público por el Comité de Contratación después del cierre del plazo de presentación de propuestas, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del presente DCD.

En el Acto de Apertura se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los representantes de la sociedad que quieran participar. Cuando sea necesario se podrá contar con la presencia de un Notario de Fe Pública.

El acto se efectuará así no se hubiese recibido ninguna propuesta.

Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución del Comité de Contratación.

En el desarrollo del Acto de Apertura los integrantes del Comité de Contratación y otros funcionarios de YPFB, así como los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

En caso de no existir propuestas, el Comité de Contratación emitirá el respectivo informe al RPC.

- ETAPA DE EVALUACIÓN

El Comité de Contratación procederá a la evaluación de las propuestas presentadas, aplicando el Método de Selección descrito en la parte IV del presente DCD.

- ETAPA DE CONCERTACIÓN

La etapa de concertación es un acto administrativo que tiene por objeto mejorar las condiciones técnicas y/o económicas en favor de YPFB, la misma que se realizará en forma obligatoria para procesos mayores a Bs 1.000.000,00 (Un millón 00/100 Bolivianos).

MÉTODO PRECIO EVALUADO MÁS BAJO:

      - La concertación se realizará CON EL PROPONENTE HABILITADO QUE HAYA PRESENTADO LA PROPUESTA ECONOMICA MAS BAJA.

      - En caso de empate independientemente a la cuantía del proceso de contratación, la concertación se realizará CON CADA UNO DE LOS PROPONENTES HABILITADOS de forma separada cuando exista empate entre 2 o más propuestas.

- PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR ÍTEM, LOTES, TRAMOS, PAQUETES O VOLUMEN

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un ítem, lote, tramo, paquete ó volumen deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa, y una propuesta técnica – económica para cada  ítem, lote, tramo, paquete o volumen, según los formularios del presente DCD.

En el caso de ítems el proponente podrá presentar una sola propuesta técnica y económica a los ítems que oferte.

- ADJUDICACIÓN

El RPC sobre la base de los informes generados en la contratación, adjudicará la contratación mediante Nota Expresa, la misma que será publicada en el sitio web de YPFB.

- ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO

La formalización de la contratación se realizará mediante contrato, pudiendo aplicarse la orden de servicio en procesos de contratación cuyo plazo de entrega no supere los 15 días calendario y el precio referencial asignado para el proceso de contratación no sea mayor a Bs200.000,00 (Doscientos mil 00/100 bolivianos)

El proponente adjudicado, deberá presentar toda la documentación solicitada por YPFB en original, fotocopias legalizadas para la suscripción de contrato u orden de servicio.

Los documentos deberán ser presentados en el plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la notificación con la adjudicación. Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar. Por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por YPFB, se podrá ampliar el plazo de presentación de documentos por el RPC.

Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentación de los documentos requeridos para la elaboración de contrato o desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato en el plazo establecido, se procederá a la descalificación de la propuesta, en base a un informe emitido por el Comité de Contratación dirigido al RPC y posteriormente se procederá a la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada en caso de existir. De no existir proponentes que cumplan con lo requerido por YPFB se devolverá los antecedentes a la unidad solicitante.

- MODIFICACIONES AL CONTRATO

Las modificaciones serán efectuadas de acuerdo a lo establecido en el Art. 38 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios EPNE YPFB.

PARTE II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA REGIONAL SANTA CRUZ GESTIÓN 2018”

- CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

ALCANCE DEL SERVICIO El servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aires acondicionados será contratado para la atención en todas las oficinas de Y.P.F.B. ubicadas en la ciudad de santa cruz para la gestión 2018 es por un total de Bs2.168.997,00 (Dos Millones Ciento Sesenta y Ocho Mil Novecientos Noventa y Siete 00/100 Bolivianos) dividido en 2 lotes, según las direcciones y cantidades de equipos descritos a continuación, siendo los mismos de carácter enunciativo y no limitativo. - LOTE 1: MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VARIEDAD DE EQUIPOS (TIPO CENTRALES, TIPO CHILLER’S Y TIPO SPLIT), son equipos instalados en diferentes predios que se encuentren dentro de la jurisdicción del municipio de Santa Cruz dependientes de administrativamente de la Dirección Regional de Administración Oriente de YPFB. Que alcanza un Total de Bs1.231.250,00 (Un Millón Doscientos Treinta y Un Mil Doscientos Cincuenta 00/100 Bolivianos) - LOTE 2: MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS VRF’S, son equipos VRF instalados en el Edificio VPNO (edificio nuevo) de YPFB y en la Casa Ejecutiva Nueva. Que alcanza un Total de Bs937.747,00 (Novecientos Treinta y Siete Mil Setecientos Cuarenta y Siete 00/100 Bolivianos)

DESCRIPCION GENERAL – LOTE 1 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VARIEDAD DE EQUIPOS (TIPO CENTRALES, TIPO CHILLER’S Y TIPO SPLIT)

DETALLE DE EQUIPOS Y PREDIOS – LOTE 1

LOTE 1 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VARIEDAD DE EQUIPOS (TIPO CENTRALES, TIPO CHILLER’S Y TIPO SPLIT) Nº; DIRECCIÓN; CANTIDAD; CANTIDAD DE EQUIPOS. 1; YPFB VPNO EDIFICIO CNIH; Av. Doble Vía La Guardia Esquina Regimiento Lanza entre 3er y 4to Anillo.; 1; Equipo Chiller de 100 Tn de frio. 9; Manejadores de aire centrales de 120000 Btu/h.. 8; Equipos centrales de 60000 BTU/H.. 8; Equipos tipo Split de 24000 Btu/h.. 2; Equipos tipo split de 18000 Btu/h.. 6; Equipos tipo Split de 12000Btu/h.. 1; Equipo tipo Split de 9000 Btu/h.. 2; YPFB VPNO EX – COMEDOR; Av. Doble Vía La Guardia Esquina Regimiento Lanza entre 3er y 4to Anillo.; 2; 2 equipos tipo centrales de 120000 Btu/h. 2; Equipo tipo Split de 60000 Btu/h. 1; Equipo tipo Split de 24000 Btu/h. 3; YPFB SERVICIOS GENERALES Y ALMACENES; Av. Doble Vía La Guardia Esquina Regimiento Lanza entre 3er y 4to Anillo.; 1; Equipo tipo ventana de 18000 Btu/h. 1; Equipo tipo Split de 9000 Btu/h.. 2; Equipo tipo Split de 12000 Btu/h.. 2; Equipo tipo Split de 18000 Btu/h.. 8; Equipo tipo Split de 24000 Btu/h.. 4; YPFB VPNO SISTEMAS (En Techo y Oficina); Av. Doble Vía La Guardia Esquina Regimiento Lanza entre 3er y 4to Anillo.; 1; Equipo tipo ventana de 12000 Btu/h. 1; Equipo Tipo Split de 12000 Btu/h.. 3; Equipo Tipo Split de 24000 Btu/h.. 11; Equipos centrales de 60000 Btu/h.. 9; Equipos centrales de 90000 Btu/h.. 4; Equipos centrales de 120000 Btu/h.. 5; YPFB VPNO EDIFICIO TECNICO; Av. Doble Vía La Guardia Esquina Regimiento Lanza entre 3er y 4to Anillo.; 1; Equipo tipo Split de 9000Btu/h.. 10; Equipos tipo Split de 18000Btu/h.. 5; Equipos tipo Split de 24000Btu/h.. 6; YPFB VPNO PORTERIAS; Av. Doble Vía La Guardia Esquina Regimiento Lanza entre 3er y 4to Anillo.; 2; Equipos tipo Split de 18000Btu/h.. 1; Equipos tipo Split de 24000Btu/h.. 7; YPFB VPNO EDIFICIO ADMINISTRATIVO; Av. Doble Vía La Guardia Esquina Regimiento Lanza entre 3er y 4to Anillo.; 8; Equipos centrales de 120000 Btu/h.. 3; Equipos tipo Split de 18000Btu/h.. 12; Equipos tipo ventana de 18000Btu/h.. 20; Equipos tipo Split de 24000Btu/h.. 4; Equipo compacto de 120000Btu/h.. 8; LITOTECA; Oficinas de YPFB Calle Indepen-dencia esquina Mercado, Zona Centro; 1; Equipo tipo Split de 12000Btu/h.. 2; Equipos tipo Split de 24000 Btu/h.. 3; Equipos tipo Split de 24000Btu/h.. 9; CASA EJECUTIVA; Barrio Las Palmas, Calle Madrid y Radial Castilla; 1; Centrales compacto de 120,000 Btu/h. 3; Equipo tipo Split de 18000 Btu/h.. 2; Equipo tipo Split de 24000 Btu/h.. 3; Equipo tipo Split de 12000Btu/h.. 10; YPFB DEPENDENCIAS VPNO VILLA LUZ Y GALPONES NUEVOS; Av. Doble Vía La Guardia y 3er Anillo.; 1; Equipos tipo Split de 12000 Btu/h.. 1; Equipos ventana de 12000Btu/h.. 2; Equipos centrales de 60000Btu/h.. 8; Equipos Split de 60000Btu/h.. 11; OFICINAS YPFB EDIFICIO CASA NOVAS; Edificio Casanovas, Calle Prolongación Beni y 1er Anillo, Piso N° 6 Oficina #8; 4; 3500 FRIGORIAS PORTATIL. 2; Equipo Split de 18000Btu/h.. 1; Equipo Split de 24000Btu/h.. 12; OFICINAS UALA Y GALPON UALA; Avenida Mamerto Cuellar en 2do y 3er anillo; 1; Equipo Split de 18000Btu/h.. 3; Equipo ventana de 18000Btu/h.. 1; Equipo Split de 24000Btu/h.. 13; EDIFICIO NUEVO VPNO; Av. Doble Vía La Guardia entre 3er y 4to Anillo.; 4; Equipos Split de 60000Btu/h.. Nota: La cantidad de equipos es referencial pudiendo incrementarse según adquisiciones o habilitaciones de equipos de las diferentes unidades de YPFB sin que esto varíe el monto fijo del contrato. Por tanto, el servicio se refiere al mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado centrales con sus respectivos manejadores, equipos tipo ventana y equipos tipo split, para lo cual, en un plazo de veinte (20) días hábiles posterior a la suscripción del Contrato, el contratista deberá presentar un Programa de Trabajo con el detalle de equipos en funcionamiento y los circuitos periódicos de mantenimiento preventivo, detalle de los equipos fuera de funcionamiento indicando los trabajos de mantenimiento correctivo necesarios y la programación de los mismos teniendo en cuenta el estado de los equipos y sus componentes, y previendo posibles futuras averías y paradas de los mismos con provisión de insumos que le permita proceder a la ejecución de los servicios solicitados en forma periódica y constante así como ejecutar trabajos en casos de emergencia. El Proponente deberá tener la capacidad de proveer soporte fines de semana en casos de emergencia. Nota: El plazo establecido para la presentación de un Programa de Trabajo no será considerado limitante para prestar el servicio de mantenimiento preventivo o correctivo de equipos que requieran atención inmediata.

INSPECCIÓN PREVIA

El proponente deberá visitar cada una de las instalaciones donde se brindará el servicio para verificar el estado actual de los equipos, que forman parte de la presente contratación, según lo establecido en cronograma del DCD.

MANTENIMIENTOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Consiste en la inspección periódica de los equipos instalados, debiendo efectivizarse a través de la limpieza mensual (incluyendo filtros de aire), revisión eléctrica y mecánica e inspección quincenal de rutina que les permita detectar posibles fallas y/o necesidades de reparación. Dentro de este ítem se incluye la carga de gas a los equipos. El proponente debe considerar el servicio de mano de obra de mantenimiento correctivo como mantenimiento preventivo. El Contratista adjudicado deberá mantener en un sistema computarizado de gestión o un sistema manual (Ej. kardex), del historial de cada uno de los equipos con el objeto de poder efectuar el seguimiento permanente de las actividades objeto del presente servicio; esta información, deberá ser actualizada en forma permanente y continua, de manera que de forma mensual se presente al Responsable de Servicios Generales y al Fiscal del Servicio dicha información, sin costo adicional alguno. Programa de Mantenimiento Preventivo: En coordinación con el Fiscal (les) del Servicio, el contratista adjudicado deberá elaborar un Programa de Mantenimiento Preventivo detallando las tareas a ejecutar para la optimización de la disponibilidad de los equipos y la maximización de la vida útil de los mismos. Mantenimiento Preventivo Unidad de Sistemas: El contratista adjudicado deberá implementar un sistema de control y alarma de temperatura en áreas críticas en la Unidad de Sistema y sectores donde se encuentren los Servidores. EQUIPOS; FRECUENCIA DEL SERVICIO. Splits y ventana de 9000 a 24000 Btu/h; Se estima un aproximado de 3 Mantenimientos trimestrales hasta el 31 de diciembre de 2018, todo en función a los tiempos de finalización de cada uno de los mantenimientos de los aires acondicionados tipo Split de manera eficiente y resulte en el buen funcionamiento, acorde a lo especificado.. Piso/techo y centrales de 36000 a 60000 Btu/h. Piso/techo y centrales de 90000 a 120000 Btu/h. Manejadoras de aire de 120000 Btu/h. Chiller de 100 Tn de refrigeración/h; Realizar los mantenimientos necesarios profundos o minuciosos hasta fin de año.. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Es el resultado del mantenimiento preventivo que consiste básicamente en la reparación de los equipos con el reemplazo de piezas que fuera necesario efectuar, incluyendo en el mismo la desinstalación e instalación de equipos de un lugar a otro según requerimiento, debiendo todos los servicios de Mantenimiento Correctivo ser autorizados a través de una Orden de Trabajo donde se defina la reparación a efectuarse. Cuando sea necesario apagar los equipos para mantenimiento, se deberá realizar, preferentemente los días sábados y durante los días hábiles se coordinara con el fiscal del servicio y el usuario, salvo algunas contingencias que ameriten el corte del servicio en horarios de oficina, previo aviso a la unidad afectada. Estos repuestos y/o insumos se detallan a continuación: REPUESTOS Y/O INSUMOS CON REPARACIONES MENORES N°; Descripción del Trabajo; Unid.. 1; CAPACITADORES: Determinar avería, desenergizar equipo, desmontado del capacitador fuera de servicio, reemplazo por uno nuevo, energizar, puesta en marcha y control de funcionamiento.; Servicio. 2; CONTACTORAS: Determinar avería, desenergizar equipo, desmontado de la contactora fuera de servicio, reemplazo por una nueva, energizar, puesta en marcha y control de funcionamiento.; Servicio. 3; FILTROS DE LINEA DE GAS DE EQUIPOS CENTRALES: Recuperar el gas refrigerante dentro del compresor, desenergizar equipo, desmontar el filtro obstruido, soplado y limpieza de cañerías, reemplazar filtro por uno nuevo, energizar, puesta en marcha y control de funcionamiento.; Servicio. 4; FILTROS DE LINEA DE GAS DE EQUIPOS INDIVIDUALES SPLIT: Recuperar el gas refrigerante dentro del compresor, desenergizar equipo, desmontar el filtro obstruido, soplado y limpieza de cañerías, reemplazar filtro por uno nuevo, energizar, puesta en marcha y control de funcionamiento.; Servicio. 5; PRESOSTATOS DE CORTE POR ALTA Y BAJA PRESIÓN DE EQUIPOS CENTRALES: Desenergizar equipo, retirar tapa con ventilador del condensador, cortar cañerías de cobre y retirar presostato fuera de servicio, instalar nuevo y soldar cañerías, limpieza del sistema, armar ventilador, energizar, puesta en marcha y control de funcionamiento.; Servicio. 6; RELAY VOLTIMETRICO. Desenergizar equipo, retirar relay deteriorado, reemplazarlo por uno nuevo, energizar puesta en marcha y control, de funcionamiento.; Servicio. 7; TEMPORIZADOR: Desenergizar equipo, retirar temporizador deteriorado, reemplazarlo por uno nuevo, energizar, puesta en marcha y control de funcionamiento.; Servicio. 8; TERMOSTATOS DE AMBIENTE ANALOGICO DE EQUIPOS CENTRALES: Desenergizar equipo, retirar termostato deteriorado, reemplazarlo por uno nuevo, energizar, puesta en marcha y control de funcionamiento.; Servicio. 9; TERMOSTATOS DE AMBIENTE DIGITAL DE EQUIPOS CENTRALES: Desenergizar equipo, retirar termostato deteriorado, reemplazarlo por uno nuevo, energizar, puesta en marcha y control de funcionamiento.; Servicio. 10; TRANSFORMADORES 220/24 VCA DE EQUIPOS CENTRALES: Desenergizar equipo, retirar trafo deteriorado, reemplazarlo por uno nuevo, energizar, puesta en marcha y control, de funcionamiento.; Servicio. 11; REEMPLAZO DE RODAMIENTOS DE MOTORES DE VENTILADORES Y TURBINAS DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CENTRALES: Desenergizar equipo, desmontar motor, desarmado, limpieza general, provisión de rodamientos de doble blindaje zz, armado, prueba en vacío, instalación, energizar equipo, puesta en marcha y control de funcionamiento.; Servicio. 12; REEMPLAZO DE RODAMIENTOS DE MOTORES DE VENTILADORES Y TURBINAS DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INDIVIDUALES SPLIT: Desenergizar equipo, desmontar motor, desarmado, limpieza general, provisión de rodamientos de doble blindaje zz, armado, prueba en vacío, instalación, energizar equipo, puesta en marcha y control de funcionamiento.; Servicio. 13; TOMAS Y FICHAS SHUCO: Provisión y colocación de juego de toma corriente y ficha shuco scame normalizada de 16 Amp; Servicio. 14; HELICE PARA CONDENSADOR DE AIRES CENTRALES: Provisión e instalación de hélice de aluminio de tres aspas para ventilador del condensador de equipos centrales y piso/techo; Servicio. 15; HELICE PARA CONDENSADOR DE AIRES SPLIT: Provisión e instalación de hélice de plástico de cuatro aspas para ventilador del condensador de equipos Split; Servicio. REPARACIONES MAYORES N°; Descripción del Trabajo; Unid.. 16; INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL: Obra civil, incluye llave térmica, caja de pvc para térmica, mensual y cañerías de pvc para drenajes, energizar, puesta en marcha y control de funcionamiento (no incluye cañerías de cobre ni aislaciones ni punto eléctrico); Servicio. 17; INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT: Obra civil, incluye llave térmica, caja de pvc para térmica, mensula y cañerías de pvc para drenajes, energizar, puesta en marcha y control de funcionamiento, (no incluye cañerías de cobre ni aislaciones ni punto eléctrico); Servicio. 18; REBOBINADO DE MOTORES DE VENTILADORES Y TURBINAS DE EQUIPOS CENTRALES: Desenergizar equipo, desmontar motor, desarmado, armado, prueba en vacío, instalación, energizar equipo, puesta en marcha y control de funcionamiento.; Servicio. 19; REBOBINADO DE MOTORES DE VENTILADORES Y TURBINAS DE EQUIPOS INDIVIDUALES SPLIT: Desenergizar equipo, desmontar motor, desarmado, limpieza general, rehacer bobinado de las mismas características originales, armado, prueba en vacío, instalación, energizar equipo, puesta en marcha y control de funcionamiento.; Servicio. 20; REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DE EQUIPOS CENTRALES: Desenergizar equipo, retirar tarjeta averiada del equipo, probarla para determinar falla, reemplazar elementos deteriorados, prueba, instalación, energizar equipo, puesta en marcha y control de funcionamiento.; Servicio. 21; REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DE EQUIPOS SPLIT: Desenergizar equipo, retirar tarjeta averiada del equipo, probarla para determinar falla, reemplazar elementos deteriorados, prueba, instalación energizar equipo, puesta en marcha y control de funcionamiento.; Servicio. 22; REEMPLAZO DE COMPRESORES DE EQUIPOS DE 2AIRE ACONDICIONADOS CENTRALES: Retirar el compresor fuera de servicio, instalación de uno nuevo de similar capacidad, adaptar y soldar cañerías, limpieza y deshidratación del sistema con nitrógeno, hacer vacío con bomba Dosivac, energizar equipo, puesta en marcha y control de funcionamiento. (No incluye compresor); Servicio. 23; REEMPLAZO DE COMPRESORES DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS INDIVIDUALES (VENTANA O SPLIT): Retirar el compresor fuera de servicio, instalación de uno nuevo de similar capacidad, adaptar y soldar cañerías, limpieza y deshidratación del sistema con nitrógeno, hacer vacío con bomba Dosivac, energizar equipo, puesta en marcha y control de funcionamiento. (No incluye compresor); Servicio. 24; DESINSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL: Recuperar gas refrigerante dentro del compresor o dentro una garrafa con la bomba recuperadora, desenergizar equipo, desconectar cableados eléctricos y cañerías de cobre de alta y baja presión, desmontar el equipo, retirar cañerías, cableados y soportes; Servicio. 25; DESINSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT: Recuperar gas refrigerante dentro del compresor o dentro una garrafa con la bomba recuperadora, desenergizar equipo, desconectar cableados eléctricos y cañerías de cobre de alta y baja presión, desmontar el equipo, retirar cañerías, cableados y soportes; Servicio. 26; REEMPLAZO COMPRESOR ROTATIVO PARA AIRES ACONDICIONADOS: provisión e instalación de Compresor rotativo para aires acondicionados de 9000 BTU para gas refrigerante Freon 22, monofásico 220 V, 50 Hz., Desenergizar equipo, desmontar motor, desarmado, limpieza general, provisión de rodamientos de doble blindaje zz, armado, prueba en vacío, instalación, energizar equipo, puesta en marcha y control de funcionamiento. (u otro refrigerante); Servicio. 27; REEMPLAZO COMPRESOR ROTATIVO PARA AIRES ACONDICIONADOS: provisión e instalación de Compresor rotativo para aires acondicionados de 12000 BTU para gas refrigerante Freon 22, monofásico 220 V, 50 Hz., Desenergizar equipo, desmontar motor, desarmado, limpieza general, provisión de rodamientos de doble blindaje zz, armado, prueba en vacío, instalación, energizar equipo, puesta en marcha y control de funcionamiento. (u otro refrigerante); Servicio. 28; REEMPLAZO COMPRESOR ROTATIVO PARA AIRES ACONDICIONADOS: provisión e instalación de Compresor rotativo para aires acondicionados de 18000 BTU para gas refrigerante Freon 22, monofásico 220 V, 50 Hz., Desenergizar equipo, desmontar motor, desarmado, limpieza general, provisión de rodamientos de doble blindaje zz, armado, prueba en vacío, instalación, energizar equipo, puesta en marcha y control de funcionamiento. (u refrigerante); Servicio. 29; REEMPLAZO COMPRESOR ROTATIVO PARA AIRES ACONDICIONADOS: provisión e instalación de Compresor rotativo para aires acondicionados de 24000 BTU para gas refrigerante Freon 22, monofásico 220 V, 50 Hz., Desenergizar equipo, desmontar motor, desarmado, limpieza general, provisión de rodamientos de doble blindaje zz, armado, prueba en vacío, instalación, energizar equipo, puesta en marcha y control de funcionamiento. (u otro refrigerante); Servicio. 30; REEMPLAZO COMPRESOR ROTATIVO PARA AIRES ACONDICIONADOS: provisión e instalación de Compresor rotativo para aires acondicionados de 36000 BTU para gas refrigerante Freon 22, monofásico 220 V, 50 Hz., Desenergizar equipo, desmontar motor, desarmado, limpieza general, provisión de rodamientos de doble blindaje zz, armado, prueba en vacío, instalación, energizar equipo, puesta en marcha y control de funcionamiento. (u otro refrigerante); Servicio. 31; REEMPLAZO COMPRESOR ROTATIVO PARA AIRES ACONDICIONADOS: provisión e instalación de Compresor rotativo para aires acondicionados de 60000 BTU para gas refrigerante ecologico R-417a, trifásico 380 V, 50 Hz., Desenergizar equipo, desmontar motor, desarmado, limpieza general, provisión de rodamientos de doble blindaje zz, armado, prueba en vacío, instalación, energizar equipo, puesta en marcha y control de funcionamiento.; Servicio. OTROS MATERIALES N°; Descripción del Trabajo; Unid.. 32; Cañerías de cobre de alta y baja presión de 1/2" y 1/4” con sus aislaciones de neoprene, para equipos split de 12000 y 18000 Btu.; Mts.. 33; Cañerías de cobre de alta y baja presión de 3/8” y 5/8" con sus aislaciones de neoprene, para equipos split de 24000 Btu.; Mts.. 34; Cañerías de cobre de alta y baja presión de 3/8” y 3/4" con sus aislaciones de neoprene, para equipos centrales y piso/techo 36000 y 48000 Btu.; Mts.. 35; Cañerías de cobre de alta y baja presión de 3/8” y 7/8" con sus aislaciones de neoprene, para equipos centrales y de piso de 60000 Btu.; Mts.. 36; COMPLEMENTAR CARGAS DE GAS REFRIGERANTE FREON 22: Ubicar y eliminar pérdida mediante soldadura de plata, completar carga de gas Freon 22.; Kg. Gas. 37; COMPLEMENTAR CARGAS DE GAS REFRIGERANTE R-410a: Ubicar y eliminar pérdida mediante soldadura de plata, completar carga de gas R-410a.; Kg. Gas. 38; COMPLEMENTAR CARGAS DE GAS REFRIGERANTE R-417a: Ubicar y eliminar pérdida mediante soldadura de plata, completar carga de gas R-417a.; Kg. Gas. 39; Tendido por metro de las acometidas eléctricas de interconexión entre evaporador y condensador, para áreas no clasificadas, para equipos piso/techo y centrales, con cableados de energía PIRELLI (Ind. Arg.) o INDUSCABOS (Ind.Brasil) de 4 x 4 mm.2 y de señalización de 4 x 1,5 mm.2, dentro de cañerías PVC rígido de 1".; Mts.. 40; Tendido por metro de las acometidas eléctricas de interconexión entre evaporador y condensador, para áreas no clasificadas, para equipos splits, con cableados de energía PIRELLI (Ind. Arg.) o INDUSCABOS (Ind.Brasil) de 3 x 4 mm.2 y de señalización de 4 x 1,5 mm.2, dentro de cañerías PVC rigido de 1".; Mts.. 41; Tendido por metro de las acometidas eléctricas de interconexión entre el tablero y el equipo, para áreas no clasificadas, para equipos piso/techo y centrales, con cableados de energía PIRELLI (Ind. Arg.) o INDUSCABOS (Ind.Brasil) de 4 x 4 mm.2, dentro de cañerías de PVC rígido de 3/4".; Mts.. 42; Tendido por metro de las acometidas eléctricas de interconexión entre el tablero y el equipo, para áreas clasificadas, para equipos splits, con cableados de energía PIRELLI (Ind. Arg.) o INDUSCABOS (Ind.Brasil) de 3 x 4 mm.2, dentro de cañerías de PVC rígido de 3/4".; Mts.. 43; Otros Materiales no contemplados en los Ítems anteriores.; Global. Nota: La industrias o marcas de los materiales podrán ser mejoradas por el Proponente con la debida justificación técnica para su evaluación correspondiente. ACLARACIÓN ÍTEM 43: Para la provisión de repuestos y/o accesorios a ser cambiados en los equipos, el Contratista deberá informar a YPFB la necesidad y este deberá autorizar a través del Fiscal de Servicio de acuerdo al Programa de trabajo presentado, haciendo conocer la causa probable del desperfecto así como la cotización de los repuestos y/o accesorios necesarios para la reparación del equipo. YPFB si lo considera necesario podrá recabar dos cotizaciones adicionales de los repuestos y/o accesorios que se necesitan, debiendo el Contratista aceptar aquellos ítems con menor precio. El Reporte presentado por el Contratista deberá ser aprobado por el (los) Fiscal (es) del Servicio designado por YPFB de forma previa a la ejecución de los trabajos de reparación, en todo caso, la adquisición de los repuestos y accesorios estará a cargo del Contratista y facturará estos en el periodo mensual correspondiente. En consecuencia, los trabajos de mantenimiento correctivo o reparaciones que demanden cambio de piezas, deberán ser acorde al detalle de trabajos rutinarios de reparaciones más comunes o de mayor consideración. PARA TODOS LOS EQUIPOS En coordinación con el Fiscal del Servicio, el Contratista adjudicado deberá en un plazo no mayor a 1 mes a partir de la orden de proceder: - Realizar un inventario de cuales equipos son monofásicos, trifásicos, el tipo de gas que usan, marca modelo, cantidad de gas que necesitan, otros datos técnicos que se requieran. - Diseñar un diagrama unifilar donde se muestren las protecciones termo magnéticas de todos los equipos HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning). - Identificar y recomendar el aterramiento de todos los equipos que así lo requieran. - El personal técnico tendrá como función principal el de asegurar el buen funcionamiento de todos los equipos de Aire Acondicionado en todas las instalaciones citadas en el listado, manteniendo una temperatura de 20 a 23 grados en oficinas en días de calor y de 17 grados centígrados como máximo en las áreas críticas. - El Contratista deberá comunicar e informar a la Unidad de Servicios generales y al Fiscal del Servicio de forma preventiva el cambio de equipos que hayan cumplido su vida útil y prever con tiempo las fallas y problemas posibles a presentarse en caso que no se tenga un plan de renovación de equipos. - Asegurar el encendido y apagado de algunos equipos en áreas principales, que se realiza todos los días de lunes a sábados. - Deberán verificar el correcto funcionamiento del equipo Chiller, así como verificar la correcta temperatura en los diferentes sectores. - Todos los días a media mañana (10:00) y a media tarde (15:00) el contratista debe realizar un relevamiento de temperatura de todos los ambientes, registrando en una planilla de control diario. (MANIFESTAR ACEPTACIÓN) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA Actividades periódicas repetitivas referidas a: - Limpieza de filtros - Lubricación de cojinetes y rodamientos - Inspección y limpieza de conductos de refrigeración - Inspección de compresores y motores eléctricos con control de amperaje y aislamiento de bobinas. - Control de presiones de gas refrigerante - Revisión de termostatos - Limpieza y ajuste de interruptores termo-magnéticos y/o llaves seccionadoras fusibles. - Limpieza química de condensadores y evaporadores. - Medición de temperaturas - Salto Térmico - Flujo de Aire - Revisión y Limpieza de drenajes EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT Actividades periódicas repetitivas referidas a: - Limpieza de filtros - Lubricación de cojinetes y rodamientos - Inspección y limpieza de conductos de refrigeración. - Inspección de compresores y motores eléctricos, control de amperaje y aislamiento de bobinas - Control de presiones de gas refrigerante - Revisión de termostatos - Limpieza y ajuste de interruptores termo-magnéticos y/o llaves seccionadoras fusibles - Limpieza química de condensadores y evaporadores - Medición de temperaturas - Salto Térmico - Flujo de Aire - Revisión y Limpieza de drenajes EQUIPOS TIPO CENTRALES: Actividades periódicas repetitivas referidas a: - Limpieza de filtros - Lubricación de cojinetes y rodamientos - Inspección y limpieza de conductos de refrigeración - Inspección de compresores y motores eléctricos, control de amperaje y aislamiento de bobinas - Control de presiones de gas refrigerante - Revisión de termostatos - Limpieza y ajuste de interruptores termo-magnéticos y/o llaves seccionadoras fusibles - Limpieza química de condensadores y evaporadores - Medición de temperaturas - Salto Térmico - Flujo de Aire - Revisión y Limpieza de drenajes EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA La ocurrencia de desperfectos requerirá la reparación inmediata de: - Bujes y rodamientos - Motores eléctricos, rebobinado en caso de ser necesario - Inspección y calibración de válvulas de expansión de gas refrigerante, y en su caso, reposición - Limpieza de radiadores - Provisión e instalación de accesorios y partes que estuvieran dañados - Medición de temperaturas - Salto Térmico - Flujo de Aire - Revisión y Limpieza de drenajes EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT La ocurrencia de desperfectos, requerirá la reparación inmediata de: - Bujes y rodamientos - Motores eléctricos, rebobinado en caso necesario - Inspección y calibración de válvulas de expansión de gas refrigerante y reposición - Limpieza y reparación de radiadores - Provisión e instalación de partes y accesorios que fueran necesarios - Medición de temperaturas - Salto Térmico - Flujo de Aire - Revisión y Limpieza de drenajes EQUIPOS TIPO CENTRALES La ocurrencia de desperfectos, requerirá la reparación inmediata de: - Reparación de cojinetes y rodamientos - Reparación de ventiladores, compresores y motores eléctricos - Balanceado dinámico de motores - Rebobinado de motores - Inspección y calibración de válvulas de expansión de gas refrigerante y reposición - Limpieza y reparación de radiadores - Provisión e instalación de partes y accesorios que fueran necesarios - Reparación de evaporadores y condensadores. - Medición de temperaturas - Salto Térmico - Flujo de Aire - Revisión y Limpieza de drenajes EQUIPO CHILLER DE 100 TONELADAS DE FRIO - El equipo chiller cuenta con 9 manejadores de 120000 Btu/h. cada uno distribuidos en todo el edificio CNIH. - Control permanente del funcionamiento del chiller y diagnostico según lectura de panel de control electrónico de todos los sensores. - El contratista debe elaborar Kardex del equipo chiller y los manejadores de aire para anotar todas las mediciones en forma diaria. - Calibración de las válvulas de ingreso de agua al chiller y los manejadores de agua. - Presentar reporte diario de la presión en baja y alta, control permanente de las cañerías de agua, bomba de agua, tanque de suministro de agua, control de corriente de consumo, al Responsable de Servicios Generales y al Fiscal del Servicio. - Reparación de turbinas, y motores eléctricos, cambio de correas, cambio de rodamientos. - Balanceado dinámico de motores. - Rebobinado de motores.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El proponente debe garantizar la calidad y eficiencia del servicio, acorde a las necesidades de las dependencias e instalaciones de YPFB en la ciudad de Santa Cruz. El Proponente debe contar como mínimo con los siguientes equipos e instrumentos a disposición (no será necesario mantener en oficinas YPFB, se coordinará con Fiscal de Servicio los instrumentos necesarios): - Manómetros de precisión (digital y/o analógico) - Medidores de flujo de aire - Medidores de aislación - Medidores de temperatura digital - Bombas de vacío - Bombas de presión de agua - Bomba recuperadora de gases con su garrafa de almacenamiento - Equipo de soldadura de oxigeno/acetileno con su carrito de transporte - Matafuego ABC de 5 Kg. - Tubo de nitrógeno con manómetro en su carrito de transporte - Amperímetros digitales - Estuche de herramientas completas para trabajos de mantenimiento de aire acondicionados. Además, para realizar los servicios rutinarios de mantenimiento preventivo deberá tener la disponibilidad de contar con las siguientes herramientas (obligatorio): - En caso excepcional de emergencia, deberá tener la capacidad de ejecutar varios frentes de trabajo con sus respectivas herramientas y escaleras. - Hidrolavadora. - Mangueras de agua con accesorios. - Equipo de seguridad para delimitar el área de trabajo, etiquetas tipo lock out (loto) para térmicos y equipos, linternas, EPP, extensiones eléctricas, taladros con brocas copa para concreto, equipo de soldadura para las tuberías de aire acondicionado, garrafas de carga de gas, y otros que sean necesarios.

PLAZO DEL SERVICIO

El plazo de ejecución del servicio será computable a partir de la emisión de la Orden de Proceder una vez suscrito el contrato hasta el 31 de diciembre de 2018. La Orden de Proceder será emitida por el Fiscal del Servicio designado por YPFB.

PERSONAL

- El personal deberá estar bajo la responsabilidad y garantía de la empresa. - El Supervisor de la empresa contratista será el responsable del desempeño de los empleados que prestan servicios en YPFB, actuando como enlace. - El contratista deberá dotar a su personal ropa de seguridad apropiada para el trabajo, equipamiento de protección personal que cumpla con normas de seguridad industrial (gafas, zapatos de seguridad, guantes, cinturón, etc.). - Cada empleado de la empresa contratista deberá estar debidamente uniformado, deben cuidar su imagen y aseo personal y ofrecer trato cordial y respetuoso. El Contratista por ninguna circunstancia podrá trasladar su personal a otros lugares de trabajo que no sean de interés de YPFB dentro del horario establecido, en caso de requerir deberá ser comunicado al Fiscal del Servicio para solicitar su aprobación con la Jefatura de URSG. El incumplimiento de las cláusulas de las Especificaciones Técnicas será sujeto a rescisión de contrato. El Contratista adjudicado, previo al inicio de sus actividades, deberá presentar al Fiscal del Servicio una nómina del personal que prestará el servicio en las diferentes instalaciones de YPFB, con asignación de puestos de trabajo. Los requisitos mínimos para el personal del servicio que cumplirá funciones asignadas en YPFB son los siguientes: - Fotocopia de C.I. o RUN. - Certificado original de antecedentes policiales emitido por la FELCC actualizado. - Fotocopia de afiliación a un Seguro Social de Salud. Se requiere como mínimo el siguiente personal que debe tener la empresa para realizar el servicio de mantenimiento: - Para el mantenimiento de los aires acondicionados: Dos (2) técnicos medios en refrigeración con experiencia mínima de un (1) año, que estarán en forma diaria en las instalaciones de YPFB, área Ex VPNO cumpliendo las 8 horas de trabajo. Adjuntar a la Propuesta Currículum u Hoja de Vida debidamente respaldado en fotocopia simple. - Para el mantenimiento del chiller: Un (1) técnico medio con especialidad en instalación y mantenimiento de chiller con experiencia mínima de dos (2) años, que no estarán de forma permanente en las instalaciones de YPFB, pero que efectuaran mantenimiento rutinario y que deberán estar disponibles a requerimiento de YPFB. Adjuntar a la Propuesta Currículum u Hoja de Vida debidamente respaldado en fotocopia simple. - 1 Supervisor con experiencia mínima de tres (3) años en montajes electromecánicos y montajes de equipos de climatización, que no estará de forma permanente en las instalaciones de YPFB, pero que su tarea principal será supervisar el mantenimiento rutinario y que deberá estar disponible a requerimiento de YPFB. Adjuntar a la Propuesta Currículum u Hoja de Vida debidamente respaldado en fotocopia simple. Deseable (opcional): Tener conocimiento de la Norma ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers), pudiendo ser los técnicos y/o supervisor. El personal técnico que proveerá el adjudicatario, debe cumplir el trabajo con idoneidad, responsabilidad y capacidad de solucionar problemas que se presenten en la ejecución de los servicios contratados. Los sueldos del personal, beneficios sociales, vacaciones, seguros de salud, aportes a la AFP, bonos y otros beneficios inherentes a la relación obrero/patronal, correrán por cuenta del Contratista. AGENTE DE SERVICIO Una vez emitida la Orden de Proceder, el contratista adjudicado deberá acreditar un agente de servicio de su personal de planta, cuyos datos deberán hacerse conocer a través de nota escrita al Fiscal del Servicio Designado. Este agente de servicio coordinará todas las actividades a desarrollarse con el fiscal de servicio. Queda claramente establecido que YPFB no tendrá ninguna relación contractual ni laboral con el personal de la empresa del servicio adjudicado.

EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA: El proponente deberá tener experiencia general en el rubro mínima de dos (2) años para lo cual se deberá acreditar la misma con el NIT y/o Registro de FUNDEMPRESA que deberán ser presentados en fotocopia simple legible junto con la propuesta. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA: La empresa proponente deberá contar con una experiencia mínima de un (1) servicio en entidades públicas o privadas debidamente certificada con duración mínima de seis (6) meses por contrato, la misma deberá estar respalda mediante fotocopias simples legibles de contrato, certificado de cumplimiento de contrato, acta de conformidad del servicio, notas de cumplimiento de trabajo con fechas del tiempo trabajo que especifiquen claramente la fecha de inicio y fecha final de la relación laboral con la empresa, los cuales deberán acompañar a la propuesta de la empresa a efectos de evaluación.

DESCRIPCION GENERAL – LOTE 2 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS VRF’S

DETALLE DE EQUIPOS Y UBICACIÓN – LOTE 2

LOTE 2 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS VRF’S DETALLE DE AIRES ACONDICIONADOS HITACHI/VRF EDIFICIO VPNO (edificio nuevo) Y VIVIENDA EJECUTIVA (nueva casa). Ítem; Descripción Unidad; Descripción Tipo; Cantidad. EDIFICIO VPNO (edificio nuevo). PLANTA BAJA - SISTEMA 1. 1; Unidad Condensadora; Tipo Set Free-VRF, Marca HITACHI, Modelo RAS-12FSN6Q Capacidad 114.3 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.; 1. 2; Unidad Condensadora; Tipo Set Free-VRF, Marca HITACHI, Modelo RAS-16FSN6Q Capacidad 153.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.; 1. 3; Unidad Condensadora; Tipo Set Free-VRF, Marca HITACHI, Modelo RAS-18FSN6Q Capacidad 170.6 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.; 1. 4; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-1.0FSN1Q Capacidad 9.8 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 5; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-1.3FSN1Q Capacidad 12.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 4. 6; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-1.8FSN1Q Capacidad 17.7 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 6. 7; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-4.0FSN1Q Capacidad 39.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 2. 8; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-5.0FSN1Q Capacidad 49.4 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 3. 9; Unidad Evaporadora; Tipo Ducto de Alta P.S. Marca HITACHI, Modelo RPI-2.5FSNQH Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 10; Unidad Evaporadora; Tipo Ducto de Alta P.S. Marca HITACHI, Modelo RPI-6.0FSNQH Capacidad 56.2 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. PLANTA BAJA - SISTEMA 2. 11; Unidad Condensadora; Tipo Set Free-VRF, Marca HITACHI, Modelo RAS-12FSN6Q Capacidad 114.3 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.; 2. 12; Unidad Condensadora; Tipo Set Free-VRF, Marca HITACHI, Modelo RAS-18FSN6Q Capacidad 170.6 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.; 1. 13; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-1.0FSN1Q Capacidad 9.8 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 2. 14; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-1.8FSN1Q Capacidad 17.7 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 6. 15; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-2.5FSN1Q Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 16; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-5.0FSN1Q Capacidad 49.4 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 5. 17; Unidad Evaporadora; Tipo Ducto de Alta P.S. Marca HITACHI, Modelo RPI-2.5FSNQH Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. PLANTA BAJA - SISTEMA 3. 18; Unidad Condensadora; Tipo Set Free-VRF, Marca HITACHI, Modelo RAS-18FSN6Q Capacidad 170.6 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.; 2. 19; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-1.3FSN1Q Capacidad 12.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 20; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-1.8FSN1Q Capacidad 17.7 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 2. 21; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-2.5FSN1Q Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 6. 22; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-4.0FSN1Q Capacidad 39.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 2. 23; Unidad Evaporadora; Tipo Ducto de Alta P.S. Marca HITACHI, Modelo RPI-2.5FSNQH Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 24; Unidad Evaporadora; Tipo Ducto de Alta P.S. Marca HITACHI, Modelo RPI-6.0FSNQH Capacidad 56.2 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. PLANTA BAJA - SISTEMA 4. 25; Unidad Condensadora; Tipo Set Free-VRF, Marca HITACHI, Modelo RAS-16FSN6Q Capacidad 153.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.; 2. 26; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-1.0FSN1Q Capacidad 9.8 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 3. 27; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-1.3FSN1Q Capacidad 12.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 28; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-3.0FSN1Q Capacidad 29.6 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 29; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-4.0FSN1Q Capacidad 39.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 3. 30; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-5.0FSN1Q Capacidad 49.4 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 2. 31; Unidad Evaporadora; Tipo Ducto de Alta P.S. Marca HITACHI, Modelo RPI-4.0FSNQH Capacidad 39.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. PRIMER PISO - SISTEMA 1. 32; Unidad Condensadora; Tipo Set Free-VRF, Marca HITACHI, Modelo RAS-12FSN6Q Capacidad 114.3 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.; 2. 33; Unidad Condensadora; Tipo Set Free-VRF, Marca HITACHI, Modelo RAS-16FSN6Q Capacidad 153.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.; 1. 34; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-1.0FSN1Q Capacidad 9.8 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 2. 35; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-1.8FSN1Q Capacidad 17.7 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 7. 36; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-4.0FSN1Q Capacidad 39.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 37; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-5.0FSN1Q Capacidad 49.4 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 4. 38; Unidad Evaporadora; Tipo Ducto de Alta P.S. Marca HITACHI, Modelo RPI-2.5FSNQH Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. PRIMER PISO - SISTEMA 2. 39; Unidad Condensadora; Tipo Set Free-VRF, Marca HITACHI, Modelo RAS-12FSN6Q Capacidad 114.3 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.; 1. 40; Unidad Condensadora; Tipo Set Free-VRF, Marca HITACHI, Modelo RAS-18FSN6Q Capacidad 170.6 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.; 2. 41; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-1.0FSN1Q Capacidad 9.8 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 2. 42; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-1.8FSN1Q Capacidad 17.7 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 7. 43; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-4.0FSN1Q Capacidad 39.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 44; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-5.0FSN1Q Capacidad 49.4 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 4. 45; Unidad Evaporadora; Tipo Ducto de Alta P.S. Marca HITACHI, Modelo RPI-2.5FSNQH Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 46; Unidad Evaporadora; Tipo Ducto de Alta P.S. Marca HITACHI, Modelo RPI-10FSNQH Capacidad 97.6 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. PRIMER PISO - SISTEMA 3. 47; Unidad Condensadora; Tipo Set Free-VRF, Marca HITACHI, Modelo RAS-14FSN6Q Capacidad 136.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.; 1. 48; Unidad Condensadora; Tipo Set Free-VRF, Marca HITACHI, Modelo RAS-16FSN6Q Capacidad 153.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.; 1. 49; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-1.0FSN1Q Capacidad 9.8 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 50; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-1.8FSN1Q Capacidad 17.7 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 7. 51; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-2.5FSN1Q Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 52; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-4.0FSN1Q Capacidad 39.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 2. 53; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-6.0FSN1Q Capacidad 56.2 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 54; Unidad Evaporadora; Tipo Ducto de Alta P.S. Marca HITACHI, Modelo RPI-2.5FSNQH Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. PRIMER PISO - SISTEMA 4. 55; Unidad Condensadora; Tipo Set Free-VRF, Marca HITACHI, Modelo RAS-16FSN6Q Capacidad 153.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.; 1. 56; Unidad Condensadora; Tipo Set Free-VRF, Marca HITACHI, Modelo RAS-18FSN6Q Capacidad 170.6 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.; 1. 57; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-1.0FSN1Q Capacidad 9.8 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 2. 58; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-1.3FSN1Q Capacidad 12.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 59; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-4.0FSN1Q Capacidad 39.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 6. 60; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-5.0FSN1Q Capacidad 49.4 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 61; Unidad Evaporadora; Tipo Ducto de Alta P.S. Marca HITACHI, Modelo RPI-2.5FSNQH Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. SEGUNDO PISO - SISTEMA 1. 62; Unidad Condensadora; Tipo Set Free-VRF, Marca HITACHI, Modelo RAS-12FSN6Q Capacidad 114.3 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.; 2. 63; Unidad Condensadora; Tipo Set Free-VRF, Marca HITACHI, Modelo RAS-16FSN6Q Capacidad 153.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.; 1. 64; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-1.0FSN1Q Capacidad 9.8 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 2. 65; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-1.8FSN1Q Capacidad 17.7 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 7. 66; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-5.0FSN1Q Capacidad 49.4 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 5. 67; Unidad Evaporadora; Tipo Ducto de Alta P.S. Marca HITACHI, Modelo RPI-2.5FSNQH Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. SEGUNDO PISO - SISTEMA 2. 68; Unidad Condensadora; Tipo Set Free-VRF, Marca HITACHI, Modelo RAS-12FSN6Q Capacidad 114.3 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.; 2. 69; Unidad Condensadora; Tipo Set Free-VRF, Marca HITACHI, Modelo RAS-16FSN6Q Capacidad 153.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.; 1. 70; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-1.0FSN1Q Capacidad 9.8 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 2. 71; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-1.8FSN1Q Capacidad 17.7 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 7. 72; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-4.0FSN1Q Capacidad 39.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 73; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-5.0FSN1Q Capacidad 49.4 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 4. 74; Unidad Evaporadora; Tipo Ducto de Alta P.S. Marca HITACHI, Modelo RPI-2.5FSNQH Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. SEGUNDO PISO - SISTEMA 3. 75; Unidad Condensadora; Tipo Set Free-VRF, Marca HITACHI, Modelo RAS-12FSN6Q Capacidad 114.3 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.; 2. 76; Unidad Condensadora; Tipo Set Free-VRF, Marca HITACHI, Modelo RAS-16FSN6Q Capacidad 153.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.; 1. 77; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-2.5FSN1Q Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 78; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-4.0FSN1Q Capacidad 39.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 79; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-5.0FSN1Q Capacidad 49.4 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 6. 80; Unidad Evaporadora; Tipo Ducto de Alta P.S. Marca HITACHI, Modelo RPI-4.0FSNQH Capacidad 39.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. SEGUNDO PISO - SISTEMA 4. 81; Unidad Condensadora; Tipo Set Free-VRF, Marca HITACHI, Modelo RAS-12FSN6Q Capacidad 114.3 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.; 2. 82; Unidad Condensadora; Tipo Set Free-VRF, Marca HITACHI, Modelo RAS-18FSN6Q Capacidad 170.6 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.; 1. 83; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-1.0FSN1Q Capacidad 9.8 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 2. 84; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-1.8FSN1Q Capacidad 17.7 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 7. 85; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-2.5FSN1Q Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 2. 86; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-3.0FSN1Q Capacidad 29.6 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 87; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-4.0FSN1Q Capacidad 39.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 88; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-5.0FSN1Q Capacidad 49.4 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 89; Unidad Evaporadora; Tipo Ducto de Alta P.S. Marca HITACHI, Modelo RPI-2.5FSNQH Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 90; Unidad Evaporadora; Tipo Ducto de Alta P.S. Marca HITACHI, Modelo RPI-10FSNQH Capacidad 97.6 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. TERCER PISO - SISTEMA 1. 91; Unidad Condensadora; Tipo Set Free-VRF, Marca HITACHI, Modelo RAS-8FSN6Q Capacidad 76.4 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.; 1. 92; Unidad Condensadora; Tipo Set Free-VRF, Marca HITACHI, Modelo RAS-14FSN6Q Capacidad 136.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.; 1. 93; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-1.8FSN1Q Capacidad 17.7 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 94; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-2.5FSN1Q Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 2. 95; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-4.0FSN1Q Capacidad 39.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 3. 96; Unidad Evaporadora; Tipo Ducto de Alta P.S. Marca HITACHI, Modelo RPI-2.5FSNQH Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. TERCER PISO - SISTEMA 2. 97; Unidad Condensadora; Tipo Set Free-VRF, Marca HITACHI, Modelo RAS-8FSN6Q Capacidad 76.4 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.; 1. 98; Unidad Condensadora; Tipo Set Free-VRF, Marca HITACHI, Modelo RAS-12FSN6Q Capacidad 114.3 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.; 1. 99; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-1.0FSN1Q Capacidad 9.8 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 2. 100; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-1.8FSN1Q Capacidad 17.7 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 101; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-3.0FSN1Q Capacidad 29.6 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 102; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-4.0FSN1Q Capacidad 39.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 103; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-5.0FSN1Q Capacidad 49.4 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 104; Unidad Evaporadora; Tipo Ducto de Alta P.S. Marca HITACHI, Modelo RPI-6.0FSNQH Capacidad 56.2 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. CASA EJECUTIVA (vivienda nueva). 105; Unidad Condensadora; Tipo Set-Free Front Flow, Marca HITACHI, Modelo RAS-10FSNMQ Capacidad 95.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.; 1. 106; Unidad Condensadora; Tipo Set-Free Front Flow, Marca HITACHI, Modelo RAS-10FSNMQ Capacidad 95.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.; 1. 107; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-1.3FSN1Q Capacidad 12.3 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 108; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-4.0FSN1Q Capacidad 38.2 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 109; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-4.0FSN1Q Capacidad 38.2 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 110; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-4.0FSN1Q Capacidad 38.2 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 111; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-2.0FSN1Q Capacidad 19.1 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 112; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-2.0FSN1Q Capacidad 19.1 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 113; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-2.0FSN1Q Capacidad 19.1 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 114; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-1.3FSN1Q Capacidad 12.3 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 115; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-2.5FSN1Q Capacidad 24.2 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. LOS EQUIPOS EN TOTAL SON CONDENSADORAS =38 Y EVAPORADORAS = 190. Nota: La cantidad de equipos es referencial pudiendo incrementarse según adquisiciones o habilitaciones de equipos de las diferentes unidades de YPFB sin que esto varíe el monto fijo del contrato. Por tanto, el servicio se refiere al mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos casete VRF, para lo cual, en un plazo de veinte (20) días hábiles posterior a la suscripción del Contrato, el contratista deberá presentar un Programa de Trabajo con el detalle de equipos en funcionamiento y los circuitos periódicos de mantenimiento preventivo, previendo posibles futuras averías y paradas de los mismos con provisión de insumos que le permita proceder a la ejecución de los servicios solicitados en forma periódica y constante así como ejecutar trabajos en casos de emergencia. El Proponente deberá tener la capacidad de proveer soporte fines de semana en casos de emergencia. Nota: El plazo establecido para la presentación de un Programa de Trabajo no será considerado limitante para prestar el servicio de mantenimiento preventivo o correctivo de equipos que requieran atención inmediata.

INSPECCIÓN PREVIA

El proponente deberá visitar cada una de las instalaciones donde se brindará el servicio para verificar el estado actual de los equipos, que forman parte de la presente contratación, según lo establecido en cronograma del DCD.

MANTENIMIENTOS

Se prevé que el inicio del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para este Lote (Lote 2), se dará inicio en el mes de Abril 2018. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Consiste en la inspección periódica de los equipos instalados, debiendo efectivizarse a través de la limpieza mensual (incluyendo filtros de aire), revisión eléctrica y mecánica e inspección mensual de rutina que les permita detectar posibles fallas y/o necesidades de reparación. Dentro de este ítem se incluye la carga de gas a los equipos. El proponente debe considerar el servicio de mano de obra de mantenimiento correctivo como mantenimiento preventivo. El Contratista adjudicado deberá mantener en un sistema computarizado de gestión o un sistema manual (Ej. kardex), del historial de cada uno de los equipos con el objeto de poder efectuar el seguimiento permanente de las actividades objeto del presente servicio; esta información, deberá ser actualizada en forma permanente y continua, de manera que de forma mensual se presente al Responsable de Servicios Generales y al Fiscal del Servicio dicha información, sin costo adicional alguno. Programa de Mantenimiento Preventivo: En coordinación con el Fiscal (les) del Servicio, el contratista adjudicado deberá elaborar un Programa de Mantenimiento Preventivo detallando las tareas a ejecutar para la optimización de la disponibilidad de los equipos y la maximización de la vida útil de los mismos. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Es el resultado del mantenimiento preventivo que consiste básicamente en la reparación de los equipos con el reemplazo de piezas que fuera necesario efectuar, incluyendo en el mismo la desinstalación e instalación de equipos de un lugar a otro según requerimiento, debiendo todos los servicios de Mantenimiento correctivo ser autorizados a través de una Orden de Trabajo donde se defina la reparación a efectuarse. Cuando sea necesario apagar los equipos para mantenimiento, se deberá realizar, preferentemente los días sábados y durante los días hábiles se coordinara con el fiscal del servicio y el usuario, salvo algunas contingencias que ameriten el corte del servicio en horarios de oficina, previo aviso a la unidad afectada. Estos repuestos y/o insumos se detallan a continuación: REPUESTOS Y/O INSUMOS CON REPARACIONES MENORES Y OTROS MATERIALES Lista de piezas de repuesto recomendadas de forma. <armario y ventilador>. No.; Part Name; Replacement Part; Remarks; Unidad. Draw. No.. 1; Tapa lateral L; H7B01117A; Servicio. 2; R la cubierta lateral de la; H7B01116A; Servicio. 3; cubierta lateral de la; H7C01413A; Servicio. 4; cubierta lateral de 2 L 2 R; H7C01413B; Servicio. 5; TH Titular; 17D55179A; for Ta Thermistor; Servicio. 6; Termistor; H7B00032A; THM7: for Ambient (Ta); Servicio. 7; estancia delantera; 17F03717A; Servicio. 8; E-Box; H7C01518A; Servicio. 9; E-Box Estancia; H7C01418A; Servicio. 10; Estancia superior Cubierta de; 17F04003A; Servicio. 11; tapa de válvulas 1; 17H06228A; Servicio. 12; Tapa de válvula de; 17H06229A; Servicio. 13; protección de 2 Net-B; H7C01416A; Servicio. 14; Motor abrazadera de; H7C01426A; Servicio. 15; Motor abrazadera de; H7A00526A; Servicio. 16; tornillo del motor del ventilador; H7D02587A; SUS, M6, for Fan Motor; Servicio. 17; ventilador propulsor de la; 17A21604A; φ644; Servicio. 18; arandela de la; 17E08525E; SUS; Servicio. 19; tuerca de cierre de; 17D50034D; SUS, M10; Servicio. 20; tuerca de cierre de; 17A15175A; Servicio. 21; tornillo de la tapa superior de la; 464M0416; SUS, M4; Servicio. 22; rejilla de aire de; 17C58631B; Servicio. 23; tornillo; 17G24763F; SUS, M5; Servicio. 24; tapa frontal el; H7B01122A; Servicio. 25; tapa frontal el; H7B01120A; Servicio. 26; tornillo de la tapa de Servicio; 17G24763A; SUS, M5; Servicio. 27; Hitachi Etiqueta; H7D00547A; Servicio. 28; protección; H7C01414A; Servicio. 29; protección Net Net-L-R; H7C01415A; Servicio. 30; estancia posterior superior; 17G68643A; Servicio. 31; Tapa lateral L; H7B01117A; Servicio. 32; R la cubierta lateral de la; H7B01116A; Servicio. 33; cubierta lateral de la; H7C01413A; Servicio. 34; cubierta lateral de 2 L 2 R; H7C01413B; Servicio. 35; TH Titular; 17D55179A; for Ta Thermistor; Servicio. 36; termistor; H7B00032A; THM7: for Ambient (Ta); Servicio. 37; estancia delantera; 17F03718A; Servicio. 38; E-Box; H7C01520A; Servicio. 39; E-Box Estancia; H7C01418A; Servicio. 40; Estancia superior Cubierta de; 17F04003A; Servicio. 41; tapa de válvulas 1; 17H06228A; Servicio. 42; Tapa de válvula de; 17H06229A; Servicio. 43; protección de 2 Net-B; H7C01417A; Servicio. 44; Motor abrazadera de; H7C01426B; Servicio. 45; Motor abrazadera de; H7A00529A; Servicio. 46; tornillo del motor del ventilador; 17D30309E; SUS, M5, for Fan Motor; Servicio. 47; ventilador propulsor de la; 17A21604A; φ644; Servicio. 48; arandela de la; 17E08525E; SUS; Servicio. 49; tuerca de cierre de; 17D50034D; SUS, M10; Servicio. 50; tuerca de cierre de; 17C79378D; Servicio. 51; tornillo de la tapa superior de la; 464M0416; SUS, M4; Servicio. 52; rejilla de aire de; 17C58631B; Servicio. 53; tornillo; 17G24763F; SUS, M5; Servicio. 54; tapa frontal el; H7B01123A; Servicio. 55; tapa frontal el; H7B01121A; Servicio. 56; tornillo de la tapa de Servicio; 17G24763A; SUS, M5; Servicio. 57; Hitachi Etiqueta; H7D00547A; Servicio. 58; protección; H7C01439A; Servicio. 59; protección Net Net-L-R; 17G24763A; for Sub E-Box Cover; Servicio. 60; estancia posterior superior...; H7C01414A; Servicio. 61; estancia posterior superior...; H7C01415A; Servicio. 62; estancia posterior superior...; 17G71545A; Servicio. Lista de piezas de repuesto recomendadas de forma. <Ciclo refrigerante>. No.; Part Name; Replacement Part; Remarks; Unidad. Draw. No.. 63; Compresor(inversor) de; 17C88634A; MC1:E656DHD-65A2Y; Servicio. 64; caucho a prueba de vibraciones; 17D49474A; Servicio. 65; de la; 17D21207A; Servicio. 66; arandela de goma a prueba de vibraciones; 17G03934A; Servicio. 67; arandela de goma a prueba de vibraciones; 17D49475A; Servicio. 68; Calentador de aceite de la tuerca de; H7C00446A; CH1:40W, Belt Heater; Servicio. 69; la tapa de goma; 17B29767A; Servicio. 70; la tapa de goma; 17B41415A; Servicio. 71; Revisión del acumulador de; H7C00441A; Servicio. 72; válvula común Estancia; 17H06691A; Servicio. 73; Separador de aceite de; H7C01848A; Servicio. 74; Separador de aceite de; H7C01709A; Servicio. 75; alta presión de la válvula de retención; H7C00447A; Servicio. 76; permanece el botón para separador de aceite; 17H06171A; Servicio. 77; sillin; H7D02638A; Servicio. 78; Tamiz; 17D55178A; Servicio. 79; Tamiz; 17C78465A; MVB: Saginomiya, UKV-25D26; Servicio. 80; para la bobina de la válvula de expansión; 17C78180C; MVB: Saginomiya, UKV-A035; Servicio. 81; Válvula de tope de la válvula de expansión (líquido); H7C00434A; 3/8; Servicio. 82; Estancia la placa de; 17H06172A; Servicio. 83; tope de; 17E25685A; Servicio. 84; caucho de la placa de la; 17G74638A; Servicio. 85; válvula de inversión de hoja; H7C00913A; RVR1; Servicio. 86; para la bobina de la; H7C00014B; RVR1; Servicio. 87; válvula de tope de la válvula de marcha atrás (gas); 17F04491A; 7/8; Servicio. 88; Válvula de; 17H06038A; Servicio. 89; tornillo Estancia; 17D30319C; SUS, M5; Servicio. 90; Colador; 17G15764A; Servicio. 91; Colador; H7C00441A; Servicio. 92; Comprobación conjunta conjunta; 17E08728B; Servicio. 93; Comprobación conjunta conjunta; 17C64849A; SVA; Servicio. 94; para la bobina de la válvula de solenoide de válvula de solenoide de la; 17C76434B; SVA; Servicio. 95; para la bobina de la válvula de solenoide de válvula de solenoide de la; 17G62701A; Servicio. 96; para la bobina de la válvula de solenoide de válvula de solenoide de la; 17G56584A; Servicio. 97; para la bobina de la válvula de solenoide de válvula de solenoide de la; 17C78181A; MV1: Saginomiya, UKV-32D28; Servicio. 98; bobina de la válvula de expansión de colador de tamiz para; 17C78180A; MV1: Saginomiya, UKV-A027; Servicio. 99; hoja de goma de la válvula de expansión; H7D05329B; Servicio. 100; (alto) del sensor de presión del; 17B35964A; PD: Saginomiya, NSK-BD050F-102; Servicio. 101; sensor de presión (baja); 17B35965A; PS: Saginomiya, NSK-BD020F-102; Servicio. 102; RC CUBIERTA; H7C02481A; Servicio. 103; Cubierta a prueba de sonido; 17C59825B; Servicio. 104; termistor; H7B00030C; THM17, 10: for Piping (Tchg, Te); Servicio. 105; termistor; H7B00029A; THM8: for Compressor (Td1); Servicio. 106; Termistor; H7B00030A; THM23: for Piping (TBg); Servicio. 107; tornillo; 17D30320D; SUS, M6; Servicio. 108; Roscar el tornillo de; 17E19003B; for Coil; Servicio. 109; Roscar el tornillo de; 17G24763A; SUS, M5; Servicio. 110; termistor; H7B00030B; THMII:for Piping (Tg); Servicio. 111; (Inverter) Compresor; 17C88634A; MC1:E656DHD-65A2Y; Servicio. 112; compresor; 17C91117A; MC2: E655DH-65A2Y; Servicio. 113; compresor (constante) (constante) de; 17C91121A; MC2: E855DH-80A2Y; Servicio. 114; caucho a prueba de vibraciones de; 17D49474A; Servicio. 115; goma a prueba de vibraciones; 17D21207A; Servicio. 116; goma a prueba de vibraciones; 17D49475A; Servicio. 117; arandela tuerca; 17G03934A; Servicio. 118; Calentador de aceite; H7C00446A; CH1:40W, Belt Heater; Servicio. 119; Calentador de aceite de; H7C00446A; CH2: 40W, Belt Heater; Servicio. 120; la tapa de goma; 17B29767A; Servicio. 121; la tapa de goma; 17B41416A; Servicio. 122; Revisión del acumulador de; H7C00441A; Servicio. 123; válvula común Estancia; 17H06691A; Servicio. 124; Separador de aceite de; H7C01848A; Servicio. 125; Separador de aceite de; H7C01709A; Servicio. 126; alta presión de la válvula de retención; H7C00447A; Servicio. 127; permanece el botón para separador de aceite; 17H06170A; Servicio. 128; sillin; H7D02638A; Servicio. 129; Tamiz; 17G62700A; Servicio. 130; Tamiz; 17C78465A; MVB: Saginomiya, UKV-25D26; Servicio. 131; para la bobina de la válvula de expansión; 17C78180C; MVB: Saginomiya, UKV-A035; Servicio. 132; Válvula de tope de la válvula de expansión (líquido); H7C00435A; 1/2; Servicio. 133; Estancia la placa de; 17H06172A; Servicio. 134; tope de; 17E25685A; Servicio. 135; caucho de la placa de la; 17G74638A; Servicio. 136; válvula de inversión de hoja; H7C00444A; RVR1; Servicio. 137; para la bobina de la; H7C00014B; RVR1; Servicio. 138; válvula de tope de la válvula de marcha atrás (gas); 17F04492A; 1/1; Servicio. 139; Válvula de; 17H06038A; Servicio. 140; tornillo Estancia; 17D30319C; SUS, M5; Servicio. 141; Colador; 17G15764B; Servicio. 142; Colador; H7C00441A; Servicio. 143; Comprobación conjunta conjunta; 17E08728B; Servicio. 144; Comprobación conjunta conjunta; 17C64849A; SVA; Servicio. 145; para la bobina de la válvula de solenoide de válvula de solenoide de la; 17C76434B; SVA; Servicio. 146; para la bobina de la válvula de solenoide de válvula de solenoide de la; 17G62701A; Servicio. 147; para la bobina de la válvula de solenoide de válvula de solenoide de la; 17G62700A; Servicio. 148; para la bobina de la válvula de solenoide de válvula de solenoide de la; 17C88560A; MV1: Saginomiya, VKV-40D51; Servicio. 149; bobina de la válvula de expansión de colador de tamiz para; 17C88561A; MV1: Saginomiya, EKV-MOZS225B0; Servicio. 150; hoja de goma de la válvula de expansión; H7D05329B; Servicio. 151; (alto) del sensor de presión del; 17B35964A; PD: Saginomiya, NSK-BD050F-102; Servicio. 152; sensor de presión (baja); 17B35965A; PS: Saginomiya, NSK-BD020F-102; Servicio. 153; RC; H7C02480A; Servicio. 154; RC CUBIERTA Cubierta; H7C02481A; Servicio. 155; insonorizada Cove; 17C59825B; Servicio. 156; termistor; H7B00030C; THM17.10: for Piping (Tchg.Te); Servicio. 157; termistor; H7B00029A; THM8.9: for Compressor (Td1, Td2); Servicio. 158; termistor; H7B00030A; THM23: for Piping (TBg); Servicio. 159; termistor; 17D30320D; SUS, M6; Servicio. 160; termistor; 17E19003B; for Coil; Servicio. 161; termistor; 17G24763A; SUS, M5; Servicio. 162; Termistor tornillo de rosca de tornillo; H7B00030B; THM11 :for Piping (Tg); Servicio. 163; terminal del cuadro eléctrico Junta; H7B01136A; Servicio. 164; Filtro de ruido; H7C00168A; TB1; Servicio. 165; Portafusibles; H7B02532A; NF1; Servicio. 166; Portafusibles; 17G07802A; Servicio. 167; Portafusibles; H7C00028A; EF1,2 (for Con. Comp.); Servicio. 168; Portafusibles; H7C00028A; EF3,4 (for Inv. Comp.); Servicio. 169; fusible; H7D03247A; EF3,4: 63A, Cartridge Fuse (for Inv. Comp.); Servicio. 170; fusible; H7D03247A; EF1,2: 63A, Cartridge Fuse (for Con. Comp.); Servicio. 171; fusible; H7G00019D; EF1,2: 50A, Cartridge Fuse (for Con. Comp.); Servicio. 172; interruptor magnético del controlador del ventilador; 17B41624A; FANM: PV092; Servicio. 173; interruptor; H7B01732B; CMC1; Servicio. 174; magnético del imán del interruptor; H7B02004B; CMC2; Servicio. 175; magnético del imán del interruptor; 17B26117A; CMC2; Servicio. 176; magnético del imán del interruptor; 17B33595A; RS1，2: 20SHT500JA187; Servicio. 177; del módulo de diodos de Reactor Resistor; H7B01728A; DCL1: 0.7mH, 50A (for INV.); Servicio. 178; Transistor; 17B41465A; DM; Servicio. 179; para PCB Módulo inversor; 17B41139A; IPM; Servicio. 180; para PCB Módulo inversor; 17B41615A; PCB2: PV093; Servicio. 181; Collar Collar; 17G15233B; Servicio. 182; Bush; 17G15233C; Servicio. 183; Bush; 17G15232A; Servicio. 184; espaciador espaciador; H7D01151A; Servicio. 185; 1 aletas de radiación; H7D01151B; Servicio. 186; radiación 2 aletas del; 17F03877A; Servicio. 187; radiación 2 aletas del; 17F03878A; Servicio. 188; condensador del termistor; H7D02341A; THM: for Inverter Fin; Servicio. 189; sillín; 17B34738A; CB3: 400V, 4700mF (for INV.); Servicio. 190; sillín; 17D52835C; Servicio. 191; sillín; 17B43062B; PCB1: P0113; Servicio. 192; espaciador espaciador de placa de circuito impreso de la; H7D00005A; Servicio. 193; placa PCB; H7D00006A; Servicio. 194; condensador; H7C01473A; Servicio. 195; supresor de ruidos el; 17G75514B; CS1.CS2; Servicio. 196; tornillo; H7B02334C; ZNR; Servicio. 197; Tornillo; 453H0335; Servicio. 198; Otros Materiales no contemplados en los Ítems anteriores.; -----; Global; Global. Nota: Las marcas de los repuestos deberán ser HITACHI, con la finalidad de conservar piezas originales en los equipos que son nuevos en YPFB, en caso de presentar repuestos distintos pero avalados por la marca HITACHI el contratista deberá presentar la debida justificación técnica para su evaluación correspondiente. ACLARACIÓN ÍTEM 198: Para la provisión de repuestos y/o accesorios a ser cambiados en los equipos, el Contratista deberá informar a YPFB la necesidad y este deberá autorizar a través del Fiscal de Servicio de acuerdo al Programa de trabajo presentado, haciendo conocer la causa probable del desperfecto así como la cotización de los repuestos y/o accesorios necesarios para la reparación del equipo. YPFB si lo considera necesario podrá recabar dos cotizaciones adicionales de los repuestos y/o accesorios que se necesitan, debiendo el Contratista aceptar aquellos ítems con menor precio, este último que será aplicable en casos no contemplados en los ítems 1 al 197. El Reporte presentado por el Contratista deberá ser aprobado por el (los) Fiscal (es) del Servicio designado por YPFB de forma previa a la ejecución de los trabajos de reparación, en todo caso, la adquisición de los repuestos y accesorios estará a cargo del Contratista y facturará estos en el periodo mensual correspondiente. En consecuencia, los trabajos de mantenimiento correctivo o reparaciones que demanden cambio de piezas, deberán ser acorde al detalle de trabajos rutinarios de reparaciones más comunes o de mayor consideración. PARA TODOS LOS EQUIPOS En coordinación con el Fiscal del Servicio, el Contratista adjudicado deberá en un plazo no mayor a 1 mes a partir de la orden de proceder: - Remitir un inventario de cuales equipos son monofásicos, trifásicos, el tipo de gas que usan, marca modelo, cantidad de gas que necesitan, otros datos técnicos que se requieran. - Diseñar un diagrama unifilar donde se muestren las protecciones termo magnéticas de todos los equipos HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning). - Identificar y recomendar el aterramiento de todos los equipos que así lo requieran. - El personal técnico tendrá como función principal el de asegurar el buen funcionamiento de todos los equipos de Aire Acondicionado en todas las instalaciones citadas en el listado, manteniendo una temperatura de 20 a 23 grados en oficinas en días de calor y de 17 grados centígrados como máximo en las áreas críticas. - El Contratista deberá comunicar e informar a la Unidad de Servicios generales y al Fiscal del Servicio de forma preventiva el cambio de equipos que hayan cumplido su vida útil y prever con tiempo las fallas y problemas posibles a presentarse en caso que no se tenga un plan de renovación de equipos. - Asegurar el encendido y apagado de algunos equipos en áreas principales, que se realiza todos los días de lunes a sábados. (MANIFESTAR ACEPTACIÓN) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASETE VRF El Proceso y Tratamiento a las Unidades de Aire Acondicionado consta de: Limpieza de; - Desarmado completo de sistema (unidad evaporadora-unidad condensadora) - Desincrustar evaporadores y condensadores (Unidades externas) - Pintura anti óxido de chasis (alisar brillo) - Filtro de aire (limpieza de impurezas en rodillos) - De rejillas de absorción y expulsión (limpieza de impurezas en rodillos) - Drenajes y bandejas colectoras (Químicos nítricos para drenajes bloqueados) - Turbina y ventiladores (Detergentes combinados antioxidantes) - Interruptores eléctricos (Control eléctrica) Ajuste de, - Rejillas de Expulsión y succión de aire - Circuito eléctrico (Inspección eléctrica de unidad evaporadora a la unidad condensadora) Control de; - Contactores (Funcionamiento) - Lubricación de ventiladora (Inspección técnica) - Correa de turbina (Estado) - Nivel de aceite y anticongelante del compresor (Estado) - Control de refrigerante y recarga de R410a (Gas Ecológico) (Medición de amperaje) - Circuitos de gas refrigerante (Inspección técnica) - Amperaje y Voltaje (Inspección técnica) - Termostatos (Inspección técnica) - Capacitores de Arranque y trabajo (Inspección técnica) - Control general y puesto en marcha (Inspección técnica)

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

El proponente debe garantizar la calidad y eficiencia del servicio, acorde a las necesidades de las dependencias e instalaciones de YPFB en la ciudad de Santa Cruz. El Proponente debe contar como mínimo con los siguientes equipos e instrumentos a disposición (no será necesario mantener en oficinas YPFB, se coordinará con Fiscal de Servicio los instrumentos necesarios): - Manómetros de precisión (digital y/o analógico) - Medidores de flujo de aire - Medidores de aislación - Medidores de temperatura digital - Bombas de vacío - Bombas de presión de agua - Bomba recuperadora de gases con su garrafa de almacenamiento - Equipo de soldadura de oxigeno/acetileno con su carrito de transporte - Matafuego ABC de 5 Kg. - Amperímetros digitales - Estuche de herramientas completas para trabajos de mantenimiento de aire acondicionados. Estos equipos e instrumentos a requerimiento en coordinación con el Fiscal cuando sean necesarios se verificaran su existencia o en su defecto mediante comunicación su necesidad para poder contar con ellos en las instalaciones de YPFB. Además, para realizar los servicios rutinarios de mantenimiento preventivo deberá tener la disponibilidad de contar con las siguientes herramientas: - En caso excepcional de emergencia, deberá tener la capacidad de ejecutar varios frentes de trabajo con sus respectivas herramientas y escaleras. - Hidrolavadora. - Mangueras de agua con accesorios. - Equipo de seguridad para delimitar el área de trabajo, etiquetas tipo lock out (loto) para térmicos y equipos, linternas, EPP, extensiones eléctricas, taladros con brocas copa para concreto, equipo de soldadura para las tuberías de aire acondicionado, garrafas de carga de gas, y otros que sean necesarios.

PLAZO DEL SERVICIO

El plazo de ejecución del servicio será computable a partir de la emisión de la Orden de Proceder una vez suscrito el contrato (desde Abril) hasta el 31 de diciembre de 2018 La Orden de Proceder será emitida por el Fiscal del Servicio designado por YPFB.

PERSONAL

- El personal deberá estar bajo la responsabilidad y garantía de la empresa. - El Supervisor de la empresa contratista será el responsable del desempeño de los empleados que prestan servicios en YPFB, actuando como enlace. - El contratista deberá dotar a su personal ropa de seguridad apropiada para el trabajo, equipamiento de protección personal que cumpla con normas de seguridad industrial (gafas, zapatos de seguridad, guantes, cinturón, etc.). - Cada empleado de la empresa contratista deberá estar debidamente uniformado, debiendo cuidar su imagen y aseo personal y ofrecer trato cordial y respetuoso. El Contratista adjudicado, previo al inicio de sus actividades, deberá presentar al Fiscal del Servicio una nómina del personal que prestará el servicio en las diferentes instalaciones de YPFB, con asignación de puestos de trabajo. Los requisitos mínimos para el personal del servicio que cumplirá funciones asignadas en YPFB son los siguientes: - Fotocopia de C.I. o RUN - Certificado original de antecedentes policiales emitido por la FELCC actualizado - Fotocopia de afiliación a un Seguro Social de Salud Se requiere como mínimo el siguiente personal para realizar el servicio de mantenimiento: - Para el mantenimiento de los aires acondicionados: Dos (2) técnicos medios en refrigeración con experiencia mínima de un (1) año. Adjuntar a la Propuesta Currículum u Hoja de Vida debidamente respaldado en fotocopia simple. - 1 Supervisor con experiencia mínima de tres (3) años en montajes de equipos de climatización, que no estará de forma permanente en las instalaciones de YPFB, pero que su tarea principal será supervisar el mantenimiento rutinario y que deberá estar disponible a requerimiento de YPFB. Adjuntar a la Propuesta Currículum u Hoja de Vida debidamente respaldado en fotocopia simple. Deseable (opcional): Tener conocimiento de la Norma ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers), pudiendo ser los técnicos y/o supervisor. El personal técnico que proveerá el servicio por parte del adjudicatario, debe cumplir el trabajo con idoneidad, responsabilidad y capacidad de solucionar problemas que se presenten en la ejecución de los servicios contratados. Los sueldos del personal, beneficios sociales, vacaciones, seguros de salud, aportes a la AFP, bonos y otros beneficios inherentes a la relación obrero/patronal, correrán por cuenta del Contratista. AGENTE DE SERVICIO Una vez emitida la Orden de Proceder, el contratista adjudicado deberá acreditar un agente de servicio de su personal de planta cuyos datos deberán hacerse conocer a través de nota escrita al Fiscal del Servicio Designado. Este agente de servicio coordinará todas las actividades a desarrollarse con el fiscal de servicio. Queda claramente establecido que YPFB no tendrá ninguna relación contractual ni laboral con el personal de la empresa del servicio adjudicado.

EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA: El proponente deberá tener experiencia general en el rubro mínima de dos (2) años para lo cual se deberá acreditar la misma con el NIT y/o Registro de FUNDEMPRESA que deberán ser presentados en fotocopia simple legible junto con la propuesta. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA: La empresa proponente deberá contar con una experiencia mínima de un (1) servicio en entidades públicas o privadas debidamente certificada con duración mínima de seis (6) meses por contrato, la misma deberá estar respalda mediante fotocopias simples legibles de contrato, certificado de cumplimiento de contrato, acta de conformidad del servicio, notas de cumplimiento de trabajo con fechas del tiempo trabajo que especifiquen claramente la fecha de inicio y fecha final de la relación laboral con la empresa, los cuales deberán acompañar a la propuesta de la empresa a efectos de evaluación.

- CONDICIONES NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL LOTE 1 Y LOTE 2

FORMA DE PAGO PARA LOTE 1 Y LOTE 2

El pago se realizará a través de transferencia bancaria vía SIGEP, de manera mensual, previa aprobación mediante Informe de Conformidad a ser emitido por el Fiscal del Servicio. El Contratista deberá emitir dos facturas por separado a nombre de, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos con NIT 1020269020, de acuerdo al siguiente detalle: - Mantenimiento Preventivo - Mantenimiento Correctivo y Provisión de Repuestos El monto total a pagar estará sujeto a variaciones debido a que el requerimiento del servicio de mantenimiento Correctivo no es el mismo cada mes, a la factura se le deberá adjuntar las órdenes de trabajo/servicio correspondientes, todas estas órdenes deberán estar previamente autorizadas por el Fiscal de Servicio designado por YPFB, en caso de no existir observaciones elaborará su Informe de Conformidad y recomendará procesar el pago. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA PROCESAR PAGOS La empresa adjudicada debe presentar los siguientes documentos para procesar los pagos por el servicio efectuado: - Carta de Solicitud de Pago dirigida al Director Regional de Administración Oriente - Informe de actividades realizadas durante el mes, firmado por el técnico Supervisor o responsable del trabajo y el fiscal del servicio asignado por YPFB. El Informe deberá incluir el detalle de materiales utilizados como de piezas cambiadas o reemplazadas y del trabajo realizado. - Órdenes de trabajo/servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, este último con provisión de repuestos, debidamente autorizados por YPFB y con la conformidad respectiva de la unidad administrativa beneficiada con el mantenimiento del equipo. - Factura (s), original debidamente registrada en Impuestos Internos. - Fotocopia de Planilla de aportes al seguro social de salud del mes anterior a excepción del primer mes de pago. - Fotocopia de Planilla de aportes a la AFP del mes anterior a excepción del primer mes. - Fotocopia simple legible de NIT. - Fotocopia simple legible de Registro SIGEP. - Fotocopia simple legible del Contrato suscrito. Con la documentación presentada el Fiscal del Servicio designado por YPFB, en caso de no existir observaciones, elabora su informe de conformidad y recomendará procesar el pago.

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LOTE 1

La atención de este servicio deberá ser diaria. El personal técnico propuesto por el adjudicatario, debe permanecer en dependencias de YPFB, ubicadas en la Av. Grigotá Esq. Regimiento Lanza entre 3er. y 4to. Anillo, sujeto a las órdenes del Fiscal del Servicio designado por YPFB, iniciando sus actividades a partir de horas 8:30 a 12:30 y 14:30 18:30 y los días sábado de horas 8:00 a 12:00 (este último, cuando así se requiera). En caso de emergencia, YPFB se reserva el derecho de requerir los servicios del adjudicatario en horarios y actividades del rubro no acordadas. Los dos técnicos no podrán abandonar las dependencias de YPFB sin autorización del fiscal del servicio asignado por YPFB.

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LOTE 2

El servicio será prestado en los aires acondicionados que están ubicados en el Edificio VPNO de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (Av. Grigotá - Doble Vía La Guardia entre el 3er Anillo Externo o Av. Mario R. Gutierrez y Calle Las Palmas S/N°) y en la Casa Ejecutiva (Calle Madrid Final – Barrio Las Palmas). Los horarios de prestación de servicios, serán a requerimiento de YPFB a través del Fiscal (les) del Servicio, para realizar el reporte la Empresa Adjudicada deberá comunicar todas las líneas telefónicas fijos y/o celulares como mínimo y una línea de emergencia gratuita CALL CENTER 24 horas. Los horarios permitidos para trabajo serán de lunes a viernes entre estas horas 8:30 a 12:30 y 14:30 18:30, excepcionalmente de lunes a viernes se harán trabajos nocturnos entre las 19:00 a 22:00 o los días sábados y domingos cuando así se requiera, debidamente programado con el Fiscal de Servicio su autorización y emisión del permiso de trabajo para ingresos a las instalaciones, esto con el objetivo de que tengan libertad para realizar los mantenimientos necesarios a fin de no interrumpir los horarios de funcionamiento de los equipos que tiene YPFB en la semana. En caso de emergencia, YPFB se reserva el derecho de requerir los servicios del adjudicatario en horarios y actividades del rubro no acordadas. Los técnicos no podrán abandonar las dependencias de YPFB sin autorización del fiscal del servicio asignado por YPFB.

FISCAL DEL SERVICIO PARA LOTE 1 Y LOTE 2

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos designara uno o más funcionario dependiente de la Dirección Regional de Administración Oriente, que ejercerá las funciones del Fiscal del Servicio, con las siguientes responsabilidades: - Emitir la Orden de Proceder para el inicio de la prestación del servicio - Verificar que el cumplimiento de los trabajos solicitados sean estos diarios, semanales, mensuales, para la emisión del informe de conformidad para procesar el pago. - Verificar el cumplimiento de lo establecido en el presente DCD y del Contrato. - Realizar inspecciones sorpresivas para verificar la calidad de los insumos y materiales utilizados para el servicio.

MEDIOS DE TRANSPORTE PARA LOTE 1 Y LOTE 2

El servicio será realizado en las oficinas detalladas en los puntos anteriores de las presentes especificaciones técnicas. Debiendo el Proponente contar con su propio transporte para traslado de su personal, equipos y/o herramientas a instalaciones que precisan de mantenimientos y reparaciones. Transporte que debe cumplir con normas de seguridad y tránsito.

ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA LOTE 1 Y LOTE 2

El PROPONENTE deberá cumplir de forma obligatoria con los estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación. El Proponente deberá presentar con su oferta un Resumen Ejecutivo del “Plan de SMS” (Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional), el cual (en cumplimiento a la Legislación vigente - DL 16998 – Ley de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar) deberá contener mínimamente los siguientes puntos: - Medidas preventivas en seguridad, salud Ocupacional (prevención de accidentes) - Uso de EPP (equipo de protección personal, de acuerdo a las actividades específicas) - Identificación y evaluación de riesgos e impactos en el trabajo - Lista general de Procedimientos de trabajo (altura, eléctrico, espacios confinados, etc.) - Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente(En caso de que la empresa cuente con un sistema de Gestión de SYSO) NOTA: Las empresas contratistas deberán adherirse a la Política Corporativa de Seguridad, Salud, Medio Ambiente, Social y Gestión de YPFB.

POSTERIOR A LA ADJUDICACIÓN Y ANTES DEL INICIO DE LAS ACTIVIDADES PARA LOTE 1 Y LOTE 2

Antes del inicio de las actividades (orden de proceder) el contratista adjudicado deberá presentar los siguientes documentos para la aprobación de la Unidad de SMS de YPFB: Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad. - Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación. - El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimento a la legislación aplicable al presente servicio, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB. - Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo). DOCUMENTOS PARA APROBACION DE YPFB (unidad de SMS – Unidad solicitante) La Contratista adjudicada deberá presentar en documento oficial para aprobación de YPFB los siguientes Requisitos de SMS: - Programa o Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para el Proyecto. - Política y programas de control de Alcohol y drogas. - Programa de capacitación y charlas de seguridad - Procedimientos específicos de Seguridad para el Proyecto. - Plan de respuesta ante Emergencias (Para el proyecto). - Plan Médico de Evacuación (MEDEVAC) - Programa de retiro y disposición de los residuos originados en el proyecto. Antes del inicio de actividades e ingreso a obra, la empresa adjudicada debe cumplir con los siguientes requisitos de SMS: - Nómina (nombre completo y cédula de identidad) del personal a cargo de los trabajos - Nota formal de designación del supervisor de SMS para el proyecto. (Incluir el Curriculum Vitae no documentado) - Seguro médico / Seguro contra accidentes personales - Pólizas contra accidentes personales y muerte - Uso obligatorio de Ropa de trabajo - Uso obligatorio de EPP (Equipo de protección personal) - Casco de seguridad - Lentes de seguridad - Botín / Bota de seguridad - Guantes (de acuerdo a las actividades a desarrollar) - Protector auditivo (en caso de requerirse en la actividad) - EPP Para riesgos especiales - Trabajos en altura - Trabajos eléctricos - Trabajos en espacios confinados - Trabajos en zanja abierta - Trabajos con cargas suspendidas - Trabajos con materiales peligrosos - Uso de señalética en el área o frentes de trabajo. Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución de la obra o proyecto, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de obras complementarias. Se deja claramente establecida la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en proyectos de YPFB. YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SySO que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes vigentes en materia de SySO y los aspectos normativos y regulatorios de YPFB Corporación.

IMPUESTOS

FACTURACIÓN La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. El contratista adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación. TRIBUTOS El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del Contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

SEGUROS PARA LOTE 1 Y LOTE 2

El adjudicado, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato, las Pólizas de Seguros especificadas a continuación: PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES. El adjudicado y sus dependientes, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridos como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. CONDICIONES ADICIONALES - De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de la Póliza nominada precedentemente, o bien se presente la existencias de eventos no cubiertos por la misma; el contratado se hace enteramente responsable frente a YPFB por todos los accidentes que pueda sufrir y/u ocasionar en el desempeño de sus funciones. - El adjudicado, deberá entregar una copia de la citada póliza a YPFB antes de la suscripción del contrato.

PARTE III

FORMULARIOS DE PRESENTACION

DETALLE DE FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN CON LA PROPUESTA

            - FORMULARIOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EMPRESAS:

- Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente.

- Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT)

            - FORMULARIOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES:

- Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente.

Asimismo de cada una de las empresas que conforman la Asociación Accidental o Consorcio deberá presentar la siguiente documentación:

- Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT) (para empresas extranjeras presentar el documentos similar o equivalente en su país de origen, salvo excepciones debidamente justificadas).

Para el caso de socios extranjeros establecidos en su país de origen, los documentos deben ser similares o equivalentes a los requeridos localmente.

            - FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Formulario B-1	     Propuesta Económica.

            - FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Formulario C-1	Características Técnicas Solicitadas y Ofertadas

Formulario C-2	Declaración Jurada de cumplimiento a las condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas.

Formulario C-3	Experiencia General y Específica del Proponente

Formulario C-4  	Experiencia General y Específica del Personal Clave

FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA E IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

| OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA REGIONAL SANTA CRUZ GESTIÓN 2018 |
| --- | --- |
| CÓDIGO DEL PROCESO: | DRCO-EPNE-GAFC-245-17 |
| CIUDAD Y FECHA: |  |

| IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE (EMPRESA/ASOCIACIÓN ACCIDENTAL) |  |
| --- | --- |
| Nombre o Razón Social del Proponente: |  |
| Dirección del proponente: |  |
| País/Ciudad: |  |
| Teléfonos/Celular/Fax: |  |
| Nombre del Representante Legal acreditado para la presentación de la propuesta: |  |
| Correos electrónicos para efectuar notificaciones: |  |

| EN CASO DE ASOCIACIÓN ACCIDENTAL DESCRIBIR LA IDENTIFICACIÓN DE CADA SOCIO (Aplicable solo para Asociaciones Accidentales) |  |
| --- | --- |
| Nombre o Razón Social del Socio: |  |
| Nombre del Representante Legal o Propietario de la Empresa Asociada: |  |

De mi consideración:

A nombre de (…………………………………..………Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento conforme a los siguientes puntos:

- Declaro cumplir estrictamente la normativa vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y lo establecido en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios RE-SABS-EPNE YPFB y el presente Documento de Contratación Directa.

- Declaro que la validez de mi propuesta tiene una vigencia de 90 días calendario a partir de la fecha de la apertura de propuestas, pudiendo ampliar la misma a simple requerimiento de YPFB.

- Declaro no tener conflicto de intereses con YPFB para el presente proceso de contratación.

- Declaro que mi persona o la empresa, o asociación accidental a la que represento no tiene ningún tipo de deuda ni proceso judicial con el Estado Plurinacional de Bolivia.

- Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento establecidas en el presente DCD.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente en cualquier etapa del proceso de contratación, para que cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de YPFB, toda la información que requieran para verificar la documentación que se presenta. En caso de comprobarse falsedad en la misma, YPFB tiene el derecho a descalificar la presente propuesta.

- Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados por YPFB al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través del RPC de manera escrita, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al responsable de atender consultas.

- Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento, no se encuentra en trámite ni se ha declarado la disolución o quiebra de la misma.

- Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento cuenta con la capacidad financiera para la ejecución del presente proceso de contratación.

- Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento, se encuentra dentro de los proponentes elegibles.

- Declaro y garantizo haber examinado el DCD (sus ajustes y/o ampliaciones de plazo, si existieran), así como los formularios y documentos para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de los mismos.

- Me comprometo a denunciar por escrito ante el Presidente Ejecutivo de YPFB, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad convocante o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- En caso de verificarse que mi persona o la empresa, o asociación accidental a la que represento, tienen algún conflicto de interés con YPFB, acepto que mi propuesta sea descalificada del proceso, sin derecho a ningún reclamo.

- Acepto a sola firma de este documento que todos los formularios presentados se tienen por suscritos excepto el formulario C-2.

- Declaro que los documentos presentados en fotocopias simples, existen en originales.

De la Presentación de Documentos para elaboración de Contrato u Orden de Servicio:

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato u orden de servicio, me comprometo a presentar la siguiente documentación, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta:

PARA EMPRESAS Y PERSONAS NATURALES:

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs 20.000,00 (Veinte Mil 00/100 Bolivianos).

- Original o fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la Empresa, excepto empresas unipersonales, personas naturales y aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

- Original de la Matricula de Comercio Vigente, excepto para proponentes cuya normativa legal inherentes a su constitución legal así lo prevea.

- Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscritas en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un representante legal no deberán presentar este poder.

- Documento de identificación del propietario o representante legal.

- Original del Certificado de la Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE), sólo para montos adjudicados mayores a Bs 1.000.000,00 (Un millón 00/100 de Bolivianos).

- Certificado de no Adeudo por contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones vigente (excepto personas naturales)

- Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato de acuerdo las características descritas en el presente DCD. (En caso que la formalización de la contratación sea mediante contrato).

- Original o Fotocopia Legalizada de los certificado/documentos que acrediten la experiencia General y específica de la empresa.

- Original o Fotocopia Legalizada de los certificados/documentos que acrediten la experiencia General y específica del personal clave.

- Otra documentación requerida por YPFB.

PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES

  - Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs 20.000,00 (Veinte Mil 00/100 Bolivianos).

  - Original o fotocopia legalizada del Testimonio de contrato de Asociación Accidental, que determine: objeto, empresa líder, empresa facultada para gestionar las garantías, porcentaje de participación, domicilio y responsabilidades.

  - Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos.

  - Documento de Identificación del representante legal.

  - Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato, esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características descritas en el presente DCD. (En caso que la formalización de la contratación sea mediante contrato).

  - Original o Fotocopia Legalizada de los certificado/documentos que acrediten la experiencia General y especifica de la empresa, (el analista de contrataciones deberá adjuntar a la nota de solicitud de documentos el detalle de la experiencia considerada en la evaluación – suprimir esta instrucción antes de la publicación del DCD) (suprimir este inciso en caso de no ser requerido por la Unidad Solicitante).

  - Original o Fotocopia Legalizada de los certificados/documentos que acrediten la experiencia General y específica del personal clave, (el analista de contrataciones deberá adjuntar a la nota de solicitud de documentos el detalle de la experiencia considerada en la evaluación – suprimir esta instrucción antes de la publicación del DCD) (suprimir este inciso en caso de no ser requerido por la Unidad Solicitante).

  - Otra documentación requerida por YPFB.

Los socios que conforman la Asociación Accidental, deberán presentar la siguiente documentación:

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs 20.000,00 (Veinte Mil 00/100 Bolivianos).

- Original o fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la Empresa, excepto empresas unipersonales y aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

- Original de la Matricula de Comercio Vigente, excepto para proponentes cuya normativa legal inherentes a su constitución legal así lo prevea.

- Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscritas en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un representante legal no deberán presentar este poder. El poder de representación legal de las empresas que conforman la asociación accidental adicionalmente deberán tener la facultad de conformar la Asociación Accidental, incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario.

- Documento de Identificación del propietario o representante legal.

- Original del Certificado de la Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE), sólo para montos adjudicados mayores a Bs1.000.000,00 (Un millón 00/100 de Bolivianos). (excepto empresas extranjeras).

- Certificado de no Adeudo por contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones vigente. (excepto empresas extranjeras).

- Otra documentación requerida por YPFB.

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen, los documentos deben ser similares o equivalentes a los requeridos localmente.

En caso que los documentos equivalentes o similares se encuentren en otro idioma que no sea castellano, deben contar con la traducción oficial debidamente refrendada por el Consulado de Bolivia en el país de origen o en el país más cercano al país de origen y posterior legalización en la Cancillería de Bolivia.

Los documentos de constitución, documentos de representación legal y el documento de registro de comercio deben ser legalizados por el Consulado de Bolivia en el país de origen o en el país más cercano al país de origen y homologado por la Cancillería de Bolivia (indistintamente del idioma en el que se encuentren), debiendo adicionalmente dichos documentos ser protocolizados ante Notaria de Fe Pública en Bolivia.

Los documentos de constitución, documentos de representación legal, el documento de registro de comercio y el documento de identificación o pasaporte deberán acompañar una certificación emitida por la embajada del país de origen en Bolivia o en el país más cercano a Bolivia, que acredite textualmente la equivalencia y validez de dichos documentos en cada caso, según la legislación del país de origen.

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa proponente

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONOMICA

(Expresado en Bolivianos)

| LOTE 1 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VARIEDAD DE EQUIPOS (TIPO CENTRALES, TIPO CHILLER’S Y TIPO SPLIT) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Descripción |  |  | Unidad |  | Precio Unitario [Bs.] |
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  |  |  |  |
|  | Servicio de Mantenimiento Preventivo equipos aires acondicionados |  |  | Mes |  |  |
| 2 |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  |  |  |
|  |  | Servicio de Mantenimiento Correctivo (provisión de repuestos y/o accesorios) de equipos aires acondicionados. |  |  |  |  |
|  |  | REPUESTOS Y/O INSUMOS CON REPARACIONES MENORES |  |  | Unidad | Precio Unitario [Bs.] |
|  |  | 1 | CAPACITORES: Determinar avería, desenergizar equipo, desmontado del capacitor fuera de servicio, reemplazo por uno nuevo, energizar, puesta en marcha y control de funcionamiento |  | Servicio |  |
|  |  | 2 | CONTACTORAS: Determinar avería, desenergizar equipo, desmontado de la contactora fuera de servicio, reemplazo por una nueva, energizar, puesta en marcha y control de funcionamiento (Marca TGM o SIEMENS) |  | Servicio |  |
|  |  | 3 | FILTROS DE LINEA DE GAS DE EQUIPOS CENTRALES: Recuperar el gas refrigerante dentro del compresor, desenergizar equipo, desmontar el filtro obstruido, soplado y limpieza de cañerías, reemplazar filtro por uno nuevo, energizar, puesta en marcha y control de funcionamiento. (Marca DANFOSS) |  | Servicio |  |
|  |  | 4 | FILTROS DE LINEA DE GAS DE EQUIPOS SPLIT: Recuperar el gas refrigerante dentro del compresor, desenergizar equipo, desmontar el filtro obstruido, soplado y limpieza de cañerías, reemplazar filtro por uno nuevo, energizar, puesta en marcha y control de funcionamiento. |  | Servicio |  |
|  |  | 5 | PRESOSTATOS DE CORTE POR ALTA Y BAJA PRESION DE EQUIPOS CENTRALES: Desenergizar equipo, retirar tapa con ventilador del condensador, cortar cañerías de cobre y retirar presostato fuera de servicio, instalar nuevo y soldar cañerías, limpieza del sistema, armar ventilador, energizar, puesta en marcha y control de funcionamiento (marca DANFOSS) |  | Servicio |  |
|  |  | 6 | RELAY VOLTIMETRICO: Desenergizar equipo, retirar relay deteriorado, reemplazarlo por uno nuevo, energizar, puesta en marcha y control, de funcionamiento. (Marca TGM) |  | Servicio |  |
|  |  | 7 | TEMPORIZADOR: Desenergizar equipo, retirar temporizador deteriorado, reemplazarlo por uno nuevo, energizar, puesta en marcha y control, de funcionamiento. (Marca DANFOSS) |  | Servicio |  |
|  |  | 8 | TERMOSTATOS DE AMBIENTE ANALOGICO DE EQUIPOS CENTRALES: Desenergizar equipo, retirar termostato deteriorado, reemplazarlo por uno nuevo, energizar, puesta en marcha y control, de funcionamiento. (Marca HONEYWELL) |  | Servicio |  |
|  |  | 9 | TERMOSTATOS DE AMBIENTE DIGITALES DE EQUIPOS CENTRALES: Desenergizar equipo, retirar termostato deteriorado, reemplazarlo por uno nuevo, energizar, puesta en marcha y control, de funcionamiento. (MARCA HONEYWELL) |  | Servicio |  |
|  |  | 10 | Transformadores 220/24 Vca DE EQUIPOS CENTRALES: Desenergizar equipo, retirar trafo deteriorado, reemplazarlo por uno nuevo, energizar, puesta en marcha control de funcionamiento. (TGM) |  | Servicio |  |
|  |  | 11 | Reemplazo de rodamientos de motores de ventiladores y turbinas de equipos de aire acondicionado centrales: Desenergizar equipo, desmontar motor, desarmado, limpieza general, provisión de rodamientos de doble blindaje zz, armado, prueba en vacío, instalación, energizar equipo, puesta en marcha y control de funcionamiento |  | Servicio |  |
|  |  | 12 | Reemplazo de rodamientos de motores de ventiladores y turbinas de equipos de aire acondicionado Split: Desenergizar equipo, desmontar motor, desarmado, limpieza general, provisión de rodamientos de doble blindaje zz, armado, prueba en vacío, instalación, energizar equipo, puesta en marcha y control de funcionamiento |  | Servicio |  |
|  |  | 13 | Tomas y fichas Shuco: Provisión y colocación de juego de tomas corrientes y fichas shuco scame normalizadas de 16 Amp |  | Servicio |  |
|  |  | 14 | Hélice para condensador de aires centrales: Provisión y colocación de hélice de aluminio de tres aspas para ventilador del condensador de equipos centrales y piso/techo |  | Servicio |  |
|  |  | 15 | Hélice para condensador de aires Split: Provisión e instalación de hélice de plástico de cuatro aspas para ventilador del condensador de equipos Split |  | Servicio |  |
|  |  | 16 | INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL: Obra civil, incluye llave térmica, caja de pvc para térmica, ménsula y cañerías de pvc para drenajes, energizar, puesta en marcha y control de funcionamiento, (NO incluye cañerías de cobre ni aislaciones ni punto eléctrico) |  | Servicio |  |
|  |  | 17 | INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT: Obra civil, incluye llave térmica, caja de pvc para térmica, ménsula y cañerías de pvc para drenajes, energizar, puesta en marcha y control de funcionamiento, (NO incluye cañerías de cobre ni aislaciones ni punto eléctrico) |  | Servicio |  |
|  |  | 18 | REBOBINADO DE MOTORES DE VENTILADORES Y TURBINAS DE EQUIPOS CENTRALES: Desenergizar equipo, desmontar motor, desarmado, limpieza general, rehacer bobinado de las mismas características originales, armado, prueba en vacío, instalación, energizar equipo, puesta en marcha y control de funcionamiento |  | Servicio |  |
|  |  | 19 | REBOBINADO DE MOTORES DE VENTILADORES Y TURBINAS DE EQUIPOS SPLIT: Desenergizar equipo, desmontar motor, desarmado, limpieza general, rehacer bobinado de las mismas características originales, armado, prueba en vacío, instalación, energizar equipo, puesta en marcha y control de funcionamiento |  | Servicio |  |
|  |  | 20 | REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS DE EQUIPOS CENTRALES: Desenergizar equipo, retirar tarjeta averiada del equipo, probarla para determinar falla, reemplazar elementos deteriorados, prueba, instalación, energizar equipo, puesta en marcha y control de funcionamiento |  | Servicio |  |
|  |  | 21 | REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS DE EQUIPOS SPLIT: Desenergizar equipo, retirar tarjeta averiada del equipo, probarla para determinar falla, reemplazar elementos deteriorados, prueba, instalación, energizar equipo, puesta en marcha y control de funcionamiento |  | Servicio |  |
|  |  | 22 | Reemplazo de compresores de equipos de aire acondicionados centrales: Retirar el compresor fuera de servicio, instalación de uno nuevo de similar capacidad, adaptar y soldar cañerías, limpieza y deshidratación del sistema con nitrógeno, hacer vacío con bomba Dosivac, energizar equipo, puesta en marcha y control de funcionamiento. (NO INCLUYE COMPRESOR) |  | Servicio |  |
|  |  | 23 | Reemplazo de compresores de equipos de aire acondicionados Split y ventana: Retirar el compresor fuera de servicio, instalación de uno nuevo de similar capacidad, adaptar y soldar cañerías, limpieza y deshidratación del sistema con nitrógeno, hacer vacío con bomba Dosivac, colocar filtro de línea de gas, energizar equipo, puesta en marcha y control de funcionamiento. (NO INCLUYE COMPRESOR) |  | Servicio |  |
|  |  | 24 | DESINSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL: Recuperar el gas refrigerante dentro del compresor o dentro de una garrafa con la bomba recuperadora, desenergizar equipo, desconectar cableados eléctricos y cañerías de cobre de alta presión, desmontar equipo, retirar cañerías y cableados y soportes |  | Servicio |  |
|  |  | 25 | DESINSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT: Recuperar el gas refrigerante dentro del compresor o dentro de una garrafa con la bomba recuperadora, desenergizar equipo, desconectar cableados eléctricos y cañerías de cobre de alta presión, desmontar equipo, retirar cañerías y cableados y soportes |  | Servicio |  |
|  |  | 26 | COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO DE 9000 Btu: Compresor rotativo monofásico 220 Vca, 50 Hz, para gas refrigerante Freon 22 (Marca ELGIN o SANYO) |  | Servicio |  |
|  |  | 27 | COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO DE 12000 Btu: Compresor rotativo monofásico 220 Vca, 50 Hz, para gas refrigerante Freon 22 (Marca ELGIN o SANYO) |  | Servicio |  |
|  |  | 28 | COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO DE 18000 Btu: Compresor rotativo monofásico 220 Vca, 50 Hz, para gas refrigerante Freon 22 (Marca ELGIN o SANYO) |  | Servicio |  |
|  |  | 29 | COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO DE 24000 Btu: Compresor rotativo monofásico 220 Vca, 50 Hz, para gas refrigerante Freon 22 (Marca ELGIN o SANYO) |  | Servicio |  |
|  |  | 30 | COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO DE 36000 Btu: Compresor rotativo trifásico 3 x 380 Vca, 50 Hz, para gas refrigerante Freon 22 (Marca ELGIN o SANYO) |  | Servicio |  |
|  |  | 31 | COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO DE 60000 Btu: Compresor rotativo trifásico 3 x 380 Vca, 50 Hz, para gas refrigerante freón 22(Marca DAIKIN o ELGIN) |  | Servicio |  |
|  |  | OTROS MATERIALES |  |  |  |  |
|  |  | 32 | Adicional por metro de cañerías de cobre de alta y baja presión de 1/2" y 1/4" con aislaciones de neoprene, equipos Split de 12000 y 18000 Btu |  | Mt |  |
|  |  | 33 | Adicional por metro de cañerías de cobre de alta y baja presión de 3/8" y 5/8" con sus aislaciones de neoprene, para equipos Split de 24000 Btu |  | Mt |  |
|  |  | 34 | Adicional por metro de cañerías de cobre de alta y baja presión de 3/8" y 3/4" con sus aislaciones de neoprene, para equipos centrales y piso/techo de 36000 y 48000 Btu |  | Mt |  |
|  |  | 2.135 | Adicional por metro de cañerías de cobre de alta y baja presión de 3/8" y 7/8" con sus aislaciones de neoprene, equipos centrales de 60000 Btu |  | Mt |  |
|  |  | 36 | COMPLETAR CARGAS DE GAS REFRIGERANTE FREON 22: Ubicar y eliminar perdida mediante soldadura de plata, completar carga de gas Freon 22 |  | Kg de Freon 22 |  |
|  |  | 37 | COMPLETAR CARGAS DE GAS REFRIGERANTE R-410a: Ubicar y eliminar perdida mediante soldadura de plata, completar carga de gas refrigerante ecológico R-410ª |  | Kg de R-410ª |  |
|  |  | 38 | COMPLETAR CARGAS DE GAS REFRIGERANTE R-417a: Ubicar y eliminar perdida mediante soldadura de plata, completar carga de gas refrigerante ecológico R-417ª |  | Kg de R-417ª |  |
|  |  | 39 | Tendido por metro de las acometidas eléctricas de interconexión entre evaporador y condensador, para áreas no clasificadas, para equipos piso/techo y centrales, con cableados de energía PIRELLI (Ind. Arg.) o INDUSCABOS (Ind.Brasil) de 4 x 4 mm.2 y de señalización de 4 x 1,5 mm.2, dentro de cañerías PVC rígido de 1". |  | Mt |  |
|  |  | 40 | Tendido por metro de las acometidas eléctricas de interconexión entre evaporador y condensador, para áreas no clasificadas, para equipos splits, con cableados de energía PIRELLI (Ind. Arg.) o INDUSCABOS (Ind.Brasil) de 3 x 4 mm.2 y de señalización de 4 x 1,5 mm.2, dentro de cañerías PVC rigidode 1". |  | Mt |  |
|  |  | 41 | Tendido por metro de las acometidas eléctricas de interconexión entre el tablero y el equipo, para áreas no clasificadas, para equipos piso/techo y centrales, con cableados de energía PIRELLI (Ind. Arg.) o INDUSCABOS (Ind.Brasil) de 4 x 4 mm.2, dentro de cañerías de PVC rígido de 3/4". |  | Mt |  |
|  |  | 42 | Tendido por metro de las acometidas eléctricas de interconexión entre el tablero y el equipo, para áreas clasificadas, para equipos splits, con cableados de energía PIRELLI (Ind. Arg.) o INDUSCABOS (Ind.Brasil) de 3 x 4 mm.2, dentro de cañerías de PVC rígido de 3/4". |  | Mt |  |

Nota: Los precios cotizados deben ser expresados máximo con dos decimales.

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONOMICA

(Expresado en Bolivianos)

| LOTE 2 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS VRF’S |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Descripción |  |  |  | Unidad |  | Precio Unitario [Bs.] |
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  |  |  |  |  |
|  | Servicio de Mantenimiento Preventivo equipos aires acondicionados |  |  |  | Mes |  |  |
|  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Servicio de Mantenimiento Correctivo (provisión de repuestos y/o accesorios) de equipos aires acondicionados tipo casete VRF. |  |  |  |  |  |
|  |  | REPUESTOS Y/O INSUMOS CON REPARACIONES MENORES |  |  |  |  |  |
|  |  | Lista de piezas de repuesto recomendadas de forma <armario y ventilador> |  |  |  |  |  |
|  |  | No. | Nombre del Repuesto | Replace-ment Part |  | Unidad | Precio Unitario [Bs.] |
|  |  |  |  | Draw. No. |  |  |  |
|  |  | 1 | Tapa lateral L | H7B01117A |  | Servicio |  |
|  |  | 2 | R la cubierta lateral de la | H7B01116A |  | Servicio |  |
|  |  | 3 | 2 | H7C01413A |  | Servicio |  |
|  |  | 4 | cubierta lateral de 2 L 2 R | H7C01413B |  | Servicio |  |
| 2 |  | 5 | TH Titular | 17D55179A |  | Servicio |  |
|  |  | 6 | termistor | H7B00032A |  | Servicio |  |
|  |  | 7 | estancia delantera | 17F03717A |  | Servicio |  |
|  |  | 8 | E-Box | H7C01518A |  | Servicio |  |
|  |  | 9 | E-Box Estancia | H7C01418A |  | Servicio |  |
|  |  | 10 | Estancia superior Cubierta de | 17F04003A |  | Servicio |  |
|  |  | 11 | tapa de válvulas 1 | 17H06228A |  | Servicio |  |
|  |  | 12 | Tapa de válvula de | 17H06229A |  | Servicio |  |
|  |  | 13 | protección de 2 Net-B | H7C01416A |  | Servicio |  |
|  |  | 14 | Motor abrazadera de | H7C01426A |  | Servicio |  |
|  |  | 15 | Motor abrazadera de | H7A00526A |  | Servicio |  |
|  |  | 16 | tornillo del motor del ventilador | H7D02587A |  | Servicio |  |
|  |  | 17 | ventilador propulsor de la | 17A21604A |  | Servicio |  |
|  |  | 18 | arandela de la | 17E08525E |  | Servicio |  |
|  |  | 19 | tuerca de cierre de | 17D50034D |  | Servicio |  |
|  |  | 20 | tuerca de cierre de | 17A15175A |  | Servicio |  |
|  |  | 21 | tornillo de la tapa superior de la | 464M0416 |  | Servicio |  |
|  |  | 22 | rejilla de aire de | 17C58631B |  | Servicio |  |
|  |  | 23 | tornillo | 17G24763F |  | Servicio |  |
|  |  | 24 | tapa frontal el | H7B01122A |  | Servicio |  |
|  |  | 25 | tapa frontal el | H7B01120A |  | Servicio |  |
|  |  | 26 | tornillo de la tapa de Servicio | 17G24763A |  | Servicio |  |
|  |  | 27 | Hitachi Etiqueta | H7D00547A |  | Servicio |  |
|  |  | 28 | protección | H7C01414A |  | Servicio |  |
|  |  | 29 | protección Net Net-L-R | H7C01415A |  | Servicio |  |
|  |  | 30 | estancia posterior superior | 17G68643A |  | Servicio |  |
|  |  | 31 | Tapa lateral L | H7B01117A |  | Servicio |  |
|  |  | 32 | R la cubierta lateral de la | H7B01116A |  | Servicio |  |
|  |  | 33 | cubierta lateral de la | H7C01413A |  | Servicio |  |
|  |  | 34 | cubierta lateral de 2 L 2 R | H7C01413B |  | Servicio |  |
|  |  | 35 | TH Titular | 17D55179A |  | Servicio |  |
|  |  | 36 | termistor | H7B00032A |  | Servicio |  |
|  |  | 37 | estancia delantera | 17F03718A |  | Servicio |  |
|  |  | 38 | E-Box | H7C01520A |  | Servicio |  |
|  |  | 39 | E-Box Estancia | H7C01418A |  | Servicio |  |
|  |  | 40 | Estancia superior Cubierta de | 17F04003A |  | Servicio |  |
|  |  | 41 | tapa de válvulas 1 | 17H06228A |  | Servicio |  |
|  |  | 42 | Tapa de válvula de | 17H06229A |  | Servicio |  |
|  |  | 43 | protección de 2 Net-B | H7C01417A |  | Servicio |  |
|  |  | 44 | Motor abrazadera de | H7C01426B |  | Servicio |  |
|  |  | 45 | Motor abrazadera de | H7A00529A |  | Servicio |  |
|  |  | 46 | tornillo del motor del ventilador | 17D30309E |  | Servicio |  |
|  |  | 47 | ventilador propulsor de la | 17A21604A |  | Servicio |  |
|  |  | 48 | arandela de la | 17E08525E |  | Servicio |  |
|  |  | 49 | tuerca de cierre de | 17D50034D |  | Servicio |  |
|  |  | 50 | tuerca de cierre de | 17C79378D |  | Servicio |  |
|  |  | 51 | tornillo de la tapa superior de la | 464M0416 |  | Servicio |  |
|  |  | 52 | rejilla de aire de | 17C58631B |  | Servicio |  |
|  |  | 53 | tornillo | 17G24763F |  | Servicio |  |
|  |  | 54 | tapa frontal el | H7B01123A |  | Servicio |  |
|  |  | 55 | tapa frontal el | H7B01121A |  | Servicio |  |
|  |  | 56 | tornillo de la tapa de Servicio | 17G24763A |  | Servicio |  |
|  |  | 57 | Hitachi Etiqueta | H7D00547A |  | Servicio |  |
|  |  | 58 | protección | H7C01439A |  | Servicio |  |
|  |  | 59 | protección Net Net-L-R | 17G24763A |  | Servicio |  |
|  |  | 60 | Estancia posterior superior... | H7C01414A |  | Servicio |  |
|  |  | 61 | Estancia posterior superior... | H7C01415A |  | Servicio |  |
|  |  | 62 | Estancia posterior superior... | 17G71545A |  | Servicio |  |
|  |  | Lista de piezas de repuesto recomendadas de forma <Ciclo refrigerante> |  |  |  |  |  |
|  |  | No. | Nombre de la parte | Replace-ment Part |  | Unidad | Precio Unitario [Bs.] |
|  |  |  |  | Draw. No. |  |  |  |
|  |  | 63 | Compresor(inversor) de | 17C88634A |  | Servicio |  |
|  |  | 64 | caucho a prueba de vibraciones | 17D49474A |  | Servicio |  |
|  |  | 65 | de la | 17D21207A |  | Servicio |  |
|  |  | 66 | arandela de goma a prueba de vibraciones | 17G03934A |  | Servicio |  |
|  |  | 67 | arandela de goma a prueba de vibraciones | 17D49475A |  | Servicio |  |
|  |  | 68 | Calentador de aceite de la tuerca de | H7C00446A |  | Servicio |  |
|  |  | 69 | la tapa de goma | 17B29767A |  | Servicio |  |
|  |  | 70 | la tapa de goma | 17B41415A |  | Servicio |  |
|  |  | 71 | Revisión del acumulador de | H7C00441A |  | Servicio |  |
|  |  | 72 | válvula común Estancia | 17H06691A |  | Servicio |  |
|  |  | 73 | Separador de aceite de | H7C01848A |  | Servicio |  |
|  |  | 74 | Separador de aceite de | H7C01709A |  | Servicio |  |
|  |  | 75 | alta presión de la válvula de retención | H7C00447A |  | Servicio |  |
|  |  | 76 | permanece el botón para separador de aceite | 17H06171A |  | Servicio |  |
|  |  | 77 | sillin | H7D02638A |  | Servicio |  |
|  |  | 78 | Tamiz | 17D55178A |  | Servicio |  |
|  |  | 79 | Tamiz | 17C78465A |  | Servicio |  |
|  |  | 80 | para la bobina de la válvula de expansión | 17C78180C |  | Servicio |  |
|  |  | 81 | Válvula de tope de la válvula de expansión (líquido) | H7C00434A |  | Servicio |  |
|  |  | 82 | Estancia la placa de | 17H06172A |  | Servicio |  |
|  |  | 83 | tope de | 17E25685A |  | Servicio |  |
|  |  | 84 | caucho de la placa de la | 17G74638A |  | Servicio |  |
|  |  | 85 | válvula de inversión de hoja | H7C00913A |  | Servicio |  |
|  |  | 86 | para la bobina de la | H7C00014B |  | Servicio |  |
|  |  | 87 | válvula de tope de la válvula de marcha atrás (gas) | 17F04491A |  | Servicio |  |
|  |  | 88 | Válvula de | 17H06038A |  | Servicio |  |
|  |  | 89 | tornillo Estancia | 17D30319C |  | Servicio |  |
|  |  | 90 | Colador | 17G15764A |  | Servicio |  |
|  |  | 91 | Colador | H7C00441A |  | Servicio |  |
|  |  | 92 | Comprobación conjunta conjunta | 17E08728B |  | Servicio |  |
|  |  | 93 | Comprobación conjunta conjunta | 17C64849A |  | Servicio |  |
|  |  | 94 | para la bobina de la válvula de solenoide de válvula de solenoide de la | 17C76434B |  | Servicio |  |
|  |  | 95 | para la bobina de la válvula de solenoide de válvula de solenoide de la | 17G62701A |  | Servicio |  |
|  |  | 96 | para la bobina de la válvula de solenoide de válvula de solenoide de la | 17G56584A |  | Servicio |  |
|  |  | 97 | para la bobina de la válvula de solenoide de válvula de solenoide de la | 17C78181A |  | Servicio |  |
|  |  | 98 | bobina de la válvula de expansión de colador de tamiz para | 17C78180A |  | Servicio |  |
|  |  | 99 | hoja de goma de la válvula de expansión | H7D05329B |  | Servicio |  |
|  |  | 100 | (alto) del sensor de presión del | 17B35964A |  | Servicio |  |
|  |  | 101 | sensor de presión (baja) | 17B35965A |  | Servicio |  |
|  |  | 102 | RC CUBIERTA | H7C02481A |  | Servicio |  |
|  |  | 103 | Cubierta a prueba de sonido | 17C59825B |  | Servicio |  |
|  |  | 104 | termistor | H7B00030C |  | Servicio |  |
|  |  | 105 | termistor | H7B00029A |  | Servicio |  |
|  |  | 106 | Termistor | H7B00030A |  | Servicio |  |
|  |  | 107 | tornillo | 17D30320D |  | Servicio |  |
|  |  | 108 | Roscar el tornillo de | 17E19003B |  | Servicio |  |
|  |  | 109 | Roscar el tornillo de | 17G24763A |  | Servicio |  |
|  |  | 110 | termistor | H7B00030B |  | Servicio |  |
|  |  | 111 | (Inverter) Compresor | 17C88634A |  | Servicio |  |
|  |  | 112 | compresor | 17C91117A |  | Servicio |  |
|  |  | 113 | compresor (constante) (constante) de | 17C91121A |  | Servicio |  |
|  |  | 114 | caucho a prueba de vibraciones de | 17D49474A |  | Servicio |  |
|  |  | 115 | goma a prueba de vibraciones | 17D21207A |  | Servicio |  |
|  |  | 116 | goma a prueba de vibraciones | 17D49475A |  | Servicio |  |
|  |  | 117 | arandela tuerca | 17G03934A |  | Servicio |  |
|  |  | 118 | Calentador de aceite | H7C00446A |  | Servicio |  |
|  |  | 119 | Calentador de aceite de | H7C00446A |  | Servicio |  |
|  |  | 120 | la tapa de goma | 17B29767A |  | Servicio |  |
|  |  | 121 | la tapa de goma | 17B41416A |  | Servicio |  |
|  |  | 122 | Revisión del acumulador de | H7C00441A |  | Servicio |  |
|  |  | 123 | válvula común Estancia | 17H06691A |  | Servicio |  |
|  |  | 124 | Separador de aceite de | H7C01848A |  | Servicio |  |
|  |  | 125 | Separador de aceite de | H7C01709A |  | Servicio |  |
|  |  | 126 | alta presión de la válvula de retención | H7C00447A |  | Servicio |  |
|  |  | 127 | permanece el botón para separador de aceite | 17H06170A |  | Servicio |  |
|  |  | 128 | sillin | H7D02638A |  | Servicio |  |
|  |  | 129 | Tamiz | 17G62700A |  | Servicio |  |
|  |  | 130 | Tamiz | 17C78465A |  | Servicio |  |
|  |  | 131 | para la bobina de la válvula de expansión | 17C78180C |  | Servicio |  |
|  |  | 132 | Válvula de tope de la válvula de expansión (líquido) | H7C00435A |  | Servicio |  |
|  |  | 133 | Estancia la placa de | 17H06172A |  | Servicio |  |
|  |  | 134 | tope de | 17E25685A |  | Servicio |  |
|  |  | 135 | caucho de la placa de la | 17G74638A |  | Servicio |  |
|  |  | 136 | válvula de inversión de hoja | H7C00444A |  | Servicio |  |
|  |  | 137 | para la bobina de la | H7C00014B |  | Servicio |  |
|  |  | 138 | válvula de tope de la válvula de marcha atrás (gas) | 17F04492A |  | Servicio |  |
|  |  | 139 | Válvula de | 17H06038A |  | Servicio |  |
|  |  | 140 | tornillo Estancia | 17D30319C |  | Servicio |  |
|  |  | 141 | Colador | 17G15764B |  | Servicio |  |
|  |  | 142 | Colador | H7C00441A |  | Servicio |  |
|  |  | 143 | Comprobación conjunta conjunta | 17E08728B |  | Servicio |  |
|  |  | 144 | Comprobación conjunta conjunta | 17C64849A |  | Servicio |  |
|  |  | 145 | para la bobina de la válvula de solenoide de válvula de solenoide de la | 17C76434B |  | Servicio |  |
|  |  | 146 | para la bobina de la válvula de solenoide de válvula de solenoide de la | 17G62701A |  | Servicio |  |
|  |  | 147 | para la bobina de la válvula de solenoide de válvula de solenoide de la | 17G62700A |  | Servicio |  |
|  |  | 148 | para la bobina de la válvula de solenoide de válvula de solenoide de la | 17C88560A |  | Servicio |  |
|  |  | 149 | bobina de la válvula de expansión de colador de tamiz para | 17C88561A |  | Servicio |  |
|  |  | 150 | hoja de goma de la válvula de expansión | H7D05329B |  | Servicio |  |
|  |  | 151 | (alto) del sensor de presión del | 17B35964A |  | Servicio |  |
|  |  | 152 | sensor de presión (baja) | 17B35965A |  | Servicio |  |
|  |  | 153 | RC | H7C02480A |  | Servicio |  |
|  |  | 154 | RC CUBIERTA Cubierta | H7C02481A |  | Servicio |  |
|  |  | 155 | insonorizada Cove | 17C59825B |  | Servicio |  |
|  |  | 156 | termistor | H7B00030C |  | Servicio |  |
|  |  | 157 | termistor | H7B00029A |  | Servicio |  |
|  |  | 158 | termistor | H7B00030A |  | Servicio |  |
|  |  | 159 | termistor | 17D30320D |  | Servicio |  |
|  |  | 160 | termistor | 17E19003B |  | Servicio |  |
|  |  | 161 | termistor | 17G24763A |  | Servicio |  |
|  |  | 162 | Termistor tornillo de rosca de tornillo | H7B00030B |  | Servicio |  |
|  |  | 163 | terminal del cuadro eléctrico Junta | H7B01136A |  | Servicio |  |
|  |  | 164 | Filtro de ruido | H7C00168A |  | Servicio |  |
|  |  | 165 | Portafusibles | H7B02532A |  | Servicio |  |
|  |  | 166 | Portafusibles | 17G07802A |  | Servicio |  |
|  |  | 167 | Portafusibles | H7C00028A |  | Servicio |  |
|  |  | 168 | Portafusibles | H7C00028A |  | Servicio |  |
|  |  | 169 | fusible | H7D03247A |  | Servicio |  |
|  |  | 170 | fusible | H7D03247A |  | Servicio |  |
|  |  | 171 | fusible | H7G00019D |  | Servicio |  |
|  |  | 172 | interruptor magnético del controlador del ventilador | 17B41624A |  | Servicio |  |
|  |  | 173 | interruptor | H7B01732B |  | Servicio |  |
|  |  | 174 | magnético del imán del interruptor | H7B02004B |  | Servicio |  |
|  |  | 175 | magnético del imán del interruptor | 17B26117A |  | Servicio |  |
|  |  | 176 | magnético del imán del interruptor | 17B33595A |  | Servicio |  |
|  |  | 177 | del módulo de diodos de Reactor Resistor | H7B01728A |  | Servicio |  |
|  |  | 178 | Transistor | 17B41465A |  | Servicio |  |
|  |  | 179 | para PCB Módulo inversor | 17B41139A |  | Servicio |  |
|  |  | 180 | para PCB Módulo inversor | 17B41615A |  | Servicio |  |
|  |  | 181 | Collar Collar | 17G15233B |  | Servicio |  |
|  |  | 182 | Bush | 17G15233C |  | Servicio |  |
|  |  | 183 | Bush | 17G15232A |  | Servicio |  |
|  |  | 184 | espaciador espaciador | H7D01151A |  | Servicio |  |
|  |  | 185 | 1 aletas de radiación | H7D01151B |  | Servicio |  |
|  |  | 186 | radiación 2 aletas del | 17F03877A |  | Servicio |  |
|  |  | 187 | radiación 2 aletas del | 17F03878A |  | Servicio |  |
|  |  | 188 | condensador del termistor | H7D02341A |  | Servicio |  |
|  |  | 189 | sillín | 17B34738A |  | Servicio |  |
|  |  | 190 | sillín | 17D52835C |  | Servicio |  |
|  |  | 191 | sillín | 17B43062B |  | Servicio |  |
|  |  | 192 | espaciador espaciador de placa de circuito impreso de la | H7D00005A |  | Servicio |  |
|  |  | 193 | placa PCB | H7D00006A |  | Servicio |  |
|  |  | 194 | condensador | H7C01473A |  | Servicio |  |
|  |  | 195 | supresor de ruidos el | 17G75514B |  | Servicio |  |
|  |  | 196 | tornillo | H7B02334C |  | Servicio |  |
|  |  | 197 | tornillo | 453H0335 |  | Servicio |  |

Nota: Los precios cotizados deben ser expresados máximo con dos decimales.

FORMULARIO C-1

CARATERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS Y OFERTADAS

LOTE 1

MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VARIEDAD DE EQUIPOS (TIPO CENTRALES, TIPO CHILLER’S Y TIPO SPLIT)

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS POR YPFB | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OFERTADAS POR EL PROPONENTE (Describir su propuesta en base a lo solicitado por YPFB) |
| --- | --- |
| DETALLE DE EQUIPOS Y PREDIOS – LOTE 1 |  |
| LOTE 1 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VARIEDAD DE EQUIPOS (TIPO CENTRALES, TIPO CHILLER’S Y TIPO SPLIT) Nº; DIRECCIÓN; CANTIDAD; CANTIDAD DE EQUIPOS. 1; YPFB VPNO EDIFICIO CNIH; Av. Doble Vía La Guardia Esquina Regimiento Lanza entre 3er y 4to Anillo.; 1; Equipo Chiller de 100 Tn de frio. 9; Manejadores de aire centrales de 120000 Btu/h.. 8; Equipos centrales de 60000 BTU/H.. 8; Equipos tipo Split de 24000 Btu/h.. 2; Equipos tipo split de 18000 Btu/h.. 6; Equipos tipo Split de 12000Btu/h.. 1; Equipo tipo Split de 9000 Btu/h.. 2; YPFB VPNO EX – COMEDOR; Av. Doble Vía La Guardia Esquina Regimiento Lanza entre 3er y 4to Anillo.; 2; 2 equipos tipo centrales de 120000 Btu/h. 2; Equipo tipo Split de 60000 Btu/h. 1; Equipo tipo Split de 24000 Btu/h. 3; YPFB SERVICIOS GENERALES Y ALMACENES; Av. Doble Vía La Guardia Esquina Regimiento Lanza entre 3er y 4to Anillo.; 1; Equipo tipo ventana de 18000 Btu/h. 1; Equipo tipo Split de 9000 Btu/h.. 2; Equipo tipo Split de 12000 Btu/h.. 2; Equipo tipo Split de 18000 Btu/h.. 8; Equipo tipo Split de 24000 Btu/h.. 4; YPFB VPNO SISTEMAS (En Techo y Oficina); Av. Doble Vía La Guardia Esquina Regimiento Lanza entre 3er y 4to Anillo.; 1; Equipo tipo ventana de 12000 Btu/h. 1; Equipo Tipo Split de 12000 Btu/h.. 3; Equipo Tipo Split de 24000 Btu/h.. 11; Equipos centrales de 60000 Btu/h.. 9; Equipos centrales de 90000 Btu/h.. 4; Equipos centrales de 120000 Btu/h.. 5; YPFB VPNO EDIFICIO TECNICO; Av. Doble Vía La Guardia Esquina Regimiento Lanza entre 3er y 4to Anillo.; 1; Equipo tipo Split de 9000Btu/h.. 10; Equipos tipo Split de 18000Btu/h.. 5; Equipos tipo Split de 24000Btu/h.. 6; YPFB VPNO PORTERIAS; Av. Doble Vía La Guardia Esquina Regimiento Lanza entre 3er y 4to Anillo.; 2; Equipos tipo Split de 18000Btu/h.. 1; Equipos tipo Split de 24000Btu/h.. 7; YPFB VPNO EDIFICIO ADMINISTRATIVO; Av. Doble Vía La Guardia Esquina Regimiento Lanza entre 3er y 4to Anillo.; 8; Equipos centrales de 120000 Btu/h.. 3; Equipos tipo Split de 18000Btu/h.. 12; Equipos tipo ventana de 18000Btu/h.. 20; Equipos tipo Split de 24000Btu/h.. 4; Equipo compacto de 120000Btu/h.. 8; LITOTECA; Oficinas de YPFB Calle Indepen-dencia esquina Mercado, Zona Centro; 1; Equipo tipo Split de 12000Btu/h.. 2; Equipos tipo Split de 24000 Btu/h.. 3; Equipos tipo Split de 24000Btu/h.. 9; CASA EJECUTIVA; Barrio Las Palmas, Calle Madrid y Radial Castilla; 1; Centrales compacto de 120,000 Btu/h. 3; Equipo tipo Split de 18000 Btu/h.. 2; Equipo tipo Split de 24000 Btu/h.. 3; Equipo tipo Split de 12000Btu/h.. 10; YPFB DEPENDENCIAS VPNO VILLA LUZ Y GALPONES NUEVOS; Av. Doble Vía La Guardia y 3er Anillo.; 1; Equipos tipo Split de 12000 Btu/h.. 1; Equipos ventana de 12000Btu/h.. 2; Equipos centrales de 60000Btu/h.. 8; Equipos Split de 60000Btu/h.. 11; OFICINAS YPFB EDIFICIO CASA NOVAS; Edificio Casanovas, Calle Prolongación Beni y 1er Anillo, Piso N° 6 Oficina #8; 4; 3500 FRIGORIAS PORTATIL. 2; Equipo Split de 18000Btu/h.. 1; Equipo Split de 24000Btu/h.. 12; OFICINAS UALA Y GALPON UALA; Avenida Mamerto Cuellar en 2do y 3er anillo; 1; Equipo Split de 18000Btu/h.. 3; Equipo ventana de 18000Btu/h.. 1; Equipo Split de 24000Btu/h.. 13; EDIFICIO NUEVO VPNO; Av. Doble Vía La Guardia entre 3er y 4to Anillo.; 4; Equipos Split de 60000Btu/h.. Nota: La cantidad de equipos es referencial pudiendo incrementarse según adquisiciones o habilitaciones de equipos de las diferentes unidades de YPFB sin que esto varíe el monto fijo del contrato. Por tanto, el servicio se refiere al mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado centrales con sus respectivos manejadores, equipos tipo ventana y equipos tipo split, para lo cual, en un plazo de veinte (20) días hábiles posterior a la suscripción del Contrato, el contratista deberá presentar un Programa de Trabajo con el detalle de equipos en funcionamiento y los circuitos periódicos de mantenimiento preventivo, detalle de los equipos fuera de funcionamiento indicando los trabajos de mantenimiento correctivo necesarios y la programación de los mismos teniendo en cuenta el estado de los equipos y sus componentes, y previendo posibles futuras averías y paradas de los mismos con provisión de insumos que le permita proceder a la ejecución de los servicios solicitados en forma periódica y constante así como ejecutar trabajos en casos de emergencia. El Proponente deberá tener la capacidad de proveer soporte fines de semana en casos de emergencia. Nota: El plazo establecido para la presentación de un Programa de Trabajo no será considerado limitante para prestar el servicio de mantenimiento preventivo o correctivo de equipos que requieran atención inmediata. |  |
| INSPECCIÓN PREVIA |  |
| El proponente deberá visitar cada una de las instalaciones donde se brindará el servicio para verificar el estado actual de los equipos, que forman parte de la presente contratación, según lo establecido en cronograma del DCD. |  |
| MANTENIMIENTOS |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Consiste en la inspección periódica de los equipos instalados, debiendo efectivizarse a través de la limpieza mensual (incluyendo filtros de aire), revisión eléctrica y mecánica e inspección quincenal de rutina que les permita detectar posibles fallas y/o necesidades de reparación. Dentro de este ítem se incluye la carga de gas a los equipos. El proponente debe considerar el servicio de mano de obra de mantenimiento correctivo como mantenimiento preventivo. El Contratista adjudicado deberá mantener en un sistema computarizado de gestión o un sistema manual (Ej. kardex), del historial de cada uno de los equipos con el objeto de poder efectuar el seguimiento permanente de las actividades objeto del presente servicio; esta información, deberá ser actualizada en forma permanente y continua, de manera que de forma mensual se presente al Responsable de Servicios Generales y al Fiscal del Servicio dicha información, sin costo adicional alguno. Programa de Mantenimiento Preventivo: En coordinación con el Fiscal (les) del Servicio, el contratista adjudicado deberá elaborar un Programa de Mantenimiento Preventivo detallando las tareas a ejecutar para la optimización de la disponibilidad de los equipos y la maximización de la vida útil de los mismos. Mantenimiento Preventivo Unidad de Sistemas: El contratista adjudicado deberá implementar un sistema de control y alarma de temperatura en áreas críticas en la Unidad de Sistema y sectores donde se encuentren los Servidores. EQUIPOS; FRECUENCIA DEL SERVICIO. Splits y ventana de 9000 a 24000 Btu/h; Se estima un aproximado de 3 Mantenimientos trimestrales hasta el 31 de diciembre de 2018, todo en función a los tiempos de finalización de cada uno de los mantenimientos de los aires acondicionados tipo Split de manera eficiente y resulte en el buen funcionamiento, acorde a lo especificado.. Piso/techo y centrales de 36000 a 60000 Btu/h. Piso/techo y centrales de 90000 a 120000 Btu/h. Manejadoras de aire de 120000 Btu/h. Chiller de 100 Tn de refrigeración/h; Realizar los mantenimientos necesarios profundos o minuciosos hasta fin de año.. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Es el resultado del mantenimiento preventivo que consiste básicamente en la reparación de los equipos con el reemplazo de piezas que fuera necesario efectuar, incluyendo en el mismo la desinstalación e instalación de equipos de un lugar a otro según requerimiento, debiendo todos los servicios de Mantenimiento Correctivo ser autorizados a través de una Orden de Trabajo donde se defina la reparación a efectuarse. Cuando sea necesario apagar los equipos para mantenimiento, se deberá realizar, preferentemente los días sábados y durante los días hábiles se coordinara con el fiscal del servicio y el usuario, salvo algunas contingencias que ameriten el corte del servicio en horarios de oficina, previo aviso a la unidad afectada. Estos repuestos y/o insumos se detallan a continuación: REPUESTOS Y/O INSUMOS CON REPARACIONES MENORES N°; Descripción del Trabajo; Unid.. 1; CAPACITADORES: Determinar avería, desenergizar equipo, desmontado del capacitador fuera de servicio, reemplazo por uno nuevo, energizar, puesta en marcha y control de funcionamiento.; Servicio. 2; CONTACTORAS: Determinar avería, desenergizar equipo, desmontado de la contactora fuera de servicio, reemplazo por una nueva, energizar, puesta en marcha y control de funcionamiento.; Servicio. 3; FILTROS DE LINEA DE GAS DE EQUIPOS CENTRALES: Recuperar el gas refrigerante dentro del compresor, desenergizar equipo, desmontar el filtro obstruido, soplado y limpieza de cañerías, reemplazar filtro por uno nuevo, energizar, puesta en marcha y control de funcionamiento.; Servicio. 4; FILTROS DE LINEA DE GAS DE EQUIPOS INDIVIDUALES SPLIT: Recuperar el gas refrigerante dentro del compresor, desenergizar equipo, desmontar el filtro obstruido, soplado y limpieza de cañerías, reemplazar filtro por uno nuevo, energizar, puesta en marcha y control de funcionamiento.; Servicio. 5; PRESOSTATOS DE CORTE POR ALTA Y BAJA PRESIÓN DE EQUIPOS CENTRALES: Desenergizar equipo, retirar tapa con ventilador del condensador, cortar cañerías de cobre y retirar presostato fuera de servicio, instalar nuevo y soldar cañerías, limpieza del sistema, armar ventilador, energizar, puesta en marcha y control de funcionamiento.; Servicio. 6; RELAY VOLTIMETRICO. Desenergizar equipo, retirar relay deteriorado, reemplazarlo por uno nuevo, energizar puesta en marcha y control, de funcionamiento.; Servicio. 7; TEMPORIZADOR: Desenergizar equipo, retirar temporizador deteriorado, reemplazarlo por uno nuevo, energizar, puesta en marcha y control de funcionamiento.; Servicio. 8; TERMOSTATOS DE AMBIENTE ANALOGICO DE EQUIPOS CENTRALES: Desenergizar equipo, retirar termostato deteriorado, reemplazarlo por uno nuevo, energizar, puesta en marcha y control de funcionamiento.; Servicio. 9; TERMOSTATOS DE AMBIENTE DIGITAL DE EQUIPOS CENTRALES: Desenergizar equipo, retirar termostato deteriorado, reemplazarlo por uno nuevo, energizar, puesta en marcha y control de funcionamiento.; Servicio. 10; TRANSFORMADORES 220/24 VCA DE EQUIPOS CENTRALES: Desenergizar equipo, retirar trafo deteriorado, reemplazarlo por uno nuevo, energizar, puesta en marcha y control, de funcionamiento.; Servicio. 11; REEMPLAZO DE RODAMIENTOS DE MOTORES DE VENTILADORES Y TURBINAS DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CENTRALES: Desenergizar equipo, desmontar motor, desarmado, limpieza general, provisión de rodamientos de doble blindaje zz, armado, prueba en vacío, instalación, energizar equipo, puesta en marcha y control de funcionamiento.; Servicio. 12; REEMPLAZO DE RODAMIENTOS DE MOTORES DE VENTILADORES Y TURBINAS DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INDIVIDUALES SPLIT: Desenergizar equipo, desmontar motor, desarmado, limpieza general, provisión de rodamientos de doble blindaje zz, armado, prueba en vacío, instalación, energizar equipo, puesta en marcha y control de funcionamiento.; Servicio. 13; TOMAS Y FICHAS SHUCO: Provisión y colocación de juego de toma corriente y ficha shuco scame normalizada de 16 Amp; Servicio. 14; HELICE PARA CONDENSADOR DE AIRES CENTRALES: Provisión e instalación de hélice de aluminio de tres aspas para ventilador del condensador de equipos centrales y piso/techo; Servicio. 15; HELICE PARA CONDENSADOR DE AIRES SPLIT: Provisión e instalación de hélice de plástico de cuatro aspas para ventilador del condensador de equipos Split; Servicio. REPARACIONES MAYORES N°; Descripción del Trabajo; Unid.. 16; INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL: Obra civil, incluye llave térmica, caja de pvc para térmica, mensual y cañerías de pvc para drenajes, energizar, puesta en marcha y control de funcionamiento (no incluye cañerías de cobre ni aislaciones ni punto eléctrico); Servicio. 17; INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT: Obra civil, incluye llave térmica, caja de pvc para térmica, mensula y cañerías de pvc para drenajes, energizar, puesta en marcha y control de funcionamiento, (no incluye cañerías de cobre ni aislaciones ni punto eléctrico); Servicio. 18; REBOBINADO DE MOTORES DE VENTILADORES Y TURBINAS DE EQUIPOS CENTRALES: Desenergizar equipo, desmontar motor, desarmado, armado, prueba en vacío, instalación, energizar equipo, puesta en marcha y control de funcionamiento.; Servicio. 19; REBOBINADO DE MOTORES DE VENTILADORES Y TURBINAS DE EQUIPOS INDIVIDUALES SPLIT: Desenergizar equipo, desmontar motor, desarmado, limpieza general, rehacer bobinado de las mismas características originales, armado, prueba en vacío, instalación, energizar equipo, puesta en marcha y control de funcionamiento.; Servicio. 20; REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DE EQUIPOS CENTRALES: Desenergizar equipo, retirar tarjeta averiada del equipo, probarla para determinar falla, reemplazar elementos deteriorados, prueba, instalación, energizar equipo, puesta en marcha y control de funcionamiento.; Servicio. 21; REPARACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DE EQUIPOS SPLIT: Desenergizar equipo, retirar tarjeta averiada del equipo, probarla para determinar falla, reemplazar elementos deteriorados, prueba, instalación energizar equipo, puesta en marcha y control de funcionamiento.; Servicio. 22; REEMPLAZO DE COMPRESORES DE EQUIPOS DE 2AIRE ACONDICIONADOS CENTRALES: Retirar el compresor fuera de servicio, instalación de uno nuevo de similar capacidad, adaptar y soldar cañerías, limpieza y deshidratación del sistema con nitrógeno, hacer vacío con bomba Dosivac, energizar equipo, puesta en marcha y control de funcionamiento. (No incluye compresor); Servicio. 23; REEMPLAZO DE COMPRESORES DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS INDIVIDUALES (VENTANA O SPLIT): Retirar el compresor fuera de servicio, instalación de uno nuevo de similar capacidad, adaptar y soldar cañerías, limpieza y deshidratación del sistema con nitrógeno, hacer vacío con bomba Dosivac, energizar equipo, puesta en marcha y control de funcionamiento. (No incluye compresor); Servicio. 24; DESINSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL: Recuperar gas refrigerante dentro del compresor o dentro una garrafa con la bomba recuperadora, desenergizar equipo, desconectar cableados eléctricos y cañerías de cobre de alta y baja presión, desmontar el equipo, retirar cañerías, cableados y soportes; Servicio. 25; DESINSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT: Recuperar gas refrigerante dentro del compresor o dentro una garrafa con la bomba recuperadora, desenergizar equipo, desconectar cableados eléctricos y cañerías de cobre de alta y baja presión, desmontar el equipo, retirar cañerías, cableados y soportes; Servicio. 26; REEMPLAZO COMPRESOR ROTATIVO PARA AIRES ACONDICIONADOS: provisión e instalación de Compresor rotativo para aires acondicionados de 9000 BTU para gas refrigerante Freon 22, monofásico 220 V, 50 Hz., Desenergizar equipo, desmontar motor, desarmado, limpieza general, provisión de rodamientos de doble blindaje zz, armado, prueba en vacío, instalación, energizar equipo, puesta en marcha y control de funcionamiento. (u otro refrigerante); Servicio. 27; REEMPLAZO COMPRESOR ROTATIVO PARA AIRES ACONDICIONADOS: provisión e instalación de Compresor rotativo para aires acondicionados de 12000 BTU para gas refrigerante Freon 22, monofásico 220 V, 50 Hz., Desenergizar equipo, desmontar motor, desarmado, limpieza general, provisión de rodamientos de doble blindaje zz, armado, prueba en vacío, instalación, energizar equipo, puesta en marcha y control de funcionamiento. (u otro refrigerante); Servicio. 28; REEMPLAZO COMPRESOR ROTATIVO PARA AIRES ACONDICIONADOS: provisión e instalación de Compresor rotativo para aires acondicionados de 18000 BTU para gas refrigerante Freon 22, monofásico 220 V, 50 Hz., Desenergizar equipo, desmontar motor, desarmado, limpieza general, provisión de rodamientos de doble blindaje zz, armado, prueba en vacío, instalación, energizar equipo, puesta en marcha y control de funcionamiento. (u refrigerante); Servicio. 29; REEMPLAZO COMPRESOR ROTATIVO PARA AIRES ACONDICIONADOS: provisión e instalación de Compresor rotativo para aires acondicionados de 24000 BTU para gas refrigerante Freon 22, monofásico 220 V, 50 Hz., Desenergizar equipo, desmontar motor, desarmado, limpieza general, provisión de rodamientos de doble blindaje zz, armado, prueba en vacío, instalación, energizar equipo, puesta en marcha y control de funcionamiento. (u otro refrigerante); Servicio. 30; REEMPLAZO COMPRESOR ROTATIVO PARA AIRES ACONDICIONADOS: provisión e instalación de Compresor rotativo para aires acondicionados de 36000 BTU para gas refrigerante Freon 22, monofásico 220 V, 50 Hz., Desenergizar equipo, desmontar motor, desarmado, limpieza general, provisión de rodamientos de doble blindaje zz, armado, prueba en vacío, instalación, energizar equipo, puesta en marcha y control de funcionamiento. (u otro refrigerante); Servicio. 31; REEMPLAZO COMPRESOR ROTATIVO PARA AIRES ACONDICIONADOS: provisión e instalación de Compresor rotativo para aires acondicionados de 60000 BTU para gas refrigerante ecologico R-417a, trifásico 380 V, 50 Hz., Desenergizar equipo, desmontar motor, desarmado, limpieza general, provisión de rodamientos de doble blindaje zz, armado, prueba en vacío, instalación, energizar equipo, puesta en marcha y control de funcionamiento.; Servicio. OTROS MATERIALES N°; Descripción del Trabajo; Unid.. 32; Cañerías de cobre de alta y baja presión de 1/2" y 1/4” con sus aislaciones de neoprene, para equipos split de 12000 y 18000 Btu.; Mts.. 33; Cañerías de cobre de alta y baja presión de 3/8” y 5/8" con sus aislaciones de neoprene, para equipos split de 24000 Btu.; Mts.. 34; Cañerías de cobre de alta y baja presión de 3/8” y 3/4" con sus aislaciones de neoprene, para equipos centrales y piso/techo 36000 y 48000 Btu.; Mts.. 35; Cañerías de cobre de alta y baja presión de 3/8” y 7/8" con sus aislaciones de neoprene, para equipos centrales y de piso de 60000 Btu.; Mts.. 36; COMPLEMENTAR CARGAS DE GAS REFRIGERANTE FREON 22: Ubicar y eliminar pérdida mediante soldadura de plata, completar carga de gas Freon 22.; Kg. Gas. 37; COMPLEMENTAR CARGAS DE GAS REFRIGERANTE R-410a: Ubicar y eliminar pérdida mediante soldadura de plata, completar carga de gas R-410a.; Kg. Gas. 38; COMPLEMENTAR CARGAS DE GAS REFRIGERANTE R-417a: Ubicar y eliminar pérdida mediante soldadura de plata, completar carga de gas R-417a.; Kg. Gas. 39; Tendido por metro de las acometidas eléctricas de interconexión entre evaporador y condensador, para áreas no clasificadas, para equipos piso/techo y centrales, con cableados de energía PIRELLI (Ind. Arg.) o INDUSCABOS (Ind.Brasil) de 4 x 4 mm.2 y de señalización de 4 x 1,5 mm.2, dentro de cañerías PVC rígido de 1".; Mts.. 40; Tendido por metro de las acometidas eléctricas de interconexión entre evaporador y condensador, para áreas no clasificadas, para equipos splits, con cableados de energía PIRELLI (Ind. Arg.) o INDUSCABOS (Ind.Brasil) de 3 x 4 mm.2 y de señalización de 4 x 1,5 mm.2, dentro de cañerías PVC rigido de 1".; Mts.. 41; Tendido por metro de las acometidas eléctricas de interconexión entre el tablero y el equipo, para áreas no clasificadas, para equipos piso/techo y centrales, con cableados de energía PIRELLI (Ind. Arg.) o INDUSCABOS (Ind.Brasil) de 4 x 4 mm.2, dentro de cañerías de PVC rígido de 3/4".; Mts.. 42; Tendido por metro de las acometidas eléctricas de interconexión entre el tablero y el equipo, para áreas clasificadas, para equipos splits, con cableados de energía PIRELLI (Ind. Arg.) o INDUSCABOS (Ind.Brasil) de 3 x 4 mm.2, dentro de cañerías de PVC rígido de 3/4".; Mts.. 43; Otros Materiales no contemplados en los Ítems anteriores.; Global. Nota: La industrias o marcas de los materiales podrán ser mejoradas por el Proponente con la debida justificación técnica para su evaluación correspondiente. ACLARACIÓN ÍTEM 43: Para la provisión de repuestos y/o accesorios a ser cambiados en los equipos, el Contratista deberá informar a YPFB la necesidad y este deberá autorizar a través del Fiscal de Servicio de acuerdo al Programa de trabajo presentado, haciendo conocer la causa probable del desperfecto así como la cotización de los repuestos y/o accesorios necesarios para la reparación del equipo. YPFB si lo considera necesario podrá recabar dos cotizaciones adicionales de los repuestos y/o accesorios que se necesitan, debiendo el Contratista aceptar aquellos ítems con menor precio. El Reporte presentado por el Contratista deberá ser aprobado por el (los) Fiscal (es) del Servicio designado por YPFB de forma previa a la ejecución de los trabajos de reparación, en todo caso, la adquisición de los repuestos y accesorios estará a cargo del Contratista y facturará estos en el periodo mensual correspondiente. En consecuencia, los trabajos de mantenimiento correctivo o reparaciones que demanden cambio de piezas, deberán ser acorde al detalle de trabajos rutinarios de reparaciones más comunes o de mayor consideración. PARA TODOS LOS EQUIPOS En coordinación con el Fiscal del Servicio, el Contratista adjudicado deberá en un plazo no mayor a 1 mes a partir de la orden de proceder: - Realizar un inventario de cuales equipos son monofásicos, trifásicos, el tipo de gas que usan, marca modelo, cantidad de gas que necesitan, otros datos técnicos que se requieran. - Diseñar un diagrama unifilar donde se muestren las protecciones termo magnéticas de todos los equipos HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning). - Identificar y recomendar el aterramiento de todos los equipos que así lo requieran. - El personal técnico tendrá como función principal el de asegurar el buen funcionamiento de todos los equipos de Aire Acondicionado en todas las instalaciones citadas en el listado, manteniendo una temperatura de 20 a 23 grados en oficinas en días de calor y de 17 grados centígrados como máximo en las áreas críticas. - El Contratista deberá comunicar e informar a la Unidad de Servicios generales y al Fiscal del Servicio de forma preventiva el cambio de equipos que hayan cumplido su vida útil y prever con tiempo las fallas y problemas posibles a presentarse en caso que no se tenga un plan de renovación de equipos. - Asegurar el encendido y apagado de algunos equipos en áreas principales, que se realiza todos los días de lunes a sábados. - Deberán verificar el correcto funcionamiento del equipo Chiller, así como verificar la correcta temperatura en los diferentes sectores. - Todos los días a media mañana (10:00) y a media tarde (15:00) el contratista debe realizar un relevamiento de temperatura de todos los ambientes, registrando en una planilla de control diario. (MANIFESTAR ACEPTACIÓN) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA Actividades periódicas repetitivas referidas a: - Limpieza de filtros - Lubricación de cojinetes y rodamientos - Inspección y limpieza de conductos de refrigeración - Inspección de compresores y motores eléctricos con control de amperaje y aislamiento de bobinas. - Control de presiones de gas refrigerante - Revisión de termostatos - Limpieza y ajuste de interruptores termo-magnéticos y/o llaves seccionadoras fusibles. - Limpieza química de condensadores y evaporadores. - Medición de temperaturas - Salto Térmico - Flujo de Aire - Revisión y Limpieza de drenajes EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT Actividades periódicas repetitivas referidas a: - Limpieza de filtros - Lubricación de cojinetes y rodamientos - Inspección y limpieza de conductos de refrigeración. - Inspección de compresores y motores eléctricos, control de amperaje y aislamiento de bobinas - Control de presiones de gas refrigerante - Revisión de termostatos - Limpieza y ajuste de interruptores termo-magnéticos y/o llaves seccionadoras fusibles - Limpieza química de condensadores y evaporadores - Medición de temperaturas - Salto Térmico - Flujo de Aire - Revisión y Limpieza de drenajes EQUIPOS TIPO CENTRALES: Actividades periódicas repetitivas referidas a: - Limpieza de filtros - Lubricación de cojinetes y rodamientos - Inspección y limpieza de conductos de refrigeración - Inspección de compresores y motores eléctricos, control de amperaje y aislamiento de bobinas - Control de presiones de gas refrigerante - Revisión de termostatos - Limpieza y ajuste de interruptores termo-magnéticos y/o llaves seccionadoras fusibles - Limpieza química de condensadores y evaporadores - Medición de temperaturas - Salto Térmico - Flujo de Aire - Revisión y Limpieza de drenajes EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA La ocurrencia de desperfectos requerirá la reparación inmediata de: - Bujes y rodamientos - Motores eléctricos, rebobinado en caso de ser necesario - Inspección y calibración de válvulas de expansión de gas refrigerante, y en su caso, reposición - Limpieza de radiadores - Provisión e instalación de accesorios y partes que estuvieran dañados - Medición de temperaturas - Salto Térmico - Flujo de Aire - Revisión y Limpieza de drenajes EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT La ocurrencia de desperfectos, requerirá la reparación inmediata de: - Bujes y rodamientos - Motores eléctricos, rebobinado en caso necesario - Inspección y calibración de válvulas de expansión de gas refrigerante y reposición - Limpieza y reparación de radiadores - Provisión e instalación de partes y accesorios que fueran necesarios - Medición de temperaturas - Salto Térmico - Flujo de Aire - Revisión y Limpieza de drenajes EQUIPOS TIPO CENTRALES La ocurrencia de desperfectos, requerirá la reparación inmediata de: - Reparación de cojinetes y rodamientos - Reparación de ventiladores, compresores y motores eléctricos - Balanceado dinámico de motores - Rebobinado de motores - Inspección y calibración de válvulas de expansión de gas refrigerante y reposición - Limpieza y reparación de radiadores - Provisión e instalación de partes y accesorios que fueran necesarios - Reparación de evaporadores y condensadores. - Medición de temperaturas - Salto Térmico - Flujo de Aire - Revisión y Limpieza de drenajes EQUIPO CHILLER DE 100 TONELADAS DE FRIO - El equipo chiller cuenta con 9 manejadores de 120000 Btu/h. cada uno distribuidos en todo el edificio CNIH. - Control permanente del funcionamiento del chiller y diagnostico según lectura de panel de control electrónico de todos los sensores. - El contratista debe elaborar Kardex del equipo chiller y los manejadores de aire para anotar todas las mediciones en forma diaria. - Calibración de las válvulas de ingreso de agua al chiller y los manejadores de agua. - Presentar reporte diario de la presión en baja y alta, control permanente de las cañerías de agua, bomba de agua, tanque de suministro de agua, control de corriente de consumo, al Responsable de Servicios Generales y al Fiscal del Servicio. - Reparación de turbinas, y motores eléctricos, cambio de correas, cambio de rodamientos. - Balanceado dinámico de motores. - Rebobinado de motores. |  |
| MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS |  |
| El proponente debe garantizar la calidad y eficiencia del servicio, acorde a las necesidades de las dependencias e instalaciones de YPFB en la ciudad de Santa Cruz. El Proponente debe contar como mínimo con los siguientes equipos e instrumentos a disposición (no será necesario mantener en oficinas YPFB, se coordinará con Fiscal de Servicio los instrumentos necesarios): - Manómetros de precisión (digital y/o analógico) - Medidores de flujo de aire - Medidores de aislación - Medidores de temperatura digital - Bombas de vacío - Bombas de presión de agua - Bomba recuperadora de gases con su garrafa de almacenamiento - Equipo de soldadura de oxigeno/acetileno con su carrito de transporte - Matafuego ABC de 5 Kg. - Tubo de nitrógeno con manómetro en su carrito de transporte - Amperímetros digitales - Estuche de herramientas completas para trabajos de mantenimiento de aire acondicionados. Además, para realizar los servicios rutinarios de mantenimiento preventivo deberá tener la disponibilidad de contar con las siguientes herramientas (obligatorio): - En caso excepcional de emergencia, deberá tener la capacidad de ejecutar varios frentes de trabajo con sus respectivas herramientas y escaleras. - Hidrolavadora. - Mangueras de agua con accesorios. - Equipo de seguridad para delimitar el área de trabajo, etiquetas tipo lock out (loto) para térmicos y equipos, linternas, EPP, extensiones eléctricas, taladros con brocas copa para concreto, equipo de soldadura para las tuberías de aire acondicionado, garrafas de carga de gas, y otros que sean necesarios. |  |
| PLAZO DEL SERVICIO |  |
| El plazo de ejecución del servicio será computable a partir de la emisión de la Orden de Proceder una vez suscrito el contrato hasta el 31 de diciembre de 2018. La Orden de Proceder será emitida por el Fiscal del Servicio designado por YPFB. |  |
| PERSONAL |  |
| - El personal deberá estar bajo la responsabilidad y garantía de la empresa. - El Supervisor de la empresa contratista será el responsable del desempeño de los empleados que prestan servicios en YPFB, actuando como enlace. - El contratista deberá dotar a su personal ropa de seguridad apropiada para el trabajo, equipamiento de protección personal que cumpla con normas de seguridad industrial (gafas, zapatos de seguridad, guantes, cinturón, etc.). - Cada empleado de la empresa contratista deberá estar debidamente uniformado, deben cuidar su imagen y aseo personal y ofrecer trato cordial y respetuoso. El Contratista por ninguna circunstancia podrá trasladar su personal a otros lugares de trabajo que no sean de interés de YPFB dentro del horario establecido, en caso de requerir deberá ser comunicado al Fiscal del Servicio para solicitar su aprobación con la Jefatura de URSG. El incumplimiento de las cláusulas de las Especificaciones Técnicas será sujeto a rescisión de contrato. El Contratista adjudicado, previo al inicio de sus actividades, deberá presentar al Fiscal del Servicio una nómina del personal que prestará el servicio en las diferentes instalaciones de YPFB, con asignación de puestos de trabajo. Los requisitos mínimos para el personal del servicio que cumplirá funciones asignadas en YPFB son los siguientes: - Fotocopia de C.I. o RUN. - Certificado original de antecedentes policiales emitido por la FELCC actualizado. - Fotocopia de afiliación a un Seguro Social de Salud. Se requiere como mínimo el siguiente personal que debe tener la empresa para realizar el servicio de mantenimiento: - Para el mantenimiento de los aires acondicionados: Dos (2) técnicos medios en refrigeración con experiencia mínima de un (1) año, que estarán en forma diaria en las instalaciones de YPFB, área Ex VPNO cumpliendo las 8 horas de trabajo. Adjuntar a la Propuesta Currículum u Hoja de Vida debidamente respaldado en fotocopia simple. - Para el mantenimiento del chiller: Un (1) técnico medio con especialidad en instalación y mantenimiento de chiller con experiencia mínima de dos (2) años, que no estarán de forma permanente en las instalaciones de YPFB, pero que efectuaran mantenimiento rutinario y que deberán estar disponibles a requerimiento de YPFB. Adjuntar a la Propuesta Currículum u Hoja de Vida debidamente respaldado en fotocopia simple. - 1 Supervisor con experiencia mínima de tres (3) años en montajes electromecánicos y montajes de equipos de climatización, que no estará de forma permanente en las instalaciones de YPFB, pero que su tarea principal será supervisar el mantenimiento rutinario y que deberá estar disponible a requerimiento de YPFB. Adjuntar a la Propuesta Currículum u Hoja de Vida debidamente respaldado en fotocopia simple. Deseable (opcional): Tener conocimiento de la Norma ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers), pudiendo ser los técnicos y/o supervisor. El personal técnico que proveerá el adjudicatario, debe cumplir el trabajo con idoneidad, responsabilidad y capacidad de solucionar problemas que se presenten en la ejecución de los servicios contratados. Los sueldos del personal, beneficios sociales, vacaciones, seguros de salud, aportes a la AFP, bonos y otros beneficios inherentes a la relación obrero/patronal, correrán por cuenta del Contratista. AGENTE DE SERVICIO Una vez emitida la Orden de Proceder, el contratista adjudicado deberá acreditar un agente de servicio de su personal de planta, cuyos datos deberán hacerse conocer a través de nota escrita al Fiscal del Servicio Designado. Este agente de servicio coordinará todas las actividades a desarrollarse con el fiscal de servicio. Queda claramente establecido que YPFB no tendrá ninguna relación contractual ni laboral con el personal de la empresa del servicio adjudicado. |  |
| EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO |  |
| EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA: El proponente deberá tener experiencia general en el rubro mínima de dos (2) años para lo cual se deberá acreditar la misma con el NIT y/o Registro de FUNDEMPRESA que deberán ser presentados en fotocopia simple legible junto con la propuesta. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA: La empresa proponente deberá contar con una experiencia mínima de un (1) servicio en entidades públicas o privadas debidamente certificada con duración mínima de seis (6) meses por contrato, la misma deberá estar respalda mediante fotocopias simples legibles de contrato, certificado de cumplimiento de contrato, acta de conformidad del servicio, notas de cumplimiento de trabajo con fechas del tiempo trabajo que especifiquen claramente la fecha de inicio y fecha final de la relación laboral con la empresa, los cuales deberán acompañar a la propuesta de la empresa a efectos de evaluación. |  |

FORMULARIO C-1

CARATERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS Y OFERTADAS

LOTE 2

MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS VRF’S

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS POR YPFB | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OFERTADAS POR EL PROPONENTE (Describir su propuesta en base a lo solicitado por YPFB) |
| --- | --- |
| DETALLE DE EQUIPOS Y UBICACIÓN – LOTE 2 |  |
| LOTE 2 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS VRF’S DETALLE DE AIRES ACONDICIONADOS HITACHI/VRF EDIFICIO VPNO (edificio nuevo) Y VIVIENDA EJECUTIVA (nueva casa). Ítem; Descripción Unidad; Descripción Tipo; Cantidad. EDIFICIO VPNO (edificio nuevo). PLANTA BAJA - SISTEMA 1. 1; Unidad Condensadora; Tipo Set Free-VRF, Marca HITACHI, Modelo RAS-12FSN6Q Capacidad 114.3 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.; 1. 2; Unidad Condensadora; Tipo Set Free-VRF, Marca HITACHI, Modelo RAS-16FSN6Q Capacidad 153.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.; 1. 3; Unidad Condensadora; Tipo Set Free-VRF, Marca HITACHI, Modelo RAS-18FSN6Q Capacidad 170.6 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.; 1. 4; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-1.0FSN1Q Capacidad 9.8 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 5; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-1.3FSN1Q Capacidad 12.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 4. 6; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-1.8FSN1Q Capacidad 17.7 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 6. 7; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-4.0FSN1Q Capacidad 39.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 2. 8; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-5.0FSN1Q Capacidad 49.4 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 3. 9; Unidad Evaporadora; Tipo Ducto de Alta P.S. Marca HITACHI, Modelo RPI-2.5FSNQH Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 10; Unidad Evaporadora; Tipo Ducto de Alta P.S. Marca HITACHI, Modelo RPI-6.0FSNQH Capacidad 56.2 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. PLANTA BAJA - SISTEMA 2. 11; Unidad Condensadora; Tipo Set Free-VRF, Marca HITACHI, Modelo RAS-12FSN6Q Capacidad 114.3 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.; 2. 12; Unidad Condensadora; Tipo Set Free-VRF, Marca HITACHI, Modelo RAS-18FSN6Q Capacidad 170.6 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.; 1. 13; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-1.0FSN1Q Capacidad 9.8 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 2. 14; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-1.8FSN1Q Capacidad 17.7 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 6. 15; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-2.5FSN1Q Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 16; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-5.0FSN1Q Capacidad 49.4 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 5. 17; Unidad Evaporadora; Tipo Ducto de Alta P.S. Marca HITACHI, Modelo RPI-2.5FSNQH Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. PLANTA BAJA - SISTEMA 3. 18; Unidad Condensadora; Tipo Set Free-VRF, Marca HITACHI, Modelo RAS-18FSN6Q Capacidad 170.6 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.; 2. 19; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-1.3FSN1Q Capacidad 12.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 20; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-1.8FSN1Q Capacidad 17.7 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 2. 21; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-2.5FSN1Q Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 6. 22; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-4.0FSN1Q Capacidad 39.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 2. 23; Unidad Evaporadora; Tipo Ducto de Alta P.S. Marca HITACHI, Modelo RPI-2.5FSNQH Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 24; Unidad Evaporadora; Tipo Ducto de Alta P.S. Marca HITACHI, Modelo RPI-6.0FSNQH Capacidad 56.2 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. PLANTA BAJA - SISTEMA 4. 25; Unidad Condensadora; Tipo Set Free-VRF, Marca HITACHI, Modelo RAS-16FSN6Q Capacidad 153.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.; 2. 26; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-1.0FSN1Q Capacidad 9.8 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 3. 27; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-1.3FSN1Q Capacidad 12.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 28; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-3.0FSN1Q Capacidad 29.6 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 29; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-4.0FSN1Q Capacidad 39.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 3. 30; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-5.0FSN1Q Capacidad 49.4 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 2. 31; Unidad Evaporadora; Tipo Ducto de Alta P.S. Marca HITACHI, Modelo RPI-4.0FSNQH Capacidad 39.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. PRIMER PISO - SISTEMA 1. 32; Unidad Condensadora; Tipo Set Free-VRF, Marca HITACHI, Modelo RAS-12FSN6Q Capacidad 114.3 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.; 2. 33; Unidad Condensadora; Tipo Set Free-VRF, Marca HITACHI, Modelo RAS-16FSN6Q Capacidad 153.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.; 1. 34; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-1.0FSN1Q Capacidad 9.8 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 2. 35; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-1.8FSN1Q Capacidad 17.7 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 7. 36; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-4.0FSN1Q Capacidad 39.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 37; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-5.0FSN1Q Capacidad 49.4 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 4. 38; Unidad Evaporadora; Tipo Ducto de Alta P.S. Marca HITACHI, Modelo RPI-2.5FSNQH Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. PRIMER PISO - SISTEMA 2. 39; Unidad Condensadora; Tipo Set Free-VRF, Marca HITACHI, Modelo RAS-12FSN6Q Capacidad 114.3 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.; 1. 40; Unidad Condensadora; Tipo Set Free-VRF, Marca HITACHI, Modelo RAS-18FSN6Q Capacidad 170.6 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.; 2. 41; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-1.0FSN1Q Capacidad 9.8 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 2. 42; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-1.8FSN1Q Capacidad 17.7 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 7. 43; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-4.0FSN1Q Capacidad 39.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 44; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-5.0FSN1Q Capacidad 49.4 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 4. 45; Unidad Evaporadora; Tipo Ducto de Alta P.S. Marca HITACHI, Modelo RPI-2.5FSNQH Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 46; Unidad Evaporadora; Tipo Ducto de Alta P.S. Marca HITACHI, Modelo RPI-10FSNQH Capacidad 97.6 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. PRIMER PISO - SISTEMA 3. 47; Unidad Condensadora; Tipo Set Free-VRF, Marca HITACHI, Modelo RAS-14FSN6Q Capacidad 136.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.; 1. 48; Unidad Condensadora; Tipo Set Free-VRF, Marca HITACHI, Modelo RAS-16FSN6Q Capacidad 153.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.; 1. 49; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-1.0FSN1Q Capacidad 9.8 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 50; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-1.8FSN1Q Capacidad 17.7 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 7. 51; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-2.5FSN1Q Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 52; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-4.0FSN1Q Capacidad 39.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 2. 53; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-6.0FSN1Q Capacidad 56.2 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 54; Unidad Evaporadora; Tipo Ducto de Alta P.S. Marca HITACHI, Modelo RPI-2.5FSNQH Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. PRIMER PISO - SISTEMA 4. 55; Unidad Condensadora; Tipo Set Free-VRF, Marca HITACHI, Modelo RAS-16FSN6Q Capacidad 153.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.; 1. 56; Unidad Condensadora; Tipo Set Free-VRF, Marca HITACHI, Modelo RAS-18FSN6Q Capacidad 170.6 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.; 1. 57; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-1.0FSN1Q Capacidad 9.8 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 2. 58; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-1.3FSN1Q Capacidad 12.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 59; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-4.0FSN1Q Capacidad 39.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 6. 60; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-5.0FSN1Q Capacidad 49.4 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 61; Unidad Evaporadora; Tipo Ducto de Alta P.S. Marca HITACHI, Modelo RPI-2.5FSNQH Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. SEGUNDO PISO - SISTEMA 1. 62; Unidad Condensadora; Tipo Set Free-VRF, Marca HITACHI, Modelo RAS-12FSN6Q Capacidad 114.3 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.; 2. 63; Unidad Condensadora; Tipo Set Free-VRF, Marca HITACHI, Modelo RAS-16FSN6Q Capacidad 153.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.; 1. 64; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-1.0FSN1Q Capacidad 9.8 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 2. 65; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-1.8FSN1Q Capacidad 17.7 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 7. 66; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-5.0FSN1Q Capacidad 49.4 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 5. 67; Unidad Evaporadora; Tipo Ducto de Alta P.S. Marca HITACHI, Modelo RPI-2.5FSNQH Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. SEGUNDO PISO - SISTEMA 2. 68; Unidad Condensadora; Tipo Set Free-VRF, Marca HITACHI, Modelo RAS-12FSN6Q Capacidad 114.3 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.; 2. 69; Unidad Condensadora; Tipo Set Free-VRF, Marca HITACHI, Modelo RAS-16FSN6Q Capacidad 153.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.; 1. 70; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-1.0FSN1Q Capacidad 9.8 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 2. 71; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-1.8FSN1Q Capacidad 17.7 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 7. 72; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-4.0FSN1Q Capacidad 39.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 73; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-5.0FSN1Q Capacidad 49.4 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 4. 74; Unidad Evaporadora; Tipo Ducto de Alta P.S. Marca HITACHI, Modelo RPI-2.5FSNQH Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. SEGUNDO PISO - SISTEMA 3. 75; Unidad Condensadora; Tipo Set Free-VRF, Marca HITACHI, Modelo RAS-12FSN6Q Capacidad 114.3 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.; 2. 76; Unidad Condensadora; Tipo Set Free-VRF, Marca HITACHI, Modelo RAS-16FSN6Q Capacidad 153.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.; 1. 77; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-2.5FSN1Q Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 78; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-4.0FSN1Q Capacidad 39.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 79; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-5.0FSN1Q Capacidad 49.4 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 6. 80; Unidad Evaporadora; Tipo Ducto de Alta P.S. Marca HITACHI, Modelo RPI-4.0FSNQH Capacidad 39.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. SEGUNDO PISO - SISTEMA 4. 81; Unidad Condensadora; Tipo Set Free-VRF, Marca HITACHI, Modelo RAS-12FSN6Q Capacidad 114.3 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.; 2. 82; Unidad Condensadora; Tipo Set Free-VRF, Marca HITACHI, Modelo RAS-18FSN6Q Capacidad 170.6 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.; 1. 83; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-1.0FSN1Q Capacidad 9.8 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 2. 84; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-1.8FSN1Q Capacidad 17.7 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 7. 85; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-2.5FSN1Q Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 2. 86; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-3.0FSN1Q Capacidad 29.6 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 87; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-4.0FSN1Q Capacidad 39.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 88; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-5.0FSN1Q Capacidad 49.4 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 89; Unidad Evaporadora; Tipo Ducto de Alta P.S. Marca HITACHI, Modelo RPI-2.5FSNQH Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 90; Unidad Evaporadora; Tipo Ducto de Alta P.S. Marca HITACHI, Modelo RPI-10FSNQH Capacidad 97.6 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. TERCER PISO - SISTEMA 1. 91; Unidad Condensadora; Tipo Set Free-VRF, Marca HITACHI, Modelo RAS-8FSN6Q Capacidad 76.4 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.; 1. 92; Unidad Condensadora; Tipo Set Free-VRF, Marca HITACHI, Modelo RAS-14FSN6Q Capacidad 136.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.; 1. 93; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-1.8FSN1Q Capacidad 17.7 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 94; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-2.5FSN1Q Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 2. 95; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-4.0FSN1Q Capacidad 39.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 3. 96; Unidad Evaporadora; Tipo Ducto de Alta P.S. Marca HITACHI, Modelo RPI-2.5FSNQH Capacidad 24.9 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. TERCER PISO - SISTEMA 2. 97; Unidad Condensadora; Tipo Set Free-VRF, Marca HITACHI, Modelo RAS-8FSN6Q Capacidad 76.4 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.; 1. 98; Unidad Condensadora; Tipo Set Free-VRF, Marca HITACHI, Modelo RAS-12FSN6Q Capacidad 114.3 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.; 1. 99; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-1.0FSN1Q Capacidad 9.8 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 2. 100; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-1.8FSN1Q Capacidad 17.7 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 101; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-3.0FSN1Q Capacidad 29.6 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 102; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-4.0FSN1Q Capacidad 39.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 103; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-5.0FSN1Q Capacidad 49.4 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 104; Unidad Evaporadora; Tipo Ducto de Alta P.S. Marca HITACHI, Modelo RPI-6.0FSNQH Capacidad 56.2 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. CASA EJECUTIVA (vivienda nueva). 105; Unidad Condensadora; Tipo Set-Free Front Flow, Marca HITACHI, Modelo RAS-10FSNMQ Capacidad 95.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.; 1. 106; Unidad Condensadora; Tipo Set-Free Front Flow, Marca HITACHI, Modelo RAS-10FSNMQ Capacidad 95.5 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 380-415/3/50.; 1. 107; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-1.3FSN1Q Capacidad 12.3 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 108; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-4.0FSN1Q Capacidad 38.2 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 109; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-4.0FSN1Q Capacidad 38.2 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 110; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-4.0FSN1Q Capacidad 38.2 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 111; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-2.0FSN1Q Capacidad 19.1 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 112; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-2.0FSN1Q Capacidad 19.1 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 113; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-2.0FSN1Q Capacidad 19.1 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 114; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-1.3FSN1Q Capacidad 12.3 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. 115; Unidad Evaporadora; Tipo Cassete de 4 Vias, Marca HITACHI, Modelo RCI-2.5FSN1Q Capacidad 24.2 MBH, Refrigerante Ecologico R410a, Voltage 220-240/1/50.; 1. LOS EQUIPOS EN TOTAL SON CONDENSADORAS =38 Y EVAPORADORAS = 190. Nota: La cantidad de equipos es referencial pudiendo incrementarse según adquisiciones o habilitaciones de equipos de las diferentes unidades de YPFB sin que esto varíe el monto fijo del contrato. Por tanto, el servicio se refiere al mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos casete VRF, para lo cual, en un plazo de veinte (20) días hábiles posterior a la suscripción del Contrato, el contratista deberá presentar un Programa de Trabajo con el detalle de equipos en funcionamiento y los circuitos periódicos de mantenimiento preventivo, previendo posibles futuras averías y paradas de los mismos con provisión de insumos que le permita proceder a la ejecución de los servicios solicitados en forma periódica y constante así como ejecutar trabajos en casos de emergencia. El Proponente deberá tener la capacidad de proveer soporte fines de semana en casos de emergencia. Nota: El plazo establecido para la presentación de un Programa de Trabajo no será considerado limitante para prestar el servicio de mantenimiento preventivo o correctivo de equipos que requieran atención inmediata. |  |
| INSPECCIÓN PREVIA |  |
| El proponente deberá visitar cada una de las instalaciones donde se brindará el servicio para verificar el estado actual de los equipos, que forman parte de la presente contratación, según lo establecido en cronograma del DCD. |  |
| MANTENIMIENTOS |  |
| Se prevé que el inicio del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para este Lote (Lote 2), se dará inicio en el mes de Abril 2018. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Consiste en la inspección periódica de los equipos instalados, debiendo efectivizarse a través de la limpieza mensual (incluyendo filtros de aire), revisión eléctrica y mecánica e inspección mensual de rutina que les permita detectar posibles fallas y/o necesidades de reparación. Dentro de este ítem se incluye la carga de gas a los equipos. El proponente debe considerar el servicio de mano de obra de mantenimiento correctivo como mantenimiento preventivo. El Contratista adjudicado deberá mantener en un sistema computarizado de gestión o un sistema manual (Ej. kardex), del historial de cada uno de los equipos con el objeto de poder efectuar el seguimiento permanente de las actividades objeto del presente servicio; esta información, deberá ser actualizada en forma permanente y continua, de manera que de forma mensual se presente al Responsable de Servicios Generales y al Fiscal del Servicio dicha información, sin costo adicional alguno. Programa de Mantenimiento Preventivo: En coordinación con el Fiscal (les) del Servicio, el contratista adjudicado deberá elaborar un Programa de Mantenimiento Preventivo detallando las tareas a ejecutar para la optimización de la disponibilidad de los equipos y la maximización de la vida útil de los mismos. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Es el resultado del mantenimiento preventivo que consiste básicamente en la reparación de los equipos con el reemplazo de piezas que fuera necesario efectuar, incluyendo en el mismo la desinstalación e instalación de equipos de un lugar a otro según requerimiento, debiendo todos los servicios de Mantenimiento correctivo ser autorizados a través de una Orden de Trabajo donde se defina la reparación a efectuarse. Cuando sea necesario apagar los equipos para mantenimiento, se deberá realizar, preferentemente los días sábados y durante los días hábiles se coordinara con el fiscal del servicio y el usuario, salvo algunas contingencias que ameriten el corte del servicio en horarios de oficina, previo aviso a la unidad afectada. Estos repuestos y/o insumos se detallan a continuación: REPUESTOS Y/O INSUMOS CON REPARACIONES MENORES Y OTROS MATERIALES Lista de piezas de repuesto recomendadas de forma. <armario y ventilador>. No.; Part Name; Replacement Part; Remarks; Unidad. Draw. No.. 1; Tapa lateral L; H7B01117A; Servicio. 2; R la cubierta lateral de la; H7B01116A; Servicio. 3; cubierta lateral de la; H7C01413A; Servicio. 4; cubierta lateral de 2 L 2 R; H7C01413B; Servicio. 5; TH Titular; 17D55179A; for Ta Thermistor; Servicio. 6; Termistor; H7B00032A; THM7: for Ambient (Ta); Servicio. 7; estancia delantera; 17F03717A; Servicio. 8; E-Box; H7C01518A; Servicio. 9; E-Box Estancia; H7C01418A; Servicio. 10; Estancia superior Cubierta de; 17F04003A; Servicio. 11; tapa de válvulas 1; 17H06228A; Servicio. 12; Tapa de válvula de; 17H06229A; Servicio. 13; protección de 2 Net-B; H7C01416A; Servicio. 14; Motor abrazadera de; H7C01426A; Servicio. 15; Motor abrazadera de; H7A00526A; Servicio. 16; tornillo del motor del ventilador; H7D02587A; SUS, M6, for Fan Motor; Servicio. 17; ventilador propulsor de la; 17A21604A; φ644; Servicio. 18; arandela de la; 17E08525E; SUS; Servicio. 19; tuerca de cierre de; 17D50034D; SUS, M10; Servicio. 20; tuerca de cierre de; 17A15175A; Servicio. 21; tornillo de la tapa superior de la; 464M0416; SUS, M4; Servicio. 22; rejilla de aire de; 17C58631B; Servicio. 23; tornillo; 17G24763F; SUS, M5; Servicio. 24; tapa frontal el; H7B01122A; Servicio. 25; tapa frontal el; H7B01120A; Servicio. 26; tornillo de la tapa de Servicio; 17G24763A; SUS, M5; Servicio. 27; Hitachi Etiqueta; H7D00547A; Servicio. 28; protección; H7C01414A; Servicio. 29; protección Net Net-L-R; H7C01415A; Servicio. 30; estancia posterior superior; 17G68643A; Servicio. 31; Tapa lateral L; H7B01117A; Servicio. 32; R la cubierta lateral de la; H7B01116A; Servicio. 33; cubierta lateral de la; H7C01413A; Servicio. 34; cubierta lateral de 2 L 2 R; H7C01413B; Servicio. 35; TH Titular; 17D55179A; for Ta Thermistor; Servicio. 36; termistor; H7B00032A; THM7: for Ambient (Ta); Servicio. 37; estancia delantera; 17F03718A; Servicio. 38; E-Box; H7C01520A; Servicio. 39; E-Box Estancia; H7C01418A; Servicio. 40; Estancia superior Cubierta de; 17F04003A; Servicio. 41; tapa de válvulas 1; 17H06228A; Servicio. 42; Tapa de válvula de; 17H06229A; Servicio. 43; protección de 2 Net-B; H7C01417A; Servicio. 44; Motor abrazadera de; H7C01426B; Servicio. 45; Motor abrazadera de; H7A00529A; Servicio. 46; tornillo del motor del ventilador; 17D30309E; SUS, M5, for Fan Motor; Servicio. 47; ventilador propulsor de la; 17A21604A; φ644; Servicio. 48; arandela de la; 17E08525E; SUS; Servicio. 49; tuerca de cierre de; 17D50034D; SUS, M10; Servicio. 50; tuerca de cierre de; 17C79378D; Servicio. 51; tornillo de la tapa superior de la; 464M0416; SUS, M4; Servicio. 52; rejilla de aire de; 17C58631B; Servicio. 53; tornillo; 17G24763F; SUS, M5; Servicio. 54; tapa frontal el; H7B01123A; Servicio. 55; tapa frontal el; H7B01121A; Servicio. 56; tornillo de la tapa de Servicio; 17G24763A; SUS, M5; Servicio. 57; Hitachi Etiqueta; H7D00547A; Servicio. 58; protección; H7C01439A; Servicio. 59; protección Net Net-L-R; 17G24763A; for Sub E-Box Cover; Servicio. 60; estancia posterior superior...; H7C01414A; Servicio. 61; estancia posterior superior...; H7C01415A; Servicio. 62; estancia posterior superior...; 17G71545A; Servicio. Lista de piezas de repuesto recomendadas de forma. <Ciclo refrigerante>. No.; Part Name; Replacement Part; Remarks; Unidad. Draw. No.. 63; Compresor(inversor) de; 17C88634A; MC1:E656DHD-65A2Y; Servicio. 64; caucho a prueba de vibraciones; 17D49474A; Servicio. 65; de la; 17D21207A; Servicio. 66; arandela de goma a prueba de vibraciones; 17G03934A; Servicio. 67; arandela de goma a prueba de vibraciones; 17D49475A; Servicio. 68; Calentador de aceite de la tuerca de; H7C00446A; CH1:40W, Belt Heater; Servicio. 69; la tapa de goma; 17B29767A; Servicio. 70; la tapa de goma; 17B41415A; Servicio. 71; Revisión del acumulador de; H7C00441A; Servicio. 72; válvula común Estancia; 17H06691A; Servicio. 73; Separador de aceite de; H7C01848A; Servicio. 74; Separador de aceite de; H7C01709A; Servicio. 75; alta presión de la válvula de retención; H7C00447A; Servicio. 76; permanece el botón para separador de aceite; 17H06171A; Servicio. 77; sillin; H7D02638A; Servicio. 78; Tamiz; 17D55178A; Servicio. 79; Tamiz; 17C78465A; MVB: Saginomiya, UKV-25D26; Servicio. 80; para la bobina de la válvula de expansión; 17C78180C; MVB: Saginomiya, UKV-A035; Servicio. 81; Válvula de tope de la válvula de expansión (líquido); H7C00434A; 3/8; Servicio. 82; Estancia la placa de; 17H06172A; Servicio. 83; tope de; 17E25685A; Servicio. 84; caucho de la placa de la; 17G74638A; Servicio. 85; válvula de inversión de hoja; H7C00913A; RVR1; Servicio. 86; para la bobina de la; H7C00014B; RVR1; Servicio. 87; válvula de tope de la válvula de marcha atrás (gas); 17F04491A; 7/8; Servicio. 88; Válvula de; 17H06038A; Servicio. 89; tornillo Estancia; 17D30319C; SUS, M5; Servicio. 90; Colador; 17G15764A; Servicio. 91; Colador; H7C00441A; Servicio. 92; Comprobación conjunta conjunta; 17E08728B; Servicio. 93; Comprobación conjunta conjunta; 17C64849A; SVA; Servicio. 94; para la bobina de la válvula de solenoide de válvula de solenoide de la; 17C76434B; SVA; Servicio. 95; para la bobina de la válvula de solenoide de válvula de solenoide de la; 17G62701A; Servicio. 96; para la bobina de la válvula de solenoide de válvula de solenoide de la; 17G56584A; Servicio. 97; para la bobina de la válvula de solenoide de válvula de solenoide de la; 17C78181A; MV1: Saginomiya, UKV-32D28; Servicio. 98; bobina de la válvula de expansión de colador de tamiz para; 17C78180A; MV1: Saginomiya, UKV-A027; Servicio. 99; hoja de goma de la válvula de expansión; H7D05329B; Servicio. 100; (alto) del sensor de presión del; 17B35964A; PD: Saginomiya, NSK-BD050F-102; Servicio. 101; sensor de presión (baja); 17B35965A; PS: Saginomiya, NSK-BD020F-102; Servicio. 102; RC CUBIERTA; H7C02481A; Servicio. 103; Cubierta a prueba de sonido; 17C59825B; Servicio. 104; termistor; H7B00030C; THM17, 10: for Piping (Tchg, Te); Servicio. 105; termistor; H7B00029A; THM8: for Compressor (Td1); Servicio. 106; Termistor; H7B00030A; THM23: for Piping (TBg); Servicio. 107; tornillo; 17D30320D; SUS, M6; Servicio. 108; Roscar el tornillo de; 17E19003B; for Coil; Servicio. 109; Roscar el tornillo de; 17G24763A; SUS, M5; Servicio. 110; termistor; H7B00030B; THMII:for Piping (Tg); Servicio. 111; (Inverter) Compresor; 17C88634A; MC1:E656DHD-65A2Y; Servicio. 112; compresor; 17C91117A; MC2: E655DH-65A2Y; Servicio. 113; compresor (constante) (constante) de; 17C91121A; MC2: E855DH-80A2Y; Servicio. 114; caucho a prueba de vibraciones de; 17D49474A; Servicio. 115; goma a prueba de vibraciones; 17D21207A; Servicio. 116; goma a prueba de vibraciones; 17D49475A; Servicio. 117; arandela tuerca; 17G03934A; Servicio. 118; Calentador de aceite; H7C00446A; CH1:40W, Belt Heater; Servicio. 119; Calentador de aceite de; H7C00446A; CH2: 40W, Belt Heater; Servicio. 120; la tapa de goma; 17B29767A; Servicio. 121; la tapa de goma; 17B41416A; Servicio. 122; Revisión del acumulador de; H7C00441A; Servicio. 123; válvula común Estancia; 17H06691A; Servicio. 124; Separador de aceite de; H7C01848A; Servicio. 125; Separador de aceite de; H7C01709A; Servicio. 126; alta presión de la válvula de retención; H7C00447A; Servicio. 127; permanece el botón para separador de aceite; 17H06170A; Servicio. 128; sillin; H7D02638A; Servicio. 129; Tamiz; 17G62700A; Servicio. 130; Tamiz; 17C78465A; MVB: Saginomiya, UKV-25D26; Servicio. 131; para la bobina de la válvula de expansión; 17C78180C; MVB: Saginomiya, UKV-A035; Servicio. 132; Válvula de tope de la válvula de expansión (líquido); H7C00435A; 1/2; Servicio. 133; Estancia la placa de; 17H06172A; Servicio. 134; tope de; 17E25685A; Servicio. 135; caucho de la placa de la; 17G74638A; Servicio. 136; válvula de inversión de hoja; H7C00444A; RVR1; Servicio. 137; para la bobina de la; H7C00014B; RVR1; Servicio. 138; válvula de tope de la válvula de marcha atrás (gas); 17F04492A; 1/1; Servicio. 139; Válvula de; 17H06038A; Servicio. 140; tornillo Estancia; 17D30319C; SUS, M5; Servicio. 141; Colador; 17G15764B; Servicio. 142; Colador; H7C00441A; Servicio. 143; Comprobación conjunta conjunta; 17E08728B; Servicio. 144; Comprobación conjunta conjunta; 17C64849A; SVA; Servicio. 145; para la bobina de la válvula de solenoide de válvula de solenoide de la; 17C76434B; SVA; Servicio. 146; para la bobina de la válvula de solenoide de válvula de solenoide de la; 17G62701A; Servicio. 147; para la bobina de la válvula de solenoide de válvula de solenoide de la; 17G62700A; Servicio. 148; para la bobina de la válvula de solenoide de válvula de solenoide de la; 17C88560A; MV1: Saginomiya, VKV-40D51; Servicio. 149; bobina de la válvula de expansión de colador de tamiz para; 17C88561A; MV1: Saginomiya, EKV-MOZS225B0; Servicio. 150; hoja de goma de la válvula de expansión; H7D05329B; Servicio. 151; (alto) del sensor de presión del; 17B35964A; PD: Saginomiya, NSK-BD050F-102; Servicio. 152; sensor de presión (baja); 17B35965A; PS: Saginomiya, NSK-BD020F-102; Servicio. 153; RC; H7C02480A; Servicio. 154; RC CUBIERTA Cubierta; H7C02481A; Servicio. 155; insonorizada Cove; 17C59825B; Servicio. 156; termistor; H7B00030C; THM17.10: for Piping (Tchg.Te); Servicio. 157; termistor; H7B00029A; THM8.9: for Compressor (Td1, Td2); Servicio. 158; termistor; H7B00030A; THM23: for Piping (TBg); Servicio. 159; termistor; 17D30320D; SUS, M6; Servicio. 160; termistor; 17E19003B; for Coil; Servicio. 161; termistor; 17G24763A; SUS, M5; Servicio. 162; Termistor tornillo de rosca de tornillo; H7B00030B; THM11 :for Piping (Tg); Servicio. 163; terminal del cuadro eléctrico Junta; H7B01136A; Servicio. 164; Filtro de ruido; H7C00168A; TB1; Servicio. 165; Portafusibles; H7B02532A; NF1; Servicio. 166; Portafusibles; 17G07802A; Servicio. 167; Portafusibles; H7C00028A; EF1,2 (for Con. Comp.); Servicio. 168; Portafusibles; H7C00028A; EF3,4 (for Inv. Comp.); Servicio. 169; fusible; H7D03247A; EF3,4: 63A, Cartridge Fuse (for Inv. Comp.); Servicio. 170; fusible; H7D03247A; EF1,2: 63A, Cartridge Fuse (for Con. Comp.); Servicio. 171; fusible; H7G00019D; EF1,2: 50A, Cartridge Fuse (for Con. Comp.); Servicio. 172; interruptor magnético del controlador del ventilador; 17B41624A; FANM: PV092; Servicio. 173; interruptor; H7B01732B; CMC1; Servicio. 174; magnético del imán del interruptor; H7B02004B; CMC2; Servicio. 175; magnético del imán del interruptor; 17B26117A; CMC2; Servicio. 176; magnético del imán del interruptor; 17B33595A; RS1，2: 20SHT500JA187; Servicio. 177; del módulo de diodos de Reactor Resistor; H7B01728A; DCL1: 0.7mH, 50A (for INV.); Servicio. 178; Transistor; 17B41465A; DM; Servicio. 179; para PCB Módulo inversor; 17B41139A; IPM; Servicio. 180; para PCB Módulo inversor; 17B41615A; PCB2: PV093; Servicio. 181; Collar Collar; 17G15233B; Servicio. 182; Bush; 17G15233C; Servicio. 183; Bush; 17G15232A; Servicio. 184; espaciador espaciador; H7D01151A; Servicio. 185; 1 aletas de radiación; H7D01151B; Servicio. 186; radiación 2 aletas del; 17F03877A; Servicio. 187; radiación 2 aletas del; 17F03878A; Servicio. 188; condensador del termistor; H7D02341A; THM: for Inverter Fin; Servicio. 189; sillín; 17B34738A; CB3: 400V, 4700mF (for INV.); Servicio. 190; sillín; 17D52835C; Servicio. 191; sillín; 17B43062B; PCB1: P0113; Servicio. 192; espaciador espaciador de placa de circuito impreso de la; H7D00005A; Servicio. 193; placa PCB; H7D00006A; Servicio. 194; condensador; H7C01473A; Servicio. 195; supresor de ruidos el; 17G75514B; CS1.CS2; Servicio. 196; tornillo; H7B02334C; ZNR; Servicio. 197; Tornillo; 453H0335; Servicio. 198; Otros Materiales no contemplados en los Ítems anteriores.; -----; Global; Global. Nota: Las marcas de los repuestos deberán ser HITACHI, con la finalidad de conservar piezas originales en los equipos que son nuevos en YPFB, en caso de presentar repuestos distintos pero avalados por la marca HITACHI el contratista deberá presentar la debida justificación técnica para su evaluación correspondiente. ACLARACIÓN ÍTEM 198: Para la provisión de repuestos y/o accesorios a ser cambiados en los equipos, el Contratista deberá informar a YPFB la necesidad y este deberá autorizar a través del Fiscal de Servicio de acuerdo al Programa de trabajo presentado, haciendo conocer la causa probable del desperfecto así como la cotización de los repuestos y/o accesorios necesarios para la reparación del equipo. YPFB si lo considera necesario podrá recabar dos cotizaciones adicionales de los repuestos y/o accesorios que se necesitan, debiendo el Contratista aceptar aquellos ítems con menor precio, este último que será aplicable en casos no contemplados en los ítems 1 al 197. El Reporte presentado por el Contratista deberá ser aprobado por el (los) Fiscal (es) del Servicio designado por YPFB de forma previa a la ejecución de los trabajos de reparación, en todo caso, la adquisición de los repuestos y accesorios estará a cargo del Contratista y facturará estos en el periodo mensual correspondiente. En consecuencia, los trabajos de mantenimiento correctivo o reparaciones que demanden cambio de piezas, deberán ser acorde al detalle de trabajos rutinarios de reparaciones más comunes o de mayor consideración. PARA TODOS LOS EQUIPOS En coordinación con el Fiscal del Servicio, el Contratista adjudicado deberá en un plazo no mayor a 1 mes a partir de la orden de proceder: - Remitir un inventario de cuales equipos son monofásicos, trifásicos, el tipo de gas que usan, marca modelo, cantidad de gas que necesitan, otros datos técnicos que se requieran. - Diseñar un diagrama unifilar donde se muestren las protecciones termo magnéticas de todos los equipos HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning). - Identificar y recomendar el aterramiento de todos los equipos que así lo requieran. - El personal técnico tendrá como función principal el de asegurar el buen funcionamiento de todos los equipos de Aire Acondicionado en todas las instalaciones citadas en el listado, manteniendo una temperatura de 20 a 23 grados en oficinas en días de calor y de 17 grados centígrados como máximo en las áreas críticas. - El Contratista deberá comunicar e informar a la Unidad de Servicios generales y al Fiscal del Servicio de forma preventiva el cambio de equipos que hayan cumplido su vida útil y prever con tiempo las fallas y problemas posibles a presentarse en caso que no se tenga un plan de renovación de equipos. - Asegurar el encendido y apagado de algunos equipos en áreas principales, que se realiza todos los días de lunes a sábados. (MANIFESTAR ACEPTACIÓN) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASETE VRF El Proceso y Tratamiento a las Unidades de Aire Acondicionado consta de: Limpieza de; - Desarmado completo de sistema (unidad evaporadora-unidad condensadora) - Desincrustar evaporadores y condensadores (Unidades externas) - Pintura anti óxido de chasis (alisar brillo) - Filtro de aire (limpieza de impurezas en rodillos) - De rejillas de absorción y expulsión (limpieza de impurezas en rodillos) - Drenajes y bandejas colectoras (Químicos nítricos para drenajes bloqueados) - Turbina y ventiladores (Detergentes combinados antioxidantes) - Interruptores eléctricos (Control eléctrica) Ajuste de, - Rejillas de Expulsión y succión de aire - Circuito eléctrico (Inspección eléctrica de unidad evaporadora a la unidad condensadora) Control de; - Contactores (Funcionamiento) - Lubricación de ventiladora (Inspección técnica) - Correa de turbina (Estado) - Nivel de aceite y anticongelante del compresor (Estado) - Control de refrigerante y recarga de R410a (Gas Ecológico) (Medición de amperaje) - Circuitos de gas refrigerante (Inspección técnica) - Amperaje y Voltaje (Inspección técnica) - Termostatos (Inspección técnica) - Capacitores de Arranque y trabajo (Inspección técnica) - Control general y puesto en marcha (Inspección técnica) |  |
| MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS |  |
| El proponente debe garantizar la calidad y eficiencia del servicio, acorde a las necesidades de las dependencias e instalaciones de YPFB en la ciudad de Santa Cruz. El Proponente debe contar como mínimo con los siguientes equipos e instrumentos a disposición (no será necesario mantener en oficinas YPFB, se coordinará con Fiscal de Servicio los instrumentos necesarios): - Manómetros de precisión (digital y/o analógico) - Medidores de flujo de aire - Medidores de aislación - Medidores de temperatura digital - Bombas de vacío - Bombas de presión de agua - Bomba recuperadora de gases con su garrafa de almacenamiento - Equipo de soldadura de oxigeno/acetileno con su carrito de transporte - Matafuego ABC de 5 Kg. - Amperímetros digitales - Estuche de herramientas completas para trabajos de mantenimiento de aire acondicionados. Estos equipos e instrumentos a requerimiento en coordinación con el Fiscal cuando sean necesarios se verificaran su existencia o en su defecto mediante comunicación su necesidad para poder contar con ellos en las instalaciones de YPFB. Además, para realizar los servicios rutinarios de mantenimiento preventivo deberá tener la disponibilidad de contar con las siguientes herramientas: - En caso excepcional de emergencia, deberá tener la capacidad de ejecutar varios frentes de trabajo con sus respectivas herramientas y escaleras. - Hidrolavadora. - Mangueras de agua con accesorios. - Equipo de seguridad para delimitar el área de trabajo, etiquetas tipo lock out (loto) para térmicos y equipos, linternas, EPP, extensiones eléctricas, taladros con brocas copa para concreto, equipo de soldadura para las tuberías de aire acondicionado, garrafas de carga de gas, y otros que sean necesarios. |  |
| PLAZO DEL SERVICIO |  |
| El plazo de ejecución del servicio será computable a partir de la emisión de la Orden de Proceder una vez suscrito el contrato (desde Abril) hasta el 31 de diciembre de 2018 La Orden de Proceder será emitida por el Fiscal del Servicio designado por YPFB. |  |
| PERSONAL |  |
| - El personal deberá estar bajo la responsabilidad y garantía de la empresa. - El Supervisor de la empresa contratista será el responsable del desempeño de los empleados que prestan servicios en YPFB, actuando como enlace. - El contratista deberá dotar a su personal ropa de seguridad apropiada para el trabajo, equipamiento de protección personal que cumpla con normas de seguridad industrial (gafas, zapatos de seguridad, guantes, cinturón, etc.). - Cada empleado de la empresa contratista deberá estar debidamente uniformado, debiendo cuidar su imagen y aseo personal y ofrecer trato cordial y respetuoso. El Contratista adjudicado, previo al inicio de sus actividades, deberá presentar al Fiscal del Servicio una nómina del personal que prestará el servicio en las diferentes instalaciones de YPFB, con asignación de puestos de trabajo. Los requisitos mínimos para el personal del servicio que cumplirá funciones asignadas en YPFB son los siguientes: - Fotocopia de C.I. o RUN - Certificado original de antecedentes policiales emitido por la FELCC actualizado - Fotocopia de afiliación a un Seguro Social de Salud Se requiere como mínimo el siguiente personal para realizar el servicio de mantenimiento: - Para el mantenimiento de los aires acondicionados: Dos (2) técnicos medios en refrigeración con experiencia mínima de un (1) año. Adjuntar a la Propuesta Currículum u Hoja de Vida debidamente respaldado en fotocopia simple. - 1 Supervisor con experiencia mínima de tres (3) años en montajes de equipos de climatización, que no estará de forma permanente en las instalaciones de YPFB, pero que su tarea principal será supervisar el mantenimiento rutinario y que deberá estar disponible a requerimiento de YPFB. Adjuntar a la Propuesta Currículum u Hoja de Vida debidamente respaldado en fotocopia simple. Deseable (opcional): Tener conocimiento de la Norma ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers), pudiendo ser los técnicos y/o supervisor. El personal técnico que proveerá el servicio por parte del adjudicatario, debe cumplir el trabajo con idoneidad, responsabilidad y capacidad de solucionar problemas que se presenten en la ejecución de los servicios contratados. Los sueldos del personal, beneficios sociales, vacaciones, seguros de salud, aportes a la AFP, bonos y otros beneficios inherentes a la relación obrero/patronal, correrán por cuenta del Contratista. AGENTE DE SERVICIO Una vez emitida la Orden de Proceder, el contratista adjudicado deberá acreditar un agente de servicio de su personal de planta cuyos datos deberán hacerse conocer a través de nota escrita al Fiscal del Servicio Designado. Este agente de servicio coordinará todas las actividades a desarrollarse con el fiscal de servicio. Queda claramente establecido que YPFB no tendrá ninguna relación contractual ni laboral con el personal de la empresa del servicio adjudicado. |  |
| EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO |  |
| EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA: El proponente deberá tener experiencia general en el rubro mínima de dos (2) años para lo cual se deberá acreditar la misma con el NIT y/o Registro de FUNDEMPRESA que deberán ser presentados en fotocopia simple legible junto con la propuesta. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA: La empresa proponente deberá contar con una experiencia mínima de un (1) servicio en entidades públicas o privadas debidamente certificada con duración mínima de seis (6) meses por contrato, la misma deberá estar respalda mediante fotocopias simples legibles de contrato, certificado de cumplimiento de contrato, acta de conformidad del servicio, notas de cumplimiento de trabajo con fechas del tiempo trabajo que especifiquen claramente la fecha de inicio y fecha final de la relación laboral con la empresa, los cuales deberán acompañar a la propuesta de la empresa a efectos de evaluación. |  |

FORMULARIO C-2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Código del Proceso | : |  | DRCO-EPNE-GAFC-245-17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto del Proceso | : |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA REGIONAL SANTA CRUZ GESTIÓN 2018 |  |

A nombre de (…………………..Nombre de la Empresa o Asociación Accidental según corresponda) a la cual represento, declaro expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento a las condiciones técnicas requeridas para el servicio y otras condiciones de cumplimiento obligatorio, descritas en el numeral II de las especificaciones técnicas (Anexo 1 del presente DCD).

Firma en señal de conformidad.

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa proponente

FORMULARIO C-3

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE:

| N° | Entidad Contratante | Objeto de la Contratación | EXPERIENCIA (marcar una o ambas) |  | Importe Bs. (*) | Periodo de Ejecución |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | General | Especifica |  | Inicio (Día/Mes/Año) | Fin (Día/Mes/Año) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| * (T/C a la fecha de emisión del documento de respaldo) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota.- - Adjuntar a la propuesta la documentación de respaldo (conforme a las especificaciones técnicas) de la experiencia declarada en el presente formulario, siempre y cuando haya sido solicitado en las especificaciones técnicas. - Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. El proponente, en caso de ser solicitado por YPFB se compromete a presentar la documentación de respaldo en original o fotocopia legalizada, según corresponda, en cualquier etapa del proceso de contratación. |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO C-4

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PERSONAL CLAVE

CARGO: …………………………………………………………

(El Proponente deberá indicar el cargo del personal clave de acuerdo a lo solicitado en las especificaciones técnicas y realizar un formulario para cada cargo)

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Grado Académico | Fecha Emisión Título en Provisión Nacional o Documento Requerido (Día/Mes/Año) |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad / Institución | Fechas |  | Nombre del Curso | Duración en Horas |
|  | Desde | Hasta |  |  |

| 4. CERTIFICACIONES U OTROS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Institución |  |  | Fecha de Emisión |  | Descripción |  |  |  |
| 5. EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | Entidad / Empresa | Objeto |  | Monto (Bs.) |  | Cargo | Fecha (Día/mes / año) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6. EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Entidad / Empresa | Objeto | Monto (Bs.) | Cargo | Fecha (Día/Mes/Año) |  |
|  |  |  |  |  | Desde | Hasta |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| Nota: - Adjuntar a la propuesta fotocopia simple de la documentación de respaldo (conforme a las especificaciones técnicas) de la experiencia declarada en el presente formulario, siempre y cuando haya sido solicitado en las especificaciones técnicas. - Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. El proponente, en caso de ser solicitado por YPFB se compromete a presentar la documentación de respaldo en original o fotocopia legalizada, según corresponda, en cualquier etapa del proceso de contratación. |  |  |  |  |  |  |

PARTE IV

- MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN

- PRECIO EVALUADO MAS BAJO

    - EVALUACIÓN PRELIMINAR.-

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, el Comité de Contratación, realizará una evaluación preliminar PRESENTA/NO PRESENTA, determinando si las propuestas continúan o se descalifican, con la verificación de la presentación de todos los formularios y documentos solicitados fueron presentados.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

    - EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA.-

  - VERIFICACIÓN SICOES.-

El Analista de Contrataciones del Comité de Contratación realizará la verificación en el SICOES de los proponentes habilitados a esta etapa, para determinar si se encuentran reportados como incumplidos por Desistimiento o Resolución de Contratos, Orden de Compra u Orden de Servicio.

De encontrarse empresas reportadas como incumplidas, se recomendará su descalificación.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

  - VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS PRESENTADOS.-

El Analista de Contrataciones del Comité de Contratación verificará el cumplimiento de los documentos formularios administrativos y económicos, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE.

En caso de existir aspectos subsanables, el Analista de Contrataciones del comité de contratación atenderá el mismo de acuerdo a lo descrito en el numeral 12 (Aspectos Subsanables) del presente DCD.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

  - EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

    - VERIFICACIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS.-

El comité de contratación verificará los errores aritméticos de la(s) propuesta(s) que haya(n) sido habilitada(s) a esta etapa, verificando los valores de la Propuesta Económica presentada en el Formulario B-1 y considerando los siguientes aspectos:

- Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.

- Cuando el monto resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad, sea incorrecto, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto ajustado.  En caso de no haber cantidades, para efectos de evaluación se tomará cantidad 1 (uno).

- Si la diferencia entre el monto leído de la propuesta y el monto ajustado de la revisión aritmética es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la propuesta; caso contrario la propuesta será descalificada.

- Si los volúmenes o unidades de medida (a menos que exista equivalencia) no son las solicitadas en las especificaciones técnicas, la propuesta será descalificada.

    - DETERMINACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA CON EL PRECIO EVALUADO MAS BAJO.-

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos, se determinará el orden de prelación de las propuestas económicas con relación a la propuesta económica con el precio evaluado más bajo.

En caso de existir un empate entre dos o más propuestas, se procederá a la evaluación de la propuesta técnica de los proponentes que hubiesen empatado.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

    - EVALUACIÓN TÉCNICA.-

Una vez concluida la evaluación administrativa/económica, el personal técnico que conforma el Comité de Contratación verificará el cumplimiento de la documentación técnica presentada, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE de la propuesta habilitada con el precio evaluado más bajo.

En caso que la propuesta ubicada en el primer lugar con el precio evaluado más bajo no cumpla con los aspectos técnicos solicitados en el DCD, se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el precio más bajo, y así sucesivamente.

En caso de existir aspectos subsanables, el Personal Técnico del Comité de Contratación atenderá el mismo de acuerdo a lo descrito en el numeral 12 (Aspectos Subsanables) del presente DCD.

    - RESULTADO DE LA EVALUACIÓN.-

El Comité de Contratación recomendará al RPC la adjudicación o concertación o devolución de antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

En caso de adjudicación, se recomendará al RPC la adjudicación de la propuesta que obtuvo el precio evaluado más bajo y que cumpla con los aspectos técnicos y condiciones requeridas en el DCD, cuyo monto adjudicado corresponda al monto ajustado por revisión aritmética.

En caso de Concertación, el Comité de Contratación deberá considerar los criterios descritos en el numeral 27 del presente DCD.

PARTE VI

MODELO DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO

El presente es un modelo es referencial el cual puede sufrir modificaciones de acuerdo a las características particulares del presente proceso de contratación.

CONTRATO Nº YPFB/DLG

La Paz,

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO DE ______________________

CÓDIGO: _______________

INCLUIR EL SIGUIENTE TEXTO EN CASO DE QUE CORRESPONDA:

SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE _______

En el registro de Escrituras Públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar el presente Contrato para la adquisición de ______________________, sujeto a los siguientes términos y condiciones:

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES)

Dirá usted que las partes CONTRATANTES son:

  - YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS, con Número de Identificación Tributaria (NIT) Nº 1020269020, con domicilio en ___________________, Zona __________ de la ciudad de _________, representada legalmente por __________________, con cédula de Identidad N° ____________, designado mediante ____________________ de fecha _________________, que en adelante se denominará la ENTIDAD.

  - ____________________, una empresa constituida bajo las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia, inscrita en el Registro de Comercio de Bolivia concesionado a FUNDEMPRESA bajo Matrícula N°____________, con Número de Identificación Tributaria (NIT) N° _______________, con domicilio en ________________ de la ciudad de ___________, representada legalmente por _____________________, con Cédula de Identidad N° ________________, en virtud al Testimonio de Poder N° ___________ de fecha _________________, otorgado ante Notaría de Fe Pública N° ________________del Tribunal Departamental de Justicia de _________________, que en adelante se denominará el CONTRATISTA.

Tanto la ENTIDAD como el CONTRATISTA podrán ser denominados individualmente e indistintamente como “Parte” o colectivamente “Partes”

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES)

2.1.	La ENTIDAD, mediante la modalidad de contratación ________________ con código __________________, llevó adelante el proceso de contratación para el Servicio de ___________________________, realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Reglamento Específico del ______________________________ aprobado mediante Resolución de Directorio N°___________ de fecha_________ y el documento de contratación directa.

2.2.	Por su parte el CONTRATISTA reúne las condiciones y experiencia para llevar a cabo la prestación del Servicio detallado en el presente Contrato.

TERCERA.- (DISPOSICIONES GENERALES)

3.1.	Definiciones: A menos que el contexto exija otra cosa, cuando se utilicen en este Contrato, los siguientes términos, en plural o singular, tendrán los significados que se indican a continuación:

| Contrato: | Es el presente documento celebrado entre las Partes, junto con todos los anexos que forman parte integrante del mismo. |
| --- | --- |
| Fiscal del Servicio: | Es una o más personas designadas por la ENTIDAD, quien será el interlocutor de éste frente al CONTRATISTA, encargado de verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, asegurando que el Servicio sea ejecutado conforme lo establecido en el Contrato. |
| Ley Aplicable: | Son las normas constitucionales, leyes, decretos y toda otra disposición legal vigente y publicada en el Estado Plurinacional de Bolivia. |
| Personal: | Significa los empleados del CONTRATISTA. |
| Servicio (s): | Significa el servicio de ________________________, que debe desarrollar el CONTRATISTA a favor de la ENTIDAD conforme al objeto de este Contrato, con su personal, materiales y recursos, bajo la exclusiva responsabilidad y riesgo, cumpliendo las previsiones de este Contrato, sus anexos y la Ley Aplicable, para lo cual cuenta con los permisos, licencias y autorizaciones correspondientes. |
| Informe de Conformidad: | Informe elaborado por el Fiscal del Servicio, una vez verificado el cumplimiento del Servicio. |

3.2.	Relación entre las Partes: Ninguna estipulación del presente Contrato podrá interpretarse en el sentido que entre las Partes existe una relación de empleador y empleado o de mandatario y mandante. Conforme a este Contrato, el Personal que tenga relación con la ejecución de los Servicios estará exclusivamente a cargo del CONTRATISTA, quien será plenamente responsable por todos los aspectos relacionados con este Contrato y la Ley Aplicable.

3.3.	Ley que rige el Contrato: Este Contrato, su significado e interpretación y la relación que crea entre las Partes se regirá por Ley Aplicable.

3.4.	Idioma: Este Contrato se ha celebrado en castellano, idioma por el que se regirán obligatoriamente todas las materias relacionadas con el mismo o su interpretación.

3.5.	Encabezamientos: El contenido de este Contrato no se verá restringido, modificado o afectado por los encabezamientos.

3.6.	Totalidad del acuerdo: Este Contrato contiene todas las estipulaciones, condiciones y disposiciones convenidas entre las Partes. Ningún agente o representante de ninguna de las Partes tiene facultades para hacer ninguna declaración ni para comprometerse o convenir nada que no esté estipulado en el Contrato, y las declaraciones, compromisos y convenios que no consten en el mismo no obligarán a las Partes ni comprometerán su responsabilidad.

3.7.	Plazos: Todos los plazos establecidos en este Contrato y sus anexos se entenderán como días calendario, salvo indicación expresa en contrario.

3.8.	Mayúsculas: El uso de las mayúsculas se entenderá conforme a las denominaciones otorgadas en este instrumento, o de acuerdo a su contexto, usando indistintamente en plural o singular.

3.9.	Discrepancias: En caso de presentarse incompatibilidad de interpretación y/o aplicación entre el Contrato y alguno de sus anexos, o los anexos entre sí, prevalecerá siempre lo dispuesto en el Contrato y entre anexos prevalecerá el más específico de ellos sobre otro más genérico.

CUARTA.- (NATURALEZA DEL CONTRATO)

El presente Contrato es de naturaleza administrativa, por tanto su aplicación e interpretación deberá realizarse en el marco de la normativa legal vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia.

QUINTA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO)

Forman parte integrante e indivisible del presente Contrato, los anexos que se detallan a continuación y que tienen por finalidad complementarse mutuamente:

Anexo 1: Documento de contratación directa o documento base de contratación

Aclaraciones y enmiendas

Anexo 2: Propuesta adjudicada (oferta técnica y económica).

Anexo 3: Acta de concertación (cuando corresponda)

Anexo 4: Garantía (cuando corresponda)

Anexo 5: (insertar otro (s) que se puedan considerar importantes)

SEXTA.- (OBJETO DEL CONTRATO)

El objeto del presente Contrato es la prestación del Servicio consistente en _________________________, realizado por el CONTRATISTA con estricta y absoluta sujeción a este Contrato y de conformidad a los anexos que forman parte integrante e indivisible del presente Contrato.

SÉPTIMA.- (VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO)

7.1 Vigencia.-

El presente Contrato entrará en vigencia desde el día de su suscripción por ambas Partes hasta el ________________________, previa emisión del informe de conformidad aspecto que se hará constar mediante el acta de cierre de Contrato.

7.2 Plazo de habilitación.-

El CONTRATISTA se compromete a ejecutar el Servicio en el plazo máximo de numeral (literal) días calendario, computables a partir de la instrucción de la Unidad Solicitante.

OCTAVA.- (LUGAR DE ENTREGA)

La entrega de los documentos de validez para el Servicio debe ser realizada en oficinas de ___________________________ de la ENTIDAD, calle _________________ de la ciudad de _____________.

NOVENA.- (MONTO DEL CONTRATO)

El monto máximo propuesto y aceptado por las Partes para la ejecución del Servicio es de Bs._____________ (__________________________Bolivianos), mismo que será ejecutado a requerimiento de la ENTIDAD y de acuerdo a los precios unitarios detallados a continuación:

| Nº | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO (Bs.) | PRECIO TOTAL (Bs.) | PLAZO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

El CONTRATISTA declara que el precio establecido en el Contrato comprende todos los costos de verificación, impuestos aranceles, gastos de seguro, así como accesorios, insumos y demás obligaciones legales, inclusive lucro de todos los gastos que se generen, directa o indirectamente del Servicio, mencionado sin limitar, los gastos de servicios auxiliares, cuando sean necesarios para el cumplimiento integral de las disposiciones contractuales hasta el término final del Contrato, no dando lugar a ninguna clase de reclamos del CONTRATISTA, a título de revisión de precio o reembolso, ni cualquier otro similar a la ENTIDAD.

- El precio por trabajos o servicios adicionales no previstos en el Contrato y que fueran necesarios ejecutar, deberá ser objeto de previo acuerdo escrito entre las Partes. En ningún caso, la ENTIDAD reconocerá costos por trabajos adicionales que previamente no tuvieran su expresa aprobación y no se haya cumplido lo establecido en el Contrato.

DÉCIMA.- (FORMA DE PAGO)

El monto del presente Contrato será pagado por la ENTIDAD a favor del CONTRATISTA una vez emitido el Informe de Conformidad por el Fiscal de Servicio. El pago se realizará vía sistema integrado de gestión y modernización administrativa (SIGMA) en moneda nacional (bolivianos), debiendo el CONTRATISTA presentar la siguiente documentación para pago:

- Solicitud de pago.

- Factura original.

- Fotocopia de registro Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA).

- Cédula de identidad del representante legal.

- Fotocopia de número de identificación tributaria (NIT).

DÉCIMA PRIMERA.- (FACTURACIÓN)

El CONTRATISTA en la misma fecha en que sea aprobada su solicitud de pago, deberá  enviar su factura a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.

DECIMA SEGUNDA.- (GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO)

El CONTRATISTA garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la boleta de garantía N° _____________________ emitida por el Banco____________________, con vigencia hasta el _________________, a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, por Bs.________________ (______________________ Bolivianos) equivalente al 7% (siete por ciento) del monto total del Contrato, con las características de irrevocable, renovable y de ejecución inmediata.

El importe de dicha garantía en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el CONTRATISTA, será pagado en favor de la ENTIDAD a su sólo requerimiento, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

Si se procediera a la prestación del Servicio dentro del plazo contractual y en forma satisfactoria, hecho que se hará constar mediante informe de conformidad, dicha garantía será devuelta y se emitirá el acta de cierre de Contrato.

El CONTRATISTA, tiene la obligación de mantener actualizada la garantía de cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera la ENTIDAD por razones justificadas, quien llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad, dicha garantía estará vigente hasta sesenta (60) días calendario adicionales a la vigencia del Contrato.

DÉCIMA TERCERA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES)

Queda convenido entre las Partes, que el CONTRATISTA se obliga a cumplir con lo estipulado en las especificaciones técnicas y en la cláusula (Vigencia y Plazo) del Contrato, caso contrario la ENTIDAD aplicará una multa equivalente al numeral% (literal por ciento) sobre el monto total del Contrato, por cada día calendario de retraso.

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD podrá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por la ENTIDAD, con base en el informe específico y documentado de los pagos o liquidación final emitido por el Fiscal del Servicio, sin perjuicio de que la ENTIDAD ejecute la garantía de cumplimiento de Contrato y la misma gestione  el resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la jurisdicción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 1178.

DÉCIMA CUARTA.- (NOTIFICACIONES)

- 14.1.	Las notificaciones que se cursen entre las Partes, tendrán validez siempre que se envíen mediante nota por escrito, correo electrónico (e-mail), facsímile, fax u otro medio de comunicación que deje constancia documental escrita con confirmación en forma directa, a las direcciones que se indican a continuación:

| ENTIDAD | CONTRATISTA |
| --- | --- |
| Domicilio: _________________ N° Telf.: ____________________ N° Cel. ______________________ E-mail: ____________________ Attn.: _____________________ _________ - Bolivia | Domicilio: ___________________ N° Telf.: _______________________ N° Cel.: ______________________ E-mail: _______________________ Attn.: ________________________ ___________ - Bolivia |

14.2.	Se considerará recibida la notificación o comunicación en la fecha y hora en que se haya realizado la entrega.

14.3.	Cuando cualquiera de las Partes, cambiare de domicilio, dirección postal, número fax, correo electrónico o persona de contacto, deberá notificar a la otra Parte, por escrito, por lo menos con 3 (tres) días de anticipación a la fecha efectiva del cambio.

DÉCIMA QUINTA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA)

El CONTRATISTA se compromete a cumplir con las siguientes responsabilidades y obligaciones, que son de carácter enunciativo y no limitativo:

  - Responsabilidades:

- El CONTRATISTA asume la responsabilidad técnica absoluta, de los servicios profesionales prestados bajo el presente Contrato, conforme lo establecido en los anexos del presente Contrato por lo que deberá desarrollar su trabajo conforme a las especificaciones técnicas señaladas en el documento de contratación directa y las más altas normas técnicas de competencia profesional, conforme a las Leyes Aplicables.

- En consecuencia el CONTRATISTA garantiza y responde del Servicio prestado bajo este Contrato, por lo que en caso de ser requerida su presencia por escrito, para cualquier aclaración, de forma posterior a la liquidación del Contrato, se compromete a no negar su participación.

En caso de no responder favorablemente al requerimiento, la ENTIDAD hará conocer a la Contraloría General del Estado, para los efectos legales consiguientes, en razón de que el Servicio ha sido prestado bajo un Contrato administrativo, por lo cual el CONTRATISTA es responsable ante el Estado.

- Por los efectos resultantes de la inobservancia y/o infracción de las obligaciones del Contrato, leyes, reglamentos y/o cualquier disposición legal.

- Por todo subcontrato suscrito por el CONTRATISTA, no obligara o pretenderá obligar a la ENTIDAD al cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales de los subcontratista, proveedores y/o fabricantes en este sentido la responsabilidad frente a la ENTIDAD por el cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales, que provengan o emanen de la Ley Aplicable son de exclusiva cuenta y riesgo del subcontratista, proveedores, suministradores, vendedores, fabricantes y/o el CONTRATISTA.

- Por las indemnizaciones o reclamos ocasionados por errores, negligencia y/o impericias practicados en la ejecución de los Servicios.

- Por las infracciones por el uso de materiales o procesos de ejecución protegidos por marcas o patentes, respondiendo, en este caso, personal y directamente por cualquier indemnización, cargo y/o costo que fuere debido, así como por cualquier reclamo resultante del mal uso que de ellos hicieren.

- Por rehacer o reparar, a su costo y en los plazos estipulados por la ENTIDAD, toda y/o cualquier parte de los Servicios que hubiese sido considerada inaceptable por la ENTIDAD.

- El CONTRATISTA será el único responsable por reclamos judiciales y/o extrajudiciales efectuados por terceras personas que resulten de actos u omisiones relacionadas exclusivamente con la prestación del Servicio bajo este Contrato.

  - Obligaciones:

- Cumplir con el objeto del Contrato y consiguiente ejecución de los Servicios mediante Personal especializado y dentro de las especificaciones establecidas conforme a padrones y normas técnicas usuales en servicios de esta naturaleza, garantizando la calidad del mismo.

- Ejecutar el Servicio de acuerdo a lo previsto en este Contrato, sus anexos y la Ley Aplicable, siendo el único responsable ante cualquier inobservancia.

- Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir el Personal a su cargo o terceros, durante la ejecución del presente Contrato, por acciones que se deriven de incumplimientos, accidentes, atentados, etc.

- Asegurar que los contratos suscritos con subcontratistas (cuando corresponda) contengan disposiciones que cumplan con las obligaciones laborales, sociales, ambientales y tributarias, además de la Ley Aplicable.

- Cumplir y acatar por sí, por su Personal y subcontratistas las estipulaciones contenidas en este Contrato y Ley Aplicable, así como cualquier determinación de orden legal emanadas de autoridades competentes, siendo el CONTRATISTA responsable por los efectos que se originaren de eventuales inobservancias, mencionando de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes:

- Toda norma laboral, social, de pensiones, migratoria y la que sea aplicable para posibilitar el correcto, legal y oportuno desenvolvimiento de su Personal en territorio boliviano.

- Las estipulaciones y las obligaciones administrativas y de seguridad, medio ambiente y salud establecidas en este Contrato, que el Contratista declara conocer y aceptar todas y cada una de ellas, eximiendo de cualquier obligación o responsabilidad a la ENTIDAD.

- Planear, programar, dirigir y ejecutar los Servicios con calidad y seguridad, a fin de garantizar el pleno cumplimiento del Contrato.

- Ser único y exclusivo responsable por todo subcontrato suscrito, en el marco del presente Contrato, así como del cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales de sus subcontratistas, proveedores y/o fabricantes que provengan o emanen de la Ley Aplicable

- Responder por la supervisión, dirección técnica y administrativa y mano de obra de su Personal, necesarias para la ejecución de los Servicios, siendo para todos los efectos, el CONTRATISTA único y exclusivo responsable.

- Salvaguardar y liberar a la ENTIDAD de la responsabilidad de todos los reclamos, representaciones y procesos judiciales de cualquier naturaleza, relacionados con la ejecución de los Servicios.

- Responder por los daños o pérdidas causados a la ENTIDAD o a terceros, resultantes de acción u omisión en la ejecución de los Servicios.

- Ser único y exclusivo responsable por el cumplimiento de toda norma o modificación de cualquier norma laboral, social o por creación de cualquier bono o beneficio social y/o laboral, incremento salarial, doble aguinaldo u otro que provengan o emanen de la Ley Aplicable.

- Responsabilizarse, conforme a la ley, en calidad de único y exclusivo empleador, de las obligaciones y cargas sociales, seguro por riesgo, obligaciones laborales, de seguridad social, gastos médicos del Personal involucrado en la ejecución y todos los que pudiera corresponder, liberando a la ENTIDAD de cualquier reclamo.

- No utilizar mano de obra de menores de edad en las labores relacionadas con el objeto del presente Contrato, ya sea directa o indirectamente a través de sus proveedores o subcontratistas, dentro de los límites establecidos por Ley Aplicable. La ENTIDAD podrá pedir al CONTRATISTA en cualquier momento, dentro del término del presente Contrato, una declaración que certifique el cumplimiento de la presente obligación.

- Responder por la inobservancia del derecho de uso de materiales, equipos o procesos de ejecución protegidos por normas, patentes o derechos de autor, siendo responsable por el pago de derechos de autor, comisiones o cualquier sanción  u otros gastos resultantes de dicha inobservancia.

- No involucrarse, ni apoyar ningún tipo de discriminación, sea por raza, grupo o clase social, nacionalidad, región, religión, deficiencia, sexo, orientación sexual, asociación sindical, filiación política o edad al contratar.

- Cumplir las leyes vigentes y los padrones de la industria sobre el horario de trabajo. Todo servicio ejecutado en horas extras, debe ser remunerado o compensado, respetando las normas vigentes.

- Los sueldos pagados a los trabajadores deben obedecer como mínimo, a lo establecido en la Ley Aplicable.

- Responsabilizarse por obtener a su costo todas las licencias y autorizaciones de conformidad a la Ley Aplicable con relación a este Contrato y los registros que le exija la ENTIDAD en conformidad al Contrato.

- Cumplir la legislación laboral y social vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y será también responsable de dicho cumplimiento por parte de sus subcontratistas.

- Mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de la legislación laboral o social.

- Asegurar que los contratos suscritos con subcontratistas contengan disposiciones que cumplan con las obligaciones laborales, sociales, ambientales y tributarias, además de la Ley Aplicable.

- Cumplir con las normas laborales respecto al pago de incremento salarial, bonos, doble aguinaldo, primas y cualquier otra obligación laboral, las cuales deben ser asumidas exclusivamente a cuenta y cargo del CONTRATISTA.

- Realizar el trabajo solicitado conforme a detalle y requerimiento realizado por la ENTIDAD.

Las demás obligaciones y responsabilidades a su cargo que sin estar expresamente mencionadas, emerjan del presente Contrato.

DÉCIMA SEXTA.- (OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD)

La  ENTIDAD se obliga en su sentido más amplio a cumplir con las siguientes obligaciones:

- Notificar al CONTRATISTA los defectos e irregularidades encontradas en la ejecución del Servicio, fijando plazos para su corrección.

- Proporcionar información y detalle para la ejecución del Servicio, comunicando al CONTRATISTA eventuales cambios de normas y horarios de trabajo.

DÉCIMA SÉPTIMA.- (FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO)

17.1. 	La ENTIDAD designará un Fiscal del Servicio de seguimiento y control de la ejecución del Contrato, y comunicará oficialmente esta designación al CONTRATISTA mediante nota expresa y de conformidad a lo determinado en la cláusula (Notificaciones).

17.2.	El Fiscal del Servicio estará a cargo de realizar las tareas relacionadas con la supervisión, fiscalización, control, evaluación, aplicación de multas y cualquier otra decisión que internamente defina la ENTIDAD con relación al Contrato.

17.3.	El Fiscal del Servicio tendrá los más amplios poderes, inclusive para:

- Ordenar la inmediata sustitución de cualquier empleado del CONTRATISTA que a exclusivo criterio del Fiscal del Servicio, impida o dificulte la actividad fiscalizadora, que su habilitación y experiencia profesional se considere inadecuada o que su rendimiento o calidad no sean satisfactorios.

- Interrumpir cualquier parte del Servicio ejecutado en desacuerdo con lo determinado en el Contrato.

- En caso de inobservancia por parte del CONTRATISTA a las exigencias de la fiscalización, se tendrá además el derecho de aplicación de multas previstas en el Contrato.

17.4. 	El Fiscal del Servicio podrá efectuar cualquier solicitud de rectificación relativa al Servicio ejecutado en desacuerdo con el Contrato, coordinando con el CONTRATISTA un plazo máximo para la solución del problema. Luego de dicho aviso, si transcurrido el plazo, el CONTRATISTA no procede con dicha solicitud, la misma se constituirá en causal de resolución por incumplimiento de Contrato, reservándose la ENTIDAD el derecho de aplicar las multas de acuerdo al Contrato.

17.5.	La acción u omisión, total o parcial, de la fiscalización no exime al CONTRATISTA de su total responsabilidad por la ejecución del Servicio.

DÉCIMA OCTAVA.- (REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA)

El CONTRATISTA designará mediante notificación escrita a la ENTIDAD, a su representante para la entrega del Servicio, dicho personero será denominado agente del Servicio y será presentado oficialmente por el CONTRATISTA antes del inicio del mismo, mediante comunicación escrita dirigida a la ENTIDAD  de conformidad a la cláusula (Notificaciones) del presente Contrato.

El agente del Servicio representará al CONTRATISTA durante toda la prestación del Servicio y mantendrá coordinación permanente y efectiva con la ENTIDAD a través del Fiscal del Servicio, a objeto de atender satisfactoriamente los requerimientos y dar fiel cumplimiento al Contrato.

DÉCIMA NOVENA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO)

El CONTRATISTA bajo ningún título podrá ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, las Partes podrán acordar la cesión o subrogación del Contrato total o parcialmente, previa aprobación de la ENTIDAD, bajo los mismos términos y condiciones del presente Contrato.

La Parte que se propone ceder, transferir o subrogar el presente Contrato, debe notificar a la otra Parte, por lo menos con 15 (quince) días calendario de anticipación, para que esta última evalúe si la cesión, transferencia o subrogación afecta a sus intereses o no, lo que deberá comunicar a la Parte cedente dentro de los 15 (quince) días calendario siguientes del aviso de la cesión, transferencia o subrogación.

Una vez aprobada la cesión, transferencia o subrogación, el cedente es responsable solidario y mancomunado con el cesionario del cumplimiento de las obligaciones tal como fueron convenidas en el presente Contrato y asumir todas las obligaciones emergentes como originalmente fueron pactadas.

VIGÉSIMA.- (IMPUESTOS Y TRIBUTOS)

20.1.	Los tributos e impuestos vigentes a la fecha de suscripción de este Contrato (impuestos, tasas, contribuciones especiales y otros de similar naturaleza) que resulten directa o indirectamente del Contrato, serán de exclusiva responsabilidad del contribuyente, en este caso el CONTRATISTA conforme a lo previsto en la Ley Aplicable, sin derecho a reembolso. La ENTIDAD, en caso de actuar en condición de agente de retención, podrá descontar y retener, en los plazos previstos por la Ley Aplicable, de los pagos a ser efectuados cualquier monto necesario para cubrir las obligaciones tributarias y/o impuestos.

20.2.	El CONTRATISTA declara haber considerado en su propuesta los impuestos y/o tributos que tengan incidencia en la ejecución del Servicio, no correspondiendo ningún reclamo debido a error en la evaluación, ni solicitar una revisión del precio contractual.

VIGÉSIMA PRIMERA.- (CONFIDENCIALIDAD)

El CONTRATISTA está obligado a guardar toda la información que obtenga o llegue a conocer, durante la ejecución del Contrato, en la más absoluta reserva y confidencialidad y se compromete a no permitir que dichos datos e informaciones y el contenido de este Contrato sean transmitidos a personas que no estén involucradas en la ejecución del Contrato.

Las obligaciones que el CONTRATISTA asume bajo este Contrato con relación a la confidencialidad, subsistirán una vez finalizado el Contrato.

A la terminación del presente Contrato, por resolución o por su cumplimiento, el CONTRATISTA está en la obligación de entregar de manera inmediata a la ENTIDAD todos los documentos, notas, datos, información, y otros que hubiera entrado en posesión del CONTRATISTA en virtud a la ejecución del presente Contrato, no pudiendo retener el CONTRATISTA ninguna copia de los mismos, ya sean en papel o en formato electrónico o digital.

El incumplimiento de la obligación de confidencialidad importara:

- La adopción de medidas judiciales y sanciones de acuerdo a normas pertinentes.

- Responsabilidad por pérdida y daños.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)

La fuerza mayor o caso fortuito definidos en este Contrato, serán consideradas causal de imposibilidad sobrevenida, cuando tengan un efecto adverso y sustancial en la capacidad de cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato, que estén fuera del control de las Partes y no se deban a un acto u omisión de la Parte afectada y no sean previsibles o que de serlo, no puedan evitarse mediante la adopción de todas las precauciones razonables por la Parte que alegue fuerza mayor o caso fortuito para eximirse de la responsabilidad.

Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente Contrato, la ENTIDAD tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del Contrato, previo cumplimiento de lo establecido en la presente cláusula.

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y/o desastres naturales, etc.).

Se concibe por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, resolución de autoridad gubernamental, etc.).

22.1   Condiciones de Validez:

No se considerará que ninguna de las Partes ha incumplido sus obligaciones bajo el Contrato en la medida en que una fuerza mayor o caso fortuito que surja luego de la fecha del Contrato impida el desempeño de dichas obligaciones, siempre y cuando:

- Las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito no hayan surgido por un incumplimiento, omisión o negligencia de la Parte invocante, o en el caso del CONTRATISTA, será aplicable también a cualquier subcontratista.

- La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito le haya dado a la otra Parte un aviso inmediato de las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito y le haya dado un segundo aviso dentro de los 5 (cinco) días hábiles, donde describa la fuerza mayor o caso fortuito en detalle y provea una evaluación de las obligaciones afectadas y el período de tiempo durante el cual la Parte informante estima que no podrá desempeñar alguna o todas sus obligaciones.

- La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito haya realizado y continué realizando todos sus esfuerzos para minimizar el efecto de dicha fuerza mayor o caso fortuito, incluido minimizar retrasos en el Servicio y limitar el daño al mismo.

Previo cumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido precedentemente dentro de los 2 (dos) días hábiles la ENTIDAD debe aprobar la existencia del impedimento, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego a la ENTIDAD por escrito la ampliación del plazo del Contrato y/o pago de multas.

22.2   Cumplimiento ininterrumpido:

Cuando ocurra una fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA hará todos los esfuerzos para seguir desempeñando sus obligaciones bajo el Contrato, en la medida en que sea factible y durante el período de dicha fuerza mayor o caso fortuito protegerá y asegurará el Servicio de la manera que lo solicite la ENTIDAD.

22.3   Prórrogas:

Si una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito afecta el plazo de entrega o cualquier otra fecha límite de realización, dicha fecha límite se prorrogará de conformidad a lo establecido en el presente Contrato.

Durante este periodo las Partes soportaran independientemente sus respectivas perdidas por lo cual no podrán oponerse este argumento a reclamo por pagos debidos bajo el presente Contrato.

Si la razón impeditiva o sus causas perduraren por más de 15 (quince) días calendario consecutivos, cualquiera de las Partes deberá notificar a la otra, por escrito, la resolución del Contrato de conformidad a la cláusula (Terminación del Contrato).

VIGÉSIMA TERCERA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO)

El presente Contrato concluirá por una de las siguientes causas:

23.1.	Por Cumplimiento del Contrato:

De forma normal, tanto la ENTIDAD como el CONTRATISTA darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas Partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el acta de cierre de Contrato suscrita por ambas Partes.

23.2.	Por Resolución del Contrato:

Si se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el Contrato, a los efectos legales correspondientes, la ENTIDAD y el CONTRATISTA, acuerdan las siguientes causales para procesar la resolución del Contrato:

23.2.1.	Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al CONTRATISTA.

La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por disolución del CONTRATISTA.

- Por quiebra declarada del CONTRATISTA.

- Por incumplimiento en la prestación del Servicio, a requerimiento de la ENTIDAD o el Fiscal del Servicio en asuntos relacionados con el objeto del presente Contrato y lo establecido en las especificaciones técnicas.

- Por paralización del Servicio sin justificación, por el lapso de ____________ días calendario continuos.

- Por negligencia reiterada (2 veces) en el cumplimiento de las especificaciones técnicas, u otras especificaciones, o instrucciones escritas del Fiscal del Servicio.

- Por falta de pago de salarios a su personal y otras obligaciones contractuales que afecten al Servicio.

- Cuando el monto de la multa por atraso en la prestación del Servicio alcance el 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el 20% (veinte por ciento), de forma obligatoria.

- Por fuerza mayor o caso fortuito.

- Por incumplimiento a la cláusula (anticorrupción).

23.2.2. Resolución a requerimiento del CONTRATISTA por causales atribuibles a la ENTIDAD.

El CONTRATISTA, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Si apartándose de los términos del Contrato la ENTIDAD, a través del Fiscal del Servicio, pretende efectuar aumento o disminución en el Servicio, sin cumplir lo establecido por el presente Contrato sin la emisión del Contrato modificatorio correspondiente.

- Por utilizar o requerir aquellos Servicios que son objeto del presente Contrato, en beneficio de terceras personas.

- Por suspensión del Servicio por orden escrita de la ENTIDAD por un plazo superior a numeral (literal) días calendario; salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito.

23.2.3. Las Partes podrán terminar el presente Contrato por mutuo acuerdo en cualquier momento. La terminación por mutuo acuerdo deberá constar mediante notificación a través de carta notariada, si corresponde, incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.

23.2.4.	La ENTIDAD en cualquier momento podrá resolver de manera unilateral y de pleno derecho sin necesidad de requerimiento y/o autorización judicial o extrajudicial alguna el presente Contrato, haciéndose efectiva dicha resolución con la notificación mediante carta notariada al PROVEEDOR; sin lugar a ningún tipo de resarcimiento por parte de la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR.

23.2.5. Reglas aplicables a la Resolución:

Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas en los numerales 23.2.1. y 23.2.2., la Parte afectada dará aviso escrito mediante carta notariada, a la otra Parte, de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de los Servicios y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la resolución, expresará por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los 10 (diez) días hábiles no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la Parte afectada notificará mediante carta notariada a la otra Parte, que la resolución del Contrato se ha hecho efectivo.

Cuando el monto de la multa, alcance al 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de Contrato se ha hecho efectiva.

En los casos de fuerza mayor o caso fortuito y previo cumplimiento a la cláusula (Fuerza mayor o caso fortuito), la Parte afectada deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de contrato se ha hecho efectiva y si corresponde se debe incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.

En caso que se proceda a la resolución del Contrato, por razones atribuibles al CONTRATISTA, se consolidara en favor de la ENTIDAD la garantía de cumplimiento de Contrato. Por otro lado también se consolidan a favor de la ENTIDAD las multas o penalidades.

VIGÉSIMA CUARTA.- (CIERRE DE CONTRATO)

Terminado el Contrato, por su cumplimiento, las Partes firmarán un acta de cierre del Contrato manifestando los términos de recepción o nota de recepción del Servicio efectivamente ejecutado.

Terminado el Contrato por resolución, las Partes realizaran la conciliación de cuentas finales a efectos de determinar cualquier saldo pendiente de pago si hubiese o correspondiese, emitiendo un acta de cierre del Contrato.

VIGÉSIMA QUINTA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)

En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones de las Partes, durante la ejecución del presente Servicio, las Partes acudirán a los términos y condiciones del Contrato, documento de contratación directa y propuesta adjudicada, sometidas a la jurisdicción coactiva fiscal.

VIGÉSIMA SEXTA.- (MODIFICACIÓN AL CONTRATO)

El Contrato podrá ser modificado por uno o varios contratos modificatorios, mismos que pueden afectar el alcance, monto y/o plazo, previo acuerdo entre Partes.  Dichas modificaciones deberán estar destinadas al objeto de la contratación y estar sustentadas por informes técnico y legal que establezcan la viabilidad técnica, legal y de financiamiento.

Las referidas modificaciones se realizarán a través de uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el 10% (diez por ciento) del monto del Contrato principal, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 38 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de YPFB (RE-SABS-EPNE-YPFB).

INCLUIR LA SIGUIENTE CLÁUSULA EN CASO DE QUE CORRESPONDA:

(PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO)

El presente Contrato será protocolizado con todas las formalidades de Ley por la Entidad en el distrito administrativo correspondiente. El importe que por concepto de protocolización debe ser pagado por el Contratista. En caso que este importe no sea cancelado por el Contratista podrá ser descontado por la Entidad a tiempo de hacer efectivo el pago de las planillas mensuales o en la planilla final del Contrato.

Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:

Originales o fotocopias legalizadas de:

- Testimonio del poder del representante legal referido en el Contrato.

- Certificado de  matrícula de inscripción en FUNDEMPRESA.

- Minuta del Contrato

Fotocopias simples de:

- Cédula de identidad del representante legal.

- Escritura  de constitución de la empresa.

- Garantía de cumplimiento de contrato

En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las Partes.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (ANTICORRUPCIÓN)

Cada una de las Partes acuerda y declara que ni ella, ni sus representantes o afiliados, en conexión con este Contrato o el cumplimiento de las obligaciones de dichas Partes bajo este Contrato, ha efectuado o efectuará, ha prometido o prometerá efectuar o ha autorizado o autorizará que se efectué cualquier pago, regalo, dádiva o transferencia de cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o indirectamente a un funcionario o servidor público o agente del gobierno corporativo, la realización de dicho pago o regalo por cualquiera de las partes constituirá una infracción a la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y/o la “Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas y/o la “Convención Interamericana Contra la Corrupción”, sin perjuicio de que la ENTIDAD resuelva el presente Contrato y se ejecuten las garantías que se encuentren vigentes al momento de la resolución.

VIGÉSIMA OCTAVA.- (CONFORMIDAD)

En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento, suscribimos el presente Contrato en 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y validez, _______________________, en representación legal de la ENTIDAD, y ______________________ en representación del CONTRATISTA.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado en idioma castellano.

| Lic. __________________ | Sr. ________________________ |
| --- | --- |
| cargo YPFB ENTIDAD | nombre empresa PROVEEDOR |