YACIMIENTOS PETROLÍFEROS  FISCALES BOLIVIANOS

DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA

PARA SERVICIOS GENERALES

REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

RE-SABS-EPNE YPFB

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES

DE LA GNEE

CÓDIGO: GCC-EPNE-GNEE-5-18

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

| MÉTODO DE SELECCIÓN | : | PRECIO EVALUADO MAS BAJO |
| --- | --- | --- |
| FORMA DE ADJUDICACIÓN | : | POR EL TOTAL |
| FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | : | ORDEN DE SERVICIO |

| CRONOGRAMA DE PLAZOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ACTIVIDAD | FECHA y HORA |  |  | DIRECCIÓN |
| 1 | Inspección Previa | Fecha: |  | Hora: | (NO APLICA) |
| 2 | Consultas Escritas | Fecha: |  | Hasta hora: | (NO APLICA) |
| 3 | Reunión de Aclaración | Fecha: |  | Hora: | (NO APLICA) |
| 4 | Presentación de Propuestas. | Fecha: 4/06/2018 |  | Hasta hora: 15:00 | Lugar: Gerencia Nacional de Exploración y Explotación – Unidad de Contrataciones, calle Francisco Menacho # 201 (Camiri - Santa Cruz - Bolivia). Responsable: Ing. Jaime Toro Liendo |
| 5 | Apertura de Propuestas. | Fecha: 4/06/2018 | Hora: 15:30 |  | Lugar: Gerencia Nacional de Exploración y Explotación – Unidad de Contrataciones, calle Francisco Menacho # 201 (Camiri - Santa Cruz - Bolivia). Responsable: Ing. Jaime Toro Liendo |
| 6 | Resultados del Proceso | Fecha Estimada: 16/07/2018 |  |  | Página web de YPFB: www.ypfb.gob.bo |
| 7 | Firma de Contrato/Orden de Servicio | Fecha Estimada: 20/07/2018 |  |  |  |

| PRECIO REFERENCIAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | DETALLE DEL SERVICIO | CANTIDAD | CAPACIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO (Bs.) |
| 1 | Mantenimiento a extintores manuales. | 1 | 12 Kilos | ABC | 80 |
| 2 | Mantenimiento a extintores manuales. | 1 | 10 Kilos | BC | 70 |
| 3 | Mantenimiento a extintores manuales. | 1 | 8 Kilos | ABC | 60 |
| 4 | Mantenimiento a extintores manuales. | 1 | 6 Kilos | BC | 60 |
| 5 | Mantenimiento a extintores manuales. | 1 | 4 Kilos | ABC | 60 |
| 6 | Mantenimiento a extintores manuales. | 1 | 2 Kilos | ABC | 30 |
| 7 | Recarga y mantenimiento a extintores manuales. | 1 | 12 Kilos | ABC | 264 |
| 8 | Recarga y mantenimiento a extintores manuales. | 1 | 10 Kilos | BC | 250 |
| 9 | Recarga y mantenimiento a extintores manuales. | 1 | 8 Kilos | ABC | 176 |
| 10 | Recarga y mantenimiento a extintores manuales. | 1 | 6 Kilos | BC | 150 |
| 11 | Recarga y mantenimiento a extintores manuales. | 1 | 4 Kilos | ABC | 88 |
| 12 | Recarga y mantenimiento a extintores manuales. | 1 | 2 Kilos | ABC | 50 |
| 13 | Montaje de extintores | 1 | N/A | N/A | 350 |
| 14 | Prueba hidrostática a extintores de polvo químico o gas carbónico | 1 | N/A | N/A | 60 |
| 15 | Oring de 14 mm | 1 | N/A | N/A | 10 |
| 16 | Oring de 24, 25 y 32 mm | 1 | N/A | N/A | 10 |
| 17 | Válvula para extintores de 2 – 12 Kg. | 1 | N/A | N/A | 160 |
| 18 | Zuncho | 1 | N/A | N/A | 10 |
| 19 | Manguera para extintores de polvo químico seco | 1 | N/A | N/A | 50 |
| 20 | Manguera para extintores de gas carbónico | 1 | N/A | N/A | 270 |
| 21 | Difusor para extintores de gas carbónico | 1 | N/A | N/A | 40 |
| 22 | Soporte de manguera | 1 | N/A | N/A | 30 |
| 23 | Cambio de manómetros | 1 | N/A | N/A | 35 |
| TOTAL SUMATORIA PRECIOS UNITARIOS (Bs.) |  |  |  |  | 2.363,00 |

LA SUMATORIA TOTAL DE PRECIOS UNITARIOS SERA UN REFERENCIAL PARA DETERMINAR EL PRECIO EVALUADO MÁS BAJO

Se realizará el servicio de MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES DE LA GNEE a requerimiento de YPFB, en función a los precios unitarios, hasta un monto máximo de Bs. 17.000 (Diecisiete Mil 00/100 Bolivianos). Los precios unitarios propuestos que sobrepasen el valor del precio de referencia unitario serán descalificados

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL

- NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se rige por el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (RESABS-EPNE-YPFB), aprobado mediante Resolución de Directorio Nº 058 de fecha 22 de julio de 2013.

- PROPONENTES ELEGIBLES

Podrán participar en la presente convocatoria los proponentes legalmente constituidos:

- Personas naturales con capacidad para contratar.

- Empresas constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia.

- Empresas nacionales en asociación accidental con empresas extranjeras.

- Asociaciones accidentales entre empresas nacionales.

- Micro y pequeñas empresas, asociaciones de pequeños productores urbanos y rurales, organizaciones económicas campesinas OECAS, cooperativas y asociaciones civiles sin fines de lucro.

- Empresas subsidiarias de YPFB.

- IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Están impedidos de participar, directa o indirectamente de la presente contratación, las personas jurídicas, individuales o asociaciones o consorcios comprendidos en los siguientes casos, siendo sujeto a descalificación:

- Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados.

- Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio.

- Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

- Que se encuentren asociados con consultores que hayan asesorado o prestado servicios para la elaboración del contenido de Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, con excepción de las EPNES.

- Que hubiesen declarado su disolución o quiebra.

- Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE o los designados por este en los procesos de contratación, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme con lo establecido por el Código de las Familias y del Proceso Familiar del Estado Plurinacional de Bolivia.

- Los ex servidores públicos que ejercieron funciones en YPFB, hasta un (1) año antes del inicio de la contratación, así como las empresas controladas por éstos.

- Los servidores públicos que ejercen funciones en YPFB, así como las empresas controladas por éstos.

- Los proveedores adjudicados que hayan desistido de suscribir el contrato, órdenes de compra y/o servicio, no podrán participar hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento; salvo causas de fuerza mayor, caso fortuito debidamente justificadas, o aceptadas por la entidad convocante, de acuerdo a la información registrada en el SICOES.

- Los proveedores con los que se hubiese resuelto el contrato por causales atribuibles a estos, no podrán participar durante tres (3) años después de la fecha de la resolución. Asimismo aquellos proveedores que hubieran incumplido la orden de compra y/o servicio no podrán participar durante un (1) año después de la fecha de incumplimiento, de acuerdo a la información registrada en el SICOES y/o página de YPFB.

En el caso de los incisos i), j) la información publicada en el SICOES al momento del cierre de presentación de propuestas será la valedera y deberá ser señalada expresamente en el informe de evaluación.

- TÉRMINOS, PLAZOS Y HORARIOS

Son considerados días hábiles administrativos los comprendidos de lunes a viernes, no son días hábiles administrativos los sábados, domingos y feriados.

Son consideradas horas hábiles administrativas, las que rigen en YPFB, como horario de trabajo, en concordancia con el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia.

- PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente documento, utilizando obligatoriamente los formularios establecidos.

- MONEDA DE LA CONTRATACION

El proceso de contratación y la propuesta económica deberán expresarse en bolivianos.

- COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son total y exclusivamente propios de cada proponente, bajo su total responsabilidad.

- IDIOMA

Todos los formularios, documentación administrativa y legal solicitada en el presente DCD deberán presentarse en idioma castellano; en caso de que el documento de origen sea presentado en otro idioma, el proponente deberá adjuntar su traducción simple al idioma castellano.

Asimismo, toda la correspondencia que se intercambie entre el proponente y YPFB, será en idioma castellano.

- PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN

El Documento de Contratación Directa, acta de reunión de aclaración, ajustes, resultados de la contratación u otros, serán publicados en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo, como medio oficial; alternativamente podrá ser publicada en otro(s) medio(s) de comunicación.

Toda notificación a los proponentes se realizará a través del correo electrónico institucional de YPFB como medio oficial de comunicación y se la efectuará al correo electrónico declarado por el proponente en el formulario A-1. El proponente es responsable de mantener activo y revisar su correo electrónico. Se dará como válida toda notificación con el registro de salida del servidor de YPFB.

- CANCELACION DEL PROCESO DE CONTRATACION.-

El proceso de contratación podrá ser Cancelado por el RPC hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución expresa, técnica y legalmente motivado. YPFB no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proveedores afectados por esta decisión.

La Cancelación procederá:

- Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no        permita la continuidad del proceso de Contratación.

- Se hubiera extinguido la necesidad de contratación.

- Cuando la ejecución y resultados dejen de ser oportunos o surjan cambios      sustanciales en la estructura y objetivos de YPFB.

Cuando sea necesario cancelar uno o varios Ítems, lotes, tramos o paquetes, se procederá a la cancelación parcial de los mismos, debiendo continuar el proceso para el resto de los Ítems, lotes, tramos o paquetes.

- DESCALIFICACION DE PROPUESTAS.-

Las causales de descalificación, son las siguientes:

- Incumplimiento u omisión en la presentación de cualquier formulario o documento requerido en el presente DCD.

- Incumplimiento a la Declaración Jurada del formulario de presentación de la propuesta e identificación del proponente (Formulario A-1).

- Cuando los formularios y/o documentos presentadas no cumplan con las condiciones requeridas y/o requisitos establecidos en el presente DCD.

- Cuando la propuesta técnica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DCD y/o las especificaciones técnicas.

- La falta de la presentación de la propuesta técnica.

- Cuando la propuesta económica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DCD.

- Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta.

- Cuando el proponente presente dos o más propuestas.

- Cuando las propuestas económicas excedan el precio referencial.

- Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%) entre el monto total de la propuesta y el monto ajustado y esta diferencia sea positiva o negativa. La diferencia del 2% será aplicable al monto ajustado, según la forma de adjudicación por el total, ítem, lotes, u otros.

- Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo requerido en la etapa de evaluación técnica.

- Si para la suscripción del contrato u orden de servicio, la documentación solicitada no fuera presentada dentro el plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito o cuando la causa sea ajena a su voluntad.

- Cuando producto de la revisión de los documentos presentados para la elaboración y suscripción de contrato u orden de servicio, no cumplan con las condiciones requeridas por YPFB.

- Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato u orden de servicio.

- Cuando el proponente no cumpla con los índices, indicadores o parámetros financieros establecidos en el DCD, salvo estos no sean criterios de evaluación excluyentes.

- Cuando el proponente rehúse ampliar la validez de su propuesta.

- Cuando el proponente se encuentre dentro de las causales de impedimento descritas en el presente DCD.

- Cuando el proponente no haya asistido a la inspección previa en la fecha y lugar programado y esta sea obligatoria.

- Cuando el proponente no haya presentado el (los) Acuerdo(s) de Confidencialidad siempre y esto(s) haya(n) sido requerido(s) y sea un criterio excluyente.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por la/las causales señaladas precedentemente.

- ASPECTOS SUBSANABLES Y ACLARACIONES

El Comité de Contratación, en el ámbito de sus competencias podrá considerar como aspectos subsanables, los siguientes:

- Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no inciden en la validez y legalidad de la propuesta presentada.

- Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las especificaciones técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para YPFB

Cuando la propuesta contenga aspectos subsanables éstos deberán estar señalados en el informe correspondiente.

- TIPOS DE GARANTÍA

Se establecen los siguientes tipos de garantía, que deberán estar emitidas a la orden de YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS y expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Boleta de Garantía: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Garantía a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier compañía aseguradora, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable e irrevocable y de ejecución a primer requerimiento.

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. (NO APLICA)

Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato, será equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato y se aplicarán los siguientes parámetros.

- Cuando el monto adjudicado sea hasta Bs. 1.000.000,00 (Un Millón 00/100 Bolivianos) el proponente definirá el tipo de garantía a presentar.

- Cuando el monto adjudicado sea superior a Bs. 1.000.000,00 (Un Millón 00/100 Bolivianos) las empresas deberán presentar Boleta de Garantía o Garantía a Primer Requerimiento.

- Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato, se podrá prever una retención del 7% de cada pago.

- Cuando se tenga programado realizar un solo pago y el tiempo de ejecución o entrega no supere los 15 días calendario en procesos de contratación hasta Bs.200.000,00 (Doscientos Mil 00/100 Bolivianos) no se requerirá la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato.

La vigencia de la garantía será computable a partir de su emisión, debiendo exceder 60 días calendario al plazo de finalización del servicio y ser renovada las veces que YPFB así lo requiera.

- GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO (NO APLICA)

Tiene por objeto garantizar la devolución del monto entregado al proponente por concepto de anticipo inicial.

El monto de esta garantía podrá ser hasta un máximo del veinte por ciento (20%) del monto total de contrato y será por un monto equivalente al 100% del anticipo otorgado, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total del anticipo otorgado.

Conforme el contratista reponga el monto del anticipo otorgado, se podrá reajustar la garantía en la misma proporción.

- INSPECCIÓN PREVIA

“No corresponde”

- CONSULTAS ESCRITAS AL DCD

“No corresponde”

- REUNION DE ACLARACION

“No corresponde”

- AJUSTES AL DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA (DCD)

YPFB podrá ajustar el DCD, por iniciativa propia y/o como resultado de la reunión de aclaración, en cualquier momento previo a la presentación de propuestas las mismas que serán aprobadas por el RPC mediante nota expresa hasta tres (3) días hábiles antes de la presentación de propuestas.

Los ajustes serán publicados en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo.

- AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

El RPC podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas por las siguientes causas debidamente justificadas:

- Ajustes al DCD

- Causas de fuerza mayor

- Caso fortuito

Los nuevos plazos serán publicados en la página web de YPFB www.ypfb.gob.bo

- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Los formularios y/o documentos que deben ser presentados por el proponente, se encuentran detallados en la PARTE III del presente DCD.

- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

  - Forma de presentación: La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado dirigido a YPFB citando el objeto de la contratación.

La propuesta debe ser presentada en un ejemplar original y una copia simple (esta última en custodia de la Unidad Solicitante) identificando claramente el original, la misma deberá estar dividida de la siguiente manera:

1: 	Documentos Administrativos

2: 	Documentos de la Propuesta Económica.

3: 	Documentos de la Propuesta Técnica.

En todos los casos, el documento original prevalecerá sobre la fotocopia simple.

  - Plazo y lugar de presentación: Las propuestas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DCD.

  - Forma de entrega: Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier).  En todos los casos el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro del plazo y lugar establecido.

  - El sobre podrá ser rotulado de la siguiente manera:

CODIGO DE LA CONTRATACION. YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS NOMBRE DEL PROPONENTE:____________________________________________ OBJETO DE LA CONTRATACION: __________________________________________

  - Retiro de Propuestas

- Las propuestas presentadas solo podrán retirarse antes de la fecha y hora límite establecido para la presentación de propuestas.

- Para este propósito el proponente, a través de su Representante Legal o propietario, deberá solicitar por escrito la devolución total de su propuesta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

- RECHAZO DE PROPUESTAS

Se rechazara las propuestas, cuando el proponente presente su propuesta en la fecha, hora y/o lugar diferentes a los establecidos en el cronograma de plazos del presente Documento de Contratación Directa (DCD).

- APERTURA DE PROPUESTAS

La apertura de las propuestas será efectuada en acto público por el Comité de Contratación después del cierre del plazo de presentación de propuestas, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del presente DCD.

En el Acto de Apertura se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los representantes de la sociedad que quieran participar. Cuando sea necesario se podrá contar con la presencia de un Notario de Fe Pública.

El acto se efectuará así no se hubiese recibido ninguna propuesta.

Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución del Comité de Contratación.

En el desarrollo del Acto de Apertura los integrantes del Comité de Contratación y otros funcionarios de YPFB, así como los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

En caso de no existir propuestas, el Comité de Contratación emitirá el respectivo informe al RPC.

- ETAPA DE EVALUACIÓN

El Comité de Contratación procederá a la evaluación de las propuestas presentadas, aplicando el Método de Selección descrito en la parte IV del presente DCD.

- ETAPA DE CONCERTACIÓN

La etapa de concertación es un acto administrativo que tiene por objeto mejorar las condiciones técnicas y/o económicas en favor de YPFB, la misma que se realizará en forma obligatoria para procesos mayores a Bs 1.000.000,00 (Un millón 00/100 Bolivianos).

MÉTODO PRECIO EVALUADO MÁS BAJO:

      - La concertación se realizará CON EL PROPONENTE HABILITADO QUE HAYA PRESENTADO LA PROPUESTA ECONOMICA MAS BAJA.

      - En caso de empate independientemente a la cuantía del proceso de contratación, la concertación se realizará CON CADA UNO DE LOS PROPONENTES HABILITADOS de forma separada cuando exista empate entre 2 o más propuestas.

- PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR ÍTEM, LOTES, TRAMOS, PAQUETES O VOLUMEN

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un ítem, lote, tramo, paquete ó volumen deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa, y una propuesta técnica – económica para cada  ítem, lote, tramo, paquete o volumen, según los formularios del presente DCD.

En el caso de ítems el proponente podrá presentar una sola propuesta técnica y económica a los ítems que oferte.

- ADJUDICACIÓN

El RPC sobre la base de los informes generados en la contratación, adjudicará la contratación mediante Nota Expresa, la misma que será publicada en el sitio web de YPFB.

- ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO

La formalización de la contratación se realizará mediante contrato, pudiendo aplicarse la orden de servicio en procesos de contratación cuyo plazo de entrega no supere los 15 días calendario y el precio referencial asignado para el proceso de contratación no sea mayor a Bs200.000,00 (Doscientos mil 00/100 bolivianos)

El proponente adjudicado, deberá presentar toda la documentación solicitada por YPFB en original, fotocopias legalizadas para la suscripción de contrato u orden de servicio.

Los documentos deberán ser presentados en el plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la notificación con la adjudicación. Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar. Por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por YPFB, se podrá ampliar el plazo de presentación de documentos por el RPC.

Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentación de los documentos requeridos para la elaboración de contrato o desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato en el plazo establecido, se procederá a la descalificación de la propuesta, en base a un informe emitido por el Comité de Contratación dirigido al RPC y posteriormente se procederá a la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada en caso de existir. De no existir proponentes que cumplan con lo requerido por YPFB se devolverá los antecedentes a la unidad solicitante.

- MODIFICACIONES AL CONTRATO

Las modificaciones serán efectuadas de acuerdo a lo establecido en el Art. 38 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios EPNE YPFB.

PARTE II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SERVICIOS GENERALES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES DE LA GNEE

| N° ÍTEM | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO |
| --- | --- |
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES DE LA GNEE |

- CARACTERÍSTICAS

OBJETIVO

El objetivo del servicio es el de prestar mantenimiento preventivo a los extintores distribuidos en los predios de la Gerencia Nacional de Exploración y Explotación – Camiri, para asegurar que al momento de accionarlos estén en condiciones operables para atender cualquier emergencia que se presente.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO DE EXTINTORES El servicio de Mantenimiento de extintores comprende los siguientes puntos detallados y se realizarán a todos los extintores de la Gerencia Nacional de Exploración y Explotación(GNEE): - Examen completo y cualquier reparación o remplazo de repuesto que necesite (accesorios externos e internos del extintor). Los manómetros, mangueras y válvulas a cambiar de los equipos que así lo requieran, deberán cumplir con una norma de fabricación (IRAM, NBR u otra) en caso que el material no tenga el sello de calidad de producto, deberá presentar un certificado de calidad que indique el modelo respectivo. Todos los elementos cambiados (Dañados) deberán ser entregados a YPFB, luego de realizado el mantenimiento - Tamizado de polvo químico - Pintado de cilindro: Si un extintor presenta deterioro en la pintura (Rayones, perdida de brillo, raspones, se puede observar el metal, corrosión) en el cilindro, deberá pintarse utilizando material de buena calidad (Pintura anticorrosiva adecuada para extintores portátiles). La empresa contratada deberá asegurar que el número de serie del extintor (Colocado por el fabricante en el cilindro contra relieve) quede visible después de aplicada la pintura. La empresa contratada debe asegurarse de mantener la identificación de los extintores. - Presurización interna - Provisión de etiquetas, precintos, chavetas y tarjetas de inspección Pasador o chaveta Deberá colocarse en todos los equipos una nueva chaveta de manera que el anillo quede hacia arriba y por ningún motivo deberá presentar filo en las puntas. El material de este dispositivo debe ser resistente a la corrosión y de un material liso, que permita deslizarse rápidamente entre los orificios de las manijas. El pasador deberá estar sujeto al extintor por un precinto de seguridad resistente a la intemperie. Precinto de seguridad: Deberá estar correctamente colocado, asegurando que la chaveta quede inmóvil. En caso de que por inclemencias del tiempo u otros factores los precintos se rompan o deterioren la empresa contratada deberá reemplazar dichos precintos. Cinturones: En caso en que el extintor no cuente con un cinturón para sujetar la manguera o el mismo se encuentre dañado, la empresa contratada deberá reemplazar el mismo. Etiqueta del servicio de Prueba Hidrostática: Adhesivo resistente a la intemperie. Collar de verificación de servicio: Aplicable solo para extintores hasta 12 kg. (Los equipos de cartucho y de CO2 no requieren el collar verificación de servicio). El collar consiste en un anillo de una sola pieza de material plástico o metálico cuyo diámetro interior no permitirá que este una vez instalado sea retirado del cuello del cilindro a menos que la válvula sea retirada. El collar no deberá interferir con la operación del extintor y la fecha que indica debe ser la misma que la fecha de la etiqueta de la prueba hidrostática o mantenimiento más reciente. Tarjeta de Inspección: Cada equipo debe contar con la tarjeta de inspección, debe contener como mínimo los datos del tipo de extintor y debe estar sujeto al mismo a través de un cordón u otro resistente. El material puede ser adhesivo sobre plástico, plástico impreso u otro similar que resista a la intemperie y cuya superficie pueda escribirse con marcador permanente. Etiqueta de indicaciones y datos de mantenimiento: Será adhesiva y colocada en el extintor, deberá indicar como mínimo lo siguiente: - Nombre y datos de la Empresa que ha realizado el mantenimiento o recarga. - Fecha de realización de la recarga y mantenimiento. - Agente de extinción del equipo. - Capacidad del equipo en kilogramos. - Instrucciones de uso del extintor - Pictograma del tipo de extintor, según la clase de fuego (A, B, C) Extintor con información completa RECARGA DE EXTINTORES El servicio de Recarga se realizará de acuerdo a requerimiento y consistirá en realizar el reemplazo del agente extinguidor de acuerdo a la capacidad y tipo de cada extintor, previo al examen completo del extintor, en caso que se requiera se realizará el pintado del cilindro y el cambio de piezas y se provisionará de etiquetas, precintos, chavetas y tarjetas de inspección, de acuerdo a lo descrito para el servicio de mantenimiento de los extintores. De acuerdo al tipo de extintor, se realizarán las siguientes recargas: - Recarga de extintores con polvo químico seco multipropósito ABC con las siguientes características: - 90 % de fosfato mono amónico (NH4H2PO4) - Capacidad para extinguir fuegos de clases A, B y C - Larga vida sujeta a condiciones externas - Resistente a la humedad del medio ambiente - Listado UL o similar - Recarga de extintores con CO2 dióxido de carbono - El agente extintor debe cumplir con lo descrito en la NFPA 10 o similar. Por otra parte cuando así se lo requiera se realizará: PRUEBA HIDROSTÁTICA (PARA LOS EXTINTORES QUE REQUIERAN EL MISMO) Los equipos utilizados para las pruebas (Presión y Peso) de los cilindros deben estar calibrados y dentro de las fechas vigentes, prueba de ello la empresa contratada deberá presentar su certificado emitido por ente externo competente (IBMETRO u otro equivalente). Se deberán someter a prueba hidrostática todos los equipos que tengan una fecha de fabricación mayor a 5 años. La empresa contratada deberá colocar un adhesivo en la parte frontal inferior; asimismo, presentar un certificado en el que se detallen los extintores que hubiesen pasado la prueba hidrostática. Solo los cilindros que pasen las pruebas hidrostáticas, deberán continuar el proceso de mantenimiento. En caso alguno de los cilindros, no pase la prueba hidrostática deberá informarse mediante un informe técnico y una toma fotográfica, y deberán ser entregados a YPFB. MONTAJE DE EXTINTORES Los extintores deberán ser colocados en soportes (a ser provistos por la empresa contratada) y ubicados en lugar definido por el Fiscal de Servicio designado por YPFB. El soporte superior del extintor deberá estar a 1,50 m desde el nivel del suelo cuando el peso total del extintor sea menor a 20 Kg, y máximo de 1 m cuando el peso total del extintor sea mayor a 20 Kg. Todos los extintores colocados deberán ser señalizados con letreros de chapa galvanizada o sustrato de aluminio compuesto con lámina grado ingeniería (a ser provistos por la empresa contratada) y deberán contar con las siguientes dimensiones: Dimensiones de señal y cartel para distancias de visión menores a 5 m, tamaño del cartel formato A4. Lado de la señal “a” 0,177m Base del cartel “B” 0,210m Alto total del cartel “H” 0,297m Alto área destinada a la señal “p” 0,198 m Alto área destinada al texto “t” 0,099 m CAPACITACIÓN TEÓRICO – PRÁCTICA La empresa contratada previo al recojo de los extintores, deberá realizar una capacitación teórico-práctico in situ, con una carga horaria de al menos 2 horas, en “Teoría del Fuego, Uso y mantenimiento de extintores” en coordinación con el Fiscal del Servicio, con la finalidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos en la capacitación; asimismo, al momento de entregar los extintores recargados, deberá entregar certificados a todo el personal que participe de dicha capacitación. El detalle del servicio es el siguiente: DETALLE; CANTIDAD; CAPACIDAD; TIPO; PRECIO UNITARIO (Bolivianos). Mantenimiento a extintores manuales.; 1; 12 Kilos; ABC. Mantenimiento a extintores manuales.; 1; 10 Kilos; BC. Mantenimiento a extintores manuales.; 1; 8 Kilos; ABC. Mantenimiento a extintores manuales.; 1; 6 Kilos; BC. Mantenimiento a extintores manuales.; 1; 4 Kilos; ABC. Mantenimiento a extintores manuales.; 1; 2 Kilos; ABC. Recarga y mantenimiento a extintores manuales.; 1; 12 Kilos; ABC. Recarga y mantenimiento a extintores manuales.; 1; 10 Kilos; BC. Recarga y mantenimiento a extintores manuales.; 1; 8 Kilos; ABC. Recarga y mantenimiento a extintores manuales.; 1; 6 Kilos; BC. Recarga y mantenimiento a extintores manuales.; 1; 4 Kilos; ABC. Recarga y mantenimiento a extintores manuales.; 1; 2 Kilos; ABC. Montaje de extintores; 1; N/A; N/A. Prueba hidrostática a extintores de polvo químico o gas carbónico; 1; N/A; N/A. Oring de 14 mm; 1; N/A; N/A. Oring de 24, 25 y 32 mm; 1; N/A; N/A. Válvula para extintores de 2 – 12 kg.; 1; N/A; N/A. zuncho; 1; N/A; N/A. Manguera para extintores de polvo químico seco; 1; N/A; N/A. Manguera para extintores de gas carbónico; 1; N/A; N/A. Difusor para extintores de gas carbónico; 1; N/A; N/A. Soporte de manguera; 1; N/A; N/A. cambio de manómetros; 1; N/A; N/A. Nota.- la lista que precede es para la propuesta económica del Proponente, YPFB pagará solo por el servicio real requerido y ejecutado en función a los precios unitarios de la propuesta adjudicada.

LUGAR DE RECOJO Y ENTREGA DE LOS EQUIPOS

El lugar de recojo y entrega de los equipos será en: - Oficinas de la Gerencia Nacional de Exploración y Explotación ubicadas en Camiri, Provincia Cordillera del Departamento de Santa Cruz. - Oficinas de la Gerencia Nacional de Exploración y Explotación ubicadas en Santa Cruz de la Sierra, Provincia Andres Ibáñez del Departamento de Santa Cruz. La empresa contratada deberá trasladarse en vehículo propio a la dirección establecida en el cuadro siguiente para recoger los extintores; y entregar en forma de préstamo extintores presurizados y recargados con una masa extintora similar a la existente en el lugar; y se procederá al retiro de los mismos para el traslado a los talleres de la empresa adjudicada. El recojo se realizará en función a un cronograma a ser entregado por el Fiscal del Servicio, previa coordinación con la empresa contratada, al momento de retirar los extintores en la unidad asignada, la empresa contratada deberá llenar un listado que indique los datos de cada uno, esto deberá ser avalado por el responsable YPFB del área, mismo que emitirá una Orden de Salida de los extintores, asimismo, se establecerá el plazo de ejecución del lote entregado a ser coordinado con el Fiscal de Servicio y la empresa contratada. Todos los costos de transporte serán asumidos por la empresa contratada. Nº; LUGAR; DIRECCION. 1; GERENCIA NACIONAL DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN; C/FRANCISCO MENACHO #201 ZONA EX CAMPAMENTO (CAMIRI). 2; GERENCIA NACIONAL DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN; C/ TENIENTE MAMERTO CUELLAR #700 (SANTA CRUZ DE LA SIERRA). En el momento de realizar la entrega del mantenimiento/recarga de los extintores, el personal técnico de YPFB, en forma conjunta con el encargado de la empresa contratada deberá realizar la verificación correspondiente, con el fin de aceptar si cumplen o no con lo requerido por YPFB. La empresa contratada debe asegurarse de que no existan daños en el traslado al lugar de entrega, siendo el costo del traslado asumido por el contratista. En caso de existir algún tipo de falla en los servicios prestados del mantenimiento/recarga de los extintores la empresa de servicios deberá corregir inmediatamente la falla corriendo por su propia cuenta el gasto que incurra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Las herramientas necesarias para garantizar la prestación del servicio correrán por cuenta y costo del Contratista. YPFB no reconocerá ningún costo adicional de herramientas, materiales, equipos, entre otros, necesarios para la realización del servicio a menos que YPFB solicite un cambio de alcance del servicio.

PLAZO DEL SERVICIO

El Contratista iniciará las actividades operativas a partir de la emisión de la Orden de Servicio y tendrá un plazo de 15 días calendario para la conclusión del servicio con el respectivo informe final del servicio.

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

El Oferente deberá tener experiencia especifica de 3 servicios de recarga y mantenimiento de extintores, para lo cual deberá presentar al momento de entregar su propuesta los respaldos correspondientes que demuestren su experiencia en fotocopia simple cualquiera de los siguientes documentos: Contratos, Ordenes de Servicio, cualquiera de estos con sus respectivas actas de recepción definitiva y/o actas de cierre de contrato y/o actas de cumplimiento de contrato u otros documentos que acrediten la conformidad del servicio. Las empresas Proponentes deberán contar con certificación para el mantenimiento y recarga de extintores de polvo químico, dióxido de carbono y agua, habilitada en sus Talleres de la ciudad de Santa Cruz, que garantice la competencia técnica del personal, infraestructura y equipamiento técnico adecuado para el servicio, tal como ser: - ETD 58006 “Extintores (matafuegos) manuales y sobre ruedas – dotación, control, mantenimiento y recarga”

- CONDICIONES NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

FORMA DE PAGO

El pago se realizará posterior a la ejecución del servicio, y la modalidad de pago será vía SIGEP previa conformidad del fiscal de servicio, la empresa adjudicada deberá emitir factura a nombre de YPFB NIT. 1020269020 y presentar la siguiente documentación: - Carta solicitud de Pago - Factura Original - Fotocopia de NIT - Fotocopia de SIGEP (Banco Unión) - Fotocopia simple de la orden de servicio - Fotocopia de C. I. Rep. Legal Cabe hacer notar que Y.P.F.B no otorgará ningún anticipo.

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

El lugar de ejecución del servicio se llevará a cabo en instalaciones de la empresa contratada.

FISCAL DEL SERVICIO

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos designará un funcionario, que ejercerá las funciones de Fiscal del Servicio y tendrá las siguientes responsabilidades: - Coordinar todas las actividades inherentes al servicio detalladas en las especificaciones técnicas (retiro, colocado y distribución) de los extintores en las diferentes instalaciones. - Verificar el cumplimiento de los trabajos, para la emisión del informe de conformidad para procesar el pago. - Verificar que el personal cuente con todo el equipamiento mínimo requerido y propuesto. - Verificar el cumplimiento de lo establecido en el presente DCD y del contrato.

VALIDEZ DE OFERTA

Las Ofertas presentadas deberán tener una validez no menor a 90 días calendario.

FORMA DE ADJUDICACIÓN

La forma de adjudicación se realizará por el total.

MÉTODO DE ADJUDICACIÓN

El método de adjudicación será por el precio evaluado más bajo.

GARANTÍAS TÉCNICAS

La empresa adjudicada deberá garantizar la calidad del servicio requerido en el presente proceso; asimismo, garantizar que de existir fallas, la empresa adjudicada deberá efectuar la reposición del servicio en un tiempo no mayor a 5 días calendario. En caso que los extintores con manómetro, después de entregados, eleven o disminuyan su presión (En nivel rojo según manómetro), la empresa adjudicada es responsable de entregar un equipo a préstamo y deberá recoger el observado para corregir la falla. En caso de extintores BC y de cartucho, la empresa adjudicada deberá proceder de la misma manera, cuando se evidencie que los equipos de este tipo, disminuyan su peso fuera del rango aceptable. La empresa adjudicada deberá brindar una garantía de 1 año calendario por cada uno de los equipos intervenidos, donde están incluidos la pérdida o sobrepresión y disminución del peso (BC, ABC Cartucho o Rodante con cilindro impulsor externo), que correrá desde la fecha de entrega del extintor. La empresa adjudicada deberá presentar en documento expreso válido para cualquier reclamo, las garantías de reposición y/o arreglo inmediato.

MULTAS

El Contratista se obliga a cumplir con todas las actividades normales inherentes al servicio, el retraso en el cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones de la prestación del servicio estará sujeto a una multa del 1% del valor total del servicio por cada día de retraso. YPFB podrá dar por resuelto la Orden de Servicio cuando las multas en su conjunto alcancen el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%) de manera obligatoria. YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.

FACTURACIÓN

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

PARTE III

FORMULARIOS DE PRESENTACION

DETALLE DE FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN CON LA PROPUESTA

            - FORMULARIOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EMPRESAS:

- Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente.

- Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT)

            - FORMULARIOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES:

- Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente.

Asimismo de cada una de las empresas que conforman la Asociación Accidental o Consorcio deberá presentar la siguiente documentación:

- Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT) (para empresas extranjeras presentar el documentos similar o equivalente en su país de origen, salvo excepciones debidamente justificadas).

Para el caso de socios extranjeros establecidos en su país de origen, los documentos deben ser similares o equivalentes a los requeridos localmente.

            - FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Formulario B-1	     Propuesta Económica.

            - FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Formulario C-1	Características Técnicas Solicitadas y Ofertadas

Formulario C-2	Declaración Jurada de cumplimiento a las condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas.

Formulario C-3	Experiencia Específica del Proponente

FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA E IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

| OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: |  |
| --- | --- |
| CÓDIGO DEL PROCESO: |  |
| CIUDAD Y FECHA: |  |

| IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE (EMPRESA/ASOCIACIÓN ACCIDENTAL) |  |
| --- | --- |
| Nombre o Razón Social del Proponente: |  |
| Dirección del proponente: |  |
| País/Ciudad: |  |
| Teléfonos/Celular/Fax: |  |
| Nombre del Representante Legal acreditado para la presentación de la propuesta: |  |
| Correos electrónicos para efectuar notificaciones: |  |

| EN CASO DE ASOCIACIÓN ACCIDENTAL DESCRIBIR LA IDENTIFICACIÓN DE CADA SOCIO (Aplicable solo para Asociaciones Accidentales) |  |
| --- | --- |
| Nombre o Razón Social del Socio: |  |
| Nombre del Representante Legal o Propietario de la Empresa Asociada: |  |

De mi consideración:

A nombre de (…………………………………..………Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento conforme a los siguientes puntos:

- Declaro cumplir estrictamente la normativa vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y lo establecido en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios RE-SABS-EPNE YPFB y el presente Documento de Contratación Directa.

- Declaro que la validez de mi propuesta tiene una vigencia de 90 días calendario a partir de la fecha de la apertura de propuestas, pudiendo ampliar la misma a simple requerimiento de YPFB.

- Declaro no tener conflicto de intereses con YPFB para el presente proceso de contratación.

- Declaro que mi persona o la empresa, o asociación accidental a la que represento no tiene ningún tipo de deuda ni proceso judicial con el Estado Plurinacional de Bolivia.

- Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento establecidas en el presente DCD.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente en cualquier etapa del proceso de contratación, para que cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de YPFB, toda la información que requieran para verificar la documentación que se presenta. En caso de comprobarse falsedad en la misma, YPFB tiene el derecho a descalificar la presente propuesta.

- Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados por YPFB al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través del RPC de manera escrita, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al responsable de atender consultas.

- Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento, no se encuentra en trámite ni se ha declarado la disolución o quiebra de la misma.

- Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento cuenta con la capacidad financiera para la ejecución del presente proceso de contratación.

- Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento, se encuentra dentro de los proponentes elegibles.

- Declaro y garantizo haber examinado el DCD (sus ajustes y/o ampliaciones de plazo, si existieran), así como los formularios y documentos para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de los mismos.

- Me comprometo a denunciar por escrito ante el Presidente Ejecutivo de YPFB, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad convocante o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- En caso de verificarse que mi persona o la empresa, o asociación accidental a la que represento, tienen algún conflicto de interés con YPFB, acepto que mi propuesta sea descalificada del proceso, sin derecho a ningún reclamo.

- Acepto a sola firma de este documento que todos los formularios presentados se tienen por suscritos excepto el formulario C-2.

- Declaro que los documentos presentados en fotocopias simples, existen en originales.

De la Presentación de Documentos para elaboración de Contrato u Orden de Servicio:

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato u orden de servicio, me comprometo a presentar la siguiente documentación, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta:

PARA EMPRESAS Y PERSONAS NATURALES:

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs 20.000,00 (Veinte Mil 00/100 Bolivianos).

- Original o fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la Empresa, excepto empresas unipersonales, personas naturales y aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

- Original de la Matricula de Comercio Vigente, excepto para proponentes cuya normativa legal inherentes a su constitución legal así lo prevea.

- Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscritas en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un representante legal no deberán presentar este poder.

- Documento de identificación del propietario o representante legal.

- Original del Certificado de la Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE), sólo para montos adjudicados mayores a Bs 1.000.000,00 (Un millón 00/100 de Bolivianos).

- Certificado de no Adeudo por contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones vigente (excepto personas naturales)

- Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato de acuerdo las características descritas en el presente DCD. (En caso que la formalización de la contratación sea mediante contrato).

- Original o Fotocopia Legalizada de los certificado/documentos que acrediten la experiencia General y específica de la empresa.

- Original o Fotocopia Legalizada de los certificados/documentos que acrediten la experiencia General y específica del personal clave.

- Otra documentación requerida por YPFB.

PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES

  - Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs 20.000,00 (Veinte Mil 00/100 Bolivianos).

  - Original o fotocopia legalizada del Testimonio de contrato de Asociación Accidental, que determine: objeto, empresa líder, empresa facultada para gestionar las garantías, porcentaje de participación, domicilio y responsabilidades.

  - Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos.

  - Documento de Identificación del representante legal.

  - Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato, esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características descritas en el presente DCD. (En caso que la formalización de la contratación sea mediante contrato).

  - Original o Fotocopia Legalizada de los certificado/documentos que acrediten la experiencia General y especifica de la empresa, (el analista de contrataciones deberá adjuntar a la nota de solicitud de documentos el detalle de la experiencia considerada en la evaluación – suprimir esta instrucción antes de la publicación del DCD) (suprimir este inciso en caso de no ser requerido por la Unidad Solicitante).

  - Original o Fotocopia Legalizada de los certificados/documentos que acrediten la experiencia General y específica del personal clave, (el analista de contrataciones deberá adjuntar a la nota de solicitud de documentos el detalle de la experiencia considerada en la evaluación – suprimir esta instrucción antes de la publicación del DCD) (suprimir este inciso en caso de no ser requerido por la Unidad Solicitante).

  - Otra documentación requerida por YPFB.

Los socios que conforman la Asociación Accidental, deberán presentar la siguiente documentación:

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs 20.000,00 (Veinte Mil 00/100 Bolivianos).

- Original o fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la Empresa, excepto empresas unipersonales y aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

- Original de la Matricula de Comercio Vigente, excepto para proponentes cuya normativa legal inherentes a su constitución legal así lo prevea.

- Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscritas en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un representante legal no deberán presentar este poder. El poder de representación legal de las empresas que conforman la asociación accidental adicionalmente deberán tener la facultad de conformar la Asociación Accidental, incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario.

- Documento de Identificación del propietario o representante legal.

- Original del Certificado de la Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE), sólo para montos adjudicados mayores a Bs1.000.000,00 (Un millón 00/100 de Bolivianos). (excepto empresas extranjeras).

- Certificado de no Adeudo por contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones vigente. (excepto empresas extranjeras).

- Otra documentación requerida por YPFB.

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen, los documentos deben ser similares o equivalentes a los requeridos localmente.

En caso que los documentos equivalentes o similares se encuentren en otro idioma que no sea castellano, deben contar con la traducción oficial debidamente refrendada por el Consulado de Bolivia en el país de origen o en el país más cercano al país de origen y posterior legalización en la Cancillería de Bolivia.

Los documentos de constitución, documentos de representación legal y el documento de registro de comercio deben ser legalizados por el Consulado de Bolivia en el país de origen o en el país más cercano al país de origen y homologado por la Cancillería de Bolivia (indistintamente del idioma en el que se encuentren), debiendo adicionalmente dichos documentos ser protocolizados ante Notaria de Fe Pública en Bolivia.

Los documentos de constitución, documentos de representación legal, el documento de registro de comercio y el documento de identificación o pasaporte deberán acompañar una certificación emitida por la embajada del país de origen en Bolivia o en el país más cercano a Bolivia, que acredite textualmente la equivalencia y validez de dichos documentos en cada caso, según la legislación del país de origen.

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa proponente

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONOMICA

(Expresado en Bolivianos)

| Nº | DETALLE DEL SERVICIO | CANTIDAD | CAPACIDAD | TIPO | PRECIO UNITARIO (Bs.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| TOTAL SUMATORIA PRECIOS UNITARIOS (Bs.) |  |  |  |  |  |

Nota: Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

FORMULARIO C-1

CARATERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS Y OFERTADAS

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS POR YPFB | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OFERTADAS POR EL PROPONENTE (Describir su propuesta en base a lo solicitado por YPFB) |
| --- | --- |
| OBJETIVO. El objetivo del servicio es el de prestar mantenimiento preventivo a los extintores distribuidos en los predios de la Gerencia Nacional de Exploración y Explotación – Camiri, para asegurar que al momento de accionarlos estén en condiciones operables para atender cualquier emergencia que se presente.. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. MANTENIMIENTO DE EXTINTORES El servicio de Mantenimiento de extintores comprende los siguientes puntos detallados y se realizarán a todos los extintores de la Gerencia Nacional de Exploración y Explotación(GNEE): - Examen completo y cualquier reparación o remplazo de repuesto que necesite (accesorios externos e internos del extintor). Los manómetros, mangueras y válvulas a cambiar de los equipos que así lo requieran, deberán cumplir con una norma de fabricación (IRAM, NBR u otra) en caso que el material no tenga el sello de calidad de producto, deberá presentar un certificado de calidad que indique el modelo respectivo. Todos los elementos cambiados (Dañados) deberán ser entregados a YPFB, luego de realizado el mantenimiento - Tamizado de polvo químico - Pintado de cilindro: Si un extintor presenta deterioro en la pintura (Rayones, perdida de brillo, raspones, se puede observar el metal, corrosión) en el cilindro, deberá pintarse utilizando material de buena calidad (Pintura anticorrosiva adecuada para extintores portátiles). La empresa contratada deberá asegurar que el número de serie del extintor (Colocado por el fabricante en el cilindro contra relieve) quede visible después de aplicada la pintura. La empresa contratada debe asegurarse de mantener la identificación de los extintores. - Presurización interna - Provisión de etiquetas, precintos, chavetas y tarjetas de inspección Pasador o chaveta Deberá colocarse en todos los equipos una nueva chaveta de manera que el anillo quede hacia arriba y por ningún motivo deberá presentar filo en las puntas. El material de este dispositivo debe ser resistente a la corrosión y de un material liso, que permita deslizarse rápidamente entre los orificios de las manijas. El pasador deberá estar sujeto al extintor por un precinto de seguridad resistente a la intemperie. Precinto de seguridad: Deberá estar correctamente colocado, asegurando que la chaveta quede inmóvil. En caso de que por inclemencias del tiempo u otros factores los precintos se rompan o deterioren la empresa contratada deberá reemplazar dichos precintos. Cinturones: En caso en que el extintor no cuente con un cinturón para sujetar la manguera o el mismo se encuentre dañado, la empresa contratada deberá reemplazar el mismo. Etiqueta del servicio de Prueba Hidrostática: Adhesivo resistente a la intemperie. Collar de verificación de servicio: Aplicable solo para extintores hasta 12 kg. (Los equipos de cartucho y de CO2 no requieren el collar verificación de servicio). El collar consiste en un anillo de una sola pieza de material plástico o metálico cuyo diámetro interior no permitirá que este una vez instalado sea retirado del cuello del cilindro a menos que la válvula sea retirada. El collar no deberá interferir con la operación del extintor y la fecha que indica debe ser la misma que la fecha de la etiqueta de la prueba hidrostática o mantenimiento más reciente. Tarjeta de Inspección: Cada equipo debe contar con la tarjeta de inspección, debe contener como mínimo los datos del tipo de extintor y debe estar sujeto al mismo a través de un cordón u otro resistente. El material puede ser adhesivo sobre plástico, plástico impreso u otro similar que resista a la intemperie y cuya superficie pueda escribirse con marcador permanente. Etiqueta de indicaciones y datos de mantenimiento: Será adhesiva y colocada en el extintor, deberá indicar como mínimo lo siguiente: - Nombre y datos de la Empresa que ha realizado el mantenimiento o recarga. - Fecha de realización de la recarga y mantenimiento. - Agente de extinción del equipo. - Capacidad del equipo en kilogramos. - Instrucciones de uso del extintor - Pictograma del tipo de extintor, según la clase de fuego (A, B, C) Extintor con información completa RECARGA DE EXTINTORES El servicio de Recarga se realizará de acuerdo a requerimiento y consistirá en realizar el reemplazo del agente extinguidor de acuerdo a la capacidad y tipo de cada extintor, previo al examen completo del extintor, en caso que se requiera se realizará el pintado del cilindro y el cambio de piezas y se provisionará de etiquetas, precintos, chavetas y tarjetas de inspección, de acuerdo a lo descrito para el servicio de mantenimiento de los extintores. De acuerdo al tipo de extintor, se realizarán las siguientes recargas: - Recarga de extintores con polvo químico seco multipropósito ABC con las siguientes características: - 90 % de fosfato mono amónico (NH4H2PO4) - Capacidad para extinguir fuegos de clases A, B y C - Larga vida sujeta a condiciones externas - Resistente a la humedad del medio ambiente - Listado UL o similar - Recarga de extintores con CO2 dióxido de carbono - El agente extintor debe cumplir con lo descrito en la NFPA 10 o similar. Por otra parte cuando así se lo requiera se realizará: PRUEBA HIDROSTÁTICA (PARA LOS EXTINTORES QUE REQUIERAN EL MISMO) Los equipos utilizados para las pruebas (Presión y Peso) de los cilindros deben estar calibrados y dentro de las fechas vigentes, prueba de ello la empresa contratada deberá presentar su certificado emitido por ente externo competente (IBMETRO u otro equivalente). Se deberán someter a prueba hidrostática todos los equipos que tengan una fecha de fabricación mayor a 5 años. La empresa contratada deberá colocar un adhesivo en la parte frontal inferior; asimismo, presentar un certificado en el que se detallen los extintores que hubiesen pasado la prueba hidrostática. Solo los cilindros que pasen las pruebas hidrostáticas, deberán continuar el proceso de mantenimiento. En caso alguno de los cilindros, no pase la prueba hidrostática deberá informarse mediante un informe técnico y una toma fotográfica, y deberán ser entregados a YPFB. MONTAJE DE EXTINTORES Los extintores deberán ser colocados en soportes (a ser provistos por la empresa contratada) y ubicados en lugar definido por el Fiscal de Servicio designado por YPFB. El soporte superior del extintor deberá estar a 1,50 m desde el nivel del suelo cuando el peso total del extintor sea menor a 20 Kg, y máximo de 1 m cuando el peso total del extintor sea mayor a 20 Kg. Todos los extintores colocados deberán ser señalizados con letreros de chapa galvanizada o sustrato de aluminio compuesto con lámina grado ingeniería (a ser provistos por la empresa contratada) y deberán contar con las siguientes dimensiones: Dimensiones de señal y cartel para distancias de visión menores a 5 m, tamaño del cartel formato A4. Lado de la señal “a” 0,177m Base del cartel “B” 0,210m Alto total del cartel “H” 0,297m Alto área destinada a la señal “p” 0,198 m Alto área destinada al texto “t” 0,099 m CAPACITACIÓN TEÓRICO – PRÁCTICA La empresa contratada previo al recojo de los extintores, deberá realizar una capacitación teórico-práctico in situ, con una carga horaria de al menos 2 horas, en “Teoría del Fuego, Uso y mantenimiento de extintores” en coordinación con el Fiscal del Servicio, con la finalidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos en la capacitación; asimismo, al momento de entregar los extintores recargados, deberá entregar certificados a todo el personal que participe de dicha capacitación. El detalle del servicio es el siguiente: DETALLE; CANTIDAD; CAPACIDAD; TIPO; PRECIO UNITARIO (Bolivianos). Mantenimiento a extintores manuales.; 1; 12 Kilos; ABC. Mantenimiento a extintores manuales.; 1; 10 Kilos; BC. Mantenimiento a extintores manuales.; 1; 8 Kilos; ABC. Mantenimiento a extintores manuales.; 1; 6 Kilos; BC. Mantenimiento a extintores manuales.; 1; 4 Kilos; ABC. Mantenimiento a extintores manuales.; 1; 2 Kilos; ABC. Recarga y mantenimiento a extintores manuales.; 1; 12 Kilos; ABC. Recarga y mantenimiento a extintores manuales.; 1; 10 Kilos; BC. Recarga y mantenimiento a extintores manuales.; 1; 8 Kilos; ABC. Recarga y mantenimiento a extintores manuales.; 1; 6 Kilos; BC. Recarga y mantenimiento a extintores manuales.; 1; 4 Kilos; ABC. Recarga y mantenimiento a extintores manuales.; 1; 2 Kilos; ABC. Montaje de extintores; 1; N/A; N/A. Prueba hidrostática a extintores de polvo químico o gas carbónico; 1; N/A; N/A. Oring de 14 mm; 1; N/A; N/A. Oring de 24, 25 y 32 mm; 1; N/A; N/A. Válvula para extintores de 2 – 12 kg.; 1; N/A; N/A. zuncho; 1; N/A; N/A. Manguera para extintores de polvo químico seco; 1; N/A; N/A. Manguera para extintores de gas carbónico; 1; N/A; N/A. Difusor para extintores de gas carbónico; 1; N/A; N/A. Soporte de manguera; 1; N/A; N/A. cambio de manómetros; 1; N/A; N/A. Nota.- la lista que precede es para la propuesta económica del Proponente, YPFB pagará solo por el servicio real requerido y ejecutado en función a los precios unitarios de la propuesta adjudicada.. LUGAR DE RECOJO Y ENTREGA DE LOS EQUIPOS. El lugar de recojo y entrega de los equipos será en: - Oficinas de la Gerencia Nacional de Exploración y Explotación ubicadas en Camiri, Provincia Cordillera del Departamento de Santa Cruz. - Oficinas de la Gerencia Nacional de Exploración y Explotación ubicadas en Santa Cruz de la Sierra, Provincia Andres Ibáñez del Departamento de Santa Cruz. La empresa contratada deberá trasladarse en vehículo propio a la dirección establecida en el cuadro siguiente para recoger los extintores; y entregar en forma de préstamo extintores presurizados y recargados con una masa extintora similar a la existente en el lugar; y se procederá al retiro de los mismos para el traslado a los talleres de la empresa adjudicada. El recojo se realizará en función a un cronograma a ser entregado por el Fiscal del Servicio, previa coordinación con la empresa contratada, al momento de retirar los extintores en la unidad asignada, la empresa contratada deberá llenar un listado que indique los datos de cada uno, esto deberá ser avalado por el responsable YPFB del área, mismo que emitirá una Orden de Salida de los extintores, asimismo, se establecerá el plazo de ejecución del lote entregado a ser coordinado con el Fiscal de Servicio y la empresa contratada. Todos los costos de transporte serán asumidos por la empresa contratada. Nº; LUGAR; DIRECCION. 1; GERENCIA NACIONAL DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN; C/FRANCISCO MENACHO #201 ZONA EX CAMPAMENTO (CAMIRI). 2; GERENCIA NACIONAL DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN; C/ TENIENTE MAMERTO CUELLAR #700 (SANTA CRUZ DE LA SIERRA). En el momento de realizar la entrega del mantenimiento/recarga de los extintores, el personal técnico de YPFB, en forma conjunta con el encargado de la empresa contratada deberá realizar la verificación correspondiente, con el fin de aceptar si cumplen o no con lo requerido por YPFB. La empresa contratada debe asegurarse de que no existan daños en el traslado al lugar de entrega, siendo el costo del traslado asumido por el contratista. En caso de existir algún tipo de falla en los servicios prestados del mantenimiento/recarga de los extintores la empresa de servicios deberá corregir inmediatamente la falla corriendo por su propia cuenta el gasto que incurra.. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS. Las herramientas necesarias para garantizar la prestación del servicio correrán por cuenta y costo del Contratista. YPFB no reconocerá ningún costo adicional de herramientas, materiales, equipos, entre otros, necesarios para la realización del servicio a menos que YPFB solicite un cambio de alcance del servicio.. PLAZO DEL SERVICIO. El Contratista iniciará las actividades operativas a partir de la emisión de la Orden de Servicio y tendrá un plazo de 15 días calendario para la conclusión del servicio con el respectivo informe final del servicio.. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. El Oferente deberá tener experiencia especifica de 3 servicios de recarga y mantenimiento de extintores, para lo cual deberá presentar al momento de entregar su propuesta los respaldos correspondientes que demuestren su experiencia en fotocopia simple cualquiera de los siguientes documentos: Contratos, Ordenes de Servicio, cualquiera de estos con sus respectivas actas de recepción definitiva y/o actas de cierre de contrato y/o actas de cumplimiento de contrato u otros documentos que acrediten la conformidad del servicio. Las empresas Proponentes deberán contar con certificación para el mantenimiento y recarga de extintores de polvo químico, dióxido de carbono y agua, habilitada en sus Talleres de la ciudad de Santa Cruz, que garantice la competencia técnica del personal, infraestructura y equipamiento técnico adecuado para el servicio, tal como ser: - ETD 58006 “Extintores (matafuegos) manuales y sobre ruedas – dotación, control, mantenimiento y recarga”. |  |

FORMULARIO C-2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Código del Proceso | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |

A nombre de (…………………..Nombre de la Empresa o Asociación Accidental según corresponda) a la cual represento, declaro expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento a las condiciones técnicas requeridas para el servicio y otras condiciones de cumplimiento obligatorio, descritas en el numeral II de las especificaciones técnicas (Anexo 1 del presente DCD).

Firma en señal de conformidad.

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal

o Propietario de la empresa proponente

FORMULARIO C-3

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE:

| N° | Entidad Contratante | Objeto de la Contratación | Documento de respaldo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| N |  |  |  |
| Nota.- - Adjuntar a la propuesta la documentación de respaldo (conforme a las especificaciones técnicas) de la experiencia declarada en el presente formulario, siempre y cuando haya sido solicitado en las especificaciones técnicas. - Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. El proponente, en caso de ser solicitado por YPFB se compromete a presentar la documentación de respaldo en original o fotocopia legalizada, según corresponda, en cualquier etapa del proceso de contratación. |  |  |  |

PARTE IV

- MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN

- PRECIO EVALUADO MAS BAJO

    - EVALUACIÓN PRELIMINAR.-

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, el Comité de Contratación, realizará una evaluación preliminar PRESENTA/NO PRESENTA, determinando si las propuestas continúan o se descalifican, con la verificación de la presentación de todos los formularios y documentos solicitados fueron presentados.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

    - EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA.-

  - VERIFICACIÓN SICOES.-

El Analista de Contrataciones del Comité de Contratación realizará la verificación en el SICOES de los proponentes habilitados a esta etapa, para determinar si se encuentran reportados como incumplidos por Desistimiento o Resolución de Contratos, Orden de Compra u Orden de Servicio.

De encontrarse empresas reportadas como incumplidas, se recomendará su descalificación.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

  - VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS PRESENTADOS.-

El Analista de Contrataciones del Comité de Contratación verificará el cumplimiento de los documentos formularios administrativos y económicos, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE.

En caso de existir aspectos subsanables, el Analista de Contrataciones del comité de contratación atenderá el mismo de acuerdo a lo descrito en el numeral 12 (Aspectos Subsanables) del presente DCD.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

  - EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

    - VERIFICACIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS.-

El comité de contratación verificará los errores aritméticos de la(s) propuesta(s) que haya(n) sido habilitada(s) a esta etapa, verificando los valores de la Propuesta Económica presentada en el Formulario B-1 y considerando los siguientes aspectos:

- Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.

- Cuando el monto resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad, sea incorrecto, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto ajustado.  En caso de no haber cantidades, para efectos de evaluación se tomará cantidad 1 (uno).

- Si la diferencia entre el monto leído de la propuesta y el monto ajustado de la revisión aritmética es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la propuesta; caso contrario la propuesta será descalificada.

- Si los volúmenes o unidades de medida (a menos que exista equivalencia) no son las solicitadas en las especificaciones técnicas, la propuesta será descalificada.

    - DETERMINACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA CON EL PRECIO EVALUADO MAS BAJO.-

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos, se determinará el orden de prelación de las propuestas económicas con relación a la propuesta económica con el precio evaluado más bajo.

En caso de existir un empate entre dos o más propuestas, se procederá a la evaluación de la propuesta técnica de los proponentes que hubiesen empatado.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

    - EVALUACIÓN TÉCNICA.-

Una vez concluida la evaluación administrativa/económica, el personal técnico que conforma el Comité de Contratación verificará el cumplimiento de la documentación técnica presentada, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE de la propuesta habilitada con el precio evaluado más bajo.

En caso que la propuesta ubicada en el primer lugar con el precio evaluado más bajo no cumpla con los aspectos técnicos solicitados en el DCD, se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el precio más bajo, y así sucesivamente.

En caso de existir aspectos subsanables, el Personal Técnico del Comité de Contratación atenderá el mismo de acuerdo a lo descrito en el numeral 12 (Aspectos Subsanables) del presente DCD.

    - RESULTADO DE LA EVALUACIÓN.-

El Comité de Contratación recomendará al RPC la adjudicación o concertación o devolución de antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

En caso de adjudicación, se recomendará al RPC la adjudicación de la propuesta que obtuvo el precio evaluado más bajo y que cumpla con los aspectos técnicos y condiciones requeridas en el DCD, cuyo monto adjudicado corresponda al monto ajustado por revisión aritmética.

En caso de Concertación, el Comité de Contratación deberá considerar los criterios descritos en el numeral 27 del presente DCD.

PARTE VI

MODELO DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO

El presente es un modelo es referencial el cual puede sufrir modificaciones de acuerdo a las características particulares del presente proceso de contratación.

|  | ORDEN DE SERVICIO |  |  |  | CD - 015 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Nº XXX/201X |  |  |
| DATOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODIGO DE PROCESO |  |  |  |  | UNIDAD SOLICITANTE |  |  |  |
| OBJETO |  |  |  |  | FECHA DE EMISIÓN |  |  |  |
| DATOS DEL ADJUDICADO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EMPRESA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN |  |  |  |  | NIT |  |  |  |
| TELÉFONO |  |  |  |  | CORREO ELECTRÓNICO |  |  |  |
| Comunica a usted que de acuerdo a la Nota Expresa de Adjudicación No. XXXXX deberá proveer a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos del (de los) siguiente(s) biene(s)/servicio(s): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | DESCRIPCION |  |  |  | UNID. | CANT. | P/UNT. Bs. | P/TOTAL Bs. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SON: ………………………….. 00/100 BOLIVIANOS |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota: La propuesta presentada por su empresa en todas sus secciones, constituye parte integrante de la presente Orden y deberá cumplir con los requisitos establecidos en los mismos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.- El plazo de entrega es de: XX días calendario/hábiles, computables a partir de xxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2- La forma de pago será vía SIGMA previo informe de conformidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.- Lugar de Entrega será en: (indicar Unidad) ubicado en xxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.- Para poder realizar el pago deberá enviar la factura a nombre de YPFB, NIT 1020269020, remitir fotocopia simple de su registro de beneficiario SIGMA, NIT y fotocopia de la presente orden. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.- Multas: En caso de atraso en la entrega, se aplicara una multa correspondiente al 1% (uno por ciento) del monto total de la Orden por día de atraso, no debiendo exceder del 20% (veinte por ciento), motivo por el cual se anulara la Orden. (otras de acuerdo a Especificaciones Técnicas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONFORMIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Nombre completo de la autoridad designada) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | FIRMA O SELLO DEL PROVEEDOR |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DD/MM/AA |  |  |  |  |
| RESPONSABLE DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN - RPC |  |  |  | FECHA DE SUSCRIPCIÓN Y/O RECEPCION DE LA ORDEN |  |  |  |  |