REPARACION Y HABILITACION DE TK 5482 GE EN PLANTA GUAYARAMERIN

- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

DESCRIPCION

REPARACION Y HABILITACION DE TK 5482 EN PLANTA GUAYARAMERIN

Lista de reparaciones que se debe realizar: COMPONENTE; REPARACION A SER REALIZADA; NORMA APLICABLE. 1.-FUNDACION. Filtración de agua de lluvia y/o condensación por el cordón de soldadura piso-pared externo.; Limpieza de la pintura en todo el contorno del tanque para la reparación del cordón de soldadura entre piso-pared externo, este cordón tiene discontinuidades que generan filtraciones, estas filtraciones afectan en el asentamiento en el tanque.; API 653 fig. B.1, API 653-C.1.1.1. d). Acumulación de agua de lluvia en la unión piso -pared (parte externa); Instalar sello perimétrico que evite que se acumule el agua de lluvia en la junta exterior de la pared-piso; API 650 fig. B.1 API 653 C.1.1.1. d). Acumulación de agua de lluvia entre el piso natural y fundación del tanque; El tanque está a un nivel más bajo que el terreno natural, esto genera acumulación de agua que compromete al tanque, Mejorar la canalización de desfogue (zanja). 2.- PISO. Relleno de Soldadura corroídas (interiores).; Se identificaron varios sectores con soldaduras a filete corroídas que se deben reparar; API 650- 7.4. Sellado/reparación de filtración de producto del tanque; Esta filtración debe estar reparada con soldadura (filtración ubicada cerca a la boquilla de salida de producto, en las soldaduras de filete entre pared-refuerzo piso y refuerzo-piso). Modificar soportes del "plato" ubicado frente a la entrada del hombre.; La mala ubicación de los soportes del plato indicador de carga muerta están generando corrosión en el piso, por lo que se sugiere su remoción y reubicación, estos no deben estar soldados directamente al piso del tanque, sino debe usar un refuerzo (pañuelo).; API 653- C.2.3 l). Platos de refuerzo; Se deben usar platos (pañuelos) de refuerzos bajo los soportes de las tuberías de drenaje y los soportes del plato del flotador del sistema de auto-medición (Varec); API 653- C.2.3 l). Retirar peldaños de perfil angular ubicados en el interior del tanque, frente a la entrada de hombre.; Estos están generando corrosión en el piso, por los que se sugiere su remoción. Si se decide mantenerlos, estos no deben estar soldados directamente al piso del tanque, sino debe usar un refuerzo(pañuelo); API 653- C.2.3 l). Prueba hidrostática - Verificación de asentamiento; Realizar prueba hidrostática del tanque considerando la máxima altura de operación. Verificar el asentamiento.; API 653- 12.5 y B.1.1. 3.- ENVOLVENTES. Peldaños de la escalera; Todos los peldaños de la escalera deben sellarse 100% con soldadura de filete a la envolvente. Actualmente están soldados solamente por la parte superior.; API 650- 5.1.3.7. 4.- TECHO FIJO. Cambio de la válvula de PV o de conservación. (Presión - Vacío); Cambio de esta válvula PV (presión -vacío), considerando su pérdida de confiabilidad por su antigüedad, y porque probablemente, el mal funcionamiento de esta válvula fue la causal de las deformaciones en el techo del tanque.. Reparar el Domo; Reparar hundimiento del domo que probablemente ocurrió por falla de la válvula PV.. Modificación peldaños; La mala soldadura de los peldaños está generando corrosión, retirar y volver a soldar sobre un refuerzo.. Sistema de medición de nivel mecánico tipo Varec.; Habilitación del sistema de medición local. 9. Soportes para tuberías de la línea de espuma (RCI); Soldar al cuerpo del tanque refuerzos y soportes para las tuberías de la RCI, las tuberías están "colgadas" generando esfuerzos adicionales en el tanque.. 5.- GENERALES. Conexiones a Tierra; El sistema a tierra debe ser revisado y habilitado, solo tiene 1 conexión a tierra. Debe tener mínimo 4 conexiones a tierra.; API 650 5.811.3. ENDs (Ensayos no Destructivos); Realizar las pruebas y/o ensayos no destructivos durante la reparación del tanque, esos se deben realizar de acuerdo a lo establecido en las normas API 650, 653.; API 653 Anexo F. La empresa contratada deberá presentar a la recepción de la obra: - Informe de Inspección certificada API 653, a objeto de validar la obra.

PERSONAL REQUERIDO

Para la presentación de la propuesta, deberá presentar la documentación de respaldo en fotocopia simple de acuerdo a columna de Formación y Respaldos: Las Empresas Proponentes deberán cumplir con los siguientes requisitos del personal mínimo: ITEM; DESCRIPCION; FORMACION; EXPERICIENCIA DE TRABAJO; RESPALDOS (OBLIGATORIO). 1; INSPECTOR DE SOLDADURA NIVEL I y/o II AWS; Título En Provisión Nacional Certificado: nivel ii bajo aws,iram-ias u 500:169 (vigente).; 1 TRABAJO; Como mínimo un certificado de trabajo o documento equivalente, emitido por la entidad y/o empresa contratante de uno de los descritos a continuación: *Inspector de partículas magnéticas *Inspector de tintas penetrantes. 2; INSPECTOR DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD, MEDIO AMBIENTE Y SOCIAL (CSSMS); Título En Provisión Nacional Trabajo en Caliente, Altura, Espacios Confinados, Primeros Auxilios, Salud e Higiene Ocupacional, OSHAS 18001.; 1 TRABAJO; *Como mínimo un certificado de Trabajo o Documento Equivalente, Emitido por la Entidad y/o Empresa Contratante de uno de los tres descritos a continuación: *Seguridad Industrial *Primeros auxilios.. 3; SOLDADOR CALIFICADO 6G ASME IX; Certificación IBNORCA para la posición de soldadura 6G (ASME IX) o API 45 GRADOS (API 1104) (vigente); 2 TRABAJOS; * Como mínimo un certificado de Trabajo o Documento Equivalente, Emitido por la Entidad y/o Empresa Contratante. * Soldador 6G. 4; INSPECTOR API 653; Título En Provisión Nacional Certificado vigente otorgado por el Instituto de Petróleo Americano – ICP; IBNORCA-AWS o la Cámara Boliviana de Hidrocarburos.; 1 TRABAJO; *Como mínimo un certificado de trabajo o documento equivalente, emitido por la entidad y/o empresa contratante que acredite el trabajo como *Inspector API 653..

FORMA DE EJECUCIÓN

La ejecución de la obra será de acuerdo a lo siguiente: - PISO: El espesor de las chapas radiales está en buenas condiciones. Se encontró corrosión generalizada muy leve y picaduras de corrosión (pitting) no significativas. Los cordones de soldadura de filete, internas del piso-pared y entre anillo de refuerzo-piso, tienen desgaste por corrosión, es necesario reparar estos cordones por soldadura. El asentamiento y deformación del fondo del piso es aceptable. - ENVOLVENTE: Virola 1: `Presenta corrosión interna generalizada leve, su estado es aceptable, Se detectó con la aplicación de líquidos de alta penetración, una fuga pequeña a través de los cordones de soldadura entre piso-pared cerca a la boquilla de salida de producto, es necesario reparar esta fuga por soldadura. Virolas 2 a 7: Tienen corrosión interna generalizada leve. Aptas para el servicio. La verticalidad y redondez están dentro de las tolerancias permisibles - TECHO FIJO: Presenta deformaciones en su estructura (depresión interna), probablemente originada por falla de la válvula de conservación, por lo que se recomienda el cambio de esta válvula. La capacidad necesaria para la válvula de conservación se evaluó con la norma API-2000. - FUNDACION: El asentamiento del tanque no está dentro de los parámetros establecidos por la norma. Por la existencia de estudios e informes técnicos que avalan la integridad estructural del tanque, este estará apto para el servicio, siempre y cuando se realice un monitoreo del asentamiento del tanque en servicio, por el periodo de un año (ver evaluación del asentamiento del tanque Ítem 4.1.2). El desnivel máximo encontrado fue de 25 mm. Las reparaciones que deben realizarse, antes de la entrada en servicio del tanque, están indicadas en las especificaciones técnicas. "Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales " del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contempladas por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago"

MEDICIÓN

La medición será por el total de la obra REPARACION Y HABILITACION DE TK 5482 EN PLANTA GUAYARAMERIN

FORMA DE PAGO

El pago de la obra será hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada previa entrega definitiva de la Obra. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley". PLANOS. Se adjunta informe general de trabajo, donde se describe con gráficas y planos el estado actual del Tanque 548 GE-YPFB, Inspección certificada Api 653

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA OBRA

La empresa suministrará todas las herramientas, equipamiento y maquinaria necesaria para la realización de la obra, por lo cual la empresa adjudicada debe contar mínimamente con estas máquinas y herramientas detalladas:

CANTIDADES/VOLUMENES DE OBRA

REPARACION Y HABILITACION DE TK-5482 GE PLANTA GUAYARAMERIN. N°; DESCRIPCION; UNIDAD; CANTIDAD. 1; MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO Y PERSONAL; Glb.; 1. 2; REMOCIÓN Y RESTITUCIÓN DE PINTURA CORDONES DE SOLDADURA; Glb.; 1. 3; MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICIÓN VAREC; Glb.; 1. 4; MANTENIMIENTO SISTEMA PRESIÓN VACIO; Glb.; 1. 5; REPARACIÓN DE CORDONES DE SOLDADURA PISO Y CUERPO DEL TANQUE; Glb.; 1. 6; SOLDADURA DE PELDAÑOS ENVOLVENTES EN EL TANQUE; Glb.; 1. 7; REPARACIÓN DE DOMO (TECHO) DEL TANQUE (DEFORMACIÓN); Glb.; 1. 8; REMOCIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE PLATOS DE REFUERZOS; Glb.; 1. 9; INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA; Glb.; 1. 10; SOLDADURA DE LÍNEAS DE SISTEMA ESPUMIGENO; Glb.; 1. 11; ESTUDIO Y ADECUACIÓN DE SUELOS PARA ASENTAMIENTO DEL TANQUE; Glb.; 1. 12; ENSAYOS DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS; Glb.; 1. 13; ENSAYO DE TINTES PENETRANTES; Glb.; 1. 14; PRUEBA DE VACIO A SOLDADURAS REPARADAS; Glb.; 1. 15; PRUEBA HIDRÁULICA; TK’S; 1. 16; REPARACIÓN DE ANILLO PERIMETRAL, INSTALACIÓN DE SELLO PERIMETRAL; Glb.; 1. 17; ZANJA PERIMETRAL; Glb.; 1. 18; INSPECTOR API 653; Glb.; 1. 19; INFORME (DATABOOK); Pza; 3. 20; LIMPIEZA GENERAL; Glb.; 1.

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA

La experiencia general y específica del proponente será computada considerando la cantidad de contratos de obras ejecutados durante los últimos 10 años, que deberán ser acreditados con el certificado de conclusión de obra, recepción definitiva o su equivalente, dichos documentos deberán ser presentados en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple según corresponda, cuando lo requiera YPFB en cualquier etapa del Proceso de Contratación. Experiencia General de la Empresa La empresa deberá contar con experiencia certificada en contratos de obras acumulados con un monto de contratos comprendidos en el rango mínimo mayor a 1 vez el valor del precio referencial de la convocatoria. La información brindada debe estar respaldada por certificados de conclusión de obra, recepción definitiva o su equivalente, dichos documentos deberán ser presentados en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple según corresponda, cuando lo requiera YPFB en cualquier etapa del Proceso de Contratación. Experiencia Específica de la Empresa La empresa deberá contar con experiencia certificada en contratos acumulados de obras con un monto de contratos comprendidos en el rango mínimo de 0,5 veces el valor del precio referencial de la convocatoria. La información brindada debe estar respaldada por certificados de conclusión de obra, recepción definitiva o su equivalente, dichos documentos deberán ser presentados en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple según corresponda, cuando lo requiera YPFB en cualquier etapa del Proceso de Contratación.

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

OBRAS SIMILARES

(*) Las Obras Similares se encuentran detalladas en el punto Experiencia de la Empresa NOTA: - La experiencia del personal clave podrá ser contabilizada a partir de la obtención del título en provisión nacional y en caso de presentarse sobre posición de fechas en el formulario correspondiente el tiempo traslapado será contabilizado una sola vez. - Los Documentos de Respaldo para todos los cargos son: CERTIFICADO DE TRABAJO O ACTAS DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS O FORMULARIO DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

- CONDICIONES REQUERIDAS

PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución se encuentra descrito en el siguiente cuadro, de acuerdo al tiempo establecido en días calendario; computables a partir de la instrucción de la Unidad Solicitante. DESCRIPCIÓN; PLAZO DE EJECUCIÓN [Días calendario]. REPARACION Y HABILITACION DE TK 5482 GE EN PLANTA GUAYARAMERIN; 30. Las Empresas Proponentes deberán ofertar un plazo de ejecución igual o menor al establecido y en ningún caso un plazo mayor al estimado.

UBICACIÓN DE LA OBRA

El lugar de ejecución de la obra será en la planta de almacenaje Zona Comercial Guayaramerin ubicado en la Ciudad de Guayaramerin, Av. Oscar Unzaga de la Vega esq. 6 de agosto S/N.

FORMA DE PAGO

El pago se realizará posterior a la entrega definitiva de la obra, y la modalidad de pago será vía SIGEP previa conformidad del fiscal de servicio, la empresa contratada deberá emitir factura a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos NIT. 1020269020 y presentar la siguiente documentación: - Carta de solicitud de Pago - Factura Original - Fotocopia de NIT - Fotocopia de SIGEP - Fotocopia simple del Contrato Fotocopia de C.I. Rep. Legal

MULTAS

A los efectos de aplicarse morosidad en la ejecución de la obra, el CONTRATISTA y el SUPERVISOR deberán tomar muy en cuenta el plazo estipulado en el Cronograma para cada actividad, por cuanto si el plazo total fenece sin que se haya concluido la Obra en su integridad y en forma satisfactoria, el CONTRATISTA se constituirá en mora sin necesidad de ningún previo requerimiento del CONTRATANTE obligándose por el sólo hecho del vencimiento del plazo a pagar por cada día calendario de retraso en el cumplimiento de Contrato, una multa por cada periodo de retraso equivalente a: - Equivalente al 2 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre el 1 y 10 días calendario. - Equivalente al 4 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre el 11 y 20 días calendario. - Equivalente al 6 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre 21 y 30 días calendario. - Equivalente al 8 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso desde el día 31 en adelante. El monto de cada multa se aplica a cada periodo de retraso, si corresponden pagos parciales y/o entregas parciales. Multa por llamada de atención: El CONTRATISTA será pasible de una multa del 1x1000 (uno por mil) del monto total del Contrato cada vez que el Fiscal de Obra mediante el Supervisor llame la atención por segunda vez sobre un mismo tema. El Supervisor podrá emitir llamadas de atención al CONTRATISTA, sin perjuicio, en el caso de corresponder por la gravedad de los efectos previstos en la cláusula (Terminación del Contrato) por incumplimiento en: - Incorporación de personal propuesto en el plazo previsto. - Inasistencia del personal propuesto y/o autorizado, de acuerdo a lo establecido en el Contrato. - Incumplimiento de las actas de coordinación suscritas entre el CONTRATISTA, Supervisor y Fiscal de Obra durante la ejecución del Contrato. - Incumplimiento en la cantidad y plazo de movilización del equipo comprometido en su propuesta. - No permitir la realización de inspecciones a la Obra. - Incumplimiento en el cronograma de entrega de materiales. - Incumplimiento a las instrucciones impartidas por el Supervisor. - Retraso en más de 10 (diez) días hábiles, al plazo de entrega de la planilla de pago mensual prevista en la cláusula del Contrato. Multa por cambio de personal: El CONTRATISTA será pasible de una multa del 1x1000 (uno por mil) del monto total del Contrato cada vez que proceda al cambio del personal propuesto, que habiendo sido evaluado en la calificación técnica de su propuesta, no ingrese a prestar servicios o que prestando servicios sea sustituido por cualquier causa, sin la debida autorización del Fiscal de Obra, excepto por incapacidad física total del profesional o caso de muerte, sin que la aplicación de la multa signifique una aceptación tácita del cambio de personal, siendo obligación del Supervisor cumplir el procedimiento previsto contractualmente para solicitar el cambio del personal. En cualquiera de los casos el CONTRATISTA deberá acreditar oportunamente con los certificados respectivos la causa aducida. La ENTIDAD podrá aplicar las multas señaladas en el presente Contrato al CONTRATISTA, previa notificación por escrito del Supervisor y a instrucción del Fiscal de Obra, con base en el informe específico y documentado que formulará el mismo, bajo su directa responsabilidad y serán cobradas mediante descuentos establecidos en los certificados o planillas de pago mensuales o del certificado de liquidación final. De establecer el Supervisor que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, la ENTIDAD podrá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato). De establecer el Supervisor que la multa acumulada por mora es del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, comunicará oficialmente esta situación al Fiscal de Obra a efectos del procesamiento de la resolución del Contrato por parte de la ENTIDAD, conforme a lo estipulado en el presente Contrato. Las multas establecidas precedentemente no excluyen la facultad de la ENTIDAD de ejecutar la garantía de cumplimiento de Contrato y proceder al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley N° 1178.

VALIDACIONES

ANEXO 1: VALIDACIÓN DE SEGUROS ANEXO 2: VALIDACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL ANEXO 3: VALIDACION DE MEDIO AMBIENTE ANEXO 4: VALIDACIÓN DE TRIBUTOS Y FACTURACIÓN ANEXO 5: VALIDACIÓN DE GARANTIAS FINANCIERAS

ANEXO 1 VALIDACIÓN DE SEGUROS

- CLAUSULA DE SEGUROS El adjudicado(s), deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato, la Póliza de Seguros especificada a continuación: - PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES. El adjudicado, deberá contratar una Póliza de Seguros de Accidentes Personales (la Póliza deberá estar emitida por Entidad Aseguradora), con cobertura para: gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte accidental, por lesiones corporales sufridos como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. En sustitución a la Póliza de Accidentes personales o certificado de seguro opcionalmente pueden presentar el certificado de aportes mensual voluntario al seguro social a corto plazo o una caja de Salud. - CONDICIONES ADICIONALES - De suspenderse por cualquier razón la vigencia o coberturas de la Póliza nominada precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por la misma; el contratista se hace enteramente responsable frente a YPFB por todos los accidentes que puedan sufrir en el desempeño de sus funciones. - El adjudicado, deberá entregar copia de la citada póliza a YPFB antes de la suscripción del contrato.

- ANEXO 2 - VALIDACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

- DISPOSICIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS DE YPFB - La empresa contratada para la actividad/obra/proyecto/servicio, adquisición y/o provisión de bienes y servicios deberá cumplir de forma obligatoria con los siguientes estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: - Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación. - La empresa contratada deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en anexo 1: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998). - ASPECTOS GENERALES: - La empresa contratada deberá prever el número de personal de SMS para el proyecto en función a las siguientes consideraciones: - Análisis preliminar de peligros y riesgos (asociados a la actividad), tiempo, magnitud del proyecto, número de trabajadores y numero de frentes de trabajo. - En cumplimiento a la LGT Art.73, se establece que todo proyecto con más de 80 trabajadores deberá contar necesariamente con personal médico (in situ). - PERSONAL DE SMS: - La empresa contratada deberá contar mínimamente con el siguiente personal de SMS (Monitor de SMS) - 1 Monitor de SMS: por cada frente de trabajo (de acuerdo al análisis de Riesgos de las actividades a desarrollarse en el frente de trabajo) - Curriculum Vitae de Personal SMS: (Monitor), asignado al proyecto (adjuntar los respaldos correspondientes para evaluación y aprobación de YPFB). - Perfil de Cargos: La educación, formación y experiencia del personal debe ser adecuada y coherente para gestionar y controlar los riesgos identificados en las actividades de la obra/proyecto/servicio. Debe mínimamente contemplar lo siguiente: - Monitor de SMS: - Nivel; - Requisitos. - Educación; - Profesional a nivel licenciatura en ingeniería o Técnico del área Industrial (mecánico, eléctrico, SMS o similares). - Formación OBLIGATORIA (Cursos, seminarios, talleres, etc.); - Sistemas de Gestión de Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente (OHSAS 18001 - ISO 14001). Protección y prevención de incendios. Primeros Auxilios Básicos. Manejo Defensivo.. - Formación - DESEABLE (Cursos, seminarios, talleres, etc.); - Legislación en Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente. Seguridad para trabajo en espacios confinados, trabajos de izaje de cargas, trabajo en excavaciones, trabajos en altura, Bloqueo y etiquetado, Identificación y control de factores de riesgo para la Salud, Manejo de sustancias peligrosas. - Experiencia; - Experiencia general mínima de 2 años y experiencia específica mínima de 1 año en cargos similares en proyectos de gas y petróleo, construcción, y/o rubro industrial. - Experiencia especifica: - - Auditoría e inspección de actos y/o condiciones inseguras - - Gestión de Equipos de protección personal (EPP) - - Gestión de Permisos de trabajo - - Conocimiento básico de sistemas de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (OHSAS 18001 - ISO 14001). - POSTERIOR A LA CONTRATACION: Antes del inicio de las actividades (orden de proceder) la Empresa contratada deberá presentar los siguientes documentos para la aprobación y VoBo de la Unidad SMSG de YPFB: - 1. Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación. - La empresa CONTRATADA deberá dar estricto cumplimento a la legislación laboral, social y otras aplicables al presente proyecto/obra/servicio, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB (Contratante). - Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo). - NOTA 1: Las empresas contratistas deberán adherirse a la Política Corporativa de Seguridad, Salud, Medio Ambiente, Social y Gestión de YPFB. - 2. Presentación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (En caso de poseer un sistema bajo la norma OHSAS 18001 o Sistemas Integrados de Gestión). Caso contrario, la empresa contratista deberá presentar un documento que contenga la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional a ser aplicada en el Proyecto (Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - específico para la actividad/obra/proyecto/servicio. - 3. Plan específico de Seguridad y Salud Ocupacional: debe contener al menos los siguientes puntos: - Política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. - Programas y políticas de control de alcohol y drogas. - Programa de gestión vehicular (cronograma de mantenimiento de vehículos). - Programas de medidas preventivas en seguridad y salud ocupacional. - Plan de respuesta ante emergencias (especifico del proyecto). - Plan de evacuación Médica (MEDEVAC). - Plan de rescate. - Sistemas de permisos de trabajo. - Sistemas de reporte de accidentes e incidentes. - Sistemas de reporte de SMS (Semanal/Mensual). - Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos inicial de la actividad (este registro debe ser actualizado periódicamente y cada vez que se presente la necesidad o cambios en la actividad a realizarse). - Lista de procedimientos específicos de SMS (permisos de trabajo, reporte de accidentes, incidentes e informes del proyecto). - 4. Nómina de personal (nombre y Cédula de Identificación) con los respaldos correspondientes de “dotación de ropa de trabajo y EPP”. - 5. Contrato del personal (Bajo la modalidad que corresponda) - 6. Seguro médico (cuando aplique). Caso contrario debe contar necesariamente con una póliza de Seguro contra accidentes – grupal o individual - 7. Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito – SOAT. (Cuando aplique) - 8. Copia de póliza contra accidentes personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte) (cuando aplique) - 9. Check list de vehículos livianos y pesados. (Cuando aplique) - 10. Capacitaciones básicas de SMS: Primeros Auxilios, Manejo de Extintores, Plan de Emergencia, uso de EPP y otros aplicables). Aplica a todo el personal inmerso en la actividad/obra/proyecto/servicio. (Personal propio, y sub contratistas). - 11. Sustancias Peligrosas: En todas las áreas donde se transporte, almacene, utilice y/o manipulen sustancias peligrosas deberán existir las Hojas de Seguridad (MSDS) para cada una de las sustancias. Deben estar a disposición de todos los trabajadores. - NOTA 2: Los presentes requisitos son aplicables de acuerdo a la dinámica de la actividad/obra/proyecto/servicio y/o adquisición de bienes y servicios. - NOTA 3: En caso de no ser aplicables para determinada actividad/obra/proyecto/servicio y adquisición y/o provisión de bienes y servicios, deben ser acordados y determinados formalmente (por escrito), entre el contratista y el responsable de la Unidad de origen de YPFB; debiendo ser validados por la Unidad de SMSG de YPFB. - REQUISITOS MÍNIMOS: Para el ingreso a la actividad/obra/proyecto/servicio. - Inducción de SMS (A cargo de YPFB - Unidad Operativa). - Inducción de SMS (A realizarse “in situ” – A cargo de la empresa Contratista). - Uso obligatorio de ropa de trabajo (overol, ropa de dos piezas manga larga y otros que sean necesarios o aplicables). - Uso obligatorio de EPP (Equipo de Protección Personal): - Casco de seguridad. - Calzado de seguridad. - Lentes de seguridad. - Protectores auditivos (si corresponde). - Guantes (específicos a la tarea a realizar). - EPP para riesgos especiales y tareas críticas (altura, espacios confinados, eléctricos, trabajos en caliente, etc,). - Arnés de seguridad de cuerpo completo. - Línea de vida. (sistema de supresión contra caídas) - Detector de gases (en caso de requerir). - Equipo de rescate para alturas (en caso de requerir). - Guantes dieléctricos (en caso de requerir). - Equipo de rescate para espacios confinados (en caso de requerir). - Equipo de respiración autónoma (en caso de requerir). - Extintores para el área de intervención y combate contra incendios. - Habilitación del personal - El CONTRATADO deberá cumplir con los requerimientos que exige Y.P.F.B. para la habilitación de todo el personal afectado al proyecto: - Examen pre ocupacional. - Ficha de afiliación al seguro médico. - Seguro de vida y contra accidente. - Vacunas - Fiebre Amarilla - Tétanos - Hepatitis “B” - Hepatitis “A” (sólo para personal de catering) - Tifoidea - Influenza - Capacitaciones básicas de SMS: Primeros Auxilios, Manejo de Extintores, Plan de Emergencia, uso de EPP y otros aplicables. Aplica a todo el personal inmerso en el proyecto. (Personal propio, y sub contratistas). - Documentación que debe estar en la actividad/obra/proyecto/servicio: - Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (Específico) - Plan de Emergencias/Contingencias - Procedimientos de trabajo para las actividades a realizar. - Nómina del personal, con copia de su póliza de seguro contra accidentes. - Permiso de trabajo, AST – Identificación de peligros y riesgos. - Documentación para Data Book: - Plan específico de Seguridad y Salud Ocupacional. - Procedimientos de las actividades. - Nómina de todo el personal (con los respaldos establecidos por YPFB). - Informes de SMS. - Reporte de accidentes/incidentes y Acciones correctivas (lecciones aprendidas). - Reporte Mensual de Indicadores SYSO (firmado por los responsables). - (El formato será remitido por el área de SMS de YPFB). - Registro de capacitaciones. - 12. De acuerdo a las características y dinámica de cada proyecto podrá establecerse una reunión inicial y posterior a ello reuniones de consulta con el área de SMS de YPFB. - 13. Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución de la obra o proyecto, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente establecida en la LGT 1939, DL HSOB 16998, DS 1996 y otras disposiciones legales aplicables a la actividad comprendida en el contrato de la actividad/obra/proyecto/servicio. - 14. Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en proyectos de YPFB. - 15. YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SYSO que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes que puedan producirse; mediante el cumplimiento de la legislación vigente en materia de SYSO y los aspectos normativos y regulatorios de YPFB Corporación. - 16. La subcontratación de Servicios deberá ser previamente aprobada por YPFB y la Empresa Subcontratada deberá cumplir con todos y cada uno de los requisitos de SYSO establecidos por YPFB para el CONTRATISTA

| ANEXO 3 VALIDACIÓN DE FACTURACIÓN Y TRIBUTOS |  |
| --- | --- |
| - FACTURACIÓN La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.. La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos.. El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.. TRIBUTOS El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior. |  |
| ANEXO 4 VALIDACIÓN DE GARANTIAS FINANCIERAS |  |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA |  |
| A elección de la empresa (proponente o adjudicada, según corresponda) ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros: (en caso de incorporar más de un instrumento de Garantía) Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 120 días calendario computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas, por un monto equivalente de al menos 1 % del valor total de la propuesta económica. Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 120 días calendario computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas, por un monto equivalente de al menos 1 % del valor total la propuesta económica. Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 120 días calendario computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas, por un monto equivalente de al menos 1 % del valor total de la propuesta económica. |  |
| GARANTIA DE SERIEDAD DECUMPLIMIENTO DE CONTRATO |  |
| A elección de la empresa (proponente o adjudicada, según corresponda) ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros: (en caso de incorporar más de un instrumento de Garantía) Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato. Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato. Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato. INSTRUCCIONES PARA LA EMISION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS – V.2 El Proponente o Adjudicado deberá solicitar o instruir a la entidad de intermediación financiera bancaría, el correcto registro de datos o información en los Instrumentos Financieros de Garantía requeridos, cumpliendo obligatoriamente con las siguientes condiciones: VARIABLE; INSTRUCCIÓN. INSTRUMENTO DE GARANTIA; Se aceptará únicamente los instrumentos detallados en el presente anexo.. OBJETO DE LA GARANTÍA (“Para Garantizar:”); Debe consignar correctamente y de manera explícita, textual y completa: - Objeto a garantizar (“Garantía según el objeto”) conforme lo requerido en el presente anexo. - Nombre (Objeto de la Contratación) y/o código del proceso de contratación, conforme al registrado en la página web: http://contrataciones.ypfb.gob.bo/contrataciones/publicacion. NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL ORDENANTE; Debe consignar el nombre plenamente consistente o concordante con el registrado en el Formulario A-1 (campo: Nombre o Razón Social del Proponente). Para empresas unipersonales podrá figurar alternativamente el nombre del Contribuyente (NIT). Asimismo, el Nombre o Razón Social del Proponente (Empresa) deberá estar respaldado por los registrados en los siguientes documentos, según corresponda al documento requerido en el DBC o DCD o EETT o TDRs: - Registros FUNDEMPRESA, (o equivalente en el país de origen); o - Instrumento de Constitución.. NOMBRE DEL BENEFICIARIO; Debe consignar: - YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS; - YPFB; - o ambos.. MONTO GARANTIZADO; Debe consignar el valor/importe/monto correctamente calculado, conforme el presente anexo y la “Garantía según el objeto” requerida, considerando el inc c) de los Aspectos Subsanables del DBC o DCD.. VIGENCIA; Debe consignar una vigencia igual o mayor a la requerida en el presente Anexo, - Para la Garantía de Seriedad de Propuesta: (120 días) computable a partir de la “Fecha de presentación de propuesta”, establecida en el “Cronograma de Plazos” incluidos como parte del DBC y considerando los Aspectos Subsanables admisibles en dicho documento. - Para Garantía de Cumplimiento de Contrato y otras Garantías (DS 29506 y DS 181): conforme los días requeridos en el presente anexo, computables a partir de la fecha de emisión de los instrumentos financieros, entendiéndose la “Vigencia del contrato” como la fecha resultante de adicionar el “Plazo de entrega” establecido en el DBC o DCD, a dicha fecha de emisión.. CLÁUSULAS O CONDICIONES; Debe incluir las cláusulas de: - Renovable, irrevocable y de ejecución inmediata o ejecución a primer requerimiento según corresponda al Instrumento Financiero requerido en el presente Anexo.. NOTA: EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS PRECEDENTEMENTE, NO DARÁ LUGAR A SUBSANACION ALGUNA |

Riberalta 10/10/2018

“Seriedad de Propuesta”; “Cumplimiento de Contrato”; “Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras”; “Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo”; “Correcta Inversión de Anticipo” u otras.