FORMULARIO C-1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS Y OFERTADAS

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR YPFB | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OFERTADAS POR EL PROPONENTE (Describir su propuesta en base a lo solicitado por YPFB) |
| --- | --- |
| ANALISIS Y DESARROLLO CONDICIONES BÁSICAS DE TRABAJO El medidor a ser adquirido, será acoplado con las condiciones y requerimientos mínimos de un Puente de Medición de Gas Natural, entre la Estación Satelital de Regasificación (ESR) y la Estación de Servicio Mora, con las siguientes condiciones base de trabajo: - Presión de trabajo: 250 [bar] - Caudal de trabajo: 1500 [Nm3/h] - Densidad relativa del Gas Natural: 0.62 - Temperatura de trabajo: -10 a 38 [ºC] - Diámetro de tubería de alimentación: 1 [pulgada] |  |
| MATERIALES. Todos los materiales deberán cumplir con las características técnicas exigidas en el pliego de especificaciones. |  |
| NORMAS Y CODIGOS En la adquisición de los Puentes de Regulación y Medición se deberá considerarse las siguientes normas y códigos: - Anexo VI, Reglamento de instalaciones de Gas Natural (Aprobado con RAN-ANH-UN Nº 0001/2017) “Agencia Nacional de Hidrocarburos” - American Petroleum Institute – Manual of Petroleum Measurent Standards (API – MPMS). - Norma AGA Nro.11 Measurement of Natural Gas by Coriolis Mete |  |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DEL PUENTE DE REGULACIÓN Y MEDICIÓN. P&ID Referencial la empresa contratada deberá presentar su propuesta para ser aprobada por YPFB. COMPONENTES MINIMOS DEL PUENTE DE MEDICIÓN (PM). El puente de medición constará mínimamente de los siguientes componentes: Tabla. Componentes de un Puente de Medición Nº PIEZA; DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN; UNIDAD DE MEDIDA; CANTIDAD. 1; Medidor de Caudal Másico Coriolis de 1”, Bridado.; Pieza; 1. 2; Computador de Flujo.; Pieza; 1. 3; Válvula Esférica de corte de 1”, ANSI 2500, Bridada.; Pieza; 3. 4; Manómetro; Pieza; 1. 5; Indicador de Temperatura + Termopozo; Pieza; 1. 6; Transmisor de Presión Manométrica; Pieza; 2. 7; Filtro Separador de Partículas Sólidas de 1”, ANSI 2500#.; Pieza; 1. 8; Válvula Control de Presión ANSI 2500# bridada.; Pieza; 1. 9; Transmisor de Temperatura + RTD +Termopozo; Pieza; 1. 10; Válvula de Alivio; Pieza; 1. 11; Válvula Check, ANSI 2500, Bridada; Pieza; 1. 12; Material Eléctrico Explotion Proof.; Global; 1. 13; END’s (Tintas Penetrantes, Radiografía + Hidrostática).; Global; 1. 14; Bastidor estructura soporte de tubería y accesorios.; Global; 1. *La empresa podrá sugerir modificaciones en los elementos descritos, siempre y cuando presenten una propuesta superior a la solicitada. |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. En base a las condiciones de trabajo para la Estación de Servicio adyacente a la ESR de Mora anteriormente mencionadas, se describe a continuación las características técnicas de los principales componentes. Tabla. Especificaciones Técnicas Nº PIEZA; DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN. 1; Medidor de Flujo, este equipo deberá contar con las siguientes características:. Marca: A especificar. Modelo: A especificar. - Debe ser adecuado para medir Gas Natural a una presión mínima de operación de 250 [bar].. - Debe ser adecuado para un caudal máximo de operación de 1500 [Nm3/h].. - Deberá operar bajo el principio de Coriolis.. - Deberá además contar con la unión bridada.. - Idioma de Operación español.. - El error máximo de medición para flujo masivo (gases) ±0.75 %. y la repetibilidad para flujo masivo (gases) ±0.35 %.. - Deberá tener alimentación 24VDC. - Debe contar con señal de salida: 4-20mA, pulsos/Frec./Contacto. - Debe ser de construcción en acero inoxidable el cuerpo.. - Deberá tener la frecuencia de oscilación en el tubo de medición mayor o igual a 100 Hz. para asegurar el correcto funcionamiento, sin que sea perturbado por vibraciones de las instalaciones del lugar.. - Deberá contar con un rango de temperatura de operación del sensor de -50 a 150ºC.. - Deberá contar con un grado de protección IP66/67, TIPO 4X.. - Deberá contar con aprobación para área clasificada CSA C/US NI Cl.I Div.2. o su equivalente.. - Deberá contar con Web server embebido para la configuración.. - Deberá contar con autodiagnóstico para verificación del estado del equipo.. - El error máximo de medición para flujo masivo y flujo volumétrico (líquidos) ±0.15 % y flujo masivo (gases) ±0.75 %. 2; Computador de Flujo, este equipo deberá contar con las siguientes características:. Marca: A especificar. Modelo: A especificar. - Diseñado para realizar cálculos de transferencia en custodia para aplicaciones de gases siguiendo las recomendaciones AGA, API y normas OIML. mínimas:. - Capacidad para Transferencia de Custodia y Operaciones de Control. - Debe ser adecuado para trabajar con el medidor de flujo descrito anteriormente.. - Tener un procesador de al menos 32 bits @16.7 MHz.. - Debe contar con una Memoria RAM de al menos 2 Mb.. - Debe contar con una capacidad de almacenaje de reporte horarios de al menos 800 [h].. - Deberá contar mínimamente con un display LCD de 4 líneas x 20 caracteres, con back light.. - Deberá contar con el software y su respectiva licencia que permita configurar reportes de datos en cuanto a tiempo y contenido, controlar y seleccionar los parámetros que serán mostrados en el display, que permita obtener al menos los datos de Presión, Temperatura, Caudal y Volumen históricos para mostrarlos, guardarlos, exportarlos, imprimirlos o transmitirlos al PLC de la Estación Satelital de Regasificación.. - El computador de Flujo deberá dar cumplimiento a estándares internacionales AGA/API.. - Deberá realizar la corrección de flujo en tiempo real por presión y temperatura.. - Deberá funcionar a la tensión de suministro entre 7 a 28 [V]en DC, consumo de 0.5 [w].. - Deberá soportar temperaturas de trabajo en condiciones extremas -40 a 85 [ºC].. - Debe ser apto para trabajar en áreas clasificadas.. - Deberá contar con puertos de comunicación RS-232, RS-485, protocolo de comunicación MODBUS tipo RTU/ASCII y/o compatible con Field Foundation FF.. - Deberá contar con Módulos de: Entrada AI, RTD de 4 Hilos, PT-100, resolución de 24 bit; exactitud ± 0.1 [ºC].. - Deberá ser adecuado para interconectarse con todos los instrumentos de medición y caudal, presión, temperatura y válvulas de control.. - Alimentación del computador de flujo de forma directa, mediante la provisión de una fuente de alimentación de 220 VAC/24 VDC.. 3; Válvula Esférica de corte, con las siguientes características:. Conexión: Bridada. Tamaño: 1” ANSI 2500# RTJ. 4; Transmisor Indicador de Presión Manométrica, piezo resistivo, compacto de alta fiabilidad en la monitorización del proceso, alta estabilidad y construcción modular.. Membrana: Metal, soldada. Homologación: FM XP CI.I Div.1 Gr.A-D, AEx d, zona 1,2 NI CI.I Div.2 Gr.A-D, zona 2. Salida de Operación: 4-20 mA HART; externo + LCD. Rango de sensor: 400bar/40 MPa/6000psi relativo. Unidad: psi. Conexión: Rosca ANSI MNPT1/2 agujero, 316L. Fluido de llenado: Aceite de silicona. 5; Transmisor Indicador de Temperatura + RTD + Termopozo, Sonda con vaina de barra taladrada, Nipple–Union-Niple, Sensor interno Sustituible y MgO.. Rango de Medida: -200 ºC – 600 ºC. Protección: IP66/68. Homologación: IECEx Ex d IIC T6/T5/T4. Cabezal; 4” Accesorio anexo: TA30H Alu, IP66/68; 304. Material de la vaina: 316L. Conexión a proceso: Rosca NPT 3/4 – M. Transmisor rango fijo: 4-20mA. Mayor resistencia a vibraciones. 7; Filtro Separador de Partículas Sólidas de 1”, debe contener las siguientes características:. Tipo: Y. Conexión: Bridada. Tamaño. 1” ANSI 2500# RTJ. Cuerpo: Stainless Steel; Cubierta: ASTM A351 Grade CF8M. Elemento filtrante: Remplazable sin desmontar el filtro de la línea, con una eficiencia del filtrado del 100%, retención de partículas como mínimo de 40 micrones.. 8; Válvula Control de Presión, este equipo deberá contar con las siguientes características:. Conexión: Bridada. Tamaño: 1” ANSI 2500# RTJ.. Cuerpo: Acero al Carbono A216 WCB y/ó Acero inoxidable AISI 304. 9; Sensor RTD + Termopozo. RTD Pt100 4-Hilos. Termopozo: 316SST; TAPERED. "U": 1" (3/4"D). Conexión a Proceso: 3/4" NPT-M. Entrada de Cable: ½” NPT. Material de la vaina: 316L. Mayor resistencia a vibraciones. Rango de Medida: -200 ºC – 600 ºC. Protección: IP66/68. Homologación: IECEx Ex d IIC T6/T5/T4. 10; Válvula de Alivio, con las siguientes características:. Material del cuerpo: A216 WCB. Material del disco y boquilla: A182 F316L. Entrada: ¾” NPT. Salida: ¾” NPT. Tipo de Fluido: Gas. 11; Válvula Check, con las siguientes características:. Tamaño: 1” ANSI 2500# RTJ. Conexión: Bridada. 12; Material eléctrico Explotion Proof, suministro e instalación de conduit, cableado y conexionado eléctrico de toda la instrumentación y Computador de Flujo, conduit Aluminio ¾”, abrazaderas, uniones, cables de alimentación y Junction Box con aprobación ATEX Exd.. 13; Ensayos no destructivos (Titas Penetrantes, Radiografiado + Hidrostática). El resultado de los ensayos deberá ser entregado a YPFB en la recepción de los bienes.. 14; Bastidor estructura soporte de tubería y accesorios. El mismo deberá ser construido con perfiles U y I. Los accesorios mínimos para la construcción del Puente de medición, deberán contar con las siguientes características: Tuberías 1” Schedule XXS A136, Gr. B sin costura; Codos 90º; Nipples; Conexiones Bridadas ANSI 2500; Juntas metálicas, Juntas dieléctricas; Uniones espárragos y tuercas.. Con respecto a la Tabla que corresponde a las de especificaciones técnicas, la empresa contratada deberá presentar en la recepción de los bienes, lo siguiente: - Certificado de fabricación y calibración por una entidad acredita dentro del territorio nacional. - Certificado de garantía técnica válida de por lo menos 1 año, desde el momento de la instalación y puesta en marcha del equipo. - Data Book. - Cartel de Operaciones, con la identificación de las componentes del Puente de Medición. |  |
| PLAZO DE ENTREGA El plazo de entrega es de 140 días calendario, mismo que entrará en vigencia a partir de la instrucción emitida por la unidad solicitante. |  |
| EXPERIENCIA Los proponentes deberán presentar una experiencia en la comercialización y provisión de equipos de Medición y/o Computadores de Flujo de por lo menos dos (2) ventas a nivel nacional y/o 2 Trabajos de construcción de Puentes de Regulación y Medición, Estaciones Distritales de Regulación, City Gates ó Estaciones de Medición y Odorización, demostrado con documentación necesaria para la presentación de propuestas (Órdenes de Compra, Facturas, Certificados, Contratos o documentación equivalente que demuestre la experiencia) en fotocopia simple. |  |