ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DISTRITALES DE REGULACIÓN (EDR´S)

| N° LOTE | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EDR 500 SMCH | Equipo | 30 |
|  | EDR 2000 SMCH | Equipo | 15 |

| N° LOTE | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | EDR 1000 SMCH | Equipo | 13 |
|  | EDR 4000 SMCH | Equipo | 35 |

- CARACTERÍSTICAS DEL REQUERIMIENTO (Sujeto a Evaluación)

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN

1.1. CONDICIONES GENERALES PARA AMBOS LOTES

- Información de propiedades, cromatografía y cantidad detallada se encuentran en el Anexo 0.

- Para la construcción de las EDR debe emplearse el Anexo 0, el cual contiene las características de tubos (exceptuando el conduit), accesorios, válvulas, filtros, medidores, correctores, manómetros, termómetros, armario, etc. a emplearse en la construcción de los EDR.

- La EDR deberá estar en recinto (armario) diseñado por el contratista, de manera que los equipos e instrumentos del EDR queden contenidos en su integridad dentro del armario.  De igual manera, el contratista deberá diseñar y calcular una estructura de acero al carbono (skid) que soporte los equipos e instrumentos del EDR. (Anexo 0 Tabla 13)

- Nivel sonoro: no deberá superar los 80 dB medidos a un metro del armario, para lo cual la empresa proponente deberá incluir en su ingeniería básica (al momento de presentación de propuesta) el cálculo del nivel sonoro.

- Todas las soldaduras deben ser realizadas de acuerdo a procedimiento calificado de soldadura, conforme a API 1104.

- Los soldadores que interviniesen en la construcción de los equipos EDR, deben ser calificados bajo API 1104.

- La empresa contratada deberá realizar ensayos radiográficos al 100% de las juntas soldadas, de acuerdo a ASME IX última edición, ejecutándose los ensayos de acuerdo a ASME V última edición.

- Soldaduras menores a 2” de diámetro nominal y de filete serán inspeccionadas al 100% utilizando tintas penetrantes de acuerdo a ASME IX última edición, ejecutándose los ensayos de acuerdo a ASME V última edición.

- La superficie de cada segmento de tubo del EDR será preparada con chorro abrasivo a “metal casi blanco” y se aplicarán dos capas de pintura. Al momento de la entrega de los EDR, se requiere que la contratista entregue los certificados de evaluación adjunto en el Data Book.

- Capa base: Imprimante epóxico de poliamida a DFT 2.5 mils.

- Capa de Acabado: epóxico de poliamida DFT 2.5 mils.

- Color amarillo.

- Los ensayos hidráulicos de los componentes del EDR, deberán ser realizados a 1.5 veces la presión de 609 Psig durante cuatro (04) horas, debiéndose registrar presión y temperatura.

- La empresa contratada al momento de la entrega de los EDR, deberá realizar pruebas con aire en los sistemas a la presión máxima de operación (609 Psig de entrada y 58 Psig de salida) y verificar la inexistencia de fugas con agua jabonosa.

Figura 1: Diagrama de EDR

- El EDR deberá contar con las siguientes líneas: Línea de Ingreso, Línea de Trabajo, Línea de Stand By, Línea de By Pass, Línea Común (a la salida de las Líneas de Trabajo y Stand By), Línea de medición, Línea de Alivio y Línea de Salida.

- Tanto la Línea de Ingreso como la de Salida de la EDR, deben ser bridadas y traer consigo, el juego de espárragos y pernos para unión, además de sus correspondientes kits de juntas dieléctricas.

- La activación de la Línea de Stand By debe ser automática (sincronizada en caso de falla de la Línea de Trabajo) con opción de activación manual.

FILTRO

- El lugar de instalación de los filtros será de acuerdo a la figura 1.

- Los filtros (cuerpo y elemento filtrante) a emplearse en la construcción de las Estaciones Distritales de Regulación, deberán ser adquiridos de reconocidos fabricantes especializados, con la finalidad de garantizar que el elemento filtrante sea de dimensiones y características comerciales para el recambio del mismo.

- El diámetro de entrada y salida del filtro deberán ser del mismo tamaño que el diámetro de la línea a la que se conecta.

- El drenaje debe contar con su respectivo niple, válvula bola y válvula globo.

- El elemento filtrante debe ser tal que en el caso de una ruptura de los elementos filtrantes, el cuerpo del filtro tenga la capacidad suficiente para retener los desechos diferenciales.

- El límite superior del manómetro diferencial debe ser superior a la presión límite de ruptura del elemento filtrante.

SISTEMA DE REGULACIÓN

- REGULADOR

- El lugar de instalación de los reguladores será de acuerdo a la figura 1.

- Las condiciones descritas en el Anexo 0, representan los intervalos mínimos requerido de operación de los reguladores, la empresa proponente podrá realizar sus cálculos y la selección de sus reguladores basados en un intervalo igual y/o mayor, siempre y cuando el intervalo seleccionado de operación cubra al intervalo mínimo requerido de operación solicitado.

- El regulador seleccionado bajo las condiciones máximas y mínimas adoptadas debe trabajar con una apertura de entre el 20% y 80%.

- La empresa proponente deberá incluir en su ingeniería básica (al momento de presentación de propuesta) la memoria de cálculo de la selección y determinar el tamaño de los reguladores propuestos.

- BLOQUEO

- Este será de tipo integrado al sistema de regulación (sistema slam shut) de modo de garantizar sello absoluto.

- La empresa proponente, deberá ofertar equipos que cubran el Rango del Set Point indicados en el Anexo 0, cuyos rangos de ajuste por alta y por baja permitan trabajar en el intervalo mencionado, sin que esto implique que las especificaciones del fabricante se encuentren fuera de los límites (ofertar rango).

MANÓMETROS

- El lugar de instalación de los manómetros será de acuerdo a la figura 1.

- Adicionalmente, cada manómetro deberá contar con su respectiva válvula de aislamiento tipo aguja (tipo integral con purga y bloqueo) Anexo 0 Tabla 12.

- El rango del manómetro deberá estar en sistema inglés (psig) o con escalas duales (psig/barg).

- Al momento de la entrega de los EDR, para cada manómetro, se requiere documento de calibración emitido por parte de IBMETRO.

TERMÓMETROS

- El lugar de instalación del termómetro será de acuerdo a la figura 1.

- Al momento de la entrega de los EDR, para cada termómetro, se requiere documento de calibración emitido por parte de IBMETRO.

MEDIDOR

- El lugar de instalación del medidor será de acuerdo a la figura 1.

- La instalación de los componentes involucrados en la medición deben cumplir con lo que dispone la AGA ANSI B109.3.

- Al momento de la entrega de los EDR, para cada modelo de medidor, se requiere copia de documento de aprobación de modelo emitido por un organismo acreditado.

- Al momento de la entrega de los EDR, para cada medidor, se requiere documento, emitido por parte de IBMETRO, de homologación de la copia de documento de calibración de origen. Para que se realice la homologación requerida, el documento de calibración (copia) de origen debe provenir de un Instituto Nacional de Metrología de la región o de un Laboratorio Acreditado (propio del fabricante o contratado por el fabricante).

- Al momento de la entrega de los EDR, para cada medidor, se requiere documento de calibración emitido por parte de IBMETRO.

- La empresa proponente deberá incluir en su ingeniería básica (al momento de presentación de propuesta) la memoria de cálculo de la selección y determinar la Designación, Qmax del medidor propuesto, Qmin (m3/h), Qt (caudal de transición) (m3/h), RANGEABILIDAD AL +/- 1 DE ERROR, RANGEABILIDAD AL +/- 2 DE ERROR, STAR RATE (m3/h), STOP RATE (m3/h).

CORRECTOR DE FLUJO

- El corrector electrónico debe cumplir con el API 21.1.

- Corrector electrónico de medición por presión y temperatura.

- Capacidad de registrar presión y temperatura corregidas.

- Debe incluir software, conectores y manuales.

- Debe incluir sus respectivos transductores (estos transductores son independientes de los del registrador de datos) y líneas de transmisión.

- Debe incluir sus respectivos cables de interface de conexión a PC.

- Al momento de la entrega de los EDR, para cada RTD, se requiere documento de calibración emitido por parte de IBMETRO.

VÁLVULA DE ALIVIO Y SEGURIDAD

- Aguas arriba de la Válvula de Alivio y Seguridad (VAS) debe instalarse dos válvulas; la primera que permita aislar la línea de alivio (del mismo diámetro de entrada de la VAS); y la segunda que permita la despresurización de la línea alivio y calibración local de la VAS.

- Aguas abajo de la VAS debe instalarse una válvula que permita el dreno de líquidos (ejemplo acumulación de agua de lluvia), además el extremo de la línea de alivio debe contar con “tapa de tubo” (“pipe cap”) o también denominado como “cubierta de tubo” (“pipe cover”) cuya función es la de minimizar el ingreso de agua de lluvia.

- La empresa proponente deberá incluir en su ingeniería básica (al momento de presentación de propuesta) la memoria de cálculo de la selección y determinar la característica de la VAS propuesta.

  - CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS PARA EL LOTE 1

1.2.1 EDR 500 SMCH

| LÍNEA |  | COMPONENTES | CLASE | DIÁMETRO (in) | ESPECIFICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INGRESO |  | Brida RF W.N. de Conexión | ANSI 300 | 2 | Ver Anexo O Tabla 1 |
| TRABAJO | AGUAS ARRIBA A LA VÁLVULA REGULADORA | Manómetro |  |  | Ver Anexo O Tabla 10 |
|  |  | Válvula de Bola de Paso Total | ANSI 300 | 2 | Ver Anexo O Tabla 2 |
|  |  | Filtro |  |  | Ver Anexo O Tabla 5 |
|  |  | Válvula Reguladora | ANSI 300 | 1 | Ver Anexo O Tabla 6 |
|  | AGUAS ABAJO A LA VÁLVULA REGULADORA | Válvula Mariposa | ANSI 150 | 3 | Ver Anexo O Tabla 4 |
|  |  | Manómetro |  |  | Ver Anexo O Tabla 10 |
| STAND BY | AGUAS ARRIBA A LA VÁLVULA REGULADORA | Válvula de Bola de Paso Total | ANSI 300 | 2 | Ver Anexo O Tabla 2 |
|  |  | Filtro |  |  | Ver Anexo O Tabla 5 |
|  |  | Válvula reguladora | ANSI 300 | 1 | Ver Anexo O Tabla 6 |
|  | AGUAS ABAJO A LA VÁLVULA REGULADORA | Válvula mariposa | ANSI 150 | 3 | Ver Anexo O Tabla 4 |
|  |  | Manómetro |  |  | Ver Anexo O Tabla 10 |
| COMÚN A LA SALIDA DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO Y STAND BY |  | - | ANSI 150 | 3 | Ver Anexo O Tabla 1 |
| BY PASS |  | Válvula globo (Cv para que el efecto sea igual al del regulador) | ANSI 300 | Diámetro igual al de la válvula globo, de manera que en esta línea se pueda regular manualmente a las presiones de Trabajo y Stand By | Ver Anexo O Tabla 3 |
|  |  | Válvula de Bola Paso Total | ANSI 300 |  | Ver Anexo O Tabla 2 |
|  |  | Manómetro |  |  | Ver Anexo O Tabla 10 |
| ALIVIO |  | Válvula bola (bloqueo, diámetro igual al de la línea) |  | Los diámetros (aguas arriba y abajo de la válvula de alivio) serán igual a la entrada y salida de las válvulas de alivio | Ver Anexo O Tabla 2 |
|  |  | Válvula bola (purga y calibración local) |  |  | Ver Anexo O Tabla 2 |
|  |  | Válvula de Alivio y Seguridad |  |  | Ver Anexo O Tabla 9 |
|  |  | Válvula bola (purga agua de lluvia) |  |  | Ver Anexo O Tabla 2 |
| MEDICIÓN |  | Medidor tipo Desplazamiento Positivo (Rotativo) | ANSI 150 | 3 | Ver Anexo O Tabla 7 |
|  |  | Corrector Electrónico |  |  | Ver Anexo O Tabla 8 |
|  |  | Termómetro |  |  | Ver Anexo O Tabla 11 |
|  |  | Válvula Mariposa | ANSI 150 | 3 | Ver Anexo O Tabla 4 |
| SALIDA |  | Brida RF W.N. de conexión | ANSI 150 | 3 | Ver Anexo O Tabla 1 |

1.2.2 EDR 2000 SMCH

| LÍNEA |  | COMPONENTES | CLASE | DIÁMETRO (in) | ESPECIFICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INGRESO |  | Brida RF W.N. de Conexión | ANSI 300 | 3 | Ver Anexo O Tabla 1 |
| TRABAJO | AGUAS ARRIBA A LA VÁLVULA REGULADORA | Manómetro |  |  | Ver Anexo O Tabla 10 |
|  |  | Válvula de Bola de Paso Total | ANSI 300 | 3 | Ver Anexo O Tabla 2 |
|  |  | Filtro |  |  | Ver Anexo O Tabla 5 |
|  |  | Válvula Reguladora | ANSI 300 | 1 | Ver Anexo O Tabla 6 |
|  | AGUAS ABAJO A LA VÁLVULA REGULADORA | Válvula Mariposa | ANSI 150 | 6 | Ver Anexo O Tabla 4 |
|  |  | Manómetro |  |  | Ver Anexo O Tabla 10 |
| STAND BY | AGUAS ARRIBA A LA VÁLVULA REGULADORA | Válvula de Bola de Paso Total | ANSI 300 | 3 | Ver Anexo O Tabla 2 |
|  |  | Filtro |  |  | Ver Anexo O Tabla 5 |
|  |  | Válvula reguladora | ANSI 300 | 1 | Ver Anexo O Tabla 6 |
|  | AGUAS ABAJO A LA VÁLVULA REGULADORA | Válvula mariposa | ANSI 150 | 6 | Ver Anexo O Tabla 4 |
|  |  | Manómetro |  |  | Ver Anexo O Tabla 10 |
| COMÚN A LA SALIDA DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO Y STAND BY |  | - | ANSI 150 | 6 | Ver Anexo O Tabla 1 |
| BY PASS |  | Válvula globo (Cv para que el efecto sea igual al del regulador) | ANSI 300 | Diámetro igual al de la válvula globo, de manera que en esta línea se pueda regular manualmente a las presiones de Trabajo y Stand By | Ver Anexo O Tabla 3 |
|  |  | Válvula de Bola Paso Total | ANSI 300 |  | Ver Anexo O Tabla 2 |
|  |  | Manómetro |  |  | Ver Anexo O Tabla 10 |
| ALIVIO |  | Válvula bola (bloqueo, diámetro igual al de la línea) |  | Los diámetros (aguas arriba y abajo de la válvula de alivio) serán igual a la entrada y salida de las válvulas de alivio | Ver Anexo O Tabla 2 |
|  |  | Válvula bola (purga y calibración local) |  |  | Ver Anexo O Tabla 2 |
|  |  | Válvula de alivio |  |  | Ver Anexo O Tabla 9 |
|  |  | Válvula bola (purga agua de lluvia) |  |  | Ver Anexo O Tabla 2 |
| MEDICIÓN |  | Medidor tipo Desplazamiento Positivo (Rotativo) | ANSI 150 | 6 | Ver Anexo O Tabla 7 |
|  |  | Corrector Electrónico |  |  | Ver Anexo O Tabla 8 |
|  |  | Termómetro |  |  | Ver Anexo O Tabla 11 |
|  |  | Válvula Mariposa | ANSI 150 | 6 | Ver Anexo O Tabla 4 |
| SALIDA |  | Brida RF W.N. de conexión | ANSI 150 | 6 | Ver Anexo O Tabla 1 |

  - CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS PARA EL LOTE 2

    - EDR 1000 SMCH

| LÍNEA |  | COMPONENTES | CLASE | DIÁMETRO (in) | ESPECIFICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INGRESO |  | Brida RF W.N. de Conexión | ANSI 300 | 2 | Ver Anexo O Tabla 1 |
| TRABAJO | AGUAS ARRIBA A LA VÁLVULA REGULADORA | Manómetro |  |  | Ver Anexo O Tabla 10 |
|  |  | Válvula de Bola de Paso Total | ANSI 300 | 2 | Ver Anexo O Tabla 2 |
|  |  | Filtro |  |  | Ver Anexo O Tabla 5 |
|  |  | Válvula Reguladora | ANSI 300 | 1 | Ver Anexo O Tabla 6 |
|  | AGUAS ABAJO A LA VÁLVULA REGULADORA | Válvula Mariposa | ANSI 150 | 3 | Ver Anexo O Tabla 4 |
|  |  | Manómetro |  |  | Ver Anexo O Tabla 10 |
| STAND BY | AGUAS ARRIBA A LA VÁLVULA REGULADORA | Válvula de Bola de Paso Total | ANSI 300 | 2 | Ver Anexo O Tabla 2 |
|  |  | Filtro |  |  | Ver Anexo O Tabla 5 |
|  |  | Válvula reguladora | ANSI 300 | 1 | Ver Anexo O Tabla 6 |
|  | AGUAS ABAJO A LA VÁLVULA REGULADORA | Válvula mariposa | ANSI 150 | 3 | Ver Anexo O Tabla 4 |
|  |  | Manómetro |  |  | Ver Anexo O Tabla 10 |
| COMÚN A LA SALIDA DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO Y STAND BY |  | - | ANSI 150 | 3 | Ver Anexo O Tabla 1 |
| BY PASS |  | Válvula globo (Cv para que el efecto sea igual al del regulador) | ANSI 300 | Diámetro igual al de la válvula globo, de manera que en esta línea se pueda regular manualmente a las presiones de Trabajo y Stand By | Ver Anexo O Tabla 3 |
|  |  | Válvula de Bola Paso Total | ANSI 300 |  | Ver Anexo O Tabla 2 |
|  |  | Manómetro |  |  | Ver Anexo O Tabla 10 |
| ALIVIO |  | Válvula bola (bloqueo, diámetro igual al de la línea) |  | Los diámetros (aguas arriba y abajo de la válvula de alivio) serán igual a la entrada y salida de las válvulas de alivio | Ver Anexo O Tabla 2 |
|  |  | Válvula bola (purga y calibración local) |  |  | Ver Anexo O Tabla 2 |
|  |  | Válvula de alivio |  |  | Ver Anexo O Tabla 9 |
|  |  | Válvula bola (purga agua de lluvia) |  |  | Ver Anexo O Tabla 2 |
| MEDICIÓN |  | Medidor tipo Desplazamiento Positivo (Rotativo) | ANSI 150 | 3 | Ver Anexo O Tabla 7 |
|  |  | Corrector Electrónico |  |  | Ver Anexo O Tabla 8 |
|  |  | Termómetro |  |  | Ver Anexo O Tabla 11 |
|  |  | Válvula Mariposa | ANSI 150 | 3 | Ver Anexo O Tabla 4 |
| SALIDA |  | Brida RF W.N. de conexión | ANSI 150 | 3 | Ver Anexo O Tabla 1 |

    - EDR 4000 SMCH

| LÍNEA |  | COMPONENTES | CLASE | DIÁMETRO (in) | ESPECIFICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INGRESO |  | Brida RF W.N. de Conexión | ANSI 300 | 3 | Ver Anexo O Tabla 1 |
| TRABAJO | AGUAS ARRIBA A LA VÁLVULA REGULADORA | Manómetro |  |  | Ver Anexo O Tabla 10 |
|  |  | Válvula de Bola de Paso Total | ANSI 300 | 3 | Ver Anexo O Tabla 2 |
|  |  | Filtro |  |  | Ver Anexo O Tabla 5 |
|  |  | Válvula Reguladora | ANSI 300 | 2 | Ver Anexo O Tabla 6 |
|  | AGUAS ABAJO A LA VÁLVULA REGULADORA | Válvula Mariposa | ANSI 150 | 6 | Ver Anexo O Tabla 4 |
|  |  | Manómetro |  |  | Ver Anexo O Tabla 10 |
| STAND BY | AGUAS ARRIBA A LA VÁLVULA REGULADORA | Válvula de Bola de Paso Total | ANSI 300 | 3 | Ver Anexo O Tabla 2 |
|  |  | Filtro |  |  | Ver Anexo O Tabla 5 |
|  |  | Válvula reguladora | ANSI 300 | 2 | Ver Anexo O Tabla 6 |
|  | AGUAS ABAJO A LA VÁLVULA REGULADORA | Válvula mariposa | ANSI 150 | 6 | Ver Anexo O Tabla 4 |
|  |  | Manómetro |  |  | Ver Anexo O Tabla 10 |
| COMÚN A LA SALIDA DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO Y STAND BY |  | - | ANSI 150 | 6 | Ver Anexo O Tabla 1 |
| BY PASS |  | Válvula globo (Cv para que el efecto sea igual al del regulador) | ANSI 300 | Diámetro igual al de la válvula globo, de manera que en esta línea se pueda regular manualmente a las presiones de Trabajo y Stand By | Ver Anexo O Tabla 3 |
|  |  | Válvula de Bola Paso Total | ANSI 300 |  | Ver Anexo O Tabla 2 |
|  |  | Manómetro |  |  | Ver Anexo O Tabla 10 |
| ALIVIO |  | Válvula bola (bloqueo, diámetro igual al de la línea) |  | Los diámetros (aguas arriba y abajo de la válvula de alivio) serán igual a la entrada y salida de las válvulas de alivio | Ver Anexo O Tabla 2 |
|  |  | Válvula bola (purga y calibración local) |  |  | Ver Anexo O Tabla 2 |
|  |  | Válvula de alivio |  |  | Ver Anexo O Tabla 9 |
|  |  | Válvula bola (purga agua de lluvia) |  |  | Ver Anexo O Tabla 2 |
| MEDICIÓN |  | Medidor tipo Desplazamiento Positivo (Rotativo) | ANSI 150 | 6 | Ver Anexo O Tabla 7 |
|  |  | Corrector Electrónico |  |  | Ver Anexo O Tabla 8 |
|  |  | Termómetro |  |  | Ver Anexo O Tabla 11 |
|  |  | Válvula Mariposa | ANSI 150 | 6 | Ver Anexo O Tabla 4 |
| SALIDA |  | Brida RF W.N. de conexión | ANSI 150 | 6 | Ver Anexo O Tabla 1 |

- EXPERIENCIA

La Empresa proponente deberá demostrar experiencia en provisión de Estaciones Distritales de Regulación y/o City Gates y/o Puentes de Regulación y Medición y/o Estaciones de Medición y Odorización. Esta experiencia será demostrada como resultado de la sumatoria de montos de bienes comercializados, dicha sumatoria deberá ser igual o superior al 50% del monto del precio referencial.

La experiencia podrá ser respaldada con cualquiera de los documentos detallados a continuación:

- Copias simples de facturas con valor fiscal, acompañadas de copias simples de contratos u órdenes de compra, correspondientes a las facturas presentadas.

- Copias simples de certificados de liquidación de contrato.

- Copias simples de actas de cierre de contrato.

- Copia del documento que certifique el cumplimiento de contrato

- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR CON LA PROPUESTA PARA CADA LOTE

El proponente deberá presentar de forma adjunta a su propuesta los siguientes documentos:

- Libro de Ingeniería (más una versión digital de los archivos grabados en el formato del programa en el cual fueron creados) del diseño propuesto, que demuestre el dimensionamiento escogido de los componentes del equipo, así como las características operativas que tendrá para un funcionamiento garantizado.

- Catálogos y especificaciones de los fabricantes de los componentes, los mismos deberán estar en español o inglés y deberán mostrar claramente lo ofertado.

- PLAZO DE ENTREGA

LOTE N° 1.

La entrega del Lote N° 1 deberá realizarse en un plazo máximo de 210 días calendario por lo que se establece que deberán realizar entregas parciales conforme los plazos detallados en la siguiente tabla:

| LOTE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | ENTREGA 1 | ENTREGA 2 | ENTREGA 3 | CANTIDAD TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 90 DÍAS | 180 DÍAS | 210 DÍAS |  |
| 1 | EDR 500 SMCH | 4 | 6 | 20 | 30 |
|  | EDR 2000 SMCH | 3 | 6 | 6 | 15 |

LOTE N° 2.

La entrega del Lote N° 2 deberá realizarse en un plazo máximo de 120 días calendario por lo que se establece que deberán realizar entregas parciales conforme los plazos detallados en la siguiente tabla:

| LOTE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | ENTREGA 1 | ENTREGA 2 | ENTREGA 3 | CANTIDAD TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 90 DÍAS | 180 DÍAS | 210 DÍAS |  |
| 2 | EDR 1000 SMCH | 3 | 5 | 5 | 13 |
|  | EDR 4000 SMCH | 10 | 7 | 18 | 35 |

La entrega provisional comprende el ingreso de los bienes indicados anteriormente al almacén correspondiente, en calidad de custodia.

Los plazos serán contabilizados a partir del día siguiente hábil de la firma de contrato.

- SERVICIO CONEXO - CAPACITACIÓN

La empresa contratada brindará un curso de capacitación denominado “PUESTA EN MARCHA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DISTRITALES DE REGULACIÓN”. Para tal propósito, la Dirección de Redes de Gas (DRG) dependiente de la GRGD – YPFB, deberá designar personal, mismo que tendrá las siguientes funciones:

- Coordinar con la empresa contratada la ejecución de dicha capacitación

- Proporcionar a la empresa contratada, con la debida anticipación, la nómina de los participantes.

- Y cualquier otro aspecto inherente a la realización del evento.

El evento se desarrollará de tal manera que no influya en la fecha de entrega definitiva de los equipos y se llevará a cabo durante dos fines de semana consecutivos (únicamente sábados).

- Número de participantes: La capacitación será para un total de 24 personas, repartidas en 4 grupos, (cada grupo de 6 personas).

- Duración: Cada grupo recibirá una capacitación de 4 horas reloj.

- Lugar: La Paz y/o Santa Cruz y/o Cochabamba.

- Traslado del personal: Por cuenta de YPFB.

- Manuales y/o guías: Por cuenta de la empresa contratada.

- Certificados: Por cuenta de la empresa contratada.

- Alcance de la capacitación:

- Simulación de puesta en marcha y operación, a presiones reales, de una Estación Distrital de 	Regulación.

- Mantenimiento de los elementos principales de un Estación Distrital de Regulación.

- La empresa contratada deberá contar con las herramientas y equipos necesarios para la realización de la capacitación.

Se aclara que, YPFB no cubrirá ningún costo adicional por la precitada capacitación referida en el presente documento.

- CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL BIEN (De cumplimiento obligatorio por el proponente)

- CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES

YPFB designará un Comité de Recepción para los bienes, debiendo la empresa contratada coordinar todas sus actuaciones con esta instancia.

La empresa contratada deberá acreditar un Representante, mediante nota dirigida al Gerente de Redes de Gas y Ductos. Este Representante será el único autorizado para la coordinación con el Comité de Recepción de YPFB.

La recepción de los bienes será coordinada entre el Comité de Recepción de YPFB y el Representante Acreditado de la empresa contratada, para tal fin se establecen a continuación las condiciones para la recepción de los bienes:

- Al momento de cada entrega parcial realizada dentro el plazo establecido, la Empresa contratada deberá solicitar mediante carta dirigida al comité de recepción, la verificación de los bienes entregados, dicha carta deberá incluir la siguiente documentación:

  - Copia de la documentación solicitada en el punto 3 (Documentación a presentar con la propuesta del acápite I) y 1.4 (Data Book del acápite I)

- En el caso que el plazo de la entrega parcial haya vencido y la empresa contratada no ha completado el total de los bienes adjudicados, la empresa contratada deberá remitir una copia de la documentación indicada en el inciso a) al Comité de Recepción, al mismo tiempo el Comité de Recepción deberá remitir nota dirigida a la Empresa contratada debiendo detallar la cantidad de accesorios recibidos en las fechas realizadas y la cantidad de los accesorios pendientes de entrega y la notificación de activación de multas.

- La empresa contratada deberá solicitar mediante carta dirigida al comité de recepción, la verificación de los bienes que no fueron entregados dentro del plazo establecido, para aplicar este inciso será un requisito la presentación de una copia de los documentos indicados en el inciso a) y que se complete la cantidad total de los bienes.

- A partir del día siguiente hábil de recepción de la(s) nota(s) indicada(s) en el(los) inciso(s) a), b) y c), según corresponda, el Comité de Recepción efectuará la verificación y emisión de Acta de Recepción o Nota de Rechazo, detallando las cantidades observadas, esta actividad será realizada en un plazo máximo, para cada Lote, a ser calculado con la ecuación que se describe a continuación para efectuar:

Plazo Máximo de verificación (días calendario) * = 15 x (CMEi/CMR+ CMEi+1/CMR+…+CMEn/CMR)

Donde

CME = Cantidad de un determinado Material Entregado

CMR = Cantidad total del Material Requerido de acuerdo a la especificación técnica.

i = cada uno de los diferentes bienes que forma parte de la compra

n= el enésimo bien que forma parte de la compra

*El Plazo Máximo de verificación deberá ser redondeado al entero inmediato superior, sin embargo, la sumatoria de los plazos no debe exceder los 15 días calendario para cada Lote.

- Los bienes que hayan sido entregados dentro del plazo establecido no serán pasibles a la aplicación de multas durante el periodo de verificación calculado, dicho periodo no implica ampliación del plazo de entrega.

- En el caso de que uno o más de los bienes no fuera recibido dentro del plazo de entrega, la empresa contratada será pasible a multas de acuerdo a lo previsto en el punto Multas.

- El Acta de Recepción contemplará mínimamente la cantidad, fecha de recepción, firmas del Comité de Recepción de YPFB y del Representante de la Empresa Contratada.

- Los bienes que fueren rechazados después del periodo de verificación calculado, serán pasibles a la aplicación de multas a partir del día siguiente calendario de la notificación del Comité de Recepción, salvo que aún se encuentren dentro del plazo de entrega establecido en el punto Plazo de Entrega del Acápite I.

- Todos los bienes que entregue la empresa contratada deberán ser nuevos.

- LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

Los bienes nuevos deberán ser entregados en los almacenes de YPFB. Las direcciones de los almacenes de YPFB son:

| DEPARTAMENTO | DIRECCIÓN |
| --- | --- |
| La Paz | Planta Entre Ríos Calle Picada Chaco S/N Zona Cementerio y/o Planta Senkata |
|  | Almacenes de la Planta de El Alto de Y.P.F.B. s/n, ubicada en la Avenida Juan Pablo II, Altura Cruz Papal lado Identificaciones, Ceja ciudad de El Alto y/o Planta Senkata |
| Oruro | Zona Tagarete Almacén "San Miguel" |
| Potosí | Almacenes Redes de Gas Potosí, Av. Tumusla s/n Zona Cementerio, Normal al frente |
| Chuquisaca | Almacenes Redes de Gas Chuquisaca, Calle Mutún Nº 150 Camino a Fancesa (Salida CBBA) |
| Cochabamba | Almacenes Redes de Gas Cochabamba, Av. Rafael Pavón esq. Viloma, Zona Aeropuerto (Hangar) |
| Santa Cruz | Almacenes YPFB Santa Cruz, ubicado en el Parque Industrial, Manzano No 51, 6to Anillo. Cuidad de Santa Cruz. |
|  | Almacenes YPFB-Distrito Comercial Oriente, ubicado en la Avenida Tres Pasos al Frente, 2do Anillo y Calle Mamerto Cuello S/N (detrás de Bolivisión). Ciudad de Santa Cruz. |

| N° LOTE | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | DISTRITO LA PAZ-EL ALTO | DISTRITO ORURO | DISTRITO POTOSÍ | DISTRITO CHUQUISACA | DISTRITO COCHABAMBA | DISTRITO SANTA CRUZ-BENI | CANTIDAD TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EDR 500 SMCH | Equipo | 1 | - | 1 | 1 | 17 | 10 | 30 |
|  | EDR 2000 SMCH | Equipo | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 15 |

| N° LOTE | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | DISTRITO LA PAZ-EL ALTO | DISTRITO ORURO | DISTRITO POTOSÍ | DISTRITO CHUQUISACA | DISTRITO COCHABAMBA | DISTRITO SANTA CRUZ-BENI | CANTIDAD TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EDR 1000 SMCH | Equipo | 2 | 1 | 2 | - | 3 | 5 | 13 |
|  | EDR 4000 SMCH | Equipo | 7 | 7 | - | - | 4 | 17 | 35 |

- FORMA DE PAGO

El pago se realizará a través de transferencias bancarias vía SIGEP. La modalidad de pago será de forma parcial a contra entrega de los bienes por ENTREGA definida en el punto Plazo de Entrega del acápite I, previa emisión por parte del Comité de Recepción del informe de conformidad.

- MULTAS

A la conclusión del Plazo de Entrega, se establecerán las siguientes multas:

- Desde el día 1 hasta el día 30 de atraso, la multa será equivalente al 3 por 1.000 (tres por mil) por cada día calendario de retraso, del monto correspondiente al saldo no entregado de cada entrega parcial, hasta que el mismo sea completado en su totalidad.

- Desde el día 31 en adelante de atraso, la multa será equivalente al 4 por 1.000 (cuatro por mil) por cada día calendario de retraso, del monto correspondiente al saldo no entregado de cada entrega parcial, hasta que el mismo sea completado en su totalidad.

Las multas serán cobradas mediante descuento establecido expresamente por YPFB en el pago realizado.

De establecer YPFB que por la aplicación de multas se ha llegado al límite del 10% del monto del Contrato, podrá iniciar el proceso de resolución del contrato conforme lo estipulado al contrato.

De establecer YPFB que por la aplicación de multas se ha llegado al límite del 20% del monto del Contrato, deberá iniciar el proceso de resolución del contrato conforme lo estipulado al contrato.

En el caso que YPFB opte por la resolución del contrato en cualquiera de las dos situaciones señaladas precedentemente, se procederá a la ejecución de la garantía de cumplimiento de contrato y el cobro de las multas que hubieran generado por incumplimiento de plazos.

- EMBALAJE Y TRANSPORTE

La empresa contratada deberá presentar un procedimiento de transporte, descarguío y almacenaje de los bienes al Comité de Recepción.

Los bienes deberán ser manipulados en todo momento desde la fábrica hasta el lugar de entrega, de una manera que no cause abolladuras, dobladuras, daño en la pintura, daño a los componentes individuales, u otros daños a los bienes. La integridad de los bienes durante toda la logística de transporte es de única y entera responsabilidad de la empresa contratada. Se aclara, que bajo ningún motivo se aceptarán bienes que pudieran estar dañados.

- DESCARGUÍO Y ALMACENAJE EN PREDIOS DE YPFB

Los almacenes descritos en el punto 2. (Lugar de entrega de los bienes), para la entrega de los bienes, los cuales en su totalidad deberán ser descargados y almacenados dentro el almacén dispuesto para el efecto. Asimismo, es de carácter obligatorio que la Empresa Contratada, a través de su Representante acreditado, con una anticipación mínima de 30 días calendario antes del arribo del primer medio de transporte solicite a YPFB el área requerida para el descarguío y almacenaje de los bienes (lo redactado en el presente párrafo no implica la ampliación del plazo de entrega a favor de la Empresa Contratada).

Toda logística, personal, trabajos, materiales, maquinarias/equipos (como ser; grúas certificadas, eslingas certificadas, etc.) y operadores certificados, necesarios para el estibaje en el descarguío de los bienes en almacén de YPFB correrán por cuenta y responsabilidad de la Empresa Contratada, sin que YPFB incurra en algún costo adicional. Si durante la ejecución del procedimiento de transporte, descarguío y almacenaje ocurriese algún daño personal y/o material, será de única responsabilidad de la Empresa Contratada.

Al concluir el descarguío de los bienes, la Empresa Contratada emitirá un documento en el que se detalle la cantidad de ingreso a almacenes de los bienes en calidad de custodia, dicho documento deberá contener mínimamente las firmas del Representante Acreditado de la Empresa Contratada y el encargado del almacén correspondiente.

- DATA BOOK

La empresa contratada al momento de cada entrega parcial deberá entregar por cada EDR, tres ejemplares en medio físico y digital el Data Book correspondiente, con el siguiente contenido mínimo:

- I Memoria Descriptiva

- II Planos conforme a obra

- III Pruebas

- IV Soldadura y Ensayos No Destructivos

- V Pintura

- VI Garantías

- VII Listado de Materiales e Instrumentos

- VIII Equipos

    - Hojas de Datos

    - Memoria de cálculo

    - Certificaciones

    - Catálogos

- IX Manuales de Puesta en Marcha, Operación y Mantenimiento

- X Memoria fotográfica

- GARANTÍA DE REPOSICIÓN

Los bienes provistos deberán ser nuevos y de fábrica, por lo que se requiere que la empresa contratada otorgue a YPFB la correspondiente garantía (certificación o documento de garantía notariado) de reposición de accesorios y/o equipos defectuosos o no operables por el lapso de 2 años como mínimo, computable a partir de la entrega total de los bienes.

En caso de encontrarse un accesorio y/o equipo, el mismo será reemplazado instalado, ajustado y/o calibrado (según amerite), en un plazo máximo de 80 días calendario, a partir de la notificación, en el lugar en el que YPFB disponga, dentro del territorio boliviano, no siendo necesariamente este, el lugar de entrega del bien.

En caso de incumplimiento, podrá ser elevado a instrumento público con fines legales.

- Alcance de la garantía:

YPFB rechazará el material de reemplazo en mal estado por daños en el traslado, carguío o descarguío, defectos de fabricación o cualquier otra situación que afecte la calidad y estado del producto entregado. Cabe aclarar que no se aceptará ningún producto que no sea nuevo.

La empresa contratada correrá con los gastos necesarios en que se incurra para el reemplazo y/o reposición correspondiente, incluidos tributos aduaneros de importación y gastos de despacho, los cuales de ser importados, deben ser consignados a nombre de la empresa contratada o su representante legal, en virtud a que YPFB no procederá con los trámites aduaneros y gestiones de extensiones para dichas piezas de reemplazo.

El bien reemplazado tendrá la misma garantía de producto y de reemplazo.

- ANEXOS

Se adjunta al presente documento los siguientes anexos:

ANEXO 0 – HOJAS DE DATOS

ANEXO 1 – VALIDACIÓN DE GARANTÍAS FINANCIERAS

ANEXO 2 – VALIDACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ANEXO 3 – VALIDACIONES DE FACTURACION Y TRIBUTOS

| Elaborado por: | Aprobado por Jefe Inmediato Superior: |
| --- | --- |

ANEXO 0 – HOJAS DE DATOS

TABLA 0: PROPIEDADES, CROMATOGRAFÍA Y CANTIDAD DETALLADA

| Parámetro | Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Condiciones generales |  |  |  |
| Pb (Psi) | 14,696 |  |  |
| Tb (°F) | 60,0 |  |  |
| Patm (Psi) | 9,2 | 10,7 | 14,1 |
| Vmv (m/s) | 2,8 | 2,1 | 3,4 |
| Condiciones aguas arriba de la regulación |  |  |  |
| Tinmax (°F) | 57 | 66,7 | 78,8 |
| Tinmed (°F) | 37,8 | 51,5 | 71,2 |
| Tinmin (°F) | 18,7 | 36,4 | 63,5 |
| Pinmax1 (Psia) | n/a | 619,7 | 623,1 |
| Pinmax2 (Psia) | 359,2 | 360,7 | 364,1 |
| Pinmax3 (Psia) | 299,2 | n/a | 304,1 |
| Pinmin (Psia) | 199,2 | 200,7 | 204,1 |
| Condiciones aguas abajo de la regulación |  |  |  |
| Pr (Psig) | En la hoja de datos del regulador |  |  |

| Simbología: |  |  |  | Subíndices: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | Presión |  |  | b | Base |
| T | Temperatura |  |  | atm | Atmosférico |
| V | Velocidad |  |  | inmax | Ingreso máximo |
|  |  |  |  | inmed | Ingreso medio |
|  |  |  |  | inmin | Ingreso mímino |
|  |  |  |  | inmax1 | Ingreso máximo 1 |
|  |  |  |  | inmax2 | Ingreso máximo 2 |
|  |  |  |  | inmax3 | Ingreso máximo 3 |
|  |  |  |  | r | Regulado |
|  |  |  |  | mv | Media del viento |

TABLA 0: PROPIEDADES, CROMATOGRAFÍA Y CANTIDAD DETALLADA (continuación)

| N2 | CO2 | CH4 | C2H6 | C3H8 | iC4H10 | nC4H10 | iC5H12 | nC5H12 | C6H14+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.02 | 1.00 | 92.30 | 3.82 | 1.16 | 0.13 | 0.34 | 0.08 | 0.09 | 0.06 |

Nota.- Cromatografía Promedio correspondiente al mes de diciembre de 2018

TABLA 0: PROPIEDADES, CROMATOGRAFÍA Y CANTIDAD DETALLADA (continuación)

|  |  |  | DISTRITO LA PAZ-EL ALTO |  |  | DISTRITO ORURO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° LOTE | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | REGIÓN 1 | REGIÓN 2 | REGIÓN 3 | REGIÓN 1 | REGIÓN 2 | REGIÓN 3 |
| 1 | EDR 500 SMCH | Equipo | 1 | - | - | - | - | - |
|  | EDR 2000 SMCH | Equipo | 3 | - | - | 2 | - | - |
| 2 | EDR 1000 SMCH | Equipo | 2 | - | - | 1 | - | - |
|  | EDR 4000 SMCH | Equipo | 6 | 1 | - | 7 | - | - |
|  |  |  | DISTRITO POTOSÍ |  |  | DISTRITO CHUQUISACA |  |  |
| N° LOTE | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | REGIÓN 1 | REGIÓN 2 | REGIÓN 3 | REGIÓN 1 | REGIÓN 2 | REGIÓN 3 |
| 1 | EDR 500 SMCH | Equipo | 1 | - | - | - | 1 | - |
|  | EDR 2000 SMCH | Equipo | 3 | - | - | - | 1 | - |
| 2 | EDR 1000 SMCH | Equipo | 2 | - | - | - | - | - |
|  | EDR 4000 SMCH | Equipo | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | DISTRITO COCHABAMBA |  |  | DISTRITO SANTA CRUZ-BENI |  |  |
| N° LOTE | DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | REGIÓN 1 | REGIÓN 2 | REGIÓN 3 | REGIÓN 1 | REGIÓN 2 | REGIÓN 3 |
| 1 | EDR 500 SMCH | Equipo | 3 | 5 | 9 | - | - | 10 |
|  | EDR 2000 SMCH | Equipo | - | 4 | - | - | - | 2 |
| 2 | EDR 1000 SMCH | Equipo | - | 1 | 2 | - | 2 | 3 |
|  | EDR 4000 SMCH | Equipo | - | 4 | - | - | - | 17 |

TABLA 1: HOJA DE DATOS DE TUBOS Y ACCESORIOS

EDR 500 SCMH, 1000 SCMH, 2000 SCMH, 4000 SCMH

| ELEMENTO | NPS | ESQUEMA/CLASE | EXTREMOS | MATERIAL | NORMA(S) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBO | 2, 3, 4, 6, 8 | SCH-40 | BISELADOS (BE) | - SPEC API 5L - GRADO B - SIN REVESTIMIENTO - PSL 1 - SIN COSTURA O CON COSTURA (HFW) | - SPEC 5L - ASME B36.10 |
| BRIDA CON CUELLO PARA SOLDAR | 2, 3, 4, 6, 8 | SCH-40 CLASE 150 CLASE 300 | BISELADO (BE)/CARA LEVANTADA (RF) | - ASTM A105 | - ASME B16.5 - ASME B36.10 |
| BRIDA CIEGA | 2, 3, 4, 6, 8 | CLASE 150 CLASE 300 | N/A | - ASTM A105 | - ASME B16.5 |
| CODO 90° RL, TEE, TEE REDUCTORA, REDUCCIÓN CONCÉNTRICA | 2, 3, 4, 6, 8 | SCH-40 | BISELADOS (BE) | - ASTM A234 - GRADO WPB | - ASME B16.9 - ASME B36.10 |
| NIPLE | 1/2, 3/4, 1 | 3000 | ROSCADO (NPT) | - ASTM A105 | - ASME B16.11 - ASME B1.20.1 |
| THREDOLET | 1/2, 3/4, 1 | 3000 | ROSCADO (NPT) | - ASTM A105 | - MSS-SP-97 - ASME B1.20.1 |
| ESPÁRRAGO (RTJ) ZINCADO | 5/8, 3/4, 7/8 | N/A | ROSCADO EN TODA SU LONGITUD (STUD BOLT) Y LARGO DE ACUERDO A BRIDA | - ASTM A193 - GRADO B7 - ZINCADO | - ASME B16.5 - ASME B18.31.2 - ASME B1.1 |
| TUERCA ZINCADA | 5/8, 3/4, 7/8 | N/A | HEXAGONAL, DOS TUERCAS POR CADA ESPÁRRAGO | - ASTM A194 - GRADO 2H | - ASME B16.5 - ASME B18.2.2 - ASME B1.1 |
| EMPAQUETADURA ESPIRALADA | 2, 3, 4, 6, 8 | CLASE 150 CLASE 300 | PARA BRIDAS CON CARA LEVANTADA (RF) | - ELEMENTO ESPIRALADO 316 SS/GRAFITADA, - ANILLO DE CENTRADO 316 SS -ANILLO INTERNO 316 SS | - ASME B16.20 - ASME B16.5 |
| KIT DE EMPAQUETADURA DIELÉCTRICA | 2, 3, 4, 6, 8 | CLASE 150 CLASE 300 | PARA BRIDAS CON CARA LEVANTADA (RF) | - EMPAQUETADURA (SIN ASBESTO) G10 - TUBOS Y ARANDELAS AISLANTES (AISLAMIENTO DOBLE) G10 - ARANDELA DE ACERO (AISLAMIENTO DOBLE) ZINCADO | - ASME B16.5 |

TABLA 2: HOJAS DE DATOS DE VÁLVULAS TIPO BOLA

EDR 500 SCMH, 1000 SCMH, 2000 SCMH, 4000 SCMH

| VÁLVULA BOLA |  |  | CLASE 800 | CLASE 150 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | 1 | DIÁMETRO NOMINAL | 1/2, 3/4, 1 | 2, 3, 4, 6 | 8 |
|  | 2 | SERVICIO | GAS NATURAL |  |  |
|  | 3 | DIMENSIÓN EXTREMO-EXTREMO | SEGÚN FABRICANTE | ASME B16.10 |  |
|  | 4 | CONEXIÓN | ROSCADA, ASME B1.20.1, NPT | BRIDADA, ASME B16.5, CARA LEVANTADA (RF) |  |
| MATERIALES | 5 | CUERPO | A105 | A105 o A216 Gr. WCB |  |
|  | 6 | BOLA | A105+3mil ENP o A182 Gr. 316 o AISI 316 o AISI 410 o A351 Gr CF8M |  |  |
|  | 7 | VÁSTAGO | A105+3mil ENP o A182 Gr. 316 o AISI 316 o AISI 410 o A479 Tipo 316 |  |  |
|  | 8 | ANILLO DE ASIENTO | N/A |  | A105+3mil ENP o A182 Gr. 316 o AISI 316 o AISI 410 |
|  | 9 | INSERTO BLANDO DE ASIENTO | DEVLON o PTFE o RPTFE |  |  |
|  | 10 | JUNTAS | VITON + GRAFITO |  |  |
| ACCIONAMIENTO | 11 | OPERADOR | PALANCA |  | VOLANTE CON CAJA DE ENGRANAJES* |
| ESTÁNDARES Y OTROS | 12 | DISEÑO, PRUEBAS Y MONOGRAMA | API 6D |  |  |
|  | 13 | CERTIFICACIÓN PRUEBA DE FUEGO | API 607 o API 6FA |  |  |
|  | 14 | VÁSTAGO ANTI "BLOW-OUT" | INEXPULSABLE Y ANTIESTÁTICO |  |  |
|  | 15 | PASO | REDUCIDO | TOTAL |  |
|  | 16 | MONTAJE | FLOTANTE |  | TRUNNION |
|  | 17 | TIPO CONSTRUCCIÓN | ATORNILLADO-CUERPO PARTIDO |  |  |
|  | 18 | ETIQUETA DE CARACTERÍSTICAS | DE ACERO INOXIDABLE |  |  |
|  | 19 | PINTURA | PROCESO ESTANDAR DEL FABRICANTE |  |  |
| * LOS VOLANTES DEBERÁN SER DESMONTABLES |  |  |  |  |  |

| VÁLVULA BOLA |  |  | CLASE 300 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | 1 | DIÁMETRO NOMINAL | 2, 3, 4 | 6, 8 |
|  | 2 | SERVICIO | GAS NATURAL |  |
|  | 3 | DIMENSIÓN EXTREMO-EXTREMO | ASME B16.10 |  |
|  | 4 | CONEXIÓN | BRIDADA, ASME B16.5, CARA LEVANTADA (RF) |  |
| MATERIALES | 5 | CUERPO | A105 o A216 Gr. WCB |  |
|  | 6 | MATERIAL DE BOLA | A105+3mil ENP o A182 Gr. 316 o AISI 316 o AISI 410 o A351 Gr CF8M |  |
|  | 7 | VÁSTAGO | A105+3mil ENP o A182 Gr. 316 o AISI 316 o AISI 410 o A479 Tipo 316 |  |
|  | 8 | ANILLO DE ASIENTO | N/A | A105+3mil ENP o A182 Gr. 316 o AISI 316 o AISI 410 |
|  | 9 | INSERTO BLANDO DE ASIENTO | DEVLON o PTFE o RPTFE |  |
|  | 10 | JUNTAS | VITON + GRAFITO |  |
| ACCIONAMIENTO | 11 | OPERADOR | PALANCA | VOLANTE CON CAJA DE ENGRANAJES* |
| ESTÁNDARES Y OTROS | 12 | DISEÑO, PRUEBAS Y MONOGRAMA | API 6D |  |
|  | 13 | CERTIFICACIÓN PRUEBA DE FUEGO | API 607 o API 6FA |  |
|  | 14 | VÁSTAGO ANTI "BLOW-OUT" | INEXPULSABLE Y ANTIESTÁTICO |  |
|  | 15 | PASO | TOTAL |  |
|  | 16 | MONTAJE | FLOTANTE | TRUNNION |
|  | 17 | TIPO CONSTRUCCIÓN | ATORNILLADO-CUERPO PARTIDO |  |
|  | 18 | ETIQUETA DE CARACTERÍSTICAS | DE ACERO INOXIDABLE |  |
|  | 19 | PINTURA | PROCESO ESTANDAR DEL FABRICANTE |  |
| * LOS VOLANTES DEBERÁN SER DESMONTABLES |  |  |  |  |

TABLA 3: HOJAS DE DATOS DE VÁLVULA GLOBO

EDR 500 SCMH, 1000 SCMH, 2000 SCMH, 4000 SCMH

| VÁLVULA GLOBO |  |  | CLASE 800 | CLASE 150, 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | 1 | DIÁMETRO NOMINAL | 1/2, 3/4, 1 | 2, 3, 4 |
|  | 2 | SERVICIO | GAS NATURAL |  |
|  | 3 | DIMENSIÓN EXTREMO-EXTREMO | SEGÚN FABRICANTE | ASME B16.10 |
|  | 4 | CONEXIÓN | ROSCADA, ASME B1.20.1 NPT | BRIDADA, ASME B16.5, CARA LEVANTADA (RF) |
| MATERIALES | 5 | CUERPO | A105 o A216 Gr. WCB |  |
|  | 6 | TAPA ABULONADA |  |  |
|  | 7 | VÁSTAGO | AISI 410 o AISI 316 o AISI 304 o A216 Gr. WCB CON AISI 410 |  |
|  | 8 | ASIENTO RENOVABLE |  |  |
|  | 9 | DISCO (PLUG) |  |  |
|  | 10 | EMPAQUE (PAKING) DE VÁSTAGO | GRAFITO FLEXIBLE |  |
| ACCIONAMIENTO | 11 | OPERADOR | VOLANTE ASCENDENTE |  |
| ESTÁNDARES Y OTROS | 12 | DISEÑO | API 602 | API 602 o ASME B16.34 |
|  | 13 | PRUEBAS | API 598 |  |
|  | 14 | CERTIFICACIÓN PRUEBA DE FUEGO | API 6FA |  |
|  | 15 | VÁSTAGO ANTI "BLOW-OUT" | INEXPULSABLE Y ANTIESTÁTICO |  |
|  | 16 | ETIQUETA DE CARACTERÍSTICAS | DE ACERO INOXIDABLE |  |
|  | 17 | PINTURA | PROCESO ESTANDAR DEL FABRICANTE |  |

TABLA 4: HOJAS DE DATOS DE VÁLVULA MARIPOSA

EDR 500 SCMH, 1000 SCMH, 2000 SCMH, 4000 SCMH

| VÁLVULA MARIPOSA |  |  | CLASE 150, 300 |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | 1 | DIÁMETRO NOMINAL | 2, 3, 4, 6, 8 |
|  | 2 | SERVICIO | GAS NATURAL |
|  | 3 | DIMENSIÓN EXTREMO-EXTREMO | API 609 CATEGORÍA B |
|  | 4 | INSTALACIÓN | ENTRE BRIDAS CON CUELLO PARA SOLDAR, CARA LEVANTADA |
| MATERIALES | 5 | CUERPO | A105 o A216 Gr. WCB |
|  | 6 | VÁSTAGO | AISI 304 o A276 TIPO 304 o AISI 316 o A276 TIPO 316 |
|  | 7 | DISCO | AISI 304 o A351 Gr CF8 o AISI 316 o A351 Gr CF8M |
|  | 8 | ASIENTO | PTFE o RPTFE |
|  | 10 | EMPAQUE (PAKING) DE VÁSTAGO | VITON + GRAFITO |
| ACCIONAMIENTO | 11 | OPERADOR | PALANCA |
| ESTÁNDARES Y OTROS | 12 | DISEÑO | API 609 CATEGORIA B |
|  | 13 | PRUEBAS | API 598 |
|  | 14 | CERTIFICACIÓN PRUEBA DE FUEGO | API 607 |
|  | 15 | VÁSTAGO ANTI "BLOW-OUT" | INEXPULSABLE Y ANTIESTÁTICO |
|  | 16 | ETIQUETA DE CARACTERÍSTICAS | DE ACERO INOXIDABLE |
|  | 17 | PINTURA | PROCESO ESTANDAR DEL FABRICANTE |

TABLA 5: HOJA DE DATOS DE FILTRO

EDR 500 SCMH, 1000 SCMH, 2000 SCMH, 4000 SCMH

| FILTRO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | 1 | FLUIDO | GAS NATURAL |
|  | 2 | POSICIÓN DE INSTALACIÓN | VERTICAL |
|  | 3 | DIMENSIÓN EXTREMO-EXTREMO | SEGÚN FABRICANTE |
|  | 4 | CONEXIÓN ENTRADA/SALIDA | BRIDADA, ASME B16.5, CLASE 300, CARA LEVANTADA |
|  | 5 | CONEXIÓN DRENAJE/PRESIÓN DIFERENCIAL | ROSCADO, CLASE 3000 |
| MATERIALES | 6 | CUERPO Y CONEXIONES | SEGÚN EL FABRICANTE |
|  | 7 | ESTRUCTURA DEL ELEMENTO FILTRANTE | ACERO INOXIDABLE |
| ELEMENTO FILTRANTE | 8 | TIPO | CARTUCHO |
|  | 9 | FILTRADO | 99% DE PARTÍCULAS SÓLIDAS ≥ A 5 MICRAS |
| ESTÁNDARES Y OTROS | 10 | DISEÑO | ASME SEC VIII DIV 1 |
|  | 11 | ESTAMPA ASME | SI |
|  | 12 | PRUEBAS Y ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS | DE ACUERDO A ASME VIII DIV 1, PRUEBA HIDROSTÁTICA, RADIOGRAFIA, LÍQUIDOS PENETRANTES |
|  | 13 | MANÓMETRO DIFERENCIAL | SI |
|  | 14 | MÁXIMA CAÍDA DE PRESIÓN | 1 PSID |
|  | 15 | INDICADOR DE COLMATADO | SI, CON TESTIGO DE LÍMITE MÁXIMO |
|  | 16 | ETIQUETA DE CARACTERÍSTICAS | DE ACERO INOXIDABLE |
|  | 17 | PINTURA | PROCESO ESTANDAR DEL FABRICANTE |

TABLA 6: HOJA DE DATOS DE REGULADOR

EDR 500 SCMH, 2000 SCMH

| VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN |  |  |  | EDR 500 SMCH |  |  |  | EDR 2000 SMCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GENERAL | 1 | LÍNEA |  | TRABAJO |  | STAND BY |  | TRABAJO |  | STAND BY |  |
|  | 2 | INTEGRACIÓN CON SISTEMA DE BLOQUEO |  | TIPO SLAM SHUT |  |  |  | TIPO SLAM SHUT |  |  |  |
|  | 3 | REARME DEL SISTEMA DE BLOQUEO |  | MANUAL |  |  |  | MANUAL |  |  |  |
|  | 4 | CIERRE HERMÉTICO |  | SÍ |  |  |  | SÍ |  |  |  |
| CUERPO | 5 | TIPO |  | OPERADO CON PILOTO |  |  |  | OPERADO CON PILOTO |  |  |  |
|  | 6 | TAMAÑO DE CONEXIÓN |  | 1” |  |  |  | 1“ |  |  |  |
|  | 7 | CONEXIÓN |  | BRIDADA, CLASE 300, CARA LEVANTADA |  |  |  | BRIDADA, CLASE 300, CARA LEVANTADA |  |  |  |
|  | 8 | MATERIAL DEL CUERPO |  | A 216 Gr WCB |  |  |  | A 216 Gr WCB |  |  |  |
|  | 9 | MÁXIMO RUIDO PERMISIBLE (CON O SIN ATENUADOR) |  | 80 dB |  |  |  | 80 dB |  |  |  |
| PILOTO | 10 | PILOTO |  | SI |  |  |  | SI |  |  |  |
|  | 11 | ALIMENTACIÓN AL PILOTO |  | GAS NATURAL |  |  |  | GAS NATURAL |  |  |  |
|  | 12 | MATERIAL DIAFRAGMA |  | NITRILO |  |  |  | NITRILO |  |  |  |
|  | 13 | SET POINT (AJUSTABLE) Psig |  | 58 |  | 55 |  | 58 |  | 55 |  |
| ACCESORIOS | 14 | FILTRO | MANÓMETRO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
|  | 15 | BLOQUEO |  | SI |  |  |  | SI |  |  |  |
|  | 16 | ALTA PRESIÓN | RANGO DEL SET POINT Psig | SI | 25-90 | SI | 25-90 | SI | 25-90 | SI | 25-90 |
|  | 17 |  | SET POINT AJUSTADO Psig |  | 67 |  | 70 |  | 67 |  | 70 |
|  | 18 | BAJA PRESIÓN | RANGO DEL SET POINT Psig | SI | 25-90 | SI | 25-90 | SI | 25-90 | SI | 25-90 |
|  | 19 |  | SET POINT AJUSTADO Psig |  | 44 |  | 41 |  | 44 |  | 41 |
|  | 20 | ORIFICIO RESTRICTOR |  | SI |  |  |  | SI |  |  |  |
| SERVICIO | 21 | UNIDADES DE FLUJO |  | SMCH* |  |  |  | SMCH* |  |  |  |
|  | 22 | FLUIDO |  | GAS NATURAL |  |  |  | GAS NATURAL |  |  |  |
|  | 23 | CAUDAL NOMINAL |  | 500 |  |  |  | 2000 |  |  |  |
|  | 24 | APERTURA DE LA VÁLVULA |  | Entre el 20% y 80% |  |  |  | Entre el 20% y 80% |  |  |  |
| * ESTANDAR METROS CÚBICOS POR HORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLA 6: HOJA DE DATOS DE REGULADOR (continuación)

EDR 1000 SCMH, 4000 SCMH

| VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN |  |  |  | EDR 1000 SMCH |  |  |  | EDR 4000 SMCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GENERAL | 1 | LÍNEA |  | TRABAJO |  | STAND BY |  | TRABAJO |  | STAND BY |  |
|  | 2 | INTEGRACIÓN CON SISTEMA DE BLOQUEO |  | TIPO SLAM SHUT |  |  |  | TIPO SLAM SHUT |  |  |  |
|  | 3 | REARME DEL SISTEMA DE BLOQUEO |  | MANUAL |  |  |  | MANUAL |  |  |  |
|  | 4 | CIERRE HERMÉTICO |  | SÍ |  |  |  | SÍ |  |  |  |
| CUERPO | 5 | TIPO |  | OPERADO CON PILOTO |  |  |  | OPERADO CON PILOTO |  |  |  |
|  | 6 | TAMAÑO DE CONEXIÓN |  | 1” |  |  |  | 2” |  |  |  |
|  | 7 | CONEXIÓN |  | BRIDADA, CLASE 300, CARA LEVANTADA |  |  |  | BRIDADA, CLASE 300, CARA LEVANTADA |  |  |  |
|  | 8 | MATERIAL DEL CUERPO |  | A 216 Gr WCB |  |  |  | A 216 Gr WCB |  |  |  |
|  | 9 | MÁXIMO RUIDO PERMISIBLE (CON O SIN ATENUADOR) |  | 80 dB |  |  |  | 80 dB |  |  |  |
| PILOTO | 10 | PILOTO |  | SI |  |  |  | SI |  |  |  |
|  | 11 | ALIMENTACIÓN AL PILOTO |  | GAS NATURAL |  |  |  | GAS NATURAL |  |  |  |
|  | 12 | MATERIAL DIAFRAGMA |  | NITRILO |  |  |  | NITRILO |  |  |  |
|  | 13 | SET POINT (AJUSTABLE) Psig |  | 58 |  | 55 |  | 58 |  | 55 |  |
| ACCESORIOS | 14 | FILTRO | MANÓMETRO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
|  | 15 | BLOQUEO |  | SI |  |  |  | SI |  |  |  |
|  | 16 | ALTA PRESIÓN | RANGO DEL SET POINT Psig | SI | 25-90 | SI | 25-90 | SI | 25-90 | SI | 25-90 |
|  | 17 |  | SET POINT AJUSTADO Psig |  | 67 |  | 70 |  | 67 |  | 70 |
|  | 18 | BAJA PRESIÓN | RANGO DEL SET POINT Psig | SI | 25-90 | SI | 25-90 | SI | 25-90 | SI | 25-90 |
|  | 19 |  | SET POINT AJUSTADO Psig |  | 44 |  | 41 |  | 44 |  | 41 |
|  | 20 | ORIFICIO RESTRICTOR |  | SI |  |  |  | SI |  |  |  |
| SERVICIO | 21 | UNIDADES DE FLUJO |  | SMCH* |  |  |  | SMCH* |  |  |  |
|  | 22 | FLUIDO |  | GAS NATURAL |  |  |  | GAS NATURAL |  |  |  |
|  | 23 | CAUDAL NOMINAL |  | 1000 |  |  |  | 4000 |  |  |  |
|  | 24 | APERTURA DE LA VÁLVULA |  | Entre el 20% y 80% |  |  |  | Entre el 20% y 80% |  |  |  |
| * ESTANDAR METROS CÚBICOS POR HORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABLA 7: HOJA DE DATOS DE MEDIDOR

EDR 500 SCMH, 2000 SCMH

| MEDIDOR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO |  |  |  | EDR 500 SMCH | EDR 2000 SMCH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDIDOR | 1 | TIPO |  | DESPLAZAMIENTO POSITIVO (ROTATIVO) | DESPLAZAMIENTO POSITIVO (ROTATIVO) |
|  | 2 | TAMAÑO |  | 3” | 6” |
|  | 3 | CONEXIÓN |  | BRIDADA, RF, CLASE 150 | BRIDADA, RF, CLASE 150 |
|  | 4 | RANGO DE FLUJO |  | G100 o EQUIVALENTE | G400 o EQUIVALENTE |
|  | 5 | UNIDADES TOTALIZADAS |  | MC | MC |
|  | 6 | CAUDAL MÁXIMO Qmax (AMCH) |  | 160 | 650 |
|  | 7 | MATERIALES | CUERPO | ALUMINIO | ALUMINIO |
|  | 8 |  | ELEMENTO ROTATIVO | ALUMINIO | ALUMINIO |
|  | 9 |  | RODAMIENTOS | ACERO INOXIDABLE | ACERO INOXIDABLE |
|  | 10 | CLASE DE EXACTITUD OIML R 137/1 |  | 1 | 1 |
| CONTADOR | 11 | TIPO |  | TOTALIZADOR | TOTALIZADOR |
|  | 12 | MECÁNICO |  | SI | SI |
|  | 13 | RESET |  | NO | NO |
|  | 14 | UNIDADES |  | SMCH* | SMCH* |
| ESTANDARES | 15 | NORMA |  | ANSI B109.3 o EN 12480 | ANSI B109.3 o EN 12480 |
|  | 16 | REQUISITOS METROLÓGICOS |  | OIML R 137/1 | OIML R 137/1 |
| PROCESO | 17 | FLUIDO |  | GAS NATURAL | GAS NATURAL |
|  | 18 | CAUDAL NOMINAL SMCH |  | 500 | 2000 |
|  | 19 | PRESIÓN DE OPERACIÓN Psig |  | 49 a 64 | 49 a 64 |
| OTROS | 20 | VÁLVULA DE CORTE |  | NO | NO |
|  | 21 | SWITCH |  | NO | NO |
|  | 22 | COMPENSADOR DE TEMPERATURA |  | NO | NO |
|  | 23 | TIPO DE TRANSMISOR |  | FRECUENCIA - PULSOS | FRECUENCIA - PULSOS |
|  | 24 | SALIDA DE TRANSMISOR |  | BAJA FRECUENCIA | BAJA FRECUENCIA |
|  | 25 | ELIMINACIÓN DE AIRE |  | NO | NO |
|  | 26 | PROTECCIÓN |  | IP 67 | IP 67 |
|  | 27 | RESTRICTOR DE FLUJO A Qmax |  | SI | SI |
|  | 28 | VISORES DE ACEITE |  | SI | SI |

TABLA 7: HOJA DE DATOS DE MEDIDOR (continuación)

EDR 1000 SCMH, 4000 SCMH

| MEDIDOR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO |  |  |  | EDR 1000 SMCH | EDR 4000 SMCH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEDIDOR | 1 | TIPO |  | DESPLAZAMIENTO POSITIVO (ROTATIVO) | DESPLAZAMIENTO POSITIVO (ROTATIVO) |
|  | 2 | TAMAÑO |  | 3” | 6” |
|  | 3 | CONEXIÓN |  | BRIDADA, RF, CLASE 150 | BRIDADA, RF, CLASE 150 |
|  | 4 | RANGO DE FLUJO |  | G160 o EQUIVALENTE | G650 o EQUIVALENTE |
|  | 5 | UNIDADES TOTALIZADAS |  | MC | MC |
|  | 6 | CAUDAL MÁXIMO Qmax (AMCH) |  | 250 | 1000 |
|  | 7 | MATERIALES | CUERPO | ALUMINIO | ALUMINIO |
|  | 8 |  | ELEMENTO ROTATIVO | ALUMINIO | ALUMINIO |
|  | 9 |  | RODAMIENTOS | ACERO INOXIDABLE | ACERO INOXIDABLE |
|  | 10 | CLASE DE EXACTITUD OIML R 137/1 |  | 1 | 1 |
| CONTADOR | 11 | TIPO |  | TOTALIZADOR | TOTALIZADOR |
|  | 12 | MECÁNICO |  | SI | SI |
|  | 13 | RESET |  | NO | NO |
|  | 14 | UNIDADES |  | SMCH* | SMCH* |
| ESTANDARES | 15 | NORMA |  | ANSI B109.3 | ANSI B109.3 |
|  | 16 | REQUISITOS METROLÓGICOS |  | OIML R 137/1 | OIML R 137/1 |
| PROCESO | 17 | FLUIDO |  | GAS NATURAL | GAS NATURAL |
|  | 18 | CAUDAL NOMINAL SMCH |  | 1000 | 4000 |
|  | 19 | PRESIÓN DE OPERACIÓN Psig |  | 49 a 64 | 49 a 64 |
| OTROS | 20 | VÁLVULA DE CORTE |  | NO | NO |
|  | 21 | SWITCH |  | NO | NO |
|  | 22 | COMPENSADOR DE TEMPERATURA |  | NO | NO |
|  | 23 | TIPO DE TRANSMISOR |  | FRECUENCIA - PULSOS | FRECUENCIA - PULSOS |
|  | 24 | SALIDA DE TRANSMISOR |  | BAJA FRECUENCIA | BAJA FRECUENCIA |
|  | 25 | ELIMINACIÓN DE AIRE |  | NO | NO |
|  | 26 | PROTECCIÓN |  | IP 67 | IP 67 |
|  | 27 | RESTRICTOR DE FLUJO A Qmax |  | SI | SI |
|  | 28 | VISORES DE ACEITE |  | SI | SI |
| * ESTANDAR METROS CÚBICOS POR METRO |  |  |  |  |  |

TABLA 8: HOJA DE DATOS DE CORRECTOR DE FLUJO

EDR 500 SCMH, 2000 SCMH

| CORRECTORES DE FLUJO |  |  |  | EDR 500 SMCH |  | EDR 2000 SMCH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GENERAL | 1 | FUNCIÓN |  | CORRECCIÓN DE FLUJO PTZ |  | CORRECCIÓN DE FLUJO PTZ |  |
|  | 2 | TIPO DE ELEMENTO DE APLICACIÓN |  | MEDIDOR DESPLAZAMIENTO POSITIVO (ROTATIVO) |  | MEDIDOR DESPLAZAMIENTO POSITIVO (ROTATIVO) |  |
|  | 3 | CORRIDAS DE MEDICIÓN |  | 1 |  | 1 |  |
| CAJA/SELLO | 4 | CLASIFICACIÓN DE ÁREA |  | CLASE I DIVISIÓN 1 |  | CLASE I DIVISIÓN 1 |  |
|  | 5 | PROTECCIÓN |  | IP67 |  | IP67 |  |
|  | 6 | PANTALLA LOCAL |  | SÍ |  | SÍ |  |
| MÉTODOS | 7 | CÁLCULO DE FLUJO CORREGIDO |  | AGA-8 |  | AGA-8 |  |
|  | 8 | FACTOR DE COMPRESIBILIDAD |  | AGA-8 Detallado o AGA-8 Gross 1 o AGA-8 Gross 2 |  | AGA-8 Detallado o AGA-8 Gross 1 o AGA-8 Gross 2 |  |
| SENSOR DE PRESIÓN | 9 | TRANSDUCTOR | RANGO barg | SÍ | 0 a 24 | SÍ | 0 a 24 |
|  | 10 | PRECISIÓN MÍNIMA % |  | 0,10 |  | 0,10 |  |
|  | 11 | RESOLUCIÓN MÍNIMA psi |  | 0,01 |  | 0,01 |  |
| ENTRADAS | 12 | RTD | TIPO | SÍ | PT100 | SÍ | PT100 |
|  | 13 | FRECUENCIA | TIPO | SÍ | PULSOS | SÍ | PULSOS |
| SALIDAS | 14 | DIGITAL | TIPO | SÍ | ALARMAS | SÍ | ALARMAS |
|  | 15 | FRECUENCIA | TIPO | SÍ | PULSOS | SÍ | PULSOS |
| PUERTO DE COMUNICACIÓN | 16 | Oper. Interfase | TIPO | SÍ | RS232 | SÍ | RS232 |
|  | 17 | COMUNICACIÓN REMOTA | TIPO | SÍ | RS232 | SÍ | RS232 |
|  | 18 | INTERFACE FÍSICA |  | SÍ |  | SÍ |  |
|  | 19 | INTERFACE LÓGICA | S.O. WINDOWS | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| ALIMENTACIÓN | 20 | PRINCIPAL | BATERÍA INTERNA | SÍ |  | SÍ |  |
|  | 21 |  | TIPO | ALKALINA o de LITIO |  | ALKALINA o de LITIO |  |
|  | 22 |  | DURACIÓN | 5 AÑOS O SUPERIOR |  | 5 AÑOS O SUPERIOR |  |
|  | 23 | RESPALDO | BATERÍA INTERNA | SÍ |  | SÍ |  |
|  | 24 |  | TIPO | De acuerdo al fabricante para conservación de datos en memoria interna |  | De acuerdo al fabricante para conservación de datos en memoria interna |  |
| RTD | 25 | TIPO |  | PT100 |  | PT100 |  |
|  | 26 | CONEXIÓN |  | 1/4" OD |  | 1/4" OD |  |
|  | 27 | LONGITUD |  | 2" |  | 2" |  |
|  | 28 | TERMOPOZO |  | 3/4" NPT x 1/2" FNPT |  | 3/4" NPT x 1/2" FNPT |  |
|  | 29 | NÚMERO DE HILOS |  | 4 |  | 4 |  |
| ACCESORIOS | 30 | MANIFOLD 5 VÍAS |  | NO |  | NO |  |
|  | 31 | SOPORTE DE MONTAJE |  | SI |  | SI |  |

TABLA 8: HOJA DE DATOS DE CORRECTOR (continuación)

EDR 1000 SCMH, 4000 SCMH

| CORRECTORES DE FLUJO |  |  |  | EDR 1000 SMCH |  | EDR 4000 SMCH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GENERAL | 1 | FUNCIÓN |  | CORRECCIÓN DE FLUJO PTZ |  | CORRECCIÓN DE FLUJO PTZ |  |
|  | 2 | TIPO DE ELEMENTO DE APLICACIÓN |  | MEDIDOR DESPLAZAMIENTO POSITIVO (ROTATIVO) |  | MEDIDOR DESPLAZAMIENTO POSITIVO (ROTATIVO) |  |
|  | 3 | CORRIDAS DE MEDICIÓN |  | 1 |  | 1 |  |
| CAJA/SELLO | 4 | CLASIFICACIÓN DE ÁREA |  | CLASE I DIVISIÓN 1 |  | CLASE I DIVISIÓN 1 |  |
|  | 5 | PROTECCIÓN |  | IP67 |  | IP67 |  |
|  | 6 | PANTALLA LOCAL |  | SÍ |  | SÍ |  |
| MÉTODOS | 7 | CÁLCULO DE FLUJO CORREGIDO |  | AGA-8 |  | AGA-8 |  |
|  | 8 | FACTOR DE COMPRESIBILIDAD |  | AGA-8 Detallado o AGA-8 Gross 1 o AGA-8 Gross 2 |  | AGA-8 Detallado o AGA-8 Gross 1 o AGA-8 Gross 2 |  |
| SENSOR DE PRESIÓN | 9 | TRANSDUCTOR | RANGO barg | SÍ | 0 a 24 | SÍ | 0 a 24 |
|  | 10 | PRECISIÓN MÍNIMA % |  | 0,10 |  | 0,10 |  |
|  | 11 | RESOLUCIÓN MÍNIMA psi |  | 0,01 |  | 0,01 |  |
| ENTRADAS | 12 | RTD | TIPO | SÍ | PT100 | SÍ | PT100 |
|  | 13 | FRECUENCIA | TIPO | SÍ | PULSOS | SÍ | PULSOS |
| SALIDAS | 14 | DIGITAL | TIPO | SÍ | ALARMAS | SÍ | ALARMAS |
|  | 15 | FRECUENCIA | TIPO | SÍ | PULSOS | SÍ | PULSOS |
| PUERTO DE COMUNICACIÓN | 16 | Oper. Interfase | TIPO | SÍ | RS232 | SÍ | RS232 |
|  | 17 | COMUNICACIÓN REMOTA | TIPO | SÍ | RS232 | SÍ | RS232 |
|  | 18 | INTERFACE FÍSICA |  | SÍ |  | SÍ |  |
|  | 19 | INTERFACE LÓGICA | S.O. WINDOWS | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| ALIMENTACIÓN | 20 | PRINCIPAL | BATERÍA INTERNA | SÍ |  | SÍ |  |
|  | 21 |  | TIPO | ALKALINA o de LITIO |  | ALKALINA o de LITIO |  |
|  | 22 |  | DURACIÓN | 5 AÑOS O SUPERIOR |  | 5 AÑOS O SUPERIOR |  |
|  | 23 | RESPALDO | BATERÍA INTERNA | SÍ |  | SÍ |  |
|  | 24 |  | TIPO | De acuerdo al fabricante para conservación de datos en memoria interna |  | De acuerdo al fabricante para conservación de datos en memoria interna |  |
| RTD | 25 | TIPO |  | PT100 |  | PT100 |  |
|  | 26 | CONEXIÓN |  | 1/4" OD |  | 1/4" OD |  |
|  | 27 | LONGITUD |  | 2" |  | 2" |  |
|  | 28 | TERMOPOZO |  | 3/4" NPT x 1/2" FNPT |  | 3/4" NPT x 1/2" FNPT |  |
|  | 29 | NÚMERO DE HILOS |  | 4 |  | 4 |  |
| ACCESORIOS | 30 | MANIFOLD 5 VÍAS |  | NO |  | NO |  |
|  | 31 | SOPORTE DE MONTAJE |  | SI |  | SI |  |

TABLA 9: HOJA DE DATOS DE VÁLVULA DE ALIVIO Y SEGURIDAD

EDR 500 SCMH, 2000 SCMH

| SISTEMAS DE ALIVIO Y SEGURIDAD |  |  |  | EDR 500 SMCH |  | EDR 2000 SMCH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GENERAL | 1 | MONTAJE EN |  | LÍNEA DE ALIVIO |  | LÍNEA DE ALIVIO |  |
|  | 2 | TIPO DE DISEÑO |  | VÁLVULA DE ALIVIO Y SEGURIDAD |  | VÁLVULA DE ALIVIO Y SEGURIDAD |  |
|  | 3 | CONVENCIONAL/BALANCEADO/PILOTO |  | BALANCEADO |  | BALANCEADO |  |
|  | 4 | TIPO DE BONETE |  | CERRADA |  | CERRADA |  |
|  | 5 | DIMENSIÓN CARA A CARA |  | API 526 |  | API 526 |  |
| CONEXIÓN | 6 | BRIDADA O ROSCADA | ENTRADA/SALIDA | Bridada, RF, ASME 16.5 | Bridada, RF, ASME 16.5 | Bridada, RF, ASME 16.5 | Bridada, RF, ASME 16.5 |
| MATERIALES | 7 | CUERPO Y BONETE |  | A216 Gr. WCB |  | A216 Gr. WCB |  |
|  | 8 | DISCO |  | A276 Tipo 316 |  | A276 Tipo 316 |  |
|  | 9 | VÁSTAGO |  | ACERO AL CARBONO |  | ACERO AL CARBONO |  |
|  | 10 | RESORTE |  |  |  |  |  |
|  | 11 | ASIENTO |  | PTE o RPTE o PCTFE |  | PTE o RPTE o PCTFE |  |
|  | 12 | SELLO |  | VITÓN |  | VITÓN |  |
|  | 13 | O RING |  | VITÓN |  | VITÓN |  |
| OPCIONES | 14 | TAPA ROSCADA O EMPERNADA |  | EMPERNADA |  | EMPERNADA |  |
| ESTANDARES | 15 | CÓDIGO DE DISEÑO |  | ASME VIII Div I |  | ASME VIII Div I |  |
|  | 16 | ESTAMPA ASME |  | SI |  | SI |  |
|  | 17 | DIMENSIONAMIENTO |  | API 520 |  | API 520 |  |
|  | 18 | PRUEBA AJUSTE DEL ASIENTO |  | API 527 |  | API 527 |  |
| FLUIDO | 19 | FLUIDO |  | GAS NATURAL |  | GAS NATURAL |  |
|  | 20 | CAPACIDAD DE ALIIVIO SMCH |  | 500 |  | 2000 |  |
|  | 21 | PRESIÓN DE OPERACIÓN Psig |  | 58 |  | 58 |  |
|  | 22 | PRESIÓN DE SETEO Psig |  | 77 |  | 77 |  |
|  | 23 | % Sobrepresión permisible |  | 10% |  | 10% |  |
|  | 24 | PORCENTAJE DE EVACUACIÓN |  | 100% |  | 100% |  |
| CARACTERÍSTICA | 25 | DESIGNACIÓN DE ORIFICIO API 526 |  | E o MAYOR |  | H o MAYOR |  |
|  | 26 | ÁREA EFECTIVA DE ORIFICIO (in) |  | 0,196 o MAYOR |  | 0,785 o MAYOR |  |
|  | 27 | DIÁMETRO (in) | ENTRADA/SALIDA | 1 o MAYOR | 2 o MAYOR | 1 1/2 o MAYOR | 3 o MAYOR |
|  | 28 | CLASE | ENTRADA/SALIDA | 150 | 150 | 150 | 150 |

TABLA 9: VÁLVULA DE ALIVIO Y SEGURIDAD (continuación)

EDR 1000 SCMH, 4000 SCMH

| SISTEMAS DE ALIVIO Y SEGURIDAD |  |  |  | EDR 1000 SMCH |  | EDR 4000 SMCH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GENERAL | 1 | MONTAJE EN |  | LÍNEA DE ALIVIO |  | LÍNEA DE ALIVIO |  |
|  | 2 | TIPO DE DISEÑO |  | VÁLVULA DE ALIVIO Y SEGURIDAD |  | VÁLVULA DE ALIVIO Y SEGURIDAD |  |
|  | 3 | CONVENCIONAL/BALANCEADO/PILOTO |  | BALANCEADO |  | BALANCEADO |  |
|  | 4 | TIPO DE BONETE |  | CERRADA |  | CERRADA |  |
|  | 5 | DIMENSIÓN CARA A CARA |  | API 526 |  | API 526 |  |
| CONEXIÓN | 6 | BRIDADA O ROSCADA | ENTRADA/SALIDA | Bridada, RF, ASME 16.5 | Bridada, RF, ASME 16.5 | Bridada, RF, ASME 16.5 | Bridada, RF, ASME 16.5 |
| MATERIALES | 7 | CUERPO Y BONETE |  | A216 Gr. WCB |  | A216 Gr. WCB |  |
|  | 8 | DISCO |  | A276 Tipo 316 |  | A276 Tipo 316 |  |
|  | 9 | VÁSTAGO |  | ACERO AL CARBONO |  | ACERO AL CARBONO |  |
|  | 10 | RESORTE |  |  |  |  |  |
|  | 11 | ASIENTO |  | PTE o RPTE o PCTFE |  | PTE o RPTE o PCTFE |  |
|  | 12 | SELLO |  | VITÓN |  | VITÓN |  |
|  | 13 | O RING |  | VITÓN |  | VITÓN |  |
| OPCIONES | 14 | TAPA ROSCADA O EMPERNADA |  | EMPERNADA |  | EMPERNADA |  |
| ESTANDARES | 15 | CÓDIGO DE DISEÑO |  | ASME VIII Div I |  | ASME VIII Div I |  |
|  | 16 | ESTAMPA ASME |  | SI |  | SI |  |
|  | 17 | DIMENSIONAMIENTO |  | API 520 |  | API 520 |  |
|  | 18 | PRUEBA AJUSTE DEL ASIENTO |  | API 527 |  | API 527 |  |
| FLUIDO | 19 | FLUIDO |  | GAS NATURAL |  | GAS NATURAL |  |
|  | 20 | CAPACIDAD DE ALIIVIO SMCH |  | 2000 |  | 4000 |  |
|  | 21 | PRESIÓN DE OPERACIÓN Psig |  | 58 |  | 58 |  |
|  | 22 | PRESIÓN DE SETEO Psig |  | 77 |  | 77 |  |
|  | 23 | % Sobrepresión permisible |  | 10% |  | 10% |  |
|  | 24 | PORCENTAJE DE EVACUACIÓN |  | 100% |  | 100% |  |
| CARACTERÍSTICA | 25 | DESIGNACIÓN DE ORIFICIO API 526 |  | F o MAYOR |  | J o MAYOR |  |
|  | 26 | ÁREA EFECTIVA DE ORIFICIO (in) |  | 0,307 o MAYOR |  | 1,287 o MAYOR |  |
|  | 27 | DIÁMETRO (in) | ENTRADA/SALIDA | 1 1/2 o MAYOR | 2 o MAYOR | 2 o MAYOR | 3 o MAYOR |
|  | 28 | CLASE | ENTRADA/SALIDA | 150 | 150 | 150 | 150 |

TABLA 10: HOJA DE DATOS DE MANÓMETRO

EDR 500 SCMH, 1000 SCMH, 2000 SCMH, 4000 SCMH

| MANÓMETRO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | 1 | MONTAJE | LOCAL |
|  | 2 | LECTURA | DIRECTA |
|  | 3 | DIAL | 4 PULGADAS O MAYOR |
|  | 4 | CONEXIÓN | ROSCADO, NPT 1/2" |
| MATERIALES | 5 | CARCASA | ACERO INOXIDABLE |
|  | 6 | INTERNOS |  |
|  | 7 | ANILLO | ESTANDAR |
|  | 8 | VISOR | VIDRIO, REEMPLAZABLE |
| ESTÁNDARES Y OTROS | 9 | ESTÁNDAR | ASME B40.100 |
|  | 10 | PROTECCIÓN | FRENTE SÓLIDO |
|  | 11 | GRADO DE PROTECCIÓN | IP 65 o superior |
|  | 12 | PRECISIÓN REQUERIDA | ± 1 |
|  | 13 | ELEMENTO | BOURDON |
|  | 14 | MARCADOR | ESTÁNDAR |
|  | 15 | GLICERINA | SI |
|  | 16 | RANGO Psig (barg) | PARA MANÓMETRO A SER INSTALADO EN TUBERÍA CLASE 300 RANGO DE ESCALA MÍNIMO: 0 (0) RANGO DE ESCALA MÁXIMO: de 800 a 1000 (50 a 70) |
|  | 17 | RANGO Psig (barg) | PARA MANÓMETRO A SER INSTALADO EN TUBERÍA CLASE 150 RANGO DE ESCALA MÍNIMO: 0 (0) RANGO DE ESCALA MÁXIMO: 100 (7) |
|  | 18 | OPCIÓN DE CALIBRACIÓN Y AJUSTE EN SITIO | SI |
|  | 19 | ETIQUETA DE CARACTERÍSTICAS | DE ACERO INOXIDABLE |
|  | 20 | CERTIFICADO IBMETRO | SI |
|  | 21 | ACCESORIOS | VÁLVULA DE AGUJA INTEGRAL DE BLOQUEO Y PURGA |

TABLA 11: HOJA DE DATOS DE TERMÓMETRO

EDR 500 SCMH, 1000 SCMH, 2000 SCMH, 4000 SCMH

| TERMÓMETROS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | 1 | MONTAJE | LOCAL |
|  | 2 | LECTURA | DIRECTA |
|  | 3 | TIPO | BIMETÁLICO |
|  | 4 | TERMOPOZO | ROSCADO, NPT 1/2" |
|  | 5 | DIAL | 5 PULGADAS O MAYOR |
| MATERIALES | 6 | CARCASA Y VÁSTAGO | ACERO INOXIDABLE |
|  | 7 | INTERNOS | ACERO INOXIDABLE |
|  | 8 | VENTANA | VIDRIO, REEMPLAZABLE |
| ESTÁNDARES Y OTROS | 9 | ESTÁNDAR | ASME B40.200 |
|  | 10 | GRADO DE PROTECCIÓN | IP 65 o superior |
|  | 11 | PRECISIÓN REQUERIDA | ± 1 |
|  | 12 | MARCADOR | ESTÁNDAR |
|  | 13 | ESCALA DUAL | °C y °F |
|  | 14 | MAOP Psig | 609 |
|  | 15 | RANGO DE ESCALA °C MÍNIMO | Valor entre -50°C a -30°C |
|  | 16 | RANGO DE ESCALA °C MÁXIMO | Valor entre 50°C a 80°C |
|  | 17 | ETIQUETA DE CARACTERÍSTICAS | DE ACERO INOXIDABLE |
|  | 18 | CERTIFICADO IBMETRO | SI |

TABLA 12: HOJA DE DATOS VÁLVULA AGUJA

EDR 500 SCMH, 1000 SCMH, 2000 SCMH, 4000 SCMH

| VÁLVULA AGUJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | 1 | DIÁMETRO NOMINAL | 1/2 |
|  | 2 | SERVICIO | GAS NATURAL |
|  | 3 | CONEXIÓN | ROSCADO |
|  | 4 | DIÁMETRO DE ENTRADA (PROCESO) | 1/2" MNPT |
|  | 5 | DIÁMETRO DE SALIDA (INSTRUMENTO) | 1/2" FNPT |
|  | 6 | DIÁMETRO DE PURGA | 1/4" NPT |
|  | 7 | NÚMERO DE VÍAS | 2 |
| MATERIALES | 8 | CUERPO Y BONETE | ACERO INOXIDABLE |
|  | 9 | VÁSTAGO |  |
|  | 10 | EMPAQUETADURA | PTFE |
|  | 11 | ASIENTO | INTEGRAL |
|  | 12 | OBTURADOR | CÓNICO ACERO INOXIDABLE |
| ACCIONAMIENTO | 13 | OPERADOR | ACCIONADO POR PALANCA |
| ESTÁNDARES Y OTROS | 14 | PRESIÓN (Psig) MÁXIMA/DISEÑO | 740/740 |
|  | 15 | PASO | REGULABLE CON OBTURADOR |
|  | 16 | VÁSTAGO ANTI "BLOW-OUT" | SÍ |
|  | 17 | BONETE | ROSCA SECA |
|  | 18 | CERTIFICACIÓN A PRUEBA DE FUEGO | API 607 o API 6FA |
|  | 19 | ETIQUETA DE CARACTERÍSTICAS | ACERO INOXIDABLE |
|  | 20 | PINTURA | PROCESO ESTÁNDAR DEL FABRICANTE |

TABLA 13: HOJA DE DATOS DE ARMARIO DE EDR

EDR 500 SCMH, 1000 SCMH, 2000 SCMH, 4000 SCMH

| ARMARIO DE EDR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | 1 | ÁREA MÁXIMA DE LA BASE | 6 m2 |
|  | 2 | PUERTAS | - DE DOS HOJAS - POR RAZONES OPERATIVAS Y DE MANTENIMIENTO, SE DEBE CONSIDERAR EL ARREGLO DEL PIPING A OBJETO DE DETERMINAR LA NECESIDAD DE DOS PUERTAS (DE DOS HOJAS CADA UNA) DE ACCESO |
|  | 3 | RENDIJAS DE VENTILACIÓN | - SUPERIORES E INFERIORES QUE GARANTICEN VENTILACIÓN NATURAL PARA QUE EL RECINTO SEA CLASIFICADO COMO CLASE I DIVISIÓN 2 - PARA LO SEÑALADO ANTERIORMENTE, LA BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA ES LA SIGUIENTE: * AGA “CLASIFICACIÓN DE LUGARES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ÁREAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GAS” Catálogo # XL1001, Edición 2010, Capítulo 5 y Anexo B. * ASHRAE HANDBOOK OF FUNDAMENTALS, Edición 2009, Capítulo 16 * MAPA EÓLICO REPÚBLICA DE BOLIVIA, PUBLICADO POR LA TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD (TDE) * ATLAS CLIMATOLÓGICO DE BOLIVIA, PUBLICADO POR EL SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA (SENAMHI) - SE DEBERÁ EMPLEAR LA FICHA TÉCNICA DE LAS RENDIJAS DE VENTILACIÓN PARA OBTENER LOS DATOS PERTINENTES. |
|  | 4 | INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE VENTEO | EN LA PARTE SUPERIOR DEL ARMARIO DEBE TENER UNA CLAPETA DE APERTURA Y CIERRE QUE PERMITA LA INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE VENTEO |
|  | 5 | SKID | - CAPAZ DE SOPORTAR TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE ESFUERZOS A LOS CUALES ESTARÁ SOMETIDO EL EDR - ACABADO CON PINTURA ADECUADA |
| MATERIALES | 6 | PLANCHA DEL ARMARIO | ACERO AL CARBONO |
|  | 7 | ESPESOR DE PLANCHA DE ARMARIO | 1,5 mm o mayor |
|  | 8 | ACABADO DE LA PLANCHA DEL ARMARIO | CON PINTURA DE POLIURETANO COCIDA |
|  | 9 | ETIQUETA DE CARACTERÍSTICAS | DE ACERO INOXIDABLE |
|  | 10 | SKID | PERFILES ESTRUCTURALES DE ACERO AL CARBONO |

ANEXO 1 – VALIDACIÓN DE GARANTÍAS FINANCIERAS

- GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA

A elección de la empresa proponente, ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros:

Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia  con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 120  días calendario computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas, por un monto equivalente de  al menos 1 % del valor total de la propuesta económica.

Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 120 días calendario computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas, por un monto equivalente de  al menos 1 % del valor total la propuesta económica.

Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 120 días calendario computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas, por un monto equivalente de  al menos  1 % del valor total de la propuesta económica.

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

A elección de la empresa adjudicada, ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros:

Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 60  días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato.

Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato.

Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato

INSTRUCCIONES PARA LA EMISION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS V.2

El proponente o Adjudicado deberá solicitar a la entidad de intermediación financiera bancaria, el correcto registro de datos o información en los Instrumentos Financieros de Garantía requeridos, cumpliendo obligatoriamente con las siguientes condiciones:

| VARIABLE | INSTRUCCIÓN |
| --- | --- |
| INSTRUMENTO DE GARANTIA | Se aceptara únicamente los instrumentos detallados en el presente anexo |
| OBJETO DE LA GARANTIA (“Para Garantizar”) | Debe consignar correctamente y de manera explícita, textual y completa: - Objeto a garantizar (“Garantía según el objeto”)1 conforme lo requerido en el presente anexo. - Nombre (Objeto de la contratación) y/o código del proceso de contratación, conforme al registrado en la página web: http://contrataciones.ypfb.gob.bo/contrataciones/publicacion |
| NOMBRE, RAZON SOCIAL O DENOMINACION DEL ORDENANTE | Debe consignar el nombre plenamente consistente o concordante con el registrado en el Formulario A-1 (campo: Nombre o Razón Social del Proponente). Para empresas unipersonales podrá figurar alternativamente el nombre del contribuyente (NIT). Asimismo, el Nombre o Razón Social del Proponente (Empresa) deberá estar respaldado por los registrados en los siguientes documentos, según corresponda al documento requerido en el DBC o DCD o EETT o TDRs: - Registros FUNDEMPRESA, (o equivalente en el país de origen); o - Instrumento de Constitución |
| NOMBRE DEL BENEFICIARIO | Debe consignar: - YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS; - YPFB; - O ambos. |
| MONTO GARANTIZADO | Debe consignar el valor/importe/monto correctamente calculado conforme el presente anexo y la “Garantía según el objeto” requerida, considerando el inciso c) de los Aspectos Subsanables del DBC o DCD. |
| VIGENCIA | Debe consignar una vigencia igual o mayor a la requerida en el presente Anexo, - Para la Garantía de Seriedad de Propuesta: (120 días) computable a partir de la “Fecha de presentación de propuesta”, establecida en el “Cronograma de Plazos” incluidos como parte del DBC y considerando los Aspectos Subsanables admisibles en dicho documento. - Para Garantía de Cumplimiento de Contrato y otras garantías (DS 29506 y DS 181): conforme los días requeridos en el presente anexo, computables a partir de la fecha de emisión de los instrumentos financieros, entendiéndose la “Vigencia del contrato”, como la fecha resultante de adicionar el “Plazo de entrega” establecido en el DBC o DCD, a dicha fecha de emisión. |
| CLAUSULAS O CONDICIONES | Debe incluir las cláusulas de: - Renovable, irrevocable y de ejecución inmediata o ejecución a primer requerimiento según corresponda al instrumento financiero requerido en el presente Anexo. |

NOTA: EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS PRECEDENTEMENTE, NO DARA LUGAR A SUBSANACION ALGUNA

1 “Seriedad de Propuesta”; “Cumplimiento de Contrato”; “Adicional a la Garantía de Cumplimiento de contrato de obras”; “Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo”; “Correcta Inversión de Anticipo” y otras.

ANEXO 2 – VALIDACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ASPECTOS NORMATIVOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS DE YPFB

La Empresa adjudicada de la provisión de “BIENES” deberá cumplir con los estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de YPFB.

ASPECTOS GENERALES:

Para los procesos de contratación de bienes; en caso de que los mismos sean recibidos directamente en los almacenes de YPFB; no aplica una cláusula específica de SMS.

Excepto lo establecido en adelante:

- RECOMENDACIONES:

Para las tareas complementarias de entrega de bienes en los almacenes de YPFB, Unidad Solicitante a través de las Comisiones de Recepción y la Unidad SMS, deberán coordinar con la empresa Contratista a efectos de prevenir la ocurrencia de accidentes, incidentes y afectaciones al medio ambiente.

  - En caso de manipulación de bienes y materiales dentro de las instalaciones de YPFB; se deberán verificar las condiciones del sistema de izaje de cargas (cables, eslingas, estrobos, y otros elementos necesarios para este fin).

  - En caso de la entrega de equipos eléctricos y/o electrónicos, se recomienda verificar las condiciones de suministro eléctrico en el equipo y en el lugar de la entrega, a fin de evitar daños en los mismos y al sistema eléctrico del lugar al momento de la instalación o pruebas, y para evitar accidentes personales debido a descargas eléctricas por  mala manipulación de los equipos.

  - Las tareas complementarias para la entrega de bienes/equipos/materiales/montaje, deberán ser coordinadas con el personal de SMS de la Unidad Solicitante, en estricto cumplimiento de la normativa vigente y las políticas de Seguridad Industrial de YPFB.

ANEXO 3 – VALIDACIONES DE FACTURACION Y TRIBUTOS

- FACTURACIÓN

La factura debe ser remitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.

La factura deberá emitirse por el precio contratado, sin deducir las multas ni otros cargos, a momento de la entrega de la totalidad de los bienes conforme lo establecido contractualmente.

El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el “Certificado de Inscripción” o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

- TRIBUTOS

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.