REPARACION Y HABILITACION DE TK 5482 GE EN PLANTA GUAYARAMERIN

- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

DESCRIPCIÓN

Reparaciones a realizar: COMPONENTE; REPARACION A SER REALIZADA; NORMA APLICABLE. - FUNDACION. Filtración de agua de lluvia y/o condensación por el cordón de soldadura piso-pared externo.; Limpieza de la pintura en todo el contorno del tanque para la reparación del cordón de soldadura entre piso-pared externo, este cordón tiene discontinuidades que generan filtraciones, estas filtraciones afectan en el asentamiento en el tanque.; API 653. Acumulación de agua de lluvia en la unión piso -pared (parte externa); Instalar sello perimétrico que evite que se acumule el agua de lluvia en la junta exterior de la pared-piso; API 650 fig. B.1 API 653 C.1.1.1. d). Acumulación de agua de lluvia entre el piso natural y fundación del tanque; El tanque está a un nivel más bajo que el terreno natural, esto genera acumulación de agua que compromete al tanque, Mejorar la canalización de desfogue (zanja). - PISO. Relleno de Soldadura corroídas (interiores).; Se identificaron varios sectores con soldaduras a filete corroídas que se deben reparar; API 650- 7.4. Sellado/reparación de filtración de producto del tanque; Esta filtración debe estar reparada con soldadura (filtración ubicada cerca a la boquilla de salida de producto , en las soldaduras de filete entre pared-refuerzo piso y refuerzo-piso). - GENERALES. Conexiones a Tierra; El sistema a tierra debe ser revisado y habilitado, solo tiene 1 conexión a tierra. Debe tener mínimo 4 conexiones a tierra.; API 650 5.811.3. - ENDs. - Ensayos no Destructivos; Realizar las pruebas y/o ensayos no destructivos durante la reparación del tanque, esos se deben realizar de acuerdo a lo establecido en las normas API 650, 653.; API 653 Anexo F. - ENVOLVENTES. Peldaños de la escalera; Todos los peldaños de la escalera deben sellarse 100% con soldadura de filete a la envolvente. Actualmente están soldados solamente por la parte superior.; API 650- 5.1.3.7. - PISO. Modificar soportes del "plato" ubicado frente a la entrada del hombre.; La mala ubicación de los soportes del plato indicador de carga muerta están generando corrosión en el piso, por lo que se sugiere su remoción y reubicación, estos no deben estar soldados directamente al piso del tanque, sino debe usar un refuerzo (pañuelo).; API 653- C.2.3 l). Platos de refuerzo; Se deben soldar platos (pañuelos) de refuerzos bajo los soportes de las tuberías de drenaje y los soportes del plato del flotador del sistema de auto-medición (Varec); API 653- C.2.3 l). Retirar peldaños de perfil angular ubicados en el interior del tanque, frente a la entrada de hombre.; Estos están generando corrosión en el piso, por los que se sugiere su remoción. Si se decide mantenerlos, estos no deben estar soldados directamente al piso del tanque, sino debe usar un refuerzo(pañuelo); API 653- C.2.3 l). Prueba hidrostática - Verificación de asentamiento; Realizar prueba hidrostática del tanque considerando la máxima altura de operación. Verificar el asentamiento.; API 653- 12.5. - TECHO FIJO. Cambio de la válvula de PV o de conservación. (Presión - Vacío); Cambio de esta válvula PV (presión -vacío), considerando su pérdida de confiabilidad por su antigüedad, y porque probablemente, el mal funcionamiento de esta válvula fue la causal de las deformaciones en el techo del tanque.. Reparar el Domo; Reparar hundimiento del domo que probablemente ocurrió por falla de la válvula PV.. Modificación peldaños; La mala soldadura de los peldaños está generando corrosión, retirar y volver a soldar sobre un refuerzo.. - SISTEMA DE MEDICIÓN. Sistema de medición de nivel mecánico tipo Varec.; Se recomienda el cambio y habilitación del sistema de medición local, el sistema actual esta desmantelado.. - SOPORTE. Soportes para tuberías de la línea de espuma (RCI); Soldar al cuerpo del tanque refuerzos y soportes para las tuberías de la RCI, las tuberías están "colgadas" generando esfuerzos adicionales en el tanque..

- INFORMES A PRESENTAR

La empresa contratada deberá presentar a la recepción de la obra un Informe de Inspección certificada API 653, a objeto de validar la obra. - Asimismo, deberá presentar un Informe Databook de la Obra realizada.

- ALCANCE DE LA OBRA

La Obra deberá contemplar la provisión de materiales, equipos, movilidades, personal y todo equipamiento completo a utilizarse para la REPARACION Y HABILITACION DEL TANQUE 5482 GE EN PLANTA GUAYARAMERIN. Todos los materiales serán provistos por la empresa contratada, deberán ser de primera calidad, cumplir con los estándares de seguridad. La empresa contratada deberá presentar muestras de cada uno de los materiales, accesorios o equipamiento a ser empleados en la REPARACION Y HABILITACION DEL TANQUE 5482 GE EN PLANTA GUAYARAMERIN al fiscal de obra para su aceptación y aprobación antes de ser utilizados en los trabajos a ejecutar. Todo el personal de la empresa contratada deberá contar con las medidas de seguridad y herramientas necesarias de acuerdo a reglamentos de seguridad industrial y la normativa vigente para los trabajos que estén en ejecución.

MEDICIÓN

La medición será por el Total de la Obra REPARACIÓN Y HABILITACIÓN DE TK 5482 GE EN PLANTA GUAYARAMERIN.

PLANOS

Se adjunta INFORME GENERAL DEL TRABAJO REALIZADO, donde se describe con gráficas y planos el estado actual del Tanque 5482 GE-YPFB, Inspección certificada API 653

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA OBRA

La empresa suministrará todas las herramientas, equipamiento y maquinaria necesaria para la realización de la obra, por lo cual la empresa contratada debe contar mínimamente con estas máquinas y herramientas detalladas:

CANTIDADES/VOLUMENES DE OBRA

REPARACION Y HABILITACION DE TK-5482 GE PLANTA GUAYARAMERIN. N°; DESCRIPCION; UNIDAD; CANTIDAD. 1; REMOCIÓN Y RESTITUCIÓN DE PINTURA CORDONES DE SOLDADURA; Glb.; 1. 2; MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICIÓN VAREC; Glb.; 1. 3; MANTENIMIENTO SISTEMA PRESIÓN VACIO; Glb.; 1. 4; REPARACIÓN DE CORDONES DE SOLDADURA PISO Y CUERPO DEL TANQUE; Glb.; 1. 5; SOLDADURA DE PELDAÑOS ENVOLVENTES EN EL TANQUE; Glb.; 1. 6; REPARACIÓN DE DOMO (TECHO) DEL TANQUE (DEFORMACIÓN); Glb.; 1. 7; REMOCIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE PLATOS DE REFUERZOS; Glb.; 1. 8; INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA; Glb.; 1. 9; SOLDADURA DE LÍNEAS DE SISTEMA ESPUMIGENO; Glb.; 1. 10; ESTUDIO Y ADECUACIÓN DE SUELOS PARA ASENTAMIENTO DEL TANQUE; Glb.; 1. 11; ENSAYOS DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS; Glb.; 1. 12; ENSAYO DE TINTES PENETRANTES; Glb.; 1. 13; PRUEBA DE VACIO A SOLDADURAS REPARADAS; Glb.; 1. 14; PRUEBA HIDRÁULICA; TK’S; 1. 15; REPARACIÓN DE ANILLO PERIMETRAL, INSTALACIÓN DE SELLO PERIMETRAL; Glb.; 1. 16; ZANJA PERIMETRAL; Glb.; 1. 17; INSPECTOR API 653; Glb.; 1. 18; LIMPIEZA GENERAL; Glb.; 1. NOTA.- La empresa contratada se encargará de la movilización y desmovilización de su personal y de transportar todos los accesorios a cambiar hasta el lugar de realización de la obra.

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA

La experiencia general y específica del proponente será computada considerando la cantidad de contratos de obras ejecutados durante los últimos 10 años, que deberán ser acreditados con el certificado de conclusión de obra, recepción definitiva o su equivalente, dichos documentos deberán ser presentados en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple según corresponda, cuando lo requiera YPFB en cualquier etapa del Proceso de Contratación. Experiencia General de la Empresa La empresa deberá contar con experiencia certificada en contratos de obras acumulados con un monto de contratos comprendidos en el rango mínimo mayor a 1 vez el valor del precio referencial de la convocatoria. La información brindada debe estar respaldada por certificados de conclusión de obra, recepción definitiva o su equivalente, dichos documentos deberán ser presentados en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple según corresponda, cuando lo requiera YPFB en cualquier etapa del Proceso de Contratación. Experiencia Específica de la Empresa La empresa deberá contar con experiencia certificada en contratos acumulados de obras con un monto de contratos comprendidos en el rango mínimo de 0,5 veces el valor del precio referencial de la convocatoria. La información brindada debe estar respaldada por certificados de conclusión de obra, recepción definitiva o su equivalente, dichos documentos deberán ser presentados en original, fotocopia legalizada, fotocopia simple según corresponda, cuando lo requiera YPFB en cualquier etapa del Proceso de Contratación.

PERSONAL CLAVE REQUERIDO

Para la presentación de la propuesta los proponentes deberán presentar la documentación de respaldo en fotocopia simple de acuerdo al siguiente cuadro. N°; FORMACIÓN; CARGO A DESEMPEÑAR; CARGO SIMILAR; EXPERICIENCIA; FORMACIÓN ADICIONAL. 1; Título en Provisión Nacional en: Ing. Civil, Ing. Mecánica, Ing. Petrolera o equivalente.; INSPECTOR API 653; Jefe o Responsable o encargado de Inspección de tanques.; 1 Trabajo; Certificados en: - Inspector API 653 por la AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE. - Líquidos Penetrante Nivel III. Partículas Magnéticas Nivel III.. 2; Título en Provisión Nacional en: Ing. Civil, Ing. Mecánica, Ing. Petrolera o equivalente.; INSPECTOR DE SOLDADURA; Inspector de Soldadura CWI o Inspector de Soldadura Nivel I o II; 1 Trabajo; Certificado(s) en : Inspector de Soldadura CWI emitido por la AWS o Partículas magnéticas nivel II o Tintas penetrantes nivel II. 3; Título en Provisión Nacional en: Ing. Civil, Ing. Mecánica, Ing. Petrolera, Ing. Industrial, Ing. Ambiental o equivalente.; MONITOR SMS; Coordinador de Seguridad Salud y Medio Ambiente u otros cargos de Supervisión relacionados con Seguridad Industrial.; 1 Trabajo; Certificado(s) en : Monitor SMS o Supervisión de SSMS o Manejo de Extintor y combate al Fuego o de Especialidad en Sistemas de Gestión de Seguridad y la Salud Ocupacional.. 4; Bachiller en Humanidades; SOLDADOR CALIFICADO; Soldador 6G o Soldador de línea u otro soldador referente al objeto de la Obra; 1 Trabajo; Certificado en : Certificado de Calificación de Soldadores emitido por IBNORCA (Vigente). Nota Importante.- Para el profesional que haya obtenido el Título Profesional en el exterior del País, deberá presentar el equivalente al Título en Provisión Nacional otorgado en Territorio Nacional. La propuesta técnica debe incluir lo siguiente: - Plan de trabajo - Cronograma de trabajo(diagrama de Gantt)

- CONDICIONES REQUERIDAS

PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución se encuentra descrito en el siguiente cuadro, de acuerdo al tiempo establecido en días calendario; computables a partir de la orden de proceder emitido por el fiscal de obra DESCRIPCIÓN; PLAZO DE EJECUCIÓN [Días calendario]. REPARACION Y HABILITACION DE TK 5482 GE EN PLANTA GUAYARAMERIN; 40. Las Empresa contratada deberá realizar los trabajos de REPARACION Y HABILITACION DE TK 5482 GE EN PLANTA GUAYARAMERIN en un plazo de ejecución igual o menor al establecido y en ningún caso un plazo mayor al estimado.

UBICACIÓN DE LA OBRA

El lugar de ejecución de la obra será en la planta de almacenaje Zona Comercial Guayaramerin ubicado en la Ciudad de Guayaramerin, Av. Oscar Unzaga de la Vega esq. 6 de Agosto S/N.

FORMA DE PAGO

El pago total y único se realizará posterior a la entrega definitiva de la obra, una vez emitido el informe de recepción y/o conformidad del comité de recepción el pago será vía SIGEP, la empresa contratada deberá emitir factura a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos NIT. 1020269020 y presentar la siguiente documentación: - Carta de solicitud de Pago - Factura Original - Fotocopia de NIT - Fotocopia de SIGEP - Fotocopia simple del Contrato - Fotocopia de C.I. Rep. Legal

FISCAL DE OBRA

Se designará uno o varios FISCALES para fines de seguimiento y control de la REPARACION Y HABILITACION DEL TANQUE 5482 GE EN PLANTA GUAYARAMERIN, quienes velarán por el cumplimiento de todas las especificaciones técnicas plasmadas en el presente documento.

GARANTIAS TECNICAS DE LA OBRA

Con el propósito de garantizar la calidad de la obra realizada, una vez firmada el acta de entrega definitiva, la empresa contratista deberá presentar una carta notariada en dos ejemplares originales correspondiente a la Garantía de Calidad de Obra Realizada, dicho documento debe establecer que en un periodo de 2 años a partir de la recepción de obra, la empresa contratista debe subsanar de cualquier observación encontrada a causa de un trabajo deficiente en la obra. Ante este hecho, la empresa contratista deberá actuar de forma inmediata y asumir todos los costos en que se incurra por esta causa.

MULTAS

Se han establecido multas para la presente especificación conforme el siguiente detalle: MOTIVO DE LA MULTA; MULTAS. Por incumplimiento en el plazo de ejecución de la Obra.; 1% del monto total de contrato por cada día de retraso. Por cambio del personal clave; 1% del monto total del contrato. Por dos llamadas de atención; 2 % del monto total del contrato. - POR IMCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: El CONTRATISTA deberá tomar muy en cuenta el plazo estipulado en el Cronograma, por cuanto si el plazo total fenece sin que se haya concluido la Obra en su integridad y en forma satisfactoria, el CONTRATISTA se constituirá en mora sin necesidad de ningún previo requerimiento del CONTRATANTE obligándose por el sólo hecho del vencimiento del plazo a pagar 1 % por cada día calendario de retraso en el cumplimiento de Contrato. - POR CAMBIO DEL PERSONAL CLAVE: El CONTRATISTA será pasible de una multa del 1 % del monto total del Contrato cada vez que proceda al cambio del personal clave propuesto, que habiendo sido evaluado en la calificación técnica de su propuesta, no ingrese a prestar servicios o que prestando servicios sea sustituido por cualquier causa, sin la debida autorización del Fiscal de Obra, excepto por incapacidad física total del profesional o caso de muerte, sin que la aplicación de la multa signifique una aceptación tácita del cambio de personal. En cualquiera de los casos el CONTRATISTA deberá acreditar oportunamente con los certificados respectivos la causa aducida. - POR DOS LLAMADAS DE ATENCION: El CONTRATISTA será pasible de una multa del 2 % del monto total del Contrato cada vez que el Fiscal de Obra llame la atención por segunda vez sobre un mismo tema, podrá emitir llamadas de atención al CONTRATISTA, sin perjuicio, en el caso de corresponder por la gravedad de los efectos previstos por incumplimiento en: - Incorporación de personal propuesto en el plazo previsto. - Inasistencia del personal propuesto y/o autorizado, de acuerdo a lo establecido en el Contrato. - Incumplimiento a las instrucciones impartidas. - No permitir la realización de inspecciones a la Obra. De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 10% del monto del Contrato, podrá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado. De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 20% del monto del Contrato, deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo Estipulado.

| VALIDACIONES |  |
| --- | --- |
| ANEXO 1: VALIDACIÓN DE SEGUROS ANEXO 2: VALIDACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL ANEXO 3: VALIDACION DE MEDIO AMBIENTE ANEXO 4: VALIDACIÓN DE TRIBUTOS Y FACTURACIÓN ANEXO 5: VALIDACIÓN DE GARANTIAS FINANCIERAS |  |
| ANEXO 1 VALIDACIÓN DE SEGUROS |  |
| - PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES. El adjudicado y sus dependientes, deberán estar cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (la Póliza deberá estar emitida por Entidad Aseguradora) que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte, por lesiones corporales sufridos como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. La Póliza deberá estar a nombre del Adjudicado como contratante y sus empleados deberán figurar como asegurados. En sustitución a la Póliza de Accidentes personales o certificado de seguro opcionalmente pueden presentar el certificado de aportes mensual voluntario al seguro social a corto plazo o una caja de Salud. 2.CONDICIONES ADICIONALES - De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de la Póliza nominada precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las misma; el adjudicado se hace enteramente responsable frente a YPFB por todos los accidentes que pueda sufrir y/o ocasionar en el desempeño de sus funciones. El adjudicado, deberá entregar copia de la citada póliza a YPFB antes de la suscripción del contrato |  |
| - ANEXO 2 - VALIDACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL |  |
| - DISPOSICIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS DE YPFB - La empresa contratada para la actividad/obra/proyecto/servicio, adquisición y/o provisión de bienes y servicios deberá cumplir de forma obligatoria con los siguientes estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: - Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación. - La empresa contratada deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en anexo 1: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998). - ASPECTOS GENERALES: - La empresa contratada deberá prever el número de personal de SMS para el proyecto en función a las siguientes consideraciones: - Análisis preliminar de peligros y riesgos (asociados a la actividad), tiempo, magnitud del proyecto, número de trabajadores y numero de frentes de trabajo. - En cumplimiento a la LGT Art.73, se establece que todo proyecto con más de 80 trabajadores deberá contar necesariamente con personal médico (in situ). - PERSONAL DE SMS: - La empresa contratada deberá contar mínimamente con el siguiente personal de SMS (Monitor de SMS) - 1 Monitor de SMS: por cada frente de trabajo (de acuerdo al análisis de Riesgos de las actividades a desarrollarse en el frente de trabajo) - Curriculum Vitae de Personal SMS: (Monitor), asignado al proyecto (adjuntar los respaldos correspondientes para evaluación y aprobación de YPFB). - Perfil de Cargos: La educación, formación y experiencia del personal debe ser adecuada y coherente para gestionar y controlar los riesgos identificados en las actividades de la obra/proyecto/servicio. Debe mínimamente contemplar lo siguiente: - Monitor de SMS: - Nivel; - Requisitos. - Educación; - Profesional a nivel licenciatura en ingeniería o Técnico del área Industrial (mecánico, eléctrico, SMS o similares). - Formación OBLIGATORIA (Cursos, seminarios, talleres, etc.); - Sistemas de Gestión de Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente (OHSAS 18001 - ISO 14001). Protección y prevención de incendios. Primeros Auxilios Básicos. Manejo Defensivo.. - Formación - DESEABLE (Cursos, seminarios, talleres, etc.); - Legislación en Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente. Seguridad para trabajo en espacios confinados, trabajos de izaje de cargas, trabajo en excavaciones, trabajos en altura, Bloqueo y etiquetado, Identificación y control de factores de riesgo para la Salud, Manejo de sustancias peligrosas. - Experiencia; - Experiencia general mínima de 2 años y experiencia específica mínima de 1 año en cargos similares en proyectos de gas y petróleo, construcción, y/o rubro industrial. - Experiencia especifica: - - Auditoría e inspección de actos y/o condiciones inseguras - - Gestión de Equipos de protección personal (EPP) - - Gestión de Permisos de trabajo - - Conocimiento básico de sistemas de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (OHSAS 18001 - ISO 14001). - POSTERIOR A LA CONTRATACION: Antes del inicio de las actividades (orden de proceder) la Empresa contratada deberá presentar los siguientes documentos para la aprobación y VoBo de la Unidad SMSG de YPFB: - 1. Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación. - La empresa CONTRATADA deberá dar estricto cumplimento a la legislación laboral, social y otras aplicables al presente proyecto/obra/servicio, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB (Contratante). - Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo). - NOTA 1: Las empresas contratistas deberán adherirse a la Política Corporativa de Seguridad, Salud, Medio Ambiente, Social y Gestión de YPFB. - 2. Presentación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (En caso de poseer un sistema bajo la norma OHSAS 18001 o Sistemas Integrados de Gestión). Caso contrario, la empresa contratista deberá presentar un documento que contenga la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional a ser aplicada en el Proyecto (Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - específico para la actividad/obra/proyecto/servicio. - 3. Plan específico de Seguridad y Salud Ocupacional: debe contener al menos los siguientes puntos: - Política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. - Programas y políticas de control de alcohol y drogas. - Programa de gestión vehicular (cronograma de mantenimiento de vehículos). - Programas de medidas preventivas en seguridad y salud ocupacional. - Plan de respuesta ante emergencias (especifico del proyecto). - Plan de evacuación Médica (MEDEVAC). - Plan de rescate. - Sistemas de permisos de trabajo. - Sistemas de reporte de accidentes e incidentes. - Sistemas de reporte de SMS (Semanal/Mensual). - Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos inicial de la actividad (este registro debe ser actualizado periódicamente y cada vez que se presente la necesidad o cambios en la actividad a realizarse). - Lista de procedimientos específicos de SMS (permisos de trabajo, reporte de accidentes, incidentes e informes del proyecto). - 4. Nómina de personal (nombre y Cédula de Identificación) con los respaldos correspondientes de “dotación de ropa de trabajo y EPP”. - 5. Contrato del personal (Bajo la modalidad que corresponda) - 6. Seguro médico (cuando aplique). Caso contrario debe contar necesariamente con una póliza de Seguro contra accidentes – grupal o individual - 7. Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito – SOAT. (Cuando aplique) - 8. Copia de póliza contra accidentes personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte) (cuando aplique) - 9. Check list de vehículos livianos y pesados. (Cuando aplique) - 10. Capacitaciones básicas de SMS: Primeros Auxilios, Manejo de Extintores, Plan de Emergencia, uso de EPP y otros aplicables). Aplica a todo el personal inmerso en la actividad/obra/proyecto/servicio. (Personal propio, y sub contratistas). - 11. Sustancias Peligrosas: En todas las áreas donde se transporte, almacene, utilice y/o manipulen sustancias peligrosas deberán existir las Hojas de Seguridad (MSDS) para cada una de las sustancias. Deben estar a disposición de todos los trabajadores. - NOTA 2: Los presentes requisitos son aplicables de acuerdo a la dinámica de la actividad/obra/proyecto/servicio y/o adquisición de bienes y servicios. - NOTA 3: En caso de no ser aplicables para determinada actividad/obra/proyecto/servicio y adquisición y/o provisión de bienes y servicios, deben ser acordados y determinados formalmente (por escrito), entre el contratista y el responsable de la Unidad de origen de YPFB; debiendo ser validados por la Unidad de SMSG de YPFB. - REQUISITOS MÍNIMOS: Para el ingreso a la actividad/obra/proyecto/servicio. - Inducción de SMS (A cargo de YPFB - Unidad Operativa). - Inducción de SMS (A realizarse “in situ” – A cargo de la empresa Contratista). - Uso obligatorio de ropa de trabajo (overol, ropa de dos piezas manga larga y otros que sean necesarios o aplicables). - Uso obligatorio de EPP (Equipo de Protección Personal): - Casco de seguridad. - Calzado de seguridad. - Lentes de seguridad. - Protectores auditivos (si corresponde). - Guantes (específicos a la tarea a realizar). - EPP para riesgos especiales y tareas críticas (altura, espacios confinados, eléctricos, trabajos en caliente, etc,). - Arnés de seguridad de cuerpo completo. - Línea de vida. (sistema de supresión contra caídas) - Detector de gases (en caso de requerir). - Equipo de rescate para alturas (en caso de requerir). - Guantes dieléctricos (en caso de requerir). - Equipo de rescate para espacios confinados (en caso de requerir). - Equipo de respiración autónoma (en caso de requerir). - Extintores para el área de intervención y combate contra incendios. - Habilitación del personal - El CONTRATADO deberá cumplir con los requerimientos que exige Y.P.F.B. para la habilitación de todo el personal afectado al proyecto: - Examen pre ocupacional. - Ficha de afiliación al seguro médico. - Seguro de vida y contra accidente. - Vacunas - Fiebre Amarilla - Tétanos - Hepatitis “B” - Hepatitis “A” (sólo para personal de catering) - Tifoidea - Influenza - Capacitaciones básicas de SMS: Primeros Auxilios, Manejo de Extintores, Plan de Emergencia, uso de EPP y otros aplicables. Aplica a todo el personal inmerso en el proyecto. (Personal propio, y sub contratistas). - Documentación que debe estar en la actividad/obra/proyecto/servicio: - Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (Específico) - Plan de Emergencias/Contingencias - Procedimientos de trabajo para las actividades a realizar. - Nómina del personal, con copia de su póliza de seguro contra accidentes. - Permiso de trabajo, AST – Identificación de peligros y riesgos. - Documentación para Data Book: - Plan específico de Seguridad y Salud Ocupacional. - Procedimientos de las actividades. - Nómina de todo el personal (con los respaldos establecidos por YPFB). - Informes de SMS. - Reporte de accidentes/incidentes y Acciones correctivas (lecciones aprendidas). - Reporte Mensual de Indicadores SYSO (firmado por los responsables). - (El formato será remitido por el área de SMS de YPFB). - Registro de capacitaciones. - 12. De acuerdo a las características y dinámica de cada proyecto podrá establecerse una reunión inicial y posterior a ello reuniones de consulta con el área de SMS de YPFB. - 13. Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para garantizar la correcta ejecución de la obra o proyecto, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente establecida en la LGT 1939, DL HSOB 16998, DS 1996 y otras disposiciones legales aplicables a la actividad comprendida en el contrato de la actividad/obra/proyecto/servicio. - 14. Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en proyectos de YPFB. - 15. YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SYSO que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes que puedan producirse; mediante el cumplimiento de la legislación vigente en materia de SYSO y los aspectos normativos y regulatorios de YPFB Corporación. - 16. La subcontratación de Servicios deberá ser previamente aprobada por YPFB y la Empresa Subcontratada deberá cumplir con todos y cada uno de los requisitos de SYSO establecidos por YPFB para el CONTRATISTA |  |
| ANEXO 3 VALIDACION DE MEDIO AMBIENTE |  |
| Disposiciones Ambientales: - La empresa CONTRATISTA deberá llevar a cabo una adecuada Gestión Integral de Residuos, dando cumplimiento a lo establecido en la Normativa Vigente y Procedimiento de Gestión de Residuos de YPFB. - Se debe desarrollar una gestión operativa de los residuos, misma que incluya las etapas de separación, almacenamiento, recolección, transporte y disposición final adecuada; implementando medidas preventivas y de control, que minimicen los impactos ambientales, asegurando la preservación de la salud y evitando riesgos laborales. Se deberá contar con respaldos que acrediten dicha gestión. - La disposición final de residuos, debe realizarse en rellenos sanitarios u otras instalaciones de confinamiento, mismas que deben contar con infraestructura y equipamiento acorde al tipo de residuo, cantidad y volumen, cumpliendo todas las condiciones técnicas, ambientales y de seguridad. - La empresa CONTRATISTA deberá hacerse cargo en su totalidad de la adecuada disposición final de los residuos sólidos producto de las actividades que se realicen, sin que ello represente un incremento en el costo del servicio. - En caso de generarse escombros, los mismos son de responsabilidad de la empresa CONTRATISTA, quien debe gestionar la entrega al Gobierno Autónomo Municipal o a un Operador Autorizado según corresponda. Los gastos de disposición final de escombros corren por parte de la empresa CONTRATISTA. - Se llevará a cabo la implementación de contenedores diferenciados para residuos en los lugares y cantidad determinados, registrando fotográficamente las ubicaciones y la cantidad de los contenedores. - Cuando corresponda, se realizará la entrega oportuna de residuos reciclables, peligrosos y/o especiales a empresas especializadas u Operadores Autorizados, previa coordinación con la Dirección de Medio Ambiente de YPFB. |  |

| ANEXO 4 VALIDACIÓN DE FACTURACIÓN Y TRIBUTOS |  |
| --- | --- |
| - FACTURACIÓN La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.. La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos.. El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.. TRIBUTOS El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior. |  |
| ANEXO 5 VALIDACIÓN DE GARANTIAS FINANCIERAS |  |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA |  |
| El proponente podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros: Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia mínima (150) días calendario computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas, por un monto equivalente de al menos 1 % del monto máximo de contratación. Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia mínima (150) días calendario computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas, por un monto equivalente de al menos 1 % del monto máximo de contratación. - Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia mínima (150) días calendario computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas, por un monto equivalente de al menos 1 % del monto máximo de contratación. |  |
| GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO |  |
| A elección de la empresa (proponente o adjudicada, según corresponda) ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros: (en caso de incorporar más de un instrumento de Garantía) Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia mínima de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del monto máximo de la contratación. Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia mínima de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del monto máximo de la contratación. Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia mínima de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del monto máximo de la contratación. |  |
| INSTRUCCIONES PARA LA EMISION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS |  |
| El Proponente o Adjudicado deberá solicitar o instruir a la entidad de intermediación financiera bancaría, el correcto registro de datos o información en los Instrumentos Financieros de Garantía requeridos, cumpliendo obligatoriamente con las siguientes condiciones: VARIABLE; INSTRUCCIÓN. INSTRUMENTO DE GARANTIA; Se aceptará únicamente los instrumentos detallados en el anexo o acápite de Garantias Financieras. En caso de Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, se deberá remitir todos los anexos vinculados.. OBJETO DE LA GARANTÍA (“Para Garantizar:”); Debe consignar correctamente y de manera explícita, textual y completa: - Objeto a garantizar (“Garantía según el objeto”) conforme lo requerido en el anexo o acápite de Garantías Financieras. - Nombre (Objeto de la Contratación) y/o código del proceso de contratación, conforme al registrado en la página web: http://contrataciones.ypfb.gob.bo/contrataciones/publicacion. NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL ORDENANTE; Debe consignar el nombre y tipo societario conforme se encuentre inscrito en el Registro (informático o documental) FUNDEMPRESA -o equivalente en el país de origen-. Para Asociaciones Accidentales, podrá figurar el nombre de la Asociación Accidental o de una de las empresas que conforman la misma, concordante con su respectivo Registro FUNDEMPRESA. Para Empresas Unipersonales, alternativamente podrá figurar el nombre del Contribuyente (NIT).. NOMBRE DEL BENEFICIARIO; Debe consignar: - YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS; YPFB; o ambos.. MONTO GARANTIZADO Y MONEDA; Debe consignar el valor/importe/monto correctamente calculado conforme el anexo o acápite de Garantías Financieras, la “Garantía según el objeto” y la moneda del proceso de contratación requerido en el DBC o DCD. Para adjudicación por ITEMS, LOTES, TRAMOS, PAQUETES, VOLÚMENES O ETAPAS, el “monto máximo de la contratación” corresponderá al registrado en el acápite “Precio Referencial” del DBC o DCD.. VIGENCIA; Debe consignar una vigencia igual o mayor a la requerida en el Anexo o acápite de Garantías Financieras, - Para la Garantía de Seriedad de Propuesta: mínimamente 150 días computables a partir de la “Fecha de presentación de propuestas”, establecida en el Cronograma de Plazos del DBC. - Para Garantía de Cumplimiento de Contrato y otras garantías (DS 29506 y DS 181): según lo requerido, computables a partir de la fecha de emisión del instrumento financiero, debiendo exceder en sesenta (60) días calendario al plazo de entrega del objeto de la contratación. Vigencia de la Gtia. = fecha de emisión + Plazo de entrega + 60 días. CLÁUSULAS O CONDICIONES; Debe incluir las cláusulas de: - Renovable, irrevocable y de ejecución inmediata o ejecución a primer requerimiento según corresponda al Instrumento Financiero requerido.. “Seriedad de Propuesta”; “Cumplimiento de Contrato”; “Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras”; “Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo”; “Correcta Inversión de Anticipo” u otras. NOTA: EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS PRECEDENTEMENTE, POR PARTE DEL PROPONENTE O ADJUDICADO, NO DARÁ LUGAR A SUBSANACION ALGUNA. |

Riberalta 09/05/2019