INTERCONEXION Y OPTIMIZACION DE LINEAS DE ALTA PRESION EN LAS ESR’S – EE.SS. (1RA FASE)

Fecha: 09 de mayo del 2019

- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

- INTRODUCCION

El presente proceso de contracción que se lleva adelante es la Interconexión y optimización de líneas de alta presión para ocho (8) Estaciones Satelitales de Regasificación (ESR) con las Estaciones de Servicio (EE.SS.), las mismas están distribuidas en diferentes puntos del Estado Plurinacional de Bolivia.

En la Tabla 1 se describe el alcance de los trabajos para las ocho ESR, como también dentro el alcance del trabajo incluye el montaje de líneas de aire de instrumento y equipos de instrumentación para cuatro ESR.

Tabla 1. Alcance de los trabajos

| ITEM | INTERCONEXIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LÍNEAS DE ALTA PRESIÓN EN LAS ESR’s – EE.SS. (1RA FASE) | CANT. | UNIDAD DE MEDIDA | INTERCONEXIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LÍNEAS DE ALTA PRESIÓN EN LAS ESR’s – EE.SS. (1RA FASE) | MONTAJE DE LÍNEAS DE AIRE E INSTRUMENTOS EN INTERCONEXIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Interconexión y optimización de líneas de alta presión en las ESR´S – EE.SS. MORA | 1 | GLB | X |  |
| 2 | Interconexión y optimización de líneas de alta presión en las ESR’S – EE.SS. CARANAVI | 1 | GLB | X | X |
| 3 | Interconexión y optimización de líneas de alta presión en las ESR’S – EE.SS. COPACABANA | 1 | GLB | X | X |
| 4 | Interconexión y optimización de líneas de alta presión en las ESR’S – EE.SS. DESAGUADERO | 1 | GLB | X |  |
| 5 | Interconexión y optimización de líneas de alta presión en las ESR’S – EE.SS. ACHACACHI | 1 | GLB | X |  |
| 6 | Interconexión y optimización de líneas de alta presión en las ESR’S – EE.SS. HUANUNI | 1 | GLB | X |  |
| 7 | Interconexión y optimización de líneas de alta presión en las ESR’S – EE.SS. CHALLAPATA | 1 | GLB | X | X |
| 8 | Interconexión y optimización de líneas de alta presión en las ESR’S – EE.SS. LLALLAGUA | 1 | GLB | X | X |

- OBJETIVO

El objetivo principal de este proyecto es de ejecutar la interconexión y optimización de líneas de alta presión en las ocho ESR con las EE.SS. desde la bomba Criogénica hasta el rack de botellones de GNC. Mediante el cual se podrá efectivizar el suministro de gas natural comprimido para uso vehicular. Asegurando siempre la integridad operacional de las instalaciones.

- UBICACIÓN DE LA OBRA

En Tabla 2 se describe la ubicación de las ESR y en Tabla 3 la ubicación en UTM en las que se realizará los trabajos de interconexión y optimización de las líneas de alta presión:

Tabla 2. Ubicación de lugares donde se realizara los trabajos

Tabla 3. Ubicación UTM

| N° | N° ESR | ESTACION SATELITA DE REGASIFICACION (ESR) - ESTACION DE SERVICIO (EE.SS.) | Ubicación Latitud / Longitud (UTM) |  | Distancia Santa Cruz - ESR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Coordenadas Este | Coordenadas Norte | (KM) |
| 1 | ESR64 | Mora | 477405.47 m E | 7958508.45 m S | 83,00 |
| 2 | ESR54 | Caranavi | 652305.89 m E | 8249245.20 m S | 1015,00 |
| 3 | ESR57 | Copacabana | 491321.42 m E | 8212503.51 m S | 980,00 |
| 4 | ESR59 | Desaguadero | 497270.31 m E | 8168167.87 m S | 940,00 |
| 5 | ESR51 | Achacachi | 535042.21 m E | 8222224.82 m S | 920,00 |
| 6 | ESR62 | Huanuni | 725671.70 m E | 7978983.01 m S | 724,00 |
| 7 | ESR55 | Challapata | 735171.11 m E | 7909684.39 m S | 798,00 |
| 8 | ESR63 | Llallagua | 755119.22 m E | 7961873.32 m S | 770,00 |

- DEFINICIONES

Contratante: 		Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

ESR 			Estación Satelital de Regasificación

EE.SS.			Estación de Servicio

GN	Gas Natural, con predominio de metano.

GNC:	Gas Natural Comprimido, es el Gas Natural que se encuentra a una presión de hasta 25 MPa (250 bar o 3600 psi)

Alta presión	Se considera alta presión a todo suministro que supere los 4 bar

Contratista:	Empresa que resulte adjudicataria de la presente convocatoria para realizar la “INTERCONEXION Y OPTIMIZACION DE LINEAS DE ALTA PRESION EN LAS ESR’S – EE.SS. (1RA FASE)”.

Proyecto	Significa la totalidad de los trabajos y servicios de cualquier naturaleza a ser proporcionados o realizados por el Contratista que se encuentra específicamente considerados en el Contrato o que se produzca como resultado del alcance o la necesidad del objetivo del mismo.

Isométrico              	Documento de ingeniería que contiene la configuración de líneas de proceso.

UTM	Sistema de Coordenadas Universal Transversal de Mercator (en inglés Universal Transverse Mercator)

### CS			Acero al Carbono (Carbon Steel)

SS	Acero Inoxidable (Stainless Steel)

END			Ensayos no destructivos

Costura		Unión Soldada.

WPS	Welding Procedure Specificacion, Es la especificación de una operación de soldadura preparada para encaminar la producción utilizando ese mismo tipo de soldadura. Se utiliza para dirigir al soldador u operador de soldadura y asegurar que se cumplan los requisitos del código aplicable.

PQR	“Procedure Qualification Record”.  Es el registro de la calificación de determinado procedimiento donde constan todos los resultados de las pruebas de evaluación correspondiente.

FISCAL DE OBRA	Es el profesional designado por el Contratante, quien en su representación exige el cumplimiento del presente Contrato al Contratista, ejerciendo control respecto a la observancia de las especificaciones técnicas.

JEFE DE OBRA Y MONTAJE MECÁNICO	Es el representante del Contratista en el proyecto, encargado de la ejecución del mismo, será la persona de contacto con el Contratante.

- PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecución deberá estar de acuerdo a lo establecido en la Tabla 4:

Tabla 4. Plazo de ejecución

| N° | ACTIVIDAD | PLAZO (DÍAS CALENDARIO) |
| --- | --- | --- |
| 1 | INTERCONEXION Y OPTIMIZACION DE LINEAS DE ALTA PRESION EN LAS ESR’s – EE.SS. (1RA FASE) | 243 |

El plazo de ejecución será computado en días calendario, contabilizados a partir de la emisión de la Orden de Proceder hasta la Recepción Provisional.

Los Proponentes deberán ofertar un plazo de ejecución igual o menor al establecido y en ningún caso un plazo mayor al descrito.

- NORMAS, CÓDIGOS Y ESTÁNDARES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

La ejecución de estos trabajos se realizará de acuerdo a las normas emitidas en su última revisión aceptadas para la instalación de facilidades para interconexión y optimización de la línea de alta presión de manera de garantizar el buen funcionamiento y la seguridad de estas instalaciones y maximizar la prevención de riesgos y cuidados del medio ambiente en el área de ubicación.

Las actividades de construcción y montaje de la obra estarán también regidas y cumplirán estrictamente con el Decreto Supremo 2159 “Reglamento Técnico para el Diseño, Construcción, Operación, Mantenimiento y Abandono de Plantas de Gas Natural Licuado - GNL y Estaciones de Regasificación”, Ley de Hidrocarburos, Reglamento Ambiental para el Sector de Hidrocarburos, Ley de Medio Ambiente y Normativa emitida por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, aspectos que deberán ser observados y cumplidos por la empresa Contratista.

- ASME B16.5 Pipe 	flanges and flanged fitting

- ASME B16.34		Flanged and - Butt Welding End

- Spec API 5L		Line Pipe

- Spec. 6D		Specification for pipeline valves, closures, connectors and Swivels

- Std. 1104		Welding Pipelines and Related Facilities

- API RP 1110		RecoMMended Practice for Pipe for the Pressure Testing of   Liquid Petroleum Pipelines

- ASME B31.8		Gas Transportation and Distribution Piping Systems

- MSS-SP - 6 		Standard Finish for Contact faces of Pipe Flanges and Connecting End Flanges of Valves and Fitting.

- MSS-SP-44		Steel Pipeline Flanges

- MSS-SP-55		Quality Standard for Steel Casting for Valves, Flanges and Fittings and other Pipe Components

- MSS-SP-75		Specification for High Test Wrought Butt Welding Fittings.

- NFPA 70	National Electrical Code

- NFPA 59 A	Standard for the Production, Storage, and Handling of Liquefied Natural Gas (LNG)

- API 540	Electrical Installations in Petroleum Processing Plants

- ANSI 	American National Standard Institute.

- IEEE	Institute of Electrical and Electronic Engineers.

- NEMA	National Electrical Manufactures Association.

- IEC	International Electrotechnical Commission.

- AGA	American Gas Association.

- ISA	Normas y Practicas para la Instrumentación.

- ISA S5.1	Símbolos e Identificación de los Instrumentos ANSI/ISA-1984.

- ISA S75.01 Ecuaciones de Dimensionamiento de Válvulas de Control.

- ISA S84.01 – 1996	Application of Safety Instrumented Systems for the Process Industries

- API RP 500	Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical Installation at Petroleum Facilities Classified as Class I, Division 1 and Division 2.

- API RP 554	Process Instrumentation and Control.

- API 520	Clasificación por tamaño selección e instalación de dispositivos de alivio de presión en refinerías.

- IEC 61508	Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems (e/e/pe, or e/e/pes).

- IEC 61511	Functional safety - safety instrumented systems for the process industry sector

- ALCANCE

El Contratista será responsable de obtener toda la información necesaria para el correcto desmontaje y montaje de las tuberías de 1” SS desde la salida de la bomba criogénica hasta la entrada al evaporador, continuando con la línea de salida del evaporador, la tubería será de 1 1/2” CS hasta el Puente de medición, continuando con la línea ya existentes de la salida del puente de medición hasta la salida de los Rack de Botellones GNC, la tubería será de 1” CS según Anexo 1 A/B. Los instrumentos y tuberías deberán ser montados en sus respectivos soportes o apoyos ya existentes de acuerdo con lo indicado en los isométricos de ubicación.

El Contratista no podrá anclar o enterrar las tuberías hasta que el Fiscal de Obra del Contratante lo autorice, tras haber verificado el posicionamiento, la verticalidad y nivelación según las tolerancias de montaje permitidas. En caso de realizarse correcciones, las mismas serán a costo del Contratista.

Antes de realizar el cierre o torqueado de las bridas finales, el Contratante y Contratista deberán verificar el interior de dichas líneas con la finalidad de verificar si existe corrosión, verificar el acabado final de las soldaduras, pintura o cualquier característica que el Contratante considere necesaria.

El Contratista será el responsable de la provisión de mano de obra común y especializada, así como la presencia del “SMS” para todos los trabajos a realizarse.

Aquellos soportes que requieran un soporte de grouting deberán ser preparados para tal fin siguiendo los requerimientos de la especificación particular. El suministro y la instalación del grout serán a cargo del Contratista, debiendo informar la calidad y la marca a utilizar para Aprobación del Contratante.

Esta especificación establece como alcance del Contratista todas las actividades y facilidades no siendo limitativas en las áreas de Civil, Mecánico, Eléctrico e Instrumentación a fin de garantizar y completar los trabajos hasta la Puesta en Marcha de las ocho ESR con las EE.SS.

Los trabajos de desmontaje, recuperación, montaje de tubería y accesorios de alta presión; como también la recuperación, montaje y conexionado de los instrumentos son aplicables para el Anexo 1 A (ESR).

El material que será entregado por el Contratante en almacenes de la Estación Satelital de Mora, se detalla en el Anexo 1 A, archivo (MTO QUE SERA ENTREGADO POR YPFB), para los isométricos de la ESR. El resto de materiales faltantes deberán ser provistos por el Contratista, como ser de manera enunciativa mas no limitativa la conexión de las líneas de aire de instrumentos con los diferentes actuadores neumáticos, cables de instrumentos, juntas espirometalicas, accesorios, etc.

Los trabajos de montaje de tubería, soportes, accesorios en la línea de alta presión y montaje de tubería de aire de instrumentos serán según detalle del Anexo 1 B isométricos (EE.SS.), la totalidad del suministro de materiales y facilidades para el completamiento del montaje será entera responsabilidad del contratista para la correcta implementación como ser tubería, accesorios, material de aporte, pintura soportes, cables, bandejas y/o cañeros, instalación de aire de instrumentos, etc.

El Contratista fabricara y entregará un carrete, que será ajustado a requerimiento del puente de medición más los espárragos y 16 juntas que reemplazará al puente de medición para fines de completar las pruebas y puesta en marcha aplicable solo para el isométrico EE.SS. en las Ocho EE.SS.

Una vez el Contratante ha entregado el material, el Contratista es responsable del resguardo y cuidado, como también de su material en los lugares que estuviera interviniendo hasta la Recepción Definitiva y/o abandono del lugar.

### Ingeniería suministrada por el Contratante.

Es responsabilidad del Contratista realizar la verificación e inspección del lugar de la obra para la revisión y corrección de la ingeniería con los isométricos entregada por el Contratante.

El Contratista dentro sus responsabilidades debe completar la ingeniería, emitir procedimientos de trabajo, notas, informes para permitir y garantizar la ejecución de las obras necesarias según el alcance establecido para la ejecución correcta del proyecto “Interconexión y Optimización de Líneas de Alta Presión en las ESR´s – EE.SS.”.

### Emisión de isométricos y MTO previo relevamiento en campo por el Contratista.

Es responsabilidad del Contratista revisar el recuento de los materiales entregado por YPFB para la ejecución de los trabajos acorde con los Isométricos establecidos en el Anexo 1 A y para el Anexo 1 B, el suministro de materiales es total responsabilidad del contratista.

Una vez que se haya realizado el relevamiento en campo y haber optimizado o en su defecto incrementado el trazo de las líneas de alta presión en las ESR con las EE.SS.; el Contratista asumirá las diferencias adicionales del recuento de material y los trabajos asociados a los mismos bajo su propio costo.

El Contratista emitirá los isométricos finales (As built) con su Lista de Materiales (MTO) en el formato establecido del proyecto.

### Desmontaje

Es responsabilidad del Contratista desmontar la línea de alta presión, recuperación y modificación de instrumentos, válvulas, aislamiento criogénico y soportes.

Estas actividades son previas al montaje de la nueva línea a montar aplicable para Anexo 1 A/B.

### Etapa de Construcción y Montaje

Durante esta etapa, el Contratista será responsable de completar el suministro (adquisiciones, subcontratación, transporte, inspección) de los equipos y materiales. Debe además ejecutar todos los trabajos de construcción y montaje necesarios que permitan proceder con la siguiente etapa de Pre-Comisionado, Comisionado y Puesta en Marcha; una vez alcanzada la Culminación Mecánica.

El Contratista proveerá el personal, mano de obra, equipos especiales, repuestos, insumos, materiales y otros para la construcción, instalación y Puesta en Marcha de las líneas de alta presión en las ocho ESR con las EE.SS. mencionadas en el punto 3.

El personal clave requerido será presentado durante la fase de licitación para la respectiva calificación de la experiencia general y especifica del personal propuesto. El Contratista deberá justificar debidamente si requiere el cambio de personal durante la ejecución del proyecto, quedando, tal cambio, sujeto a la aprobación de YPFB, considerando que el nuevo personal deberá tener igual o mayor experiencia a la requerida en las presentes especificaciones técnicas. El Contratante podrá solicitar el cambio de algún personal del Contratista en caso de ser necesario con motivos justificados, ya sea por ausencia, incumplimiento de trabajos, incumplimiento de condiciones de SMS u otros, de esta forma el Contratista asumirá los costos de dichos cambios.

El Contratista deberá considerar dentro de su oferta los equipos necesarios para la generación propia de electricidad para realizar sus trabajos. Estos equipos deberán estar en concordancia con las medidas de seguridad que exige cada ESR.

El Contratista debe considerar dentro la etapa de construcción y montaje, que la instalación (montaje de líneas, soldadura, fundaciones, etc.) de las ESR se realizará en plantas en funcionamiento, para lo cual deberá prever las gestiones de autorización y habilitación de su personal para el ingreso a los predios, solicitar los respectivos permisos de trabajo y análisis de riesgos para tomar las previsiones necesarias operativas y de seguridad para no interrumpir la operación de las mismas.

El Contratista deberá presentar cualquier reporte, documento, informe, etc. que solicite el Contratante.

Todos los equipos, materiales y consumibles que se incorporen a la obra serán nuevos, sin uso y certificados de acuerdo a norma, a satisfacción e inspección previa del Contratante.

El Contratista será responsable de todas las inspecciones, pruebas y ensayos destructivos y no destructivos, realizados en los trabajos mecánicos, civiles u otros, durante los procesos de fabricación, construcción y pruebas finales de aceptación de las ESR con las EE.SS., todos los trabajos inherentes a estas actividades serán a cuenta y costo del Contratista.

El Contratista ejecutará todos los trabajos de montaje y construcción necesarios para la instalación de las ESR con las EE.SS., velando por el cumplimiento de los estándares, normas, especificaciones técnicas del proyecto, Legislación Boliviana, tiempos de ejecución, calidad de los trabajos y la documentación generada, salvaguardando los intereses del Contratante.

El Contratista debe también:

- Movilizar al personal necesario en cada ESR para el inicio de las actividades de campo (trabajos preliminares o pre constructivos) a fin de cumplir con los plazos del proyecto.

- Ejecutar todos los trabajos, prefabricar todos los juegos de tuberías con las últimas versiones y emisiones de planos, dimensiones y especificaciones técnicas del proyecto.

- Garantizar la correcta ejecución de la construcción y montaje, durante todas las etapas correspondientes al mismo.

- Fabricar los soportes de cañerías de acuerdo a los estándares del Contratante según típico en Anexo 2 mismos que podrán ser anclado en muros previa aprobación del Contratante. Todos los soportes tanto para la tubería de SS y CS deben estar sujetas por abrazaderas y/o U-bolt, con su respectivo neopreno mínimo de 1/8”.

- Realizar todas las actividades proyectadas de piping, incluyendo, las de zanjeo, soldaduras, pintura, decapado y pasivado de soldadura acero inoxidable, revestimientos, aislamientos, soportado, colocación y conexionado de botellones GNV, etc.

- Realizar los controles dimensionales necesarios y aplicar acciones correctivas si fuera necesario, comprobar en particular, que todas las tuberías fueron montadas de acuerdo a los isométricos en su última revisión.

- Someter a la aprobación del Contratante los procedimientos de Prueba Hidráulica y Neumáticas, realizar las pruebas hidrostáticas a las líneas de gas y neumáticas a las líneas criogénicas según se requiera en las Normas. Para este propósito el Contratista suministrara todos los materiales adicionales, tales como válvulas, manómetros calibrados, tapa de extremos, bridas ciegas, juntas, espárragos y fabricará los carreteles necesarios que se instalen en lugar de elementos tales como válvulas de control o las válvulas de seguridad y puente de medición que deberán ser retiradas durante las pruebas.

- Es responsabilidad de la Contratista realizar el arenado y encintado de la línea enterrada considerando todos los insumos necesarios para completar el trabajo de protección de tuberías enterradas que consta de tres pasos o similar:

- Aplicación del primario

- Aplicación de anticorrosivo

- Aplicación de protección mecánica

Una vez completada los trabajos mecánicos en los equipos y sistemas que componen la ESR de acuerdo a la información y especificación finales de diseño y respetando las normas y regulaciones cuya aplicación es exigible contractualmente para el proyecto. Se comenzara con las siguientes actividades de pre-comisionado.

Una vez terminada las pruebas de presión el contratista instalara los instrumentos retirados para la prueba de presión y deberá realizar las pruebas de estanqueidad según se requiera.

El Contratista deberá proveer todos los recursos necesarios a su cuenta y costo con referente al pintado (material y mano de obra), de tuberías y estructuras a fabricar y de retoque de pintura a estructuras y tuberías afectadas en la construcción y montaje del proyecto (por ejemplo, equipos, soportes de tuberías, skids, etc.) será pintados de conformidad a la Especificación Técnica de Pintura que se encuentra en el Anexo 2.

Las tuberías que conecten a equipos no deberán transmitir esfuerzo alguno a los mismos, verificándose el paralelismo entre caras bridadas.

Todas las válvulas, accesorios, bridas y otras conexiones serán alineados de acuerdo a norma exactamente con las maquinarias y equipos de emplazamiento fijo, de tal manera que se obtenga un armado ajustado sin provocar esfuerzos ni daños en la superficie de la tubería, espárrago, bulón, accesorio o equipo.

Al término de cada día de trabajo los extremos abiertos de las tuberías deberán ser cubiertos por medio de tapas o tapones sujetos a los extremos de los tubos. Esto para evitar la contaminación por objetos extraños en el interior de las tuberías.

El Contratista deberá establecer, implementar y mantener una actividad sistemática para asegurar la identificación y trazabilidad de los documentos, materiales, equipos y productos durante las fases de almacenamiento, construcción y montaje, de modo a tener una correlación segura entre los materiales y productos suministrados y sus respectivos certificados y registros de calidad. La identificación y trazabilidad deberá ser conforme a las especificaciones, normas y códigos de diseño del proyecto.

El Contratante podrá invalidar el montaje de tubería, accesorios y válvulas que no cumplan con las condiciones de montaje indicadas en: los documentos anexos, especificaciones, ingeniería aprobada por el Contratante, así como el uso de materiales incorrectos y no aptos para el servicio. Los costos incurridos por el desmontaje y nuevo montaje como la mano de obra correspondiente serán total responsabilidad del Contratista.

### Soldadura

Procedimientos de Soldadura

El Contratista presentará con suficiente antelación para aprobación del Contratante, los procedimientos de soldadura (WPS) y las correspondientes calificaciones de procedimientos (PQR).

Calificación de soldadores

El Contratista bajo su propio costo deberá realizar pruebas de evaluación de todos los soldadores designados para la soldadura manual, a fin de demostrar su aptitud para realizar las soldaduras de forma aceptable, misma que deberá estar validado por un inspector de soldadura Nivel II a ser incorporado por el Contratista.

La calificación de los operarios soldadores se realizará de acuerdo con Norma API-Std 1104 y/o ASME Sección IX. y AWS D1.1.

El Contratista mantendrá un registro de los soldadores y soldaduras que empleará en el montaje de tuberías, fijando la fecha y resultado de la prueba, así como la marca de identificación asignada a cada uno. Estos requisitos estarán certificados por el Contratista y aprobados por un inspector de soldadura Nivel II estando los certificados a disposición del personal de inspección.

El inspector de soldadura nivel II realizará la inspección de soldadura durante las fases (presentación, ejecución y finalización), elaborará el mapa de soldadura (Welding map), con el fin de tener una trazabilidad de los materiales, de las juntas de taller y de campo, de soldadores, etc. Dicho mapa de soldadura será debidamente cumplido y remitido semanalmente al contratante para su revisión.

Trabajos de Soldadura

El Contratista adjuntará un plan de montaje y secuencias de soldadura, antes de iniciar el montaje de las líneas de tuberías.

En los trabajos de soldadura se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:

Las soldaduras de tubería se llevarán a cabo por soldadores calificados, utilizando procedimientos calificados. La superficie a soldar será suave, uniforme, libre de poros, defectos de hoja, granulaciones, incrustaciones, escoria, grasas, pintura y todo material nocivo que pueda afectar a la soldadura en forma adversa.

El diseño de la junta y la separación entre bordes a tope estará de acuerdo con la especificación del procedimiento de soldadura a utilizar.

No se permitirá que se suelde con las tuberías húmedas por lluvia, nieve, escarcha, rocío, etc., ni con fuertes vientos.

Los electrodos serán de calidad y marca aprobados previamente por el Contratante y presentarán unas condiciones mecánicas lo más similares posible a las del metal base, siendo preferibles los del tipo básico, según la técnica de soldadura. La clasificación y ensayos de electrodos serán de acuerdo al Código ASME Sección II parte C, y AWS.

El Contratista deberá presentar la certificación de los materiales de aporte a utilizar.

Número de Ensayos y Calificación

Se radiografiará e inspeccionará las uniones soldadas, en toda su circunferencia tanto para materiales de acero al carbón (CS) como inoxidable (SS) según:

END      SW-100% LP;       BW-100% RX.

El criterio de aceptación para la evaluación radiográfica será de acuerdo a lo indicado en los códigos ASME B31.3, según corresponda.

En caso de que el resultado de la evaluación no sea satisfactoria, se harán las reparaciones necesarias (se admitirá una reparación, dos rechazos significará el corte total de la costura, tres rechazos se deberá cambiar los materiales de la tubería adyacente a la costura) hasta que se obtenga un correcto resultado de los ensayos, siendo los gastos de la reparación o corrección y de los nuevos ensayos, totalmente a cargo del Contratista.

### Pruebas de Tuberías

Los Spools, se someterán a una prueba hidrostática de acuerdo a los procedimientos, presiones y tiempos detallados en el código ASME B.31.3 y ASME B31.8, según corresponda. Se realizará la soldadura en obra solo de las juntas de campo necesarias, incluyendo ensayos no destructivos, antes de que los sistemas y líneas sean probados.

El agua para la realización de la prueba será provista por el Contratista. La calidad del agua para las pruebas será limpia, calidad potable. Para el caso de tuberías de acero inoxidable, la cantidad máxima de cloruros no excederá los 50 ppm.

Se facilitará, como resultado de las pruebas, un informe completo en el que se incluyan los datos recogidos durante las mismas. Dicho informe estará verificado por el Fiscal de Obra.

Una vez finalizadas las pruebas hidráulicas, el Contratista deberá proceder al vaciado de las distintas líneas, soplado y secado.

Todos aquellos elementos (válvulas de seguridad, placas de orificio de restricción, equipos, etc.) susceptibles de ser afectados por las pruebas hidrostáticas, se montarán después de la limpieza y el secado posterior a la realización de aquellas, considerando los elementos necesarios y de reemplazo hasta el montaje definitivo. Estos elementos estarán dentro del suministro y costo del Contratista, incluyendo el material, transporte, etc., como derivados del montaje, desmontaje, etc.

El Contratista presentará procedimientos de pruebas hidráulicas, neumáticas, holiday, vaciado, barrido, limpieza y secado, lo que estará sujeto a la aprobación del Contratante.

### Ensayos No Destructivos END

El Contratista deberá garantizar los trabajos de soldadura realizando la ejecución de los siguientes ensayos no destructivos:

- Radiografiado

- Tintas penetrantes y/o Partículas Magnéticas

- Ultrasonido.

- Gammagrafía

Los equipos para realizar los citados ensayos, deberán tener sus Certificados vigentes durante el periodo donde se desarrollen las tareas de soldadura para efectuar los ensayos previstos, por las presentes especificaciones, u otros que pudiera solicitar el Contratante.

El Contratista deberá realizar las pruebas de Holiday a toda la tubería encintada en coordinación con el Contratante.

### Equipos mínimos requeridos para la obra

- Compresor de aire seco.

- Botellones para inertización con nitrógeno.

- Camioneta 4x4.

- Camión grúa mediano.

- Equipo de limpieza (arenador o blaster).

- Holiday detector.

- Calentador de electrodos.

- Equipo para la ejecución de pruebas hidrostáticas.

- Máquina de soldadura para materiales de acero al carbono e inoxidable.

Nota. Forma de presentación de acuerdo al formato descrito en el DBC, Formulario C-3.

### Libros Registro y Documentación

El Jefe de Obra y Montaje Mecánico, representante del Contratista a los efectos correspondientes y que deberá ser técnico especializado en esta clase de trabajos, llevará los libros de registros necesarios para reflejar los certificados de los electrodos realizados en cada partida, los soldadores con sus calificaciones y marcas de identificación, así como planos de uniones soldadas donde se anotará diariamente el trabajo realizado por cada operario.

El Contratista deberá elaborar y presentar para aprobación del Contratante, un procedimiento para la preparación, entrega y transferencia de toda la documentación generada durante la ejecución de la obra. Este procedimiento debe cumplir los lineamientos y procedimientos del Contratante.

### Obras Civiles Complementarias.

El Contratista deberá realizar la rastreabilidad necesaria para identificar los puntos de conexión con tuberías enterradas existentes dentro de la zona que indique el Contratante.

Las excavaciones para colocación de tuberías enterradas deberán ejecutarse cuidadosamente hasta los niveles que correspondan de acuerdo al cuadro detalle. Ninguna persona podrá ingresar a excavaciones con una profundidad mayor a 1,3 m o porque la naturaleza del trabajo requiere que su cabeza se sitúe por debajo del nivel de terreno, si las medidas de control de riesgo de derrumbe no han sido definidas por el personal competente de Seguridad.

Detalle de Profundidad de Tubería Enterrada

En caso de que la excavación se profundizara más de lo debido, el Contratista deberá rellenar y compactar la zanja por su cuenta con suelo seleccionado u hormigón pobre, hasta los niveles requeridos. Si fuera necesario transportar tierra de un lugar a otro de las obras para efectuar rellenos, el transporte respectivo correrá por cuenta del Contratista.

En caso que la situación o topografía del lugar lo requiera, el Contratista a su propio costo instalará los pedestales de hormigón armado necesarios para el correcto soporte de la tubería.

El Contratista debe considerar dentro de sus costos banco de ductos para el cruce de pavimento de hormigón de cuatro ESR de 8 metros de ancho de calle cada una.

SOLO EN CASOS DE EXCEPCIÓN (PREVIA INSPECCIÓN E INFORME TÉCNICO) SE PERMITIRÁ LOS TRABAJOS DE TUNELADO.

La empresa que se adjudique la ejecución del trabajo será responsable de obtener todas las autorizaciones respectivas para la obra en general, además de coordinar y realizar las gestiones necesarias ante las empresas de servicios públicos cuyas instalaciones sean afectadas.

Finalizados los trabajos de montaje, incluso la prueba hidráulica, neumática y Holiday, el Contratista solicitará permiso al Contratante para comenzar el tapado compactado con material seleccionado la excavación.

Luego de efectuados los rellenos, el material sobrante será transportado por el Contratista. La carga, transporte, descarga y disposición de los mismos será por cuenta del Contratista de conformidad a su gestión y disposición final de los residuos que se generen de la propia Actividad.

La Contratista ejecutará, bajo su propio costo, la demolición y el retiro de material encontrado como interferencia u obstaculicen la ejecución de la obra como paredes, techo, adoquines, pavimento. Debiendo estar a cargo de la Contratista la reposición y restauración de estas instalaciones afectadas, sin ningún costo ni plazo adicional, de manera que se garantice la estabilidad y estética de las infraestructuras originales.

### Montaje Eléctrico

El Contratista montará y conectará a tierra todos los instrumentos, estructuras, bandejas y conduits a una barra colectora equipotencial conectada a la malla de puesta a tierra de la ESR o EE.SS., así como también las juntas dieléctricas solo en las bridas de cambio de material (la malla de puesta a tierra No es alcance del Contratista),

Consideraciones de suministro.

- Cable de cobre desnudo y/o aislado de sección 35 mm².

- Terminales a compresión.

- El skid de botellones tendrá una barra colectora de puesta a tierra.

- La red de tubería aérea deberá estar vinculada con la red de tierra de la ESR o EE.SS.

- Cables de conexión, verificación de continuidad.

Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad cualquier instalación de puesta a tierra, deberá ser obligatoriamente verificado por el Fiscal de Obra y montador mecánico en el momento de dar de alta la instalación para su puesta en marcha o en funcionamiento.

### Montaje de Instrumentación

El Contratista deberá realizar el desmontaje, recuperación de válvulas, calibrar los instrumentos de la línea de alta presión según Anexo 1 A/B, de la misma forma, deberá suministrar los materiales como ser cables, terminales eléctricos, etiquetado de cables, Conduits con bordes roscados más racor de presión, bandejas tipo escalera, soportes, líneas de aire de instrumentos, etc.

Conexionado de instrumentos del Rack de Botellones de GNC con Junction Box (JB) más verificación del lazos de control con sala de control desde las JBs del límite de batería hasta los instrumentos PIT-831, PIT-835, SDV-830, SDV-834 y detectores de F&G.

El Contratista deberá proveer e instalar todos los cables de comunicación, potencia con los instrumentos, las características del cable se detallan en Anexo 2 , asimismo la conexión del aire de instrumentos desde la cámara del límite de baterías hasta la válvulas neumáticas SDV-830  y SDV-834 y montaje de bandejas porta cables y conduits galvanizados en caliente para la integración de los sistemas de control y accesorios necesarios para las pruebas, pre comisionado de la obra y puesta en marcha de las ESR y EE.SS.

Las bandejas / conduits se instalarán en altura por encima del racks de tuberías o botellones, se dispondrá de dos bandejas una para cables de potencia y la segunda los cables de control.

Las medidas de los caños conduits serán normalizadas y la rosca de los mismos será NPT. Todas uniones roscadas serán debidamente selladas cuidando de no dejar bordes cortantes del maquinado de rosca, que pudieran dañar los cables. Los conductos aéreos se fijarán por medio de grampas tipo U a sus respectivos soportes metálicos.

El alcance del Contratista incluye el montaje de los instrumentos, interconexión, intercomunicación, sistemas indicados en los Diagramas de control y/o las especificaciones pertinentes que serán entregados a la empresa adjudicada, pero no limitativas a:

- Sistema Distribuido de Control.

- Instrumentos.

- Los Paneles y Cubículos.

- Cajas de Conexión.

- Los Cables de Instrumentos, en Bandejas y Trincheras serán de tipo multipolar, con pantalla metálica.

- Cables de potencia.

- Tubos, Cañerías, Accesorios y conduits de diámetro mayor a 1”.

- Actuadores y válvulas de control, válvulas de seguridad.

- Equipos de la Sala de Control

- Aire de instrumentación

Las canalizaciones eléctricas sobre módulos de equipos en áreas clasificadas se realizarán por medio de caños conduit metálicos, para conducir a los cables hasta sus puntos de acometida.

Todas las acometidas a cajas, motores y tableros tanto eléctricos como de instrumentación en áreas clasificadas se realizarán por medio de cables no armados en conduits metálicos y sellos cortafuego con sus accesorios.

### Filosofía para Puesta en Marcha

Esta etapa iniciará siempre que los trabajos de montaje descritos anteriormente tengan un avance del 100% de terminación Mecánica, Civil, Instrumentación y Eléctrica.

- La preparación de la documentación para el pre comisionado, comisionado y puesta en marcha comenzará en la fase de validación de ingeniería, considerando y definiendo los límites y responsabilidades del Contratista no siendo limitativos a: Preparación de planes de Pre comisionado y procedimientos.

- Establecer un adecuado equipo de personal experimentado y calificado para el pre comisionado.

- Proporcionar piezas de repuesto, insumos, materiales y otros para el pre comisionado.

- Proporcionar el equipo necesario para el pre comisionado, herramientas, instrumentos e insumos requeridos en las diferentes etapas tales como: agua, productos químicos, aire seco comprimido, nitrógeno comprimido, aceites lubricantes, energía eléctrica, etc.

El Contratista y el Contratante elaboraran el “Punch List” al finalizar el Pre Comisionado correspondiente a cada disciplina en la etapa de construcción y montaje, mismas que serán integrados en un listado único con las diferentes categorías (Tipo A, B, C).

Los ítems de Punch List serán clasificados en tres categorías:

- Punch List “Tipo A”, son aquellos que deben ser solucionados antes del Comisionado, vale decir que la existencia de Punch List tipo A no puede permitir la emisión del LISTO PARA COMISIONADO.

- Punch List “Tipo B”, son aquellos que deben ser solucionados antes de la Puesta en Marcha de la instalación. Con Punch List tipo B se pueden hacer pruebas con energía o con presión pero deben ser solucionados antes del Start Up (Puesta en Marcha), vale decir con Punch List B no se puede emitir LISTO PARA PUESTA EN MARCHA.

- Punch List “Tipo C”, son aquellos que no impiden ningún tipo de pruebas ni tampoco la Puesta en Marcha de la Instalación, sólo que deben ser solucionados antes de la Recepción Definitiva de la Obra.

La valoración, solución y determinación del grado de afectación para la PEM de los pendientes recogidos en el punch list permitirá establecer al equipo de construcción y el equipo de PEM, (ambos equipos de la Contratista), establecer la fecha de inicio de la PEM, misma que deberá estar reflejado en un acta de compromiso anexando el Punch List de atención de pendientes.

### Pre comisionado

Se encuentran dentro del alcance del Contratista las actividades de Pre comisionado, Comisionado y Puesta en Marcha. Todas las actividades del pre comisionado, sin excepción alguna, deben realizarse en el Lugar de la Obra, no permitiéndose bajo ninguna circunstancia que actividades de pre comisionado se realicen en fábrica u otro lugar del proveedor o Contratista.

El Contratista tendrá a su cargo las actividades de Pre comisionado, Comisionado y Puesta en Marcha que deberán realizarse en las ESR.

El Pre comisionado generalmente deberá incluir:

- Chequeos de conformidad sistemáticos llevados a cabo en cada parte, o ítem, de equipamiento o componente, tales como manómetros, válvulas, evaporadores, cables, para verificar visualmente la condición del equipamiento, la calidad de la instalación, el cumplimiento de planos y especificaciones, instrucciones de los fabricantes, reglas de seguridad, códigos, estándares, y buenas prácticas de ingeniería y construcción.

- Pruebas estáticas y des energizados del equipamiento, para asegurar la calidad de los componentes críticos. Estos trabajos de chequeo en frío se aplicarán a todas las disciplinas y cubrirá actividades tales como verificación de instrumentos, seguridad, alineación de tuberías, test de presión de tuberías y continuidad de cables.

- Soplado con gas inerte, lavado de tuberías y pruebas de presión.

- Se incluye principalmente la verificación de operación de los relés de protección, funciones de transferencias automáticas, operación del Rack de Botellones.

- El conjunto de estas verificaciones permite tener el sistema de distribución eléctrico operativo para las actividades de Pre comisionado, en las que se necesita alimentación eléctrica.

- Probar todas las válvulas de seguridad o los carretes utilizados durante la construcción y montar las válvulas de seguridad.

- Prueba de lazos de control será una prueba de lazo funcional, incluyendo el lazo de continuidad, la comprobación de los instrumentos de entrada por simulación física, cuando el tipo de instrumento lo permita, de la lógica de regulación y de la acción física de la salida. Igualmente comprobará con las señales de las válvulas de control, su accionamiento y el correcto posicionado y actuación de los fines de carrera montados y Prueba de la matriz causa-efecto.

- Realizar pruebas de estanqueidad en todas las tuberías que lleven fluidos de proceso y reparar todas las fugas detectadas durante las pruebas de estanqueidad. Comprobar que todas las tuercas y tornillos están completamente ajustados a un Procedimiento Guía establecerá las bases para la realización de la Prueba de Estanqueidad por parte del Contratista.

La estanqueidad exige dos tipos de Pruebas:

- Pruebas a presión y temperatura ambiental, que permiten detectar un primer tipo de fugas, cuando la ESR con la EE.SS aún no ha sido presurizada a la presión de operación.

- Comprobación de fugas cuando la ESR con la EE-SS está con los fluidos que maneja están a su presión de trabajo.

Mientras se efectúa el Secado y el Inertizado, se efectuarán comprobaciones de fugas en todos los circuitos y a la vez se corregirán si las hubiere.

Cuando ha finalizado las actividades de:

- Inertizado

- Reinstalación de elementos

- cambio de juntas y sellos

Entonces el Contratista podrá realizar la Prueba de Estanqueidad definitiva, que es muy importante, puesto que es la comprobación de que no se producen fugas en los circuitos.

Esta Prueba, se efectuará con Nitrógeno (g), después del inertizado, aprovechando que los circuitos entonces contienen ese gas inerte.

Esta prueba NO es una prueba de presión, sino una Prueba de que no se producen fugas.

Todos los Equipos (especialmente los criogénicos y los sometidos a presión), circuitos, líneas, etc., deberán ser probados.

El índice de estado de pre comisionado será usado para el seguimiento del avance de las actividades de pre comisionado.

Combustibles y recambios

Para la realización de las actividades se requerirán los consumibles siguientes. La Lista adjunta es indicativa, las cantidades de Consumibles y Recambios, necesarias se detallarán en los procedimientos de Pre comisionado y Comisionado, todos estos insumos estarán a cargo del Contratista.

A este respecto el Contratista confeccionará una Lista según:

| ACTIVIDAD | CONSUMIBLES | NOTAS |
| --- | --- | --- |
| SOPLADO | AIRE SECO, NITRÓGENO (G) | COMPRESORES EXTERNOS AIRE SECO Y N2. |
| BARRIDO | AGUA POTABLE. (PARA TUBERÍAS DE ACERO INOXIDABLE) CALIDAD: SIN CLORO | SUMINISTRO INTERNO |
| SECADO | AIRE O NITRÓGENO (G) | COMPRESORES EXTERNOS AIRE SECO Y N2. |
| INERTIZADO | NITRÓGENO (G) | N2. |
| PRUEBA ESTANQUEIDAD | NITRGENO (G) | N2. |
| VENTEOS | NITRÓGENO (G) | N2. |
| SISTEMA EXTINCIÓN | LIQUIDO ESPUMANTE Y POLVO PARA EXTINTORES | SUMINISTRO DE ALMACÉN |
| REINSTALACIÓN DE ELEMENTOS | JUNTAS, SELLOS, TORNILLERÍA ETC. | SUMINISTRO DE ALMACÉN |

El Certificado de LISTO PARA COMISIONADO será emitido por el Contratante contra una satisfactoria construcción y pre comisionado del sistema. No se permitirán realizar trabajos de comisionado si no se ha resuelto la lista de faltas (punch list).

    - Operaciones Básicas del Pre comisionado

Para la realización del Pre comisionado se precisa la realización de las siguientes operaciones, que son específicas para: Limpieza de tuberías

#### Para la limpieza de las líneas se realizará por medio de soplado con aire para las líneas de gas natural.

#### Cualquier elemento que pudiera reducir la eficiencia de la operación de soplado será desmontado antes de la operación y reacondicionado después, los elementos críticos son; los orificios de restricción, los internos de válvulas globo, filtros, Válvulas de retención, internos de depósitos, etc.

#### Para la realización de los soplados se presurizará el sistema con aire seco a unos 2 bar de presión. En una brida “extremo” del sistema se colocará un disco de cartón (o equivalente) de unos 2 a 5 mm de grosor. A la presión determinada de 2 bares se producirá la rotura del disco; la energía acumulada se liberará de manera súbita y se producirá un arrastre de las partículas hacia la zona de la rotura, limpiándose así la tubería.

Consideraciones

Los equipos tales como: bombas, botellones, evaporadores etc., serán excluidos de las operaciones de soplado mediante la colocación de discos ciegos o tapones.

La tubería será soplada en el sentido aguas arriba - aguas abajo, la válvula de entrada de aire estará en la parte aguas arriba y la tubería aguas abajo, estará taponada con el disco de cartón o en su defecto abierta.

Las válvulas de bola estarán en posición abierta y para las válvulas de mariposa se colocará una protección en la lenteja para que el arrastre de las partículas no produzca erosiones que afecten a la estanqueidad de la válvula.

Se deberá disponer de un compresor de aire seco de una capacidad estimada de 50 a 100 m3/h; la unidad de soplado deberá ser fácilmente manejable pues será necesario su traslado de una zona a otra de la terminal.

Re-instalación de materiales

Después de las operaciones de soplado y de barrido, los internos de válvulas de control, de filtros, de válvulas de retención, de interno de equipo, etc., se deberán re-instalar con juntas nuevas.

Requerimientos especiales para pruebas de presión de cañerías

El Contratista debe evitar daño en las tuberías y en cualquier tipo de válvulas durante las pruebas de pre comisionado.

El Contratista debe remover las válvulas previas a las pruebas o aislarlas con bridas ciegas de acuerdo a la presión de prueba.

Las válvulas deben ser reinstaladas y las bridas ciegas removidas luego de la aprobación de las pruebas.

Lista de Verificaciones (Check List) del pre comisionado

La conformidad de los chequeos definidos deberá ser reportada en un “Check List” de Pre comisionado.

Los Check List de Pre comisionado deberán definir el alcance del trabajo, que debe hacerse sistemáticamente, en cada ítem de sistema seleccionado y deberán usarse también para registrar los chequeos realizados.

Un Check List de Pre comisionado debe completarse para el sistema o subsistema y tipo de equipo o módulo.

Lista de Faltas “Punch list” de pre comisionado

Los Punch List de Pre comisionado serán realizados para el sistema a ser comisionado, con el propósito de registrar sistemas faltantes o dañados, documentación faltante y cualquier desviación de los planos de diseño y especificaciones técnicas en el diseño.

Archivo de pre comisionado

Todos los resultados de las pruebas realizadas por el Contratista, que se efectúen durante el Pre comisionado serán registrados según formato acordado y preparado a tal efecto, al que el Contratante tendrá libre acceso.

Se completará una Hoja de Prueba para cada test realizado.

Estas Hojas de Prueba serán soportadas por reportes específicos y esquemas o dibujos según se requiera.

De esta manera quedarán archivados estos resultados por cada sub-sistema o sistema, que serán transferidos a la Etapa de Comisionado. En el documento de Transferencia se indicará el procedimiento a seguir

Los Dosieres de Pre comisionado deberán incluir lo siguiente:

- CERTIFICADO DE LISTO PARA COMISIONADO

- Punch lists clarificadas/ punch list a ser clarificadas.

- Descripción del sistema y planos marcados.

- Procedimientos específicos.

- Check Lists de Pre-comisionado.

- Hojas de tests de Pre-comisionado.

- Planos para construcción, marcados conforme a obra.

- Reportes de control de calidad incluyendo los tests no destructivos (lavados, tests de presión, etc.)

- Reportes de tests y pruebas en fábrica del proveedor.

- Documentación de proveedores necesaria para el Pre- comisionado.

### Aceptación Mecánica

### Informe final de Pre comisionado

Para poder proseguir con la fase siguiente: Comisionado, el Contratista, debe efectuar un informe especial en el que:

- Indicará que ha realizado completamente todas las actividades del pre comisionado, de acuerdo con los procedimientos aprobados por el Contratante, planos, recomendaciones del fabricante, normas etc, establecidos en el Proyecto.

- Adjuntará la documentación pertinente relativa a las actividades de precomisionado archivadas en el Dossier correspondiente, que contendrá toda la información requerida para demostrar que cada sistema o sub-sistema ha sido pre comisionado.

Esta documentación será enviada al Contratante para su respectiva aprobación.

### Certificado de Pre comisionado

Esta actividad se realiza cuando ha finalizado montaje de los isométricos del Anexo 1 A/B de las ESR y se ha concluido el Pre comisionado, es decir:

- Cuando todos los elementos que constituyen las líneas de la ESR: obra civil, equipos estáticos, maquinaria, tuberías, equipos eléctricos, instrumentación, etc., han sido instalados de acuerdo con los diagramas, planos y especificaciones correspondientes,

- Los trabajos de aislamiento y pintura,

- Las pruebas reglamentarias realizadas,

- Los instrumentos verificados,

- Comprobada la continuidad de los cables y marcadas las conexiones,

- La instalación de filtros definitivos, etc.

- Documentación de Calidad completada al 100%.

El Contratista procederá a la inspección de la ESR, emitiendo la correspondiente “Lista de Pendientes” (Punch List) resultado de las actividades de la liberación y normalizado.

Solucionados todos los pendientes (faltantes), se procederá a certificar la Aceptación Mecánica de la ESR y podrá iniciarse el Comisionado.

Cuando el contratista finalice todas las actividades correspondientes al pre comisionado y una vez solucionadas los pendientes y autorizado por el Contratante podrá iniciar el Contratista las actividades de Comisionado. El Contratante no permitirá realizar trabajos de Comisionado si no se ha resuelto la lista de pendientes “Tipo A”.

### Comisionado

El comisionado de la planta se define como el período inmediatamente después de la Aceptación Mecánica que sirve de preparación de la ESR para la operación. En esta fase se realizan los lavados de líneas, test de fugas, carga de fluidos, productos químicos, fluido de sello, se energiza todos los componentes, etc. Se hacen las pruebas operacionales de los sub-sistemas, necesarios para confirmar que se ajusta a las especificaciones.

Supone por tanto la prueba en frío y caliente los sistemas y circuitos aisladamente. Esto incluye entre otras, sin ser limitativo a las siguientes operaciones:

- Recepción del Gas Natural.

- Pruebas con Energía.

- Pruebas de los sistemas de depuración.

- Pruebas de equipos, líneas, circuitos etc., en condiciones criogénicas.

- Pruebas del Sistema de presurización.

- Pruebas del lazo de control.

- Pruebas del Sistema de Rack de botellones.

- Inicio de la Operación del ciclo compresión por bomba criogénica.

La principal característica que distingue al Comisionado frente al Pre comisionado es que varias de las actividades del Comisionado se realizan con Gas Natural en la ESR, por lo que el Contratista, cuidará de que:

- Las medidas de seguridad se extremen al máximo.

- Minimizar la presencia de personal en la Planta.

- Todas las operaciones a realizar estén condicionadas siempre por la Seguridad.

### Objetivo

Los objetivos principales del comisionado son:

- Ejecutar las operaciones relativas a esta fase, de forma segura y en total cumplimiento de la reglamentación con el medio Ambiente.

- Facilitar que cada ítem cumpla con las instrucciones del proveedor.

- Obtención de un acuerdo que fije el método a seguir con respecto a la PEM, entre todas las partes involucradas.

### Alcance

El alcance del Comisionado se extiende a todos los equipos, instrumentos involucrados en las líneas de los isométricos del Anexo 1 A/B de la ESR con la EE.SS., una vez estos hayan superado la fase del Pre comisionado.

Como parte de las fases de preparación y de avance de las actividades de PEM, las actividades siguientes deberán completarse por el Contratista con los procedimientos adecuados.

- Desarrollar un Plan para el Comisionado de la línea ESR – EE.SS.

- Establecer un Programa de Actividades que se corresponda con los hitos del Comisionado PEM.

### Actividades de la fase de comisionado

Las actividades de Comisionado, sin carácter limitativo, son:

- Asegurar la disponibilidad necesaria de todos los equipos, para realizar todas las actividades del Comisionado.

- Ejecutar las actividades de Comisionado de acuerdo con los procedimientos y en las condiciones de seguridad óptimas.

- Documentar todas las actividades de Comisionado.

- Lavado, limpieza y elementos provisionales.

- Retirar los filtros provisionales después de limpiezas.

- Purgado de tuberías.

- Calibración de instrumentos fuera de rango, transmisores y demás componentes de cada lazo de control. Verificar y contrastar las placas de orificio.

- Verificación de aptitud de sistemas de detección de gas y fuego, y de protección contra incendios en caso que existiera.

- Puesta en servicio de los sistemas de agua de servicios y potable, en caso existieran, así como el lavado y limpieza de las tuberías.

- Pruebas de funcionamiento del sistema de drenajes y venteo.

- Realizar pruebas de energía eléctrica de sentido de giro de los motores, balances de cargas, pruebas de cortocircuitos, etc.

- Realizar pruebas de continuidad eléctrica de los compontes del sistema de control.

### Secuencia del comisionado

Se han considerado las operaciones a realizar por Sistemas:

- Equipo depuración gas natural

- Gaseado

- Conexión eléctrica

- Pruebas unitarias

- En vacío

- En carga

- Obtención de aire de instrumentos

- Pruebas de compresores

- A definir en la ingeniería de detalle

- Ciclo de presurización

- Secado

- Inertizado

- Enfriamiento

- Rack de botellones de GNC

- Gaseado

- Recepción de GNC

### Precauciones de seguridad

Contratista comprobará que todos los equipos de Seguridad, que serán requeridos para la recepción del GN y evaporación de GNL, se encuentren en condiciones adecuadas y suficientes de Seguridad.

Para ello habrá confeccionado una Check List, de manera que cuando se hayan cumplido adecuadamente todos los ítems que contenga será firmada por personal de seguridad de la contratista. Como ejemplo puede servir la Norma API 700 o equivalente.

Antes del inicio de las actividades de Comisionado, el Jefe de obra y montaje mecánico del Contratista conjuntamente con el Contratante, realizarán una Inspección General de Seguridad de la ESR con la EE.SS y del documento resultante se establecerán las mejoras en materia de Seguridad que deberán implantarse para un Comisionado seguro mismas que deberán estar registrados en los permisos de trabajo.

### Actividades durante el comisionado

Energizado

En esta actividad se necesita alimentar por fases sucesivas los cuadros de alimentación para comprobar la operación del sistema de distribución eléctrica y comprobar su adecuado montaje.

Verificación mecánica y eléctrica de los equipos y de sus sistemas de control.

La segunda fase de esta actividad son las comprobaciones eléctricas de aislamiento, comprobación de la uniformidad de fases y protecciones.

En caso de la existencia de un cuadro de control local, las funciones operativas; de control, regulación y protección, serán comprobadas.

La última fase de esta actividad es la puesta en marcha del equipo para verificar su eficiencia y usarlo para actividades de Precomisionado en cuales se necesita este equipo.

Secado

Los equipos y tuberías de la ESR – EE.SS. que transporten producto a temperatura criogénica (GNL – N2 frío – Refrigerantes) deberán secarse.

Para la realización del secado se tendrá en cuenta:

- El Contratista confeccionará una lista de las líneas que deberán secarse.

- Las tuberías no contendrán agua líquida, (tendrá que haberse eliminado previamente) sino que solo contendrán la humedad derivada del aire que contienen.

- El aire usado para el secado es capaz de eliminar la humedad existente pero NO la de eliminar agua en estado líquido.

- Podrá utilizarse en una fase preliminar aire seco, sin aceite y si pudiera ser caliente. Como ya se indicó se deberán alquilar compresores de aire seco temporales.

- En una fase posterior, para el Inertizado, se empleará Nitrógeno gaseoso.

- Se habrán montado previamente los “internos” de las válvulas principales.

- Esta operación se realizará por sistemas, procurando separar cada uno de ellos adecuadamente, para evitar duplicidades y contaminaciones.

- La evacuación de gases se hará en una zona adecuada para que no cause riesgos al personal, en especial cuando se utilice Nitrógeno.

- El Contratista desarrollará procedimientos específicos para la realización de estas operaciones de Secado.

- El secado de los Depósitos de Almacenamiento, podrá efectuarse en una fase preliminar con aire seco, exento de aceite (y caliente si puede ser) y posteriormente el inertizado con Nitrógeno en fase gas, una vez haya finalizado la Prueba de Estanqueidad.

Los Fluidos que se utilizarán para el Secado y el inertizado de los Sistemas de la ESR – EE.SS. deberán cumplir con los requisitos según norma.

Inertizado

Esta operación se realiza para asegurar que no podrá formarse mezcla explosiva dentro de ningún, equipo, tubería, depósito, etc., cuando se produzca la entrada de Gas Natural para conseguir este objetivo se utilizará Nitrógeno en fase gaseosa y a temperatura ambiente.

El Contratista dispondrá de una lista de todas las líneas de la ESR, se deberán inertizar y se implantará un sistema de seguimiento para verificar la correcta realización y posterior evaluación de su estado final.

Para la realización de esta operación:

- Todos los equipos, instrumentos etc. se encontrarán montados (definitivamente).

- Todos los elementos de Proceso, que contendrán más tarde Gas Natural en fase líquida, habrán sido secados de acuerdo con el apartado anterior

- Se tomarán medidas de protección para evitar contaminaciones en las operaciones precedentes

- Al finalizar esta Operación se efectuará una comprobación de la Estanqueidad “en caliente” (temperatura ambiente) de Rack de botellones, Equipos y tuberías.

Preparación anterior a la Puesta en Marcha (PEM)

- El equipo de PEM conformada por personal de la Contratista, personal del Contratante de Proyectos (GIPI) y Operaciones (GIND) deben estar en sus puestos, debidamente capacitados, portando su EPP de características compatibles con la operación y manipulación del GNL y acoplados a su turno correspondiente.

- La práctica continua de la implementación de los permisos de trabajo es de suma importancia para el personal haber adquirido suficiente experiencia en su aplicación.  antes de la recepción del GN.

- No podrá efectuarse ningún trabajo en la ESR y ni en la EE.SS. mientras no se haya conseguido el correspondiente Permiso de Trabajo.

- El Responsable de PEM de la contratista y el Responsable de operación serán las únicas personas que conjuntamente podrán autorizar o negar la realización de cualquier trabajo, bajo las condiciones de seguridad que sean necesarias.

- El personal de la ESR dispondrá de un completo “Plan de Emergencia”, y todo el personal que se encuentre en la Planta estará convenientemente formado.

- Por lo menos el Contratista efectuará un “Simulacro de Accidente en la ESR” durante el periodo de Pre comisionado.

- El Contratista ejecutará una cuidadosa inspección y aportará las Normas y Medidas Preventivas de Seguridad de la ESR antes de autorizar la entrada del GN e iniciar el Comisionado.

- Para ello se precisa, con referencia a los diagramas P&ID, verificar la posición de todas las válvulas de acuerdo a la indicación del P&ID mismos que serán proporcionados por YPFB.

- Los sistemas de Control serán operativos.

- El colector hacia venteo a la atmosfera debe estar dispuesto y operativo.

### Estado de la ESR – EE.SS. antes de la Recepción de GN

Casi la totalidad de los circuitos, a pesar de haber sido diseñados adecuadamente y probados, estarán expuestos por primera vez la combinación de presión alta y temperatura criogénica. Se espera y confía que su comportamiento será según el diseño.

Por tanto, se precisará prudencia y pensar las operaciones desde la Seguridad durante la etapa de Comisionado, en la que la línea comenzará a manejar GN/GNL.

Las precauciones a tener por el Contratista, en cuenta durante el Comisionado serán:

- Los operadores no trabajarán aisladamente, sino que lo harán por parejas (Contratista y Contratante) de manera que puedan ayudarse y vigilarse mutuamente.

- El acceso a la ESR por parte del personal (no operativo) será lo más reducido posible o evitado.

- Cada actividad será coordinada por el Jefe de Puesta en Marcha y supervisado por el Coordinador de Seguridad del Contratista.

- El Personal deberá conocer el Plan de Emergencia y las señales que lo activan, así como los puntos de asistencia sanitaria, duchas de emergencia, etc.

- Cualquier anomalía deberá ser comunicada al Jefe de Planta o al operador de Control, para corrección inmediata.

- Queda prohibido fumar y disponer de bebidas alcohólicas en el recinto de la ESR-EE.SS.

- Durante la realización de las operaciones de Comisionado, no se realizará ninguna actividad importante de Obra Civil en la ESR.

### Notificación de Terminación Del Comisionado

El propósito de la Notificación de Terminación del Comisionado, que efectuará el Contratista, es la de informar al Contratante que a continuación iniciará la fase de Puesta en Marcha, en la que la línea ESR – EE.SS entrará en operación.

La Notificación de Terminación del Comisionado deberá incluir los siguientes documentos previamente aceptados:

- El archivo con los documentos que acrediten la realización satisfactoria de todas las etapas anteriores, con todos los datos de operación recopilados durante las pruebas.

- Verificación de que los resultados de las pruebas cumplan con los parámetros contractuales.

- La constancia de que se han corregido absolutamente todos los puntos pendientes “Tipo B”, adjuntando el resumen de la totalidad de asuntos pendientes e indicando las acciones en cada caso.

- Cumplimiento con la Planificación de Actividades, para la entrega de las instalaciones.

En el caso de que se rechace la Notificación de Terminación del Comisionado por no estar de acuerdo con las pruebas o con los resultados de estas, el Contratante enviará una comunicación escrita al Contratista, mediante la cual, en forma justificada le expondrá los motivos de su disconformidad por las deficiencias encontradas, ya sea por incumplimiento del Contratista con las especificaciones técnicas de la obra, con el Contrato o con los parámetros garantizados por el Contratista y por los Proveedores.

Después de que se hayan aclarado o solucionado las observaciones que presentó a entera satisfacción del Contratante y una vez se haya inspeccionado la totalidad de las instalaciones, incluyendo toda la información técnica y en especial los Manuales de Operación y Mantenimiento y los planos “conforme a obra”, se firmará el certificado “Listo para Puesta en Marcha”.

La Lista de Puntos Pendientes “Tipo C” incluirá solo trabajos inconclusos resultantes de cambios de última hora o deficiencias encontradas, en los cuales se determine que pueden ser terminados posteriormente, sin que impidan la operación segura de la instalación o sistema dentro de cada una de las etapas.

### Puesta en Marcha

Cuando todos los circuitos de la línea que constituyen entre la ESR y la EE.SS. han sido comisionados, la misma se encuentra dispuesta para su Puesta en Marcha, que se define como el periodo en el que se introduce alimentación de materia prima en la ESR y EE.SS hasta conseguir el llenado adecuado en los Rack de botellones de GNC.

El Contratista notificará y coordinará con el Contratante la finalización del Comisionado y la fecha de Inicio de Puesta en Marcha.

Hasta entonces el Contratista no podrá poner en operación la ESR con la EE.SS.

Las operaciones de puesta en marcha serán dirigidas por el Contratista, con la colaboración del personal de Operaciones (GIND) y Proyectos (GIPI) del.

Será responsabilidad del Contratista las reparaciones de los elementos que hayan podido sufrir algún daño durante las fases de Aceptación Mecánica, Comisionado y Puesta en Marcha.

### Prueba de Desempeño de la Línea de alta presión de la ESR con la EE.SS.

Realizada la puesta en marcha y alcanzado el nivel de operación adecuado, empieza un periodo de operación cuya duración se fija en dos ciclos de operación de presurización y parada automática ininterrumpida durante la cual la ESR con la EE.SS. debe funcionar a plena satisfacción, con productos dentro de especificación, consumos y los efluentes exigidos.

Durante este periodo el Contratista podrá realizar ajustes que no interfieran con la capacidad de la ESR hacia la EE.SS.

Cuando la ESR con la EE.SS haya alcanzado un régimen estable de operación, se acordará con el Contratista el fin de las PRUEBAS DE DESEMPEÑO de la ESR con la EE.SS. El Contratante deberá presenciar todas las pruebas de funcionamiento, caso contrario, estas pruebas no serán consideradas válidas, por lo cual deberán ser repetidas por el Contratista bajo su propio costo.

### Condiciones de las Pruebas de Aceptación

En el protocolo detallado de pruebas a ser entregado por el Contratista se indicará el método para demostrar que se ha cumplido con las especificaciones del presente Contrato en las especialidades de Mecánica, Civil, Eléctrico e Instrumentación.

En particular y sin perjuicio de lo antes expuesto, las PRUEBAS DE ACEPTACIÓN serán realizadas de acuerdo a las siguientes condiciones:

- El Contratista deberá informar al Contratante, por escrito antes de su ejecución.

- El Contratista entregará al Contratante los protocolos detallados y definitivos de las pruebas aquí establecidas.

- Finalizada la prueba el Contratista deberá presentar un reporte de la Prueba de Aceptación en un plazo máximo de diez (10) días. Si no se logró cumplir con las garantías especificadas en el Contrato, deberá establecer las causas y emitir las recomendaciones para poder cumplir con las garantías. Las recomendaciones emitidas deberán contar con un cronograma de ejecución y estar fundamentadas en un estudio de ingeniería adicional si el caso lo amerita.

- Cualquier gasto adicional en estudios o re-ingeniería deberá ser cubierto por el Contratista.

El Contratante tendrá diez (10) días de plazo máximo para revisar y aprobar el informe.

La implementación y ejecución de las recomendaciones deberán ser aprobadas por el Contratante y realizadas por el Contratista.

- El Contratista será responsable por cualquier gasto en el que se incurra durante las pruebas incluidas en el presente punto. Esto incluye los gastos asociados a las conexiones e instalaciones provisionales requeridas, instrumentación y cualquier otro gasto necesario a los fines aquí indicados.

Durante la ejecución de la PRUEBA DE ACEPTACIÓN se llevarán a cabo las Pruebas de las unidades críticas, tales como Rack de botellones, línea criogénica de alta presión, línea de gas alta presión, instrumentos asociados en la ESR y la EE.SS., etc. siendo estas operadas durante dos ciclos de compresión descompresión y arranque automático.

- Primer ciclo arranque y presurización del rack de botellones hasta su parada automática y despresurización.

- Segundo ciclo arranque automático y presurización del rack de botellones hasta su parada automática.

De este modo, se demostrará que la ESR – EE.SS. está en condiciones óptimas para su normal operación.

En caso de interrupción, paro o suspensión de las Pruebas de Desempeño por causas imputables al Contratista, este las deberá repetir.

Los costos asociados a la repetición de las pruebas y a cualquier inconveniente o daño causado por esta, deberán ser cubiertos en su totalidad por el Contratista.

El Contratista será responsable por la ejecución y conducción de las Pruebas de Desempeño.

Durante la ejecución de dichas pruebas, la operación de la ESR será realizada por el personal del Contratista y el Contratante en forma conjunta.

El Contratante se reserva el derecho de detener cualquier prueba que el Contratista esté realizando, a fin de proteger la integridad de sus instalaciones y/o personal de la Obra.

De no cumplir el Contratista será objeto de penalidad de acuerdo a las estipulaciones que se establecen en la sección pertinente del Contrato.

El Contratista está obligado a tomar las medidas que fuesen necesarias, cualquiera que estas fueren, a fin de cumplir con las condiciones de garantía antes expuestas, debiendo reiniciar la prueba desde su condición inicial. Todos estos costos deberán ser cubiertos por el Contratista.

En caso de ser necesario, paralizar, o suspender la PRUEBA DE DESEMPEÑO, por razones imputables al Contratista, se tomarán las acciones que hubiere a lugar de acuerdo a las condiciones establecidas en el Contrato descritas en la cláusula pertinente.

Una vez completada la PRUEBA DE DESEMPEÑO a satisfacción del Contratante y una vez alcanzados los valores garantizados por la tecnología, el Contratista emitirá el correspondiente certificado finalizando la prueba.

### Certificación y asistencia a la prueba de desempeño

Estas Pruebas serán atestiguadas y certificadas por los representantes del Contratante y del Contratista al mismo tiempo.

En caso que el Contratante, por causas que escapan a su control en ese momento, no pueda asistir a presenciar alguna prueba, el Contratista reprogramará esta prueba para ser ejecutada posteriormente. Dicha prueba no podrá ser ejecutada sin la presencia del Contratante.

  - Prelación de normas, códigos y especificaciones

Excepto si los códigos y las regulaciones locales fueran más exigentes, en caso de conflictos entre estas Especificaciones Técnicas y otros documentos listados el orden de prelación será el siguiente:

- La presente especificación.

- Los Códigos y estándares locales

- Los Códigos y estándares Internacionales

- Las Especificaciones particulares del Contratante.

- Las Especificaciones Generales del Contratante.

Siempre se deberá considerar la Norma o estándar de mayor Exigencia, previa aprobación del Contratante.

- RECEPCIÓN PROVISIONAL

Los trámites para la Recepción Provisional, se iniciarán cuando el Contratista notifique al Contratante que los trabajos en su totalidad, han finalizado de acuerdo con el alcance indicado en los documentos y especificaciones del proyecto y que se han producido todos los ensayos finales y que todos los defectos encontrados durante la inspección se han corregido. Además, deberá haber terminado la verificación del buen funcionamiento de la ESR – EE.SS. satisfactoriamente y ser aceptables los resultados de la PRUEBA DE ACEPTACIÓN. Sólo cuando estas etapas se hayan completado se procederá a la Recepción Provisional de la ESR – EE.SS por el Contratante.

A partir de ese momento la operación de la ESR – EE.SS. y todos sus servicios será realizada por el personal del Contratante.

El Contratista notificará al Contratante, con diez (10) días de antelación, antes de empezar los trámites para la Recepción Provisional y realizar de la inspección final.

El Contratante realizará, junto con el Contratista, dicha inspección final dentro de los diez (10) días siguientes, tiempo que le tomara al Contratista subsanar las observaciones emitidas por el Contratante.

Si el Contratante, en la inspección conjunta, está de acuerdo con los trabajos, en total conformidad con el Contrato, incluyendo las órdenes de cambio, el Contratante emitirá al Contratista, por escrito, un Acta de Recepción Provisional de los trabajos, que será firmada por el Contratista y el Contratante.

Si, al realizar la inspección conjunta de los trabajos, el Contratante considera que existen pendientes de tipo “C”, se preparará el Acta de Recepción Provisional que será firmada por el Contratante y el Contratista en el cual se enumere los pendientes, observaciones, daños o desviaciones. En el acta se especificará que hasta la Recepción Definitiva se corregirá los pendientes, observaciones, daños o desviaciones enumerados.

Efectuada la Recepción Provisional, cuando proceda, serán por cuenta del Contratante la conservación y mantenimiento de la ESR – EE.SS. o de la parte que corresponda, sin perjuicio de lo que sea a cargo del Contratista en aplicación del apartado GARANTIAS.

Asimismo, es requisito para la Recepción Provisional que el Contratista entregue al Contratante los Data Book según contenido mínimo de Data Book según lo indicado en el apartado 11.1.

- RECEPCIÓN DEFINITIVA

Dentro de los noventa (90) días calendarios siguientes a la fecha de la Recepción Provisional de la Obra y no existan reclamos del Contratante pendientes de resolver por el Contratista, se procederá la Recepción Definitiva de la Obra y el Contratante levantará el Acta de Recepción Definitiva correspondiente firmada por el Contratista y el Contratante.

No se emitirá el Acta de Recepción Definitiva hasta tanto todas las correcciones hayan sido hechas a la completa satisfacción del Contratante y se hayan atendido todos los pendientes del Punch List.

El acta de Recepción Definitiva será el único documento que pruebe que los trabajos han sido realizados conforme al Contrato y sus anexos.

- CIERRE DEL PROYECTO

Comprende la etapa posterior a la Puesta en Marcha hasta la Recepción Definitiva y aprobación del Data Book. El CONTRATISTA deberá realizar las siguientes actividades no siendo limitativas:

- Solucionar cualquier defecto que surgiera y la resolución de los mismos en conformidad con las garantías de su servicio.

- Realizar la inspección final conjuntamente con el CONTRATANTE antes de la emisión del Certificado de Recepción Definitiva.

- Elaborar los documentos necesarios y gestionar el cierre del Proyecto, coordinando la preparación de los documentos requeridos con terceros involucrados al proyecto.

- Elaborar informe final de proyecto con toda la información de la ejecución del proyecto a lo largo del mismo, como ser: actividades realizadas, aspectos contractuales, técnicos, financieros, costos, cronogramas, recursos, calidad, seguridad, salud, medio ambiente, estadísticas, etc.

- Inspeccionar conjuntamente con el CONTRATANTE las obras con relación a la Recepción Provisional o Inspección Final, para emitir la Recepción Definitiva del trabajo terminado de cada obra motivo del Servicio.

- Elaborar como parte de los documentos adjuntos al Informe Final, un informe de años de vida útil del proyecto.

- Elaborar como parte de los documentos adjuntos al Informe Final, un informe de los bienes o activos generados en el proyecto con su valoración por ESR y total en función al monto final de contrato, para fines de activación contable.

La información presentada por el CONTRATISTA deberá estar debidamente identificada y separada por ESR. Los costos del proyecto (directo e indirecto) y toda documentación necesaria para realizar la gestión de Activos del CONTRATANTE debe estar disgregada de igual manera (Data book de construcción, data book de proveedores, documentos finales, planos, etc. por ESR con sus respectivos anexos).

- ELABORACION Y ENTREGA DE DATA BOOK Y PLANOS AS BUILT

El documento denominado Data Book deberá ser presentado en Norma DIN A4, A3, en una edición original, dos copias impresas y dos copia digital, las mismas deberán estar bien identificadas con la denominación del proyecto, el nombre del documento (DATA BOOK) y el nombre de la empresa Contratista. La entrega del Data Book debe ser realizada para la Recepción Provisional, cualquier retraso en la entrega de este documento será considerado impedimento para la Recepción Provisional. De igual forma, es requisito indispensable para la Recepción Definitiva, la entrega del Data Book aprobado por el Contratante. En caso de incumplimiento correrán las multas que correspondan.

11.1. Contenido mínimo de Data Book

El contenido mínimo esta descrito a continuación, siendo esto orientativo y no limitativo:

- Data Book de Ingeniería

- Planos As Built.

- MTO Final de Tuberias

- Diagramas de tuberías & instrumentación (P&ID)

- Especificaciones técnicas

- Data Book Obra Calidad:

- Procedimientos (Planes, Procedimientos, Instructivos Planes de Inspección y Ensayo)

- Procedimientos de soldadura (WPS, PQR)

- Clasificación de personal (Soldadores, Inspectores de soldadura, END)

- No conformidades (internas y del cliente)

- Materiales (informes de recepción, informes de inspección y certificados de calidad)

- Informes y ensayos (sin ser limitativos)

- Informe de inspección visual

- Informes de reparación y soldadura

- Welding Map

- Informes END (RX, líquidos penetrantes, UT, etc.)

- Informes de revestimiento de cañerías, registros de detección y reparación de fallas con holiday, registros de preparación de superficie y recubrimiento, registros de aislación térmica, etc.)

- Pruebas de presión

- Listas de pendientes.

- Consultas de obra

- Data Book Obra SSMS

- Procedimientos (Planes, Instructivos, etc.)

- Aspectos Ambientales

- Aspectos de Seguridad

- Aspectos de Salud

- Aspectos Social

11.2. Archivo electrónico, número de Copias

Durante la ejecución del proyecto, los documentos deben ser emitidos electrónicamente en formato pdf y en sus archivos nativos editables. Una vez finalizado el proyecto, el Contratista deberá enviar al Contratante en CD o DVD dos (2) copias de la totalidad de los archivos electrónicos, incluyendo sus formatos nativos editables sin ningún tipo de restricción (.doc, .dwg, .dgn, .xls, etc.) de acuerdo al apartado pertinente del Contrato.

El número de copias en papel a emitir durante el desarrollo de las actividades será acordado durante la reunión de inicio de proyecto.

- ASPECTOS DE CALIDAD Y SEGURIDAD

Organización de la Contratista

El proponente deberá presentar dentro su estructura organizacional a todo el personal comprometido para sus diferentes frentes de trabajo del proyecto, esta estructura organizacional debe estar compuesto por:

Personal Técnico Clave requerido para el proyecto (sujeto a evaluación)

Un (1) Jefe de Obra y Montaje Mecánico

Un (1) Inspector de Control de Calidad y Gestión Documental

Un (1) Coordinador monitor SMS

Cabe aclarar que, si el proponente presenta a más de un personal técnico clave, solo estará sujeto a evaluación la profesional con mayor año de experiencia desde la obtención de su título a nivel profesional según requerimiento.

Personal Técnico de Apoyo mínimo (no sujeto a evaluación) no siendo limitativo

Encargado Eléctrico e Instrumentación

Monitor “SMS”

Soldadores Calificados

Montador de Tubería

Ayudantes

Es responsabilidad del Contratista mantener a su personal con equipo de protección personal adecuado para el tipo de trabajo a realizar no siendo limitativos a:

- Casco de Seguridad

- Botas de seguridad con punta de acero.

- Guantes.

- Gafas.

- Protección auditiva

- Ropa de trabajo.

Es pleno alcance del Contratista la logística y transporte de materiales desde almacenes del Contratante a talleres del Contratista y hasta su disposición final en las ESR – EE.SS. así mismo la entrega de materiales recuperados del anexo 1 A, como el apoyo de trasporte de personal designado por el Contratante para la supervisión e inspección de la obra.

El contratista deberá emplear para el transporte del personal, camionetas 4x4 que cumplan los requisitos descritos en el Anexo 3 (REQUISITOS DE SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD “SMS” PARA CONTRATISTAS).

Sistema de gestión medio ambiente, seguridad, salud ocupacional y de calidad (MASSC)

En la búsqueda de las mejores prácticas para alcanzar los objetivos de Calidad, Precio, Plazo, Seguridad, Salud y Protección del Medio Ambiente, YPFB dispone como obligatoria la aplicación de los siguientes Sistemas de Gestión (no obligatoriamente certificados):

- Sistema de Gestión de Calidad según la Norma ISO 9001:2008

- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional según la Norma OHSAS 18001:2007

- Sistema de Gestión Medioambiental según la Norma ISO 14001:2004.

Requisitos de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente

La empresa proponente deberá que cumplir con los Estándares de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Gerencia de Ingeniería, Proyectos e Infraestructura-YPFB “Requisitos de Seguridad, Medio Ambiente y salud “SMS” para Contratistas” que se adjuntan en el presente pliego, Anexo 3.

Posterior a la adjudicación y antes del inicio de las actividades la Empresa adjudicada deberá presentar para la aprobación de YPFB los siguientes documentos:

- Objetivos y Metas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente para el proyecto.

- Programas de Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente para el

- Proyecto.

- Plan de respuesta a Emergencias específico para el proyecto.

- Procedimientos específicos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente para el proyecto.

- Contratos del personal.

- Seguro Médico del personal.

- Pólizas contra accidentes personales y muertes.

- Vacunas del personal

- Capacitación del personal en cursos básicos de ingreso a proyecto.

- Políticas y Programa de Control de Alcohol y Drogas.

- Plan de capacitación durante el proyecto en Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

- EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

13.1. Experiencia General de la empresa

La sumatoria de la experiencia general del proponente deberá sumar mínimamente (1) una vez el monto establecido como precio referencial en el Documento Base de Contratación. Para la evaluación de este punto se considerará los contratos ejecutados dentro del sector de hidrocarburos durante los últimos 10 años, las mismas serán respaldadas con cualquiera de los siguientes documentos:

- Fotocopia simple de Acta o Documento de Entrega Definitiva.

- Fotocopia simple de Acta o Documento de Recepción Definitiva.

- Fotocopia simple de Acta o Documento de Conformidad de Obra.

- Fotocopia simple de certificado de terminación de obra.

- Acta o Documento de Conclusión de Obra.

- Fotocopia simple de Contrato acompañado de documentos equivalentes que certifique la conclusión del mismo.

Cuando en los documentos antes citados, no figure el monto de la obra ejecutada, el proponente debe acompañar al documento presentado, fotocopia simple del original o de la copia legalizada del libro de órdenes, ordenes de cambio o contratos modificatorios donde figure el monto del contrato.

Los montos contabilizados para respaldar la experiencia general, serán calculados por medio de la sumatoria de montos de los trabajos ejecutados.

La experiencia general de las empresas que el proponente tenga como subcontratista no será considerada.

13.2. Experiencia Específica de la Proponente

La experiencia específica del proponente deberá sumar al menos (0,5) cero coma cinco veces el monto establecido como precio referencial en el documento base de contratación, se considerará como experiencia específica a aquellos trabajos que se encuentren dentro del alcance de obras similares definido en el punto 13.2.1 del documento. Para la evaluación de este punto se considerará los contratos ejecutados durante los últimos 5 años.

Consideraciones para la evaluación de la experiencia Específica de la empresa

La Experiencia General y Específica, serán evaluadas bajo los siguientes criterios:

- Deberá ser contabilizada como Experiencia Específica cualquier trabajo realizado por la empresa proponente que se encuentre dentro del alcance de obras similares definido en el punto 13.2.1 del documento.

- Los montos contabilizados para respaldar la experiencia específica, serán calculados por medio de la sumatoria de montos de los trabajos ejecutados en obras similares.

- La experiencia específica deberá encontrarse respalda con cualquiera de los documentos mencionados a continuación:

- Fotocopia simple de Acta o Documento de Entrega Definitiva.

- Fotocopia simple de Acta o Documento de Recepción Definitiva.

- Fotocopia simple de Acta o Documento de Conformidad de Obra.

- Fotocopia simple de certificado de terminación de obra.

- Fotocopia de Acta o Documento de Conclusión de Obra.

- Fotocopia simple de Contrato acompañado de documentos equivalentes que certifique la conclusión del mismo.

Cuando en los documentos antes citados, no figure el monto de la obra ejecutada, el proponente debe acompañar al documento presentado, fotocopia simple del original o de la copia legalizada del contrato, libro de órdenes, ordenes de cambio o contratos modificatorios donde figure el monto final del contrato.

La experiencia específica de las empresas que el proponente tenga como subcontratista no será considerada.

Nota. Forma de presentación de acuerdo al formato descrito en el DBC, formulario C-1

13.2.1   Obras similares

Se consideran como obras similares aquellas en las cuales la empresa haya realizado cualquiera de los siguientes trabajos:

- Construcción y/o montaje de Estaciones de Servicio con GNC.

- Puesta en Marcha de equipos y líneas de alta presión de hasta 250 bar.

- Construcción y/o montaje Puentes de Regulación y Medición de GNC.

- Construcción y/o montaje de estaciones de compresión.

- Construcción y/o montaje de líneas de alta presión de hasta 250 bar.

Asociaciones Accidentales

En lo que respecta a asociaciones accidentales se debe considerar lo siguiente:

- En los casos de Asociación Accidental, la experiencia general y específica, será la suma de los montos de las experiencias demostradas por las empresas que integran la Asociación.

- La Experiencia General y Especifica de la Asociación Accidental deberá ser acreditada por separado.

Nota: Para fines de evaluación la experiencia específica será considerada como parte de la experiencia general.

- EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE

Para la evaluación del personal técnico clave requerido, se tomará en cuenta la experiencia general y la específica, las cuales serán computables a partir de la fecha de la emisión del título en provisión nacional y solo en el caso del personal Coordinar monitor SMS se aceptará profesional con título a nivel Técnico Superior, como respaldo, el proponente debe presentar una fotocopia simple del título y adjuntar al formulario correspondiente descrito en el DBC, Formulario C-2

Se evaluará la experiencia general, contabilizando los trabajos desde el ejercicio de su profesión. El número de años de experiencia general del personal clave, corresponderá a la suma de los periodos en uno o varios trabajos, siempre que los mismos no hubieran sido ejecutados simultáneamente. En el caso de trabajos ejecutados simultáneamente, será solo computado el trabajo con mayor periodo de los mismos.

El proponente debe presentar en fotocopia simple de alguno de los siguientes respaldos: certificados de trabajo, actas y otros que respalden la experiencia del personal clave indicando el periodo de participación (día/mes/año).

Para el caso de la experiencia específica, se evaluará los años de experiencia especifica en los cargos y obras descritas en cada personal clave para evaluación.

La formación y experiencia del personal clave serán ponderadas bajo la modalidad CUMPLE/NO CUMPLE. Si no cumple lo solicitado en la presente Especificación Técnica, se procederá a la DESCALIFICACIÓN de la empresa proponente.

| N° | CARGO A DESEMPEÑAR | CANTIDAD | FORMACIÓN | CARGOS SIMILARES | EXPERIENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jefe de Obra y montaje mecánico | 1 | Licenciado o ingeniero con título en Provisión Nacional: - Mecánico - Electromecánico - Industrial - Civil - Otras ingenierías relacionadas al área de hidrocarburos. - Otras ingenierías relacionadas al área de la construcción de instalaciones del área de hidrocarburos. | Gerente de Proyecto, Director de proyecto, Director de obra, Residente de obra, Superintendente de obra, jefe de obra, Supervisor de obra, Fiscal de obra y/o cargos equivalentes a los descritos anteriormente. | GENERAL: Mínimo 5 años desde la obtención del título en Provisión Nacional. ESPECIFICA: Mínimo 3 años desde la obtención del título en Provisión Nacional en Cargos Similares en las siguientes obras: Rubro Hidrocarburos, Plantas Industriales y Minería. |
| 2 | Inspector de Control de Calidad y gestión documental | 1 | Licenciado o ingeniero con título en Provisión Nacional: - Petrolero - Civil - Mecánico - Químico - Electromecánico - Industrial - Otras ingenierías relacionadas al área de hidrocarburos. - Otras ingenierías relacionadas al área de la construcción de instalaciones del área de hidrocarburos. | Cargos relacionados con aspectos de calidad y/o gestión documental | GENERAL: Mínimo 3 años desde la obtención del título en Provisión Nacional. ESPECIFICA: Mínimo 2 años desde la obtención del título en Provisión Nacional en Cargos Similares en las siguientes obras: Rubro Hidrocarburo, Plantas Industriales, Minería y Construcción Civil. |
| 3 | Coordinador monitor SMS | 1 | Licenciado o ingeniero con título en provisión nacional O Técnico Superior del área Industrial (mecánico, eléctrico, SMS o similares) | Cargos relacionados con aspectos de seguridad industrial y/o medio ambiente. | GENERAL: Mínimo 2 años desde la obtención del título en provisión nacional o título académico que acredite su formación. ESPECIFICA: Mínimo 1 años desde la obtención del título en provisión nacional o título académico que acredite su formación en Cargos Similares en las siguientes obras: Rubro Hidrocarburo, Plantas Industriales, Minería y Obras Civiles. |

- PROPUESTA TECNICA

Se recomienda al proponente presentar los respaldos debidamente ordenados y foliados.

El proponente debe presentar su propuesta y respaldos en formato físico, asimismo se recomienda al proponente presentar su propuesta en medio magnética o digital, prevaleciendo la propuesta en formato físico sobre la copia digital (la copia digital será empleada para efectos de búsqueda y agilización de la revisión de la información, lo que no implicara que no se revise el formato físico).

  - Plan de trabajo

El contratista, como parte de su propuesta, deberá presentar:

    - Métodos constructivos

La empresa proponente deberá presentar una descripción de la forma de encarar la ejecución de la obra realizando un detalle explicativo de los métodos constructivos los mismos deben contemplar el personal necesario.

Se entiende que el método constructivo describe la forma o el método en el cual el proponente desarrollara las actividades del proyecto.

  - Organigrama

La empresa proponente deberá presentar un organigrama que contemple a todo el personal comprometido para la obra:

- Personal técnico clave (sujeto a evaluación)

- Personal técnico de apoyo (no sujeto a evaluación)

En el caso que el proponente presente en su propuesta dos o más frentes de trabajo estos deben ser especificados en el organigrama. De acuerdo al apartado 12.  ASPECTOS DE CALIDAD Y SEGURIDAD, Organización de la Contratista.

  - Frentes de trabajo

Se deja claramente establecido, que si el proponente en su propuesta, presenta 2 (dos) o más frentes de trabajo, estos deberán contar con su respectivo monitor “SMS” (Personal técnico de apoyo no sujeto a evaluación) por frente de trabajo.

El Coordinador monitor SMS será responsable directo de los monitores “SMS” de cada frente de trabajo.

- CRONOGRAMA

La empresa Proponente deberá de presentar un cronograma igual o menor a lo establecido en el punto 5. PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA y por ningún caso un plazo mayor a lo establecido.

Nota. Forma de presentación de acuerdo al formato descrito en el DBC, Formulario C-4

- PROPUESTA ECONOMICA

La empresa proponente deberá presentar su propuesta económica en los formularios descritos en el DBC, debiendo considerar para su análisis el Anexo 1 (A/B).

- RESPONSABILIDAD DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

El proponente deberá presentar de acuerdo al formato descrito en el DBC, Formulario C-5.

Nota. No sujeto a modificación del contenido del formulario el incumplimiento será causal de descalificación.

- VALIDACIONES

CONDICIONES REQUERIDAS

La empresa adjudicada deberá considerar para su propuesta el cumplimiento de los siguientes acápites y documentos que se encuentran descritos en los siguientes anexos:

- Anexo 1 A/B Isométricos, MTO

- Anexo 2 Plano de canalización eléctrico Instrumentación, lista de cables, Pintura, aislamiento y Típicos de soporte

- Anexo 3 Requisitos de seguridad, medio ambiente y salud SMS para Contratistas

- Anexo 4: Seguros

- Anexo 5: Garantías financieras

- CRONOGRAMA DE PAGOS POR HITOS

El cronograma de pagos se efectuara en función al siguiente listado de hitos y estará acorde al cronograma de cumplimiento de hitos presentado por el Contratista:

| Hito | Descripción de Hitos de Pago | Porcentaje de Pago del Hito |
| --- | --- | --- |
| 1 | Relevamiento de datos en campo | 12% |
| 2 | Interconexión y Optimización ESR Mora | 9% |
| 3 | Interconexión y Optimización ESR Caranavi | 9% |
| 4 | Interconexión y Optimización ESR Copacabana | 9% |
| 5 | Interconexión y Optimización ESR Desaguadero | 9% |
| 6 | Interconexión y Optimización ESR Achacachi | 9% |
| 7 | Interconexión y Optimización ESR Huanuni | 9% |
| 8 | Interconexión y Optimización ESR Challapata | 9% |
| 9 | Interconexión y Optimización ESR Llallagua | 9% |
| 10 | Recepción Provisional por las 8 ESR | 10% |
| 11 | Pago Final/Recepción Definitiva | 6% |
| Total |  | 100% |

Nota 1: Si el Contratista solicita anticipo, el mismo no podrá asignarse al Hito 10 (Recepción Provisional) y al Hito 11 (Recepción Definitiva).

Nota 2: La ejecución del Hito 2 al Hito 9 no es cronológicamente mandatorio, puede ser modificada en la reunión de inicio de obra, según cronograma de actividades.

Nota 3: En la Reunión Inicial (KOM), el presente punto será actualizado considerando el monto total adjudicado del proceso de Contratación. Cabe mencionar que, los porcentajes de pago del Hito 1 (Relevamiento de datos en campo), Hito 10 (Recepción Provisional) e Hito 11 (Recepción Definitiva) no podrán ser modificados.

El siguiente cuadro establece la documentación de respaldo mínima de cada entregable para la certificación por Hito.

| Hito | Descripción de Hito | Documentación de Respaldo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Relevamiento de Datos en campo | - Informe de la Contratista de cumplimiento del Hito. - Isométricos aprobados por YPFB. - Presentación de MTO’s finales. |
| 2 | Interconexión y Optimización ESR Mora | - Informe de la Contratista de cumplimiento del Hito. - Registros de Calidad aprobado por YPFB. - Certificado de Pruebas de desempeño aprobado por YPFB. |
| 3 | Interconexión y Optimización ESR Caranavi | - Informe de la Contratista de cumplimiento del Hito. - Registros de Calidad aprobado por YPFB. - Certificado de Pruebas de desempeño aprobado por YPFB. |
| 4 | Interconexión y Optimización ESR Copacabana | - Informe de la Contratista de cumplimiento del Hito. - Registros de Calidad aprobado por YPFB. - Certificado de Pruebas de desempeño aprobado por YPFB. |
| 5 | Interconexión y Optimización ESR Desaguadero | - Informe de la Contratista de cumplimiento del Hito. - Registros de Calidad aprobado por YPFB. - Certificado de Pruebas de desempeño aprobado por YPFB. |
| 6 | Interconexión y Optimización ESR Achacachi | - Informe de la Contratista de cumplimiento del Hito. - Registros de Calidad aprobado por YPFB. - Certificado de Pruebas de desempeño aprobado por YPFB. |
| 7 | Interconexión y Optimización ESR Huanuni | - Informe de la Contratista de cumplimiento del Hito. - Registros de Calidad aprobado por YPFB. - Certificado de Pruebas de desempeño aprobado por YPFB. |
| 8 | Interconexión y Optimización ESR Challapata | - Informe de la Contratista de cumplimiento del Hito. - Registros de Calidad aprobado por YPFB. - Certificado de Pruebas de desempeño aprobado por YPFB. |
| 9 | Interconexión y Optimización ESR Llallagua | - Informe de la Contratista de cumplimiento del Hito. - Registros de Calidad aprobado por YPFB. - Certificado de Pruebas de desempeño aprobado por YPFB. |
| 10 | Recepción Provisional | - Informe de la Contratista de cumplimiento del Hito. - Acta de Recepción Provisional. - Presentación de Data Book. |
| 11 | Pago Final/Recepción Definitiva | - Informe de la Contratista de cumplimiento del Hito. - Lista de pendientes cerrados al 100%. - Acta de Recepción Definitiva. - Presentación de Data Book Aprobado por YPFB. |

Nota: Para fines de revisión, los entregables enviados por el Contratista partirán de una “Revisión A”, entendiéndose que este estado de revisión debe permitir al Contratante verificar el alcance y en los documentos Anexos del Contrato. Asimismo, en caso de que el Contratante emitiera observaciones a los entregables, el Contratista deberá rectificar los mismos y reenviar en estado de “Revisión B”, “Revisión C”, “Revisión D”, según corresponda, y consecutivamente hasta llegar al estado de “Revisión 0”, donde todas las observaciones de cada entregable queden subsanadas y el Contratante emita su Aprobación Final al Entregable. En este sentido, para fines de pago todos los entregables deben estar en “Revisión 0” (sin observaciones).

La aprobación del documento por el Contratante es solo para efectos de avance del proyecto y no exonera al Contratista de su responsabilidad con respecto al diseño, construcción y puesta en marcha.

En la Reunión Inicial (KOM), el presente punto podrá ser complementado por el Contratante, dentro del anexo correspondiente.

- FORMA DE PAGO

Los pagos se efectuarán mediante el SIGEP, por cumplimiento de Hito conforme al avance certificado de la obra por Hitos. Sólo se tomará en cuenta los documentos o respaldos aprobados por el Contratante.

Los Pagos serán efectuados en Moneda Nacional (Bolivianos).

El Contratista deberá autorizar la cuenta o cuentas bancarias en moneda nacional, Bolivianos (Bs), para hacer efectiva la realización de los pagos dentro del Estado Plurinacional de Bolivia.

El Contratista deberá solicitar su pago mediante una nota de solicitud de pago, adjuntando a la misma:

- Factura en el marco de la normativa vigente.

- Fotocopia del Certificado de Registro de Beneficiarios en el SIGEP de la cuenta bancaria.

- Fotocopia del Número de Identificación Tributaria (NIT).

- Fotocopia del Documento de Identidad del Representante Legal de la cuenta bancaria.

- Fotocopia simple del testimonio de poder del representante legal para personas jurídicas (excepto empresas unipersonales).

- Fotocopia simple de Contrato.

En caso de que el Contratista presente documentación para el pago incompleta, inexacta, o que no tenga los detalles, la especificidad o los documentos de respaldo requeridos, el mismo será comunicado por el Contratante siendo considerada inválida, debiendo rectificar las observaciones para poder continuar con el proceso de pago. Cualquier retraso en el proceso de pago debido a la falta de documentación y/o respaldos requeridos por el Contratante para el pago, será atribuible al Contratista bajo su entera responsabilidad.

Una vez recibida y aprobada por parte del Contratante la Solicitud de Pago, el Contratante dispone de hasta sesenta (60) Días calendario desde la recepción de la Solicitud de Pago aprobada, para efectivizar el pago.

Todas las comisiones bancarias, accesorias y costos que se generen por las transferencias de los Pagos, serán asumidas en su totalidad por el Contratista y serán descontados de cada Pago solicitado.

Con el Proponente adjudicado / el Contratista, en la Reunión Inicial (KOM), se detallará un Anexo de Cronograma de Pago y Procedimiento de facturación y pago, considerando la normativa vigente.

- FACTURACIÓN

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.

La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos.

El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá adjuntar a su propuesta el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación.

En caso de otorgarse un anticipo el proveedor no está obligado a emitir factura, debiendo cumplir con lo dispuesto por el Artículo 19 del Decreto Supremo N°181.

- TRIBUTOS

El proponente adjudicado / el Contratista declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

- ANTICIPO

La empresa adjudicada/Contratista podrá solicitar un anticipo que no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato y el cual deberá ser requerido previa presentación de la garantía de correcta inversión de anticipo por el 100% (cien por ciento) del monto solicitado. El importe del anticipo, si se otorgase, será descontado de acuerdo al “Informe de Uso/Destino de anticipo” presentado por el Contratista y aprobado por el Contratante.

- MULTAS

Se han establecido multas para la presente especificación conforme el siguiente detalle:

El monto de la multa será calculado respecto del monto total del contrato. De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 10% del monto del Contrato, podrá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado.

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 20% del monto del Contrato, deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos en las planillas periódicas o certificados de pago o del certificado de liquidación final, sin perjuicio de que YPFB ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato.

- SUBCONTRATOS

El fiscal de obra a solicitud de la empresa adjudicada podrá autorizar la subcontratación para la ejecución de alguna fase de la obra al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberán exceder el 25% (veinticinco por ciento) del valor total del Contrato, siendo el Contratista directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad, la perfección de ellos, los pagos, así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la Obra.

Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará a la empresa adjudicada del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. La empresa adjudicada deberá presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento para fines de conocimiento, todos los subcontratos que suscriba con terceros.

- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

Se establece que toda la información y documentación final del proyecto es de uso exclusivo de YPFB, por lo cual el CONTRATISTA debe guardar la confidencialidad respectiva de la información generada.

| Elaborado por: | Aprobado por Jefe Inmediato Superior: |
| --- | --- |
| NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO | NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO |